## Данные
PDF страница | Таблица | Строка | Столбец | Значение | Единица | Состояние | Группа | Условие
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | Тип опоры | 26.0085.1 (2023) - Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО "МЗВА" |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | Наименование |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | Чертеж |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | Стойки, анкерные плиты, приставки |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | №№ по плану |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 1 | Кол., шт. |  | шт. | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | Тип опоры | П29 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | Наименование | Промежуточная одноцепная |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | Чертеж | 26.0085-02 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | Стойки, анкерные плиты, приставки | СВ95-3 - 1 шт. |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | №№ по плану | 3, 4, 5 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 2 | Кол., шт. | 3 | шт. | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | Тип опоры | А29 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | Наименование | Анкерная одноцепная |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | Чертеж | 26.0085-08 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | Стойки, анкерные плиты, приставки | СВ95-3 - 2 шт. |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | №№ по плану | 1 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 3 | Кол., шт. | 1 | шт. | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | Тип опоры | УА29 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | Наименование | Угловая анкерная одноцепная |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | Чертеж | 26.0085-12 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | Стойки, анкерные плиты, приставки | СВ95-3 - 3 шт. |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | №№ по плану | 2 |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 4 | Кол., шт. | 1 | шт. | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | Тип опоры |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | Наименование |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | Чертеж |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | Стойки, анкерные плиты, приставки |  |  | blank
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | №№ по плану | Итого: |  | value
5 | Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ | 5 | Кол., шт. | 5 | шт. | value
5 | Координаты опор | 1 | Номер | 1 |  | value
5 | Координаты опор | 1 | Тип опоры | А29 |  | value
5 | Координаты опор | 1 | X (Север) | 6,34 |  | value
5 | Координаты опор | 1 | Y (Восток) | 43,53 |  | value
5 | Координаты опор | 2 | Номер | 2 |  | value
5 | Координаты опор | 2 | Тип опоры | УА29 |  | value
5 | Координаты опор | 2 | X (Север) | 22,59 |  | value
5 | Координаты опор | 2 | Y (Восток) | 67,56 |  | value
5 | Координаты опор | 3 | Номер | 3 |  | value
5 | Координаты опор | 3 | Тип опоры | П29 |  | value
5 | Координаты опор | 3 | X (Север) | 24,42 |  | value
5 | Координаты опор | 3 | Y (Восток) | 95,50 |  | value
5 | Координаты опор | 4 | Номер | 4 |  | value
5 | Координаты опор | 4 | Тип опоры | П29 |  | value
5 | Координаты опор | 4 | X (Север) | 26,25 |  | value
5 | Координаты опор | 4 | Y (Восток) | 123,41 |  | value
5 | Координаты опор | 5 | Номер | 5 |  | value
5 | Координаты опор | 5 | Тип опоры | П29 |  | value
5 | Координаты опор | 5 | X (Север) | 28,09 |  | value
5 | Координаты опор | 5 | Y (Восток) | 151,30 |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 1 | Поле | Вариант |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 1 | Значение | ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 2 | Поле | Название |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 2 | Значение | ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 3 | Поле | Номер первой опоры |  | value
6 | Поля варианта расстановки (верхняя часть окна) | 3 | Значение | 1 |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Максимальный пролет | 50 | м | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Тип опоры | Промежуточная |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Угол поворота | 0 |  | value | Угол поворота | от
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Угол поворота | 0 |  | value | Угол поворота | до
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Марка | П10-20МИ-3Ш(70-95мм²) |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 1 | Выбрать... | Выбрать... |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Максимальный пролет | 50 | м | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Тип опоры | Угловая промежуточная |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Угол поворота | 1 |  | value | Угол поворота | от
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Угол поворота | 30 |  | value | Угол поворота | до
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Марка | УП10-20МИ-3Ш(70-95мм²) |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 2 | Выбрать... | Выбрать... |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Максимальный пролет | 50 | м | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Тип опоры | Угловая анкерная |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Угол поворота | 31 |  | value | Угол поворота | от
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Угол поворота | 90 |  | value | Угол поворота | до
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Марка | УА10-20МИ-4Ш(70мм²) |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 3 | Выбрать... | Выбрать... |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Максимальный пролет | 50 | м | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Тип опоры | Анкерная |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Угол поворота | 0 |  | value | Угол поворота | от
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Угол поворота | 0 |  | value | Угол поворота | до
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Марка | А10-20МИ-4Ш(70мм²) |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 4 | Выбрать... | Выбрать... |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Максимальный пролет | 50 | м | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Тип опоры | Концевая анкерная |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Угол поворота |  |  | blank | Угол поворота | от
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Угол поворота |  |  | blank | Угол поворота | до
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Марка | А10-20МИ-4Ш(70мм²) |  | value
6 | Параметры опор: максимальный пролет, тип опоры, угол поворота (два поля), марка, кнопка | 5 | Выбрать... | Выбрать... |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 1 | Состояние | не отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 1 | Параметр | Ограничить анкерный пролет |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 1 | Значение | 500 |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 1 | Ед. изм. | м |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 2 | Состояние | отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 2 | Параметр | Вершина на прямом участке полилинии - ставить анкерную опору |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 2 | Значение |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 2 | Ед. изм. |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 3 | Состояние | отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 3 | Параметр | Делить на целочисленные длины пролетов |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 3 | Значение |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 3 | Ед. изм. |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 4 | Состояние | отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 4 | Параметр | Ставить опору в начале |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 4 | Значение |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 4 | Ед. изм. |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 5 | Состояние | отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 5 | Параметр | Проставить размеры |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 5 | Значение |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 5 | Ед. изм. |  |  | blank
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 6 | Состояние | отмечено |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 6 | Параметр | Ставить опору в конце |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 6 | Значение | 0 |  | value
6 | Настройки (флажки и поля ввода) | 6 | Ед. изм. |  |  | blank
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | Фидер | 1 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | Марка | СИП-3 1x70 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | Тн, Н | 7000 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | Z, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | Z2, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 1 | X, м | -0,55 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | Фидер | 1 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | Марка | СИП-3 1x70 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | Тн, Н | 7000 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | Z, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | Z2, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 2 | X, м | 0 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | Фидер | 1 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | Марка | СИП-3 1x70 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | Тн, Н | 7000 |  | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | Z, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | Z2, м | 8,8 | м | value
7 | Сетка «Проводники магистрали» в окне программы SmartLine FORENERGO (растровый снимок экрана) | 3 | X, м | 0,55 | м | value
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 1 |  | ГОСТ 9.302; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 1 |  | ГОСТ 1516.2; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 1 |  | ГОСТ 18328; |  | value | Межгосударственные: | правая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 2 |  | ГОСТ 9.307; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 2 |  | ГОСТ 2744; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 2 |  | ГОСТ 20074; |  | value | Межгосударственные: | правая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 3 |  | ГОСТ 262; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 3 |  | ГОСТ 6433.3; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 3 |  | ГОСТ 26093; |  | value | Межгосударственные: | правая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 4 |  | ГОСТ 263; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 4 |  | ГОСТ 6490; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 4 |  | ГОСТ 28739; |  | value | Межгосударственные: | правая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 5 |  | ГОСТ 270; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 5 |  | ГОСТ 8608; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 5 |  | ГОСТ 28779. |  | value | Межгосударственные: | правая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 6 |  | ГОСТ 1232; |  | value | Межгосударственные: | левая колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 6 |  | ГОСТ 13873; |  | value | Межгосударственные: | средняя колонка перечня
21 | Межгосударственные: — перечень стандартов в три печатные колонки | 6 |  |  |  | blank | Межгосударственные: | правая колонка перечня
29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 — технические характеристики | 1 | Наименование | ES 1500 |  | value
29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 — технические характеристики | 1 | Масса | 0,54 | кг | value |  | не более
29 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
29 | Поддерживающий зажим PS 1500 — технические характеристики | 1 | Наименование | PS 1500 |  | value
29 | Поддерживающий зажим PS 1500 — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
29 | Поддерживающий зажим PS 1500 — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
29 | Поддерживающий зажим PS 1500 — технические характеристики | 1 | Масса | 0,195 | кг | value |  | не более
29 | Поддерживающий зажим PS 1500 — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке | 70 | шт. | value
29 | Комплект промежуточной подвески EST 1500 — технические характеристики | 1 | Наименование | EST 1500 |  | value
29 | Комплект промежуточной подвески EST 1500 — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
29 | Комплект промежуточной подвески EST 1500 — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
29 | Комплект промежуточной подвески EST 1500 — технические характеристики | 1 | Масса | 0,54 | кг | value |  | не более
29 | Комплект промежуточной подвески EST 1500 — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 1 | Наименование | ES 1500.1 |  | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кH | value |  | не менее
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 1 | Масса | 0,46 | кг | value |  | не более
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 2 | Наименование | ES 1500.2 |  | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 2 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 2 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кH | value |  | не менее
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 2 | Масса | 0,50 | кг | value |  | не более
30 | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
30 | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | 1 | Наименование | PS 1500.1 |  | value
30 | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 16–120 | мм² | value
30 | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кH | value |  | не менее
30 | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | 1 | Масса | 0,16 | кг | value |  | не более
30 | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | 1 | Кол-во в упаковке | 70 | шт. | value
30 | Кронштейн CS 1500.1 | 1 | Наименование | CS 1500.1 |  | value
30 | Кронштейн CS 1500.1 | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кH | value |  | не менее
30 | Кронштейн CS 1500.1 | 1 | Масса | 0,2 | кг | value |  | не более
30 | Кронштейн CS 1500.1 | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 1 | Наименование | PS 2000.1 |  | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–120 | мм² | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 1 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кH | value |  | не менее
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 1 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 1 | Кол-во в упаковке | 70 | шт. | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 2 | Наименование | PS 2000.2 |  | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 2 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–120 | мм² | value
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 2 | Разрушающая нагрузка | 18,0 | кH | value |  | не менее
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 2 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
31 | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 | 2 | Кол-во в упаковке | 70 | шт. | value
31 | Поддерживающий зажим PS 25-95 | 1 | Наименование | PS 25-95 |  | value
31 | Поддерживающий зажим PS 25-95 | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–95 | мм² | value
31 | Поддерживающий зажим PS 25-95 | 1 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кH | value |  | не менее
31 | Поддерживающий зажим PS 25-95 | 1 | Масса | 0,31 | кг | value |  | не более
31 | Поддерживающий зажим PS 25-95 | 1 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 1 | Наименование | Наименование |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 1 | Масса | Масса, кг, не более | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке | Кол-во в упаковке, шт. | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 2 | Наименование | РА 1000 РА 1000N РА 1000S РА 1000SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 2 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–35 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 2 | Масса | 0,2 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 2 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 3 | Наименование | РА 1500 РА 1500N РА 1500S РА 1500SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 3 | Номинальное сечение несущей жилы | 35–70 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 3 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 3 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 3 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 4 | Наименование | РА 2200 РА 2200N РА 2200S РА 2200SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 4 | Номинальное сечение несущей жилы | 70–120 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 4 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 4 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 4 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 5 | Наименование | РА 3000 РА 3000N |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 5 | Номинальное сечение несущей жилы | 95-120 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 5 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 5 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 5 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 6 | Наименование | РА 3000.1 |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 6 | Номинальное сечение несущей жилы | 120-150 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 6 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 6 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 — технические характеристики | 6 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 1 | Наименование | Наименование |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 1 | Масса | Масса, кг, не более | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке | Кол-во в упаковке, шт. | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 2 | Наименование | РАK 1000 РАK 1000N РАK 1000S РАK 1000SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 2 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–35 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 2 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 3 | Наименование | РАK 1500 РАK 1500N РАK 1500S РАK 1500SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 3 | Номинальное сечение несущей жилы | 35–70 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 3 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 3 | Масса | 0,5 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 3 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 4 | Наименование | РАK 2200 РАK 2200N РАK 2200S РАK 2200SN |  | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 4 | Номинальное сечение несущей жилы | 70–120 | мм2 | value
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 4 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value |  | не менее
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 4 | Масса | 0,5 | кг | value |  | не более
32 | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 — технические характеристики | 4 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 1 | Наименование | EА 1000 EА 1000N |  | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 1 | Номинальное сечение несущей жилы | 25–35 | мм2 | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 1 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кH | value |  | не менее
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 1 | Масса | 0,36 | кг | value |  | не более
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 1 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 2 | Наименование | EА 1500 EА 1500N |  | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 2 | Номинальное сечение несущей жилы | 35–70 | мм2 | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 2 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кH | value |  | не менее
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 2 | Масса | 0,56 | кг | value |  | не более
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 2 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 3 | Наименование | EА 2200 EА 2200N |  | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 3 | Номинальное сечение несущей жилы | 70–120 | мм2 | value
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 3 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кH | value |  | не менее
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 3 | Масса | 0,56 | кг | value |  | не более
33 | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 | 3 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
33 | Анкерный кронштейн CAT 1500 | 1 | Наименование | САT 1500 |  | value
33 | Анкерный кронштейн CAT 1500 | 1 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кH | value |  | не менее
33 | Анкерный кронштейн CAT 1500 | 1 | Масса | 0,511 | кг | value |  | не более
33 | Анкерный кронштейн CAT 1500 | 1 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Наименование | PA 4x10-35 |  | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Номинальное сечение жил | 2x10–4x35 | мм2 | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кH | value |  | не менее
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Момент затяжки болта | - | Нм | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 1 | Кол-во в упаковке | 80 | шт. | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Наименование | PA 4x10-35M |  | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Номинальное сечение жил | 2x10–4x35 | мм2 | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кH | value |  | не менее
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Момент затяжки болта | 22 | Нм | value
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
33 | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | 2 | Кол-во в упаковке | 80 | шт. | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 1 | Наименование | PA 25x100 |  | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 1 | Номинальное сечение жил | 2x16–4x25 | мм² | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 1 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кH | value |  | не менее
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 1 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 2 | Наименование | PA 25x100М |  | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 2 | Номинальное сечение жил | 2x16–4x25 | мм² | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 2 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кH | value |  | не менее
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 2 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 3 | Наименование | PA 25x100МN |  | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 3 | Номинальное сечение жил | 2x16–4x35 | мм² | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 3 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кH | value |  | не менее
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 3 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 3 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 4 | Наименование | PA 25x100P |  | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 4 | Номинальное сечение жил | 2x16–4x25 | мм² | value
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 4 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кH | value |  | не менее
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 4 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
34 | Анкерные зажимы типа PA 25x100 | 4 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
34 | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 | 1 | Наименование | PAC 25 |  | value
34 | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 | 1 | Номинальное сечение жил | 2x16–4x25 | мм² | value
34 | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 | 1 | Разрушающая нагрузка | 2,5 | кH | value |  | не менее
34 | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 | 1 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
34 | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 | 1 | Кол-во в упаковке | 80 | шт. | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Наименование | PA 2x10-50 PA 2x10-50С |  | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Номинальное сечение жил | 2х10-2х50 | мм² | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кH | value |  | не менее
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Момент затяжки болта | 24 | Н м | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Масса | 0,45 | кг | value |  | не более
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Наименование | PA 4x10-50 PA 4x10-50С |  | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Номинальное сечение жил | 2х10-4х50 | мм² | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кH | value |  | не менее
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Момент затяжки болта | 24 | Н м | value
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Масса | 0,55 | кг | value |  | не более
34 | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Наименование | РА 4х16-35 РА 4х16-35С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Номинальное сечение жил | 4х16 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Масса | 0,53 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 1 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Наименование | РА 4х16-35 РА 4х16-35С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Номинальное сечение жил | 4х25 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Масса | 0,53 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 2 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Наименование | РА 4х16-35 РА 4х16-35С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Номинальное сечение жил | 4х35 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Масса | 0,53 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 3 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Наименование | РА 4х35-120 РА 4х35-120С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Номинальное сечение жил | 4х35 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 4 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Наименование | РА 4х35-120 РА 4х35-120С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Номинальное сечение жил | 4х50 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 5 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Наименование | РА 4х35-120 РА 4х35-120С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Номинальное сечение жил | 4х70 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 6 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Наименование | РА 4х35-120 РА 4х35-120С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Номинальное сечение жил | 4х95 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 7 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Наименование | РА 4х35-120 РА 4х35-120С |  | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Номинальное сечение жил | 4х120 | мм² | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | 8 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Наименование | PA 4х25-70 PA 4х25-70С |  | value
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Номинальное сечение жил | 4х25-4х70 | мм² | value
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Разрушающая нагрузка | 25,0 | кН | value |  | не менее
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Момент затяжки болта | 24,0 | Нм | value
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
35 | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | 1 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
35 | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | 1 | Наименование | PS 4х16-120 |  | value
35 | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | 1 | Номинальное сечение жил | 4х16-4х120 | мм² | value
35 | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | 1 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value |  | не менее
35 | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | 1 | Масса | 0,18 | кг | value |  | не более
35 | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | 1 | Кол-во в упаковке | 60 | шт. | value
36 | PSP 4х25-120 | 1 | Наименование | PSP 4х25-120 |  | value
36 | PSP 4х25-120 | 1 | Номинальное сечение жил | 2х16-4х120 | мм² | value
36 | PSP 4х25-120 | 1 | Разрушающая нагрузка | 18,0 | кН | value |  | не менее
36 | PSP 4х25-120 | 1 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
36 | PSP 4х25-120 | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
36 | PS 4х16-120M | 1 | Наименование | PS 4х16-120М |  | value
36 | PS 4х16-120M | 1 | Номинальное сечение жил | 4х16-4х120 | мм² | value
36 | PS 4х16-120M | 1 | Разрушающая нагрузка | 40,0 | кН | value |  | не менее
36 | PS 4х16-120M | 1 | Масса | 0,37 | кг | value |  | не более
36 | PS 4х16-120M | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 1 | Наименование | PS 4х35 |  | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 1 | Номинальное сечение жил | 4х35(2х50) | мм² | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 1 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 1 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 1 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 2 | Наименование | PS 4х50 |  | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 2 | Номинальное сечение жил | 4х50(2х95) | мм² | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 2 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 2 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 2 | Кол-во в упаковке | 45 | шт. | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 3 | Наименование | PS 4х70 |  | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 3 | Номинальное сечение жил | 4х70 | мм² | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 3 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 3 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 3 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 4 | Наименование | PS 4х95 |  | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 4 | Номинальное сечение жил | 4х95 | мм² | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 4 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 4 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 4 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 5 | Наименование | PS 4х120 |  | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 5 | Номинальное сечение жил | 4х120 | мм² | value
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 5 | Разрушающая нагрузка | 12,0 | кН | value |  | не менее
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 5 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
36 | Поддерживающие зажимы типа PS 4 | 5 | Кол-во в упаковке | 45 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 1 | Наименование | CA 25 |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 1 | Разрушающая нагрузка | 2,0 | кH | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 1 | Масса | 0,015 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 1 | Кол-во в упаковке | 250 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 2 | Наименование | CA 25М |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 2 | Разрушающая нагрузка | 4,0 | кH | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 2 | Масса | 0,032 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 2 | Кол-во в упаковке | 500 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 3 | Наименование | CA 25.1М |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 3 | Разрушающая нагрузка | 4,0 | кH | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 3 | Масса | 0,032 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 25 | 3 | Кол-во в упаковке | 500 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 1 | Наименование | CА 1500 |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 1 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 1 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 2 | Наименование | CА 2000 |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 2 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 2 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 2 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 3 | Наименование | CА 2000.1 |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 3 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 3 | Масса | 0,16 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 3 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 4 | Наименование | CА 2000.2 |  | value
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 4 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 4 | Масса | 0,16 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 | 4 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 1 | Наименование | CА 600B |  | value
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 1 | Разрушающая нагрузка | 3,75 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 1 | Масса | 0,1 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 1 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 2 | Наименование | CА 600T |  | value
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 2 | Разрушающая нагрузка | 6,25 | кН | value |  | не менее
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 2 | Масса | 0,24 | кг | value |  | не более
37 | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T | 2 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 1 | Наименование | BRPF 6.1 |  | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 1 | Диаметр пучка жил | 18-62 | мм | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 1 | Минимальное расстояние до стены | 60 | мм | value |  | *
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 2 | Наименование | BRPF 6.2 |  | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 2 | Диаметр пучка жил | 18-62 | мм | value
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 2 | Минимальное расстояние до стены | 60 | мм | value |  | *
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 2 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
38 | Фасадные крепления типа BRPF | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 1 | Наименование | BIC 15.50 |  | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 1 | Диаметр пучка жил | 10-45 | мм | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 1 | Масса | 0,02 | кг | value |  | не более
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 2 | Наименование | BIC 50.90 |  | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 2 | Диаметр пучка жил | 18-62 | мм | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 2 | Масса | 0,03 | кг | value |  | не более
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 3 | Наименование | BIC 120 |  | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 3 | Диаметр пучка жил | 18-62 | мм | value
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 3 | Масса | 0,05 | кг | value |  | не более
38 | Дистанционные фиксаторы типа BIC | 3 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 1 | Наименование | КR 1 |  | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 1 | Диаметр пучка жил | 15-60 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 1 | Длина | 250 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 1 | Разрушающая нагрузка | 0,4 | кH | value |  | не менее
38 | Кабельные ремешки типа KR | 1 | Кол-во в упаковке | 1000 | шт. | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 2 | Наименование | КR 2 |  | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 2 | Диаметр пучка жил | 30-80 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 2 | Длина | 300 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 2 | Разрушающая нагрузка | 0,4 | кH | value |  | не менее
38 | Кабельные ремешки типа KR | 2 | Кол-во в упаковке | 1000 | шт. | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 3 | Наименование | КR 3 |  | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 3 | Диаметр пучка жил | 30-100 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 3 | Длина | 400 | мм | value
38 | Кабельные ремешки типа KR | 3 | Разрушающая нагрузка | 0,4 | кH | value |  | не менее
38 | Кабельные ремешки типа KR | 3 | Кол-во в упаковке | 2000 | шт. | value
39 | Специальные болты типа SB | 1 | Наименование | SB 16.219 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 1 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 1 | L | 225 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 1 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 1 | Масса | 0,46 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 2 | Наименование | SB 16.240 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 2 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 2 | L | 240 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 2 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 2 | Масса | 0,50 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 3 | Наименование | SB 16.280 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 3 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 3 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 3 | L | 280 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 3 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 3 | Масса | 0,61 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 4 | Наименование | SB 16.360 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 4 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 4 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 4 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 4 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 4 | Масса | 0,69 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 5 | Наименование | SB 16.750 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 5 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 5 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 5 | L | 755 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 5 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 5 | Масса | 1,54 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 6 | Наименование | SB 20.240 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 6 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 6 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 6 | L | 240 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 6 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 6 | Масса | 0,60 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 7 | Наименование | SB 20.280 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 7 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 7 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 7 | L | 280 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 7 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 7 | Масса | 0,72 | кг | value |  | не более
39 | Специальные болты типа SB | 8 | Наименование | SB 20.360 |  | value
39 | Специальные болты типа SB | 8 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Специальные болты типа SB | 8 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 8 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 8 | L1 | 150 |  | value | Размеры, мм
39 | Специальные болты типа SB | 8 | Масса | 0,87 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | Наименование | MSH 16.265 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | L | 265 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | L1 | 65 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 1 | Масса | 0,49 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | Наименование | MSH 16.240 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | L | 240 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 2 | Масса | 0,50 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | Наименование | MSH 16.280 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | L | 280 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 3 | Масса | 0,61 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | Наименование | MSH 16.360 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 4 | Масса | 0,69 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | Наименование | MSH 20.240 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | L | 240 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 5 | Масса | 0,60 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | Наименование | MSH 20.280 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | L | 280 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 6 | Масса | 0,72 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | Наименование | MSH 20.360 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | Разрушающая нагрузка, Fx | 55,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | L1 | 75 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 7 | Масса | 0,87 | кг | value |  | не более
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | Наименование | MSH 24.360 |  | value
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | Разрушающая нагрузка, Fx | 60,0 | кH | value |  | не менее
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | Диаметр резьбы, Md | М24 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | L1 | 100 |  | value | Размеры, мм
39 | Монтажные шпильки типа MSH | 8 | Масса | 1,80 | кг | value |  | не более
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | Наименование | RAS 16.234 |  | value
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | L | 234 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | L1 | 150 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | L2 | 84 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 1 | Масса | 0,95 | кг | value |  | не более
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | Наименование | RAS 16.600 |  | value
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | L | 630 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | L1 | 480 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | L2 | 150 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 2 | Масса | 1,3 | кг | value |  | не более
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | Наименование | RAS 16.750 |  | value
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | L | 780 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | L1 | 580 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | L2 | 200 | мм | value | Размеры, мм
39 | Рымы анкерные сквозные типа RAS | 3 | Масса | 1,7 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | Наименование | КР 16.200 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 12,0/2,4 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | H | 70 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | L | 315 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | L₁ | 200 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 1 | Масса | 0,81 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | Наименование | КР 16.240 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 12,0/2,4 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | H | 70 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | L | 355 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | L₁ | 240 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 2 | Масса | 0,82 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | Наименование | КР 16.320 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 12,0/2,4 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | Диаметр резьбы, Md | М16 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | H | 70 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | L | 435 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | L₁ | 320 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 3 | Масса | 0,84 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | Наименование | КР 20.200 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 17/4,6 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | H | 74 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | L | 320 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | L₁ | 200 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 4 | Масса | 1,22 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | Наименование | КР 20.240 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 17/4,6 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | H | 74 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | L | 360 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | L₁ | 240 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 5 | Масса | 1,25 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | Наименование | КР 20.320 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 17/4,6 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | H | 74 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | L | 440 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | L₁ | 320 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 6 | Масса | 1,31 | кг | value |  | не более
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | Наименование | КР 20.350 |  | value
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 17/4,6 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | Диаметр резьбы, Md | М20 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | H | 74 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | L | 470 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | L₁ | 350 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки проходные типа КР | 7 | Масса | 1,32 | кг | value |  | не более
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | Наименование | KD 8 |  | value
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 3,0/2,3 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | Диаметр | 8,0 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | H | 8 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | L | 120 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | L₁ | 65 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 1 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | Наименование | KD 12 |  | value
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 5,3/4,1 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | Диаметр | 12,0 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | H | 16 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | L | 165 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | L₁ | 85 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 2 | Масса | 0,24 | кг | value |  | не более
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | Наименование | KD 16 |  | value
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 8,8/6,6 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | Диаметр | 16,0 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | H | 16 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | L | 170 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | L₁ | 90 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 3 | Масса | 0,44 | кг | value |  | не более
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | Наименование | KD 20 |  | value
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy | 16,6/12,9 | кH | value |  | не менее
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | Диаметр | 20,0 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | H | 18 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | L | 165 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | L₁ | 85 |  | value | Размеры, мм
40 | Крюки с резьбой типа KD | 4 | Масса | 0,73 | кг | value |  | не более
41 | Гайка-рым GR 16 | 1 | Наименование | GR 16 |  | value
41 | Гайка-рым GR 16 | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx | 50,0 | кH | value |  | не менее
41 | Гайка-рым GR 16 | 1 | Масса | 0,36 | кг | value |  | не более
41 | Гайка-рым GR 16 | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | Наименование | GK 16 |  | value
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | Разрушающая нагрузка, Fx/Fy | 15/2,4 | кH | value |  | не менее
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | Диаметр резьбы | М16 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | H | 72 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | L | 145 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | Масса | 0,4 | кг | value |  | не более
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 1 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | Наименование | GK 20 |  | value
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | Разрушающая нагрузка, Fx/Fy | 20/4,6 | кH | value |  | не менее
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | Диаметр резьбы | М20 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | H | 80 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | L | 155 |  | value | Размеры, мм
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | Масса | 0,63 | кг | value |  | не более
41 | Гайки-крюки GK 16, GK 20 | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Наименование | SOT 29.10 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Диаметр крюка | 16 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Fx | 18 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Fy | 12,5 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Масса | 0,71 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 1 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Наименование | KU 16 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Диаметр крюка | 16 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Fx | 18 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Fy | 13,3 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Масса | 0,61 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 2 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Наименование | KU16.1 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Диаметр крюка | 16 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Fx | 18 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Fy | 13,3 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Масса | 0,62 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 3 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Наименование | KU16.2 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Диаметр крюка | 16 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Fx | 18 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Fy | 13,3 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Масса | 0,62 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 4 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Наименование | KU16.3 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Диаметр крюка | 16 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Fx | 18 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Fy | 13,3 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Масса | 0,62 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 5 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Наименование | KM 39 |  | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Диаметр крюка | 20 | мм | value
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Fx | 27,7 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Fy | 17,7 | кН | value | Разрушающая нагрузка, не менее
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Масса | 0,85 | кг | value |  | не более
41 | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 | 6 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 1 | Наименование | F 20 Premium |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 1 | Цвет упаковки | Красный |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 1 | Размеры | 20 (+0,5-1) 0,7 (±0,5) | мм | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 1 | Упаковка | 1 рулон — 50 м (±0,5) |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 1 | Масса | <5,2 | кг/упаковка | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 2 | Наименование | F 20 |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 2 | Цвет упаковки | Черный |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 2 | Размеры | 20 (+0,5-1) 0,7 (±0,5) | мм | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 2 | Упаковка | 1 рулон — 50 м (±0,5) |  | value
42 | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium | 2 | Масса | <5,2 | кг/упаковка | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 1 | Наименование | С 20 |  | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 1 | Разрушающая нагрузка | 8,5 | кH | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 1 | Масса | 10 | г | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 1 | Количество в упаковке | 100 | шт. | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 2 | Наименование | B 200 |  | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,5 | кH | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 2 | Масса | 14 | г | value
42 | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты | 2 | Количество в упаковке | 100 | шт. | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 1 | Наименование | HF 207 |  | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 1 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кH | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 1 | Масса | 0,25 | кг | value |  | не более
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 1 | Количество в упаковке | 50 | шт. | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 2 | Наименование | HF 207+CA25.1M |  | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 2 | Разрушающая нагрузка | 3,5/10,0 | кH | value
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 2 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
42 | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M | 2 | Количество в упаковке | 50 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Наименование | OP-6 (OP-6м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Магистрали | 6–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Ответвления | 1,5–10 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Размер головки под люч, мм | 13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Масса, кг, не более | 0,09 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 200 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Наименование | OP-616 (OP-616м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Магистрали | 6–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Ответвления | 1,5–16 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Размер головки под люч, мм | 13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Масса, кг, не более | 0,05 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 2 | Кол-во в упаковке, шт. | 200 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Наименование | OP-645 (OP-645м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Магистрали | 16–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Ответвления | 4–50 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Размер головки под люч, мм | 13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Масса, кг, не более | 0,11 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 3 | Кол-во в упаковке, шт. | 100 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Наименование | OP-80 (OP-80м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Магистрали | 10–95 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Ответвления | 1,5–95 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Размер головки под люч, мм | 13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Масса, кг, не более | 0,14 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 4 | Кол-во в упаковке, шт. | 60 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Наименование | OP-95 (OP-95м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Магистрали | (16)25–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Ответвления | (16)25–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Размер головки под люч, мм | 13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Масса, кг, не более | 0,14 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 5 | Кол-во в упаковке, шт. | 60 | шт. | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Наименование | OP-95.1 (OP-95.1м)* |  | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Магистрали | 25–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Ответвления | 25–150 | мм² | value | Номинальное сечение жил, мм²
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Размер головки под люч, мм | 2x13 | мм | value
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Масса, кг, не более | 0,30 | кг | value |  | не более
43 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР — технические характеристики (OP-6…OP-95.1) | 6 | Кол-во в упаковке, шт. | 30 | шт. | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Наименование | ОН-16 (ОН 16м)* |  | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение неизолированного провода, из меди или алюминия | 6-95 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Номинальное сечение жилы СИП | 1,5-16 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Размер головки под ключ, мм | 10 | мм | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Масса, кг, не более | 0,05 | кг | value |  | не более
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 200 | шт. | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Наименование | ОН-640 (ОН-640м)* |  | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Номинальное сечение неизолированного провода, из меди или алюминия | 6-120 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Номинальное сечение жилы СИП | 4-50 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Размер головки под ключ, мм | 13 | мм | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Масса, кг, не более | 0,11 | кг | value |  | не более
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 2 | Кол-во в упаковке, шт. | 100 | шт. | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Наименование | ОН-80 (ОН-80)* |  | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Номинальное сечение неизолированного провода, из меди или алюминия | 10-95 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Номинальное сечение жилы СИП | 1,5-95 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Размер головки под ключ, мм | 13 | мм | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Масса, кг, не более | 0,14 | кг | value |  | не более
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 3 | Кол-во в упаковке, шт. | 60 | шт. | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Наименование | ЗПВ (ЗПВм)* |  | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Номинальное сечение неизолированного провода, из меди или алюминия | 16-150 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Номинальное сечение жилы СИП | 16-150 | мм² | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Размер головки под ключ, мм | 13 | мм | value
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Масса, кг, не более | 0,14 | кг | value |  | не более
43 | Переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ — технические характеристики | 4 | Кол-во в упаковке, шт. | 60 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Наименование | ОP-72 (ОP-72м)* |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Количество ответвляемых проводов | 1 или 2 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Номинальное сечение жил | 16-150 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Магистрали
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Номинальное сечение жил | 1,5-35 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Ответвления
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Масса | 0,19 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 1 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Наименование | ОP-74 (ОP-74м)* |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Количество ответвляемых проводов | 3 или 4 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Номинальное сечение жил | 16-150 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Магистрали
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Номинальное сечение жил | 1,5-35 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Ответвления
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Наименование | AG 2 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Количество ответвляемых проводов | 1 или 2 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Номинальное сечение жил | - | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Магистрали
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Номинальное сечение жил | 1,5-35 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Ответвления
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 3 | Кол-во в упаковке | 25 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Наименование | AG 4 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Количество ответвляемых проводов | 3 или 4 |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Номинальное сечение жил | - | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Магистрали
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Номинальное сечение жил | 1,5-35 | мм2 | value | Номинальное сечение жил, мм2 — Ответвления
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 | 4 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Наименование | ОP-71В |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Число проводов ответвления | 1 ответвление |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Номинальное сечение жил СИП магистрали | 16-150 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Номинальное сечение жил СИП ответвления | 1,5-95 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Масса | 0,10 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 1 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Наименование | ОP-72В |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Число проводов ответвления | 2 ответвления |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Номинальное сечение жил СИП магистрали | 16-150 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Номинальное сечение жил СИП ответвления | 2x1,5-95 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Масса | 0,13 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 2 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Наименование | ОP-74В |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Число проводов ответвления | 4 ответвления |  | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Номинальное сечение жил СИП магистрали | 16-150 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Номинальное сечение жил СИП ответвления | 4x1,5-35 | мм2 | value
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Масса | 0,14 | кг | value |  | не более
44 | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В | 3 | Кол-во в упаковке | 40 | шт. | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Наименование | ОCD 71В |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Число проводов ответвления | 1 ответвление |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Номинальное сечение провода магистрали, мм² | 16-150 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Номинальное сечение жил СИП ответвления, мм² | 1,5-95 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Масса, кг, не более | 0,1 | кг | value |  | не более
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 40 | шт. | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Наименование | ОCD 72В |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Число проводов ответвления | 2 ответвления |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Номинальное сечение провода магистрали, мм² | 16-150 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Номинальное сечение жил СИП ответвления, мм² | 2x1,5-95 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Масса, кг, не более | 0,13 | кг | value |  | не более
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 2 | Кол-во в упаковке, шт. | 40 | шт. | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Наименование | ОCD 74В |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Число проводов ответвления | 4 ответвления |  | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Номинальное сечение провода магистрали, мм² | 16-150 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Номинальное сечение жил СИП ответвления, мм² | 4x1,5-35 | мм² | value
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Масса, кг, не более | 0,14 | кг | value |  | не более
45 | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD | 3 | Кол-во в упаковке, шт. | 40 | шт. | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 1 | Наименование | CI 6-35 |  | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 1 | Номинальное сечение жилы, мм² | 4–50 | мм² | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 1 | Масса, г, не более | 4 | г | value |  | не более
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 1000 | шт. | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 2 | Наименование | CI 25-150 |  | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 2 | Номинальное сечение жилы, мм² | 16–150 | мм² | value
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 2 | Масса, г, не более | 8 | г | value |  | не более
45 | Изолирующие колпачки типа CI | 2 | Кол-во в упаковке, шт. | 6000 | шт. | value
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Наименование | LS20 |  | value
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Длина, м | 10 | м | value
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Ширина, мм | 20 | мм | value
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Толщина, мм | 0,75 | мм | value
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Масса, г, не более | 320 | г | value |  | не более
45 | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 12 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Наименование | MJPT-25N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Номинальное сечение жилы | 25 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Цвет кольца | Оранжевый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Масса | 90 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Наименование | MJPT-35N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Номинальное сечение жилы | 35 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Цвет кольца | Красный |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Масса | 85 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Наименование | MJPT-50N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Номинальное сечение жилы | 50 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Цвет кольца | Жёлтый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Масса | 80 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Наименование | MJPT-54,6N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Номинальное сечение жилы | 54,6 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Цвет кольца | Черный |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Масса | 80 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Наименование | MJPT-70N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Номинальное сечение жилы | 70 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Цвет кольца | Белый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Масса | 80 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Наименование | MJPT-95N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Номинальное сечение жилы | 95 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Цвет кольца | Серый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Масса | 75 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 6 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Наименование | MJPT-120N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Номинальное сечение жилы | 120 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Цвет кольца | Розовый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Длина | 174 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Масса | 70 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 7 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Наименование | MJPT-150N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Номинальное сечение жилы | 150 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Цвет кольца | Фиолетовый |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Длина | 174 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Масса | 70 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N | 8 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Наименование | MJPT-50.35N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2 | 50/35 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Жёлт./Крас. |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Масса | 82 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 1 | Кол-во упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Наименование | MJPT-54,6.50N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2 | 54,6/50 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Черн./Желт. |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Масса | 82 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 2 | Кол-во упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Наименование | MJPT-70.50N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2 | 70/50 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Бел./Жёлт. |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Масса | 80 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 3 | Кол-во упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Наименование | MJPT-70.54,6N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2 | 70/54,6 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Бел./Чёрн. |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Масса | 80 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 4 | Кол-во упаковке | 10 | шт. | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Наименование | MJPT-95.70N |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2 | 95/70 | мм2 | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Сер./Бел. |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Длина | 166 | мм | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Масса | 77 | г | value |  | не более
46 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений | 5 | Кол-во упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Наименование | MJPT-16 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Номинальное сечение жилы | 16 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Цвет кольца | Голубой |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Матрица опресования | Е140 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Масса | 55 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Наименование | MJPT-25 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Номинальное сечение жилы | 25 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Цвет кольца | Оранжевый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Матрица опресования | Е140 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Масса | 50 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Наименование | MJPT-35 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Номинальное сечение жилы | 35 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Цвет кольца | Красный |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Матрица опресования | Е173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Масса | 50 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Наименование | MJPT-50 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Номинальное сечение жилы | 50 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Цвет кольца | Желтый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Матрица опресования | Е173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Масса | 50 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Наименование | MJPT-70 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Номинальное сечение жилы | 70 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Цвет кольца | Белый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Матрица опресования | Е173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Масса | 45 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Наименование | MJPT-95 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Номинальное сечение жилы | 95 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Цвет кольца | Серый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Матрица опресования | Е173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Масса | 40 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 6 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Наименование | MJPT-120 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Номинальное сечение жилы | 120 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Цвет кольца | Розовый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Матрица опресования | Е215 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Масса | 85 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 7 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Наименование | MJPT-150 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Номинальное сечение жилы | 150 | мм2 | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Цвет кольца | Фиолетовый |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Матрица опресования | Е215 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Масса | 80 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT | 8 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Наименование | MJPT-50.35 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Номинальное сечение | 50/35 | мм2 | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Цвет кольца | Жёлт./Красн. |  | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Матрица опресования | E 173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Масса | 45 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Наименование | MJPT-70.35 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Номинальное сечение | 70/35 | мм2 | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Цвет кольца | Бел./Красн. |  | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Матрица опресования | E 173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Масса | 45 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Наименование | MJPT-70.50 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Номинальное сечение | 70/50 | мм2 | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Цвет кольца | Бел./Жёлт. |  | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Матрица опресования | E 173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Масса | 45 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Наименование | MJPT-95.50 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Номинальное сечение | 95/50 | мм2 | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Цвет кольца | Сер./Жёлт. |  | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Матрица опресования | E 173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Масса | 40 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Наименование | MJPT-95.70 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Номинальное сечение | 95/70 | мм2 | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Цвет кольца | Сер./Бел. |  | value |  | жила 1/жила 2
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Длина | 104 | мм | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Матрица опресования | E 173 |  | value
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Масса | 40 | г | value |  | не более
47 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Наименование | MJPB 06-16 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Номинальное сечение жилы | 6–16 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Цвет кольца | Коричн./Голубой |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Длина | 74 | мм | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Матрица опрессования | E140 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Масса | 25 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Наименование | MJPB 06-25 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Номинальное сечение жилы | 6–25 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Цвет кольца | Коричн./Оранж. |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Длина | 74 | мм | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Матрица опрессования | E140 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Масса | 25 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Наименование | MJPB 16 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Номинальное сечение жилы | 16 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Цвет кольца | Голубой |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Длина | 74 | мм | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Матрица опрессования | E140 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Масса | 25 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Наименование | MJPB 16-25 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Номинальное сечение жилы | 16–25 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Цвет кольца | Голубой./Оранж. |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Длина | 74 | мм | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Матрица опрессования | E140 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Масса | 25 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Наименование | MJPB 25 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Номинальное сечение жилы | 25 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Цвет кольца | Оранжевый |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Длина | 74 | мм | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Матрица опрессования | E140 |  | value
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Масса | 25 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Наименование | CPTAU-16 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Номинальное сечение жилы | 16 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Цвет кольца | Голубой |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Матрица опрессования | Е140 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Масса | 35 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Наименование | CPTAU-25 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Номинальное сечение жилы | 25 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Цвет кольца | Оранжевый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Матрица опрессования | Е140 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Масса | 30 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Наименование | CPTAU-35 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Номинальное сечение жилы | 35 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Цвет кольца | Красный |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Наименование | CPTAU-50 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Номинальное сечение жилы | 50 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Цвет кольца | Желтый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Наименование | CPTAU-54,6 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Номинальное сечение жилы | 54 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Цвет кольца | Черный |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Наименование | CPTAU-70 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Номинальное сечение жилы | 70 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Цвет кольца | Белый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 6 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Наименование | CPTAU-95 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Номинальное сечение жилы | 95 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Цвет кольца | Серый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Масса | 65 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 7 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Наименование | CPTAU-120 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Номинальное сечение жилы | 120 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Цвет кольца | Розовый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 17,5/30 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Масса | 130 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 8 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Наименование | CPTAU-150 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Номинальное сечение жилы | 150 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Цвет кольца | Фиолетовый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | 17,5/30 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Масса | 125 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU | 9 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Наименование | CPTAUО-16 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Номинальное сечение жилы | 16 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Цвет кольца | Голубой |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Матрица опрессования | Е140 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Масса | 35 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Наименование | CPTAUО-25 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Номинальное сечение жилы | 25 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Цвет кольца | Оранжевый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Матрица опрессования | Е140 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Масса | 30 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Наименование | CPTAUО-35 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Номинальное сечение жилы | 35 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Цвет кольца | Красный |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Наименование | CPTAUО-50 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Номинальное сечение жилы | 50 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Цвет кольца | Желтый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 4 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Наименование | CPTAUО-54,6 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Номинальное сечение жилы | 54 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Цвет кольца | Черный |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 5 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Наименование | CPTAUО-70 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Номинальное сечение жилы | 70 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Цвет кольца | Белый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Масса | 70 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 6 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Наименование | CPTAUО-95 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Номинальное сечение жилы | 95 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Цвет кольца | Серый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 13/24 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Матрица опрессования | Е173 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Масса | 65 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 7 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Наименование | CPTAUО-120 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Номинальное сечение жилы | 120 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Цвет кольца | Розовый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 17,5/30 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Масса | 130 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 8 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Наименование | CPTAUО-150 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Номинальное сечение жилы | 150 | мм² | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Цвет кольца | Фиолетовый |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | 17,5/30 | мм | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Матрица опрессования | Е215 |  | value
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Масса | 125 | г | value |  | не более
48 | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO | 9 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 1 | Наименование | С 200 |  | value
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 1 | Номинальное сечение, жилы | - | мм² | value
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 2 | Наименование | СК 200 (СК 200м)* |  | value
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 2 | Номинальное сечение, жилы | 16-150 | мм² | value
49 | Скоба С 200 / Комплект СК 200 | 2 | Масса | 0,8 | кг | value |  | не более
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 1 | Наименование | AIZZ |  | value
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 1 | Масса | 0,09 | кг | value |  | не более
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 2 | Наименование | АIZZ 40 |  | value
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 2 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 3 | Наименование | AIZZ 40-2 |  | value
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 3 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
49 | Адаптеры изолированные типа AIZZ | 3 | Кол-во в упаковке | 50 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 1 | Наименование | ZVZ 481 |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 1 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 1 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 1 | Масса | 0,23 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 2 | Наименование | ZVZ 481м* |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 2 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 2 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 2 | Масса | 0,23 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481 | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 1 | Наименование | ZVZ 481-40 |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 1 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 1 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 1 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 2 | Наименование | ZVZ 481-40м* |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 2 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 2 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 2 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40 | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 1 | Наименование | ZVZ 481-40-2 (универсальный) |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 1 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 1 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 1 | Масса | 0,31 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 1 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 2 | Наименование | ZVZ 481-40-2м (универсальный)* |  | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 2 | Номинальное сечение жилы | 16-150 | мм2 | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 2 | Размер головки под ключ | 13 | мм | value
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 2 | Масса | 0,31 | кг | value |  | не более
50 | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 | 2 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 1 | Наименование | UZК-5 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 1 | Количество штепсельных патронов | 5 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 1 | Масса, кг | 1,55 | кг | value |  | не более
51 | Устройства для закороток типа UZК | 2 | Наименование | UZК-6 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 2 | Количество штепсельных патронов | 6 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 2 | Масса, кг | 1,75 | кг | value |  | не более
51 | Устройства для закороток типа UZК | 3 | Наименование | UZК-7 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 3 | Количество штепсельных патронов | 7 |  | value
51 | Устройства для закороток типа UZК | 3 | Масса, кг | 1,95 | кг | value |  | не более
51 | Устройство для заземлений UZM | 1 | Наименование | UZM |  | value
51 | Устройство для заземлений UZM | 1 | Масса, кг | 3,35 | кг | value |  | не более
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 1 | Наименование | UZMК-5 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 1 | Количество штепсельных патронов | 5 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 1 | Масса, кг | 4,3 | кг | value |  | не более
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 2 | Наименование | UZMК-6 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 2 | Количество штепсельных патронов | 6 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 2 | Масса, кг | 4,5 | кг | value |  | не более
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 3 | Наименование | UZMК-7 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 3 | Количество штепсельных патронов | 7 |  | value
51 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | 3 | Масса, кг | 4,7 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 1 | Наименование | UZК-5-41 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 1 | Количество штепсельных патронов | 5 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 1 | Масса | 1,55 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 2 | Наименование | UZК-6-41 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 2 | Количество штепсельных патронов | 6 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 2 | Масса | 1,75 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 3 | Наименование | UZК-7-41 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 3 | Количество штепсельных патронов | 7 |  | value
52 | Устройства для закороток типа UZК-41 | 3 | Масса | 1,95 | кг | value |  | не более
52 | Устройство для заземлений UZM-41 | 1 | Наименование | UZM-41 |  | value
52 | Устройство для заземлений UZM-41 | 1 | Масса | 3,35 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 1 | Наименование | UZMК-5-41 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 1 | Количество штепсельных патронов | 5 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 1 | Масса | 4,41 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 2 | Наименование | UZMК-6-41 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 2 | Количество штепсельных патронов | 6 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 2 | Масса | 4,64 | кг | value |  | не более
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 3 | Наименование | UZMК-7-41 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 3 | Количество штепсельных патронов | 7 |  | value
52 | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 | 3 | Масса | 4,87 | кг | value |  | не более
53 | Комплект поставки | 1 | Поз. |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 1 | Наименование | Устройство УЗС ВЛИ: |  | value
53 | Комплект поставки | 1 | Кол-во |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 1 | Примечание |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 2 | Поз. | 1 |  | value
53 | Комплект поставки | 2 | Наименование | Устройство заземления |  | value
53 | Комплект поставки | 2 | Кол-во | 1 |  | value
53 | Комплект поставки | 2 | Примечание |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 3 | Поз. | 2 |  | value
53 | Комплект поставки | 3 | Наименование | Ручной привод |  | value
53 | Комплект поставки | 3 | Кол-во | 1 |  | value
53 | Комплект поставки | 3 | Примечание | В комплекте с УЗС ВЛИ |  | value
53 | Комплект поставки | 4 | Поз. | 3 |  | value
53 | Комплект поставки | 4 | Наименование | Шунт проводов подключения к ВЛИ (СИП-4х35) |  | value
53 | Комплект поставки | 4 | Кол-во | 5 |  | value
53 | Комплект поставки | 4 | Примечание | В комплекте с УЗС ВЛИ |  | value
53 | Комплект поставки | 5 | Поз. | 4 |  | value
53 | Комплект поставки | 5 | Наименование | Крепежные элементы (комплекты) |  | value
53 | Комплект поставки | 5 | Кол-во | 5 |  | value
53 | Комплект поставки | 5 | Примечание | В комплекте с УЗС ВЛИ |  | value
53 | Комплект поставки | 6 | Поз. |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 6 | Наименование | Линейная арматура: |  | value
53 | Комплект поставки | 6 | Кол-во |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 6 | Примечание |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 7 | Поз. | 5 |  | value
53 | Комплект поставки | 7 | Наименование | Зажим ОР 645 |  | value
53 | Комплект поставки | 7 | Кол-во | 5 |  | value
53 | Комплект поставки | 7 | Примечание | Приобретается отдельно |  | value
53 | Комплект поставки | 8 | Поз. |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 8 | Наименование | Стальные конструкции: |  | value
53 | Комплект поставки | 8 | Кол-во |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 8 | Примечание |  |  | blank
53 | Комплект поставки | 9 | Поз. | 6 |  | value
53 | Комплект поставки | 9 | Наименование | Круг d=10 мм |  | value
53 | Комплект поставки | 9 | Кол-во | 3,5 м |  | value
53 | Комплект поставки | 9 | Примечание | Приобретается отдельно |  | value
53 | Комплект поставки | 10 | Поз. | 7 |  | value
53 | Комплект поставки | 10 | Наименование | Хомут Х-181 с плоской планкой |  | value
53 | Комплект поставки | 10 | Кол-во | 1 |  | value
53 | Комплект поставки | 10 | Примечание | Приобретается отдельно |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 1 | № | 1 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 1 | Наименование параметра | Номинальное рабочее напряжение, В |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 1 | Значение | 380 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 2 | № | 2 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 2 | Наименование параметра | Номинальный ток, А |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 2 | Значение | 250 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 3 | № | 3 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 3 | Наименование параметра | Ток термической стойкости (1с), кА, не менее |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 3 | Значение | 3,2 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 4 | № | 4 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 4 | Наименование параметра | Номинальная частота, Гц |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 4 | Значение | 50 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 5 | № | 5 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 5 | Наименование параметра | Механическая износостойкость, циклов (включение – произвольная пауза-отключение) |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 5 | Значение | 2000 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 6 | № | 6 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 6 | Наименование параметра | Количество полюсов, шт. |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 6 | Значение | 4 (3 ф.+1 уп. осв.) |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 7 | № | 7 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 7 | Наименование параметра | Количество шлейфов для подключения к ВЛИ, шт. |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 7 | Значение | 5 (3 ф.+1 уп. осв.+0) |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 8 | № | 8 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 8 | Наименование параметра | Длина шлейфов проводов, м |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 8 | Значение | 6 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 9 | № | 9 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 9 | Наименование параметра | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 9 | Значение | УХЛ1 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 10 | № | 10 |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 10 | Наименование параметра | Масса, кг., не более |  | value
53 | Технические характеристики УЗС ВЛИ | 10 | Значение | 15 |  | value
55 |  | 1 | Наименование параметра | 1. Класс напряжения сети, кВ |  | value
55 |  | 1 | LVA-260 | 0,22 |  | value
55 |  | 1 | LVA-280 | 0,28 |  | value
55 |  | 1 | LVA-440 | 0,44 |  | value
55 |  | 1 | LVA-450 | 0,4 |  | value
55 |  | 1 | LVA-660 | 0,66 |  | value
55 |  | 2 | Наименование параметра | 2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение устройства uнр, в (действительное), В |  | value
55 |  | 2 | LVA-260 | 260 |  | value
55 |  | 2 | LVA-280 | 280 |  | value
55 |  | 2 | LVA-440 | 440 |  | value
55 |  | 2 | LVA-450 | 450 |  | value
55 |  | 2 | LVA-660 | 710 |  | value
55 |  | 3 | Наименование параметра | 3. Номинальная частота, Гц |  | value
55 |  | 3 | LVA-260 | 50 |  | value
55 |  | 3 | LVA-280 | 50 |  | value
55 |  | 3 | LVA-440 | 50 |  | value
55 |  | 3 | LVA-450 | 50 |  | value
55 |  | 3 | LVA-660 | 50 |  | value
55 |  | 4 | Наименование параметра | 4. Номинальный разрядный ток, кА |  | value
55 |  | 4 | LVA-260 | 10 |  | value
55 |  | 4 | LVA-280 | 15 |  | value
55 |  | 4 | LVA-440 | 15 |  | value
55 |  | 4 | LVA-450 | 10 |  | value
55 |  | 4 | LVA-660 | 10 |  | value
55 |  | 5 | Наименование параметра | 5. Максимальный разрядный ток, кА |  | value
55 |  | 5 | LVA-260 | 40 |  | value
55 |  | 5 | LVA-280 | 50 |  | value
55 |  | 5 | LVA-440 | 50 |  | value
55 |  | 5 | LVA-450 | 40 |  | value
55 |  | 5 | LVA-660 | 40 |  | value
55 |  | 6 | Наименование параметра | 6. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ, не более С амплитудой: |  | value
55 |  | 6 | LVA-260 |  |  | blank
55 |  | 6 | LVA-280 |  |  | blank
55 |  | 6 | LVA-440 |  |  | blank
55 |  | 6 | LVA-450 |  |  | blank
55 |  | 6 | LVA-660 |  |  | blank
55 |  | 7 | Наименование параметра | 5000 А |  | value
55 |  | 7 | LVA-260 | 1,1 |  | value
55 |  | 7 | LVA-280 | 1,1 |  | value
55 |  | 7 | LVA-440 | 1,6 |  | value
55 |  | 7 | LVA-450 | 1,6 |  | value
55 |  | 7 | LVA-660 | 2,7 |  | value
55 |  | 8 | Наименование параметра | 10000 А |  | value
55 |  | 8 | LVA-260 | 1,2 |  | value
55 |  | 8 | LVA-280 | 1,2 |  | value
55 |  | 8 | LVA-440 | 1,8 |  | value
55 |  | 8 | LVA-450 | 1,8 |  | value
55 |  | 8 | LVA-660 | 3,0 |  | value
55 |  | 9 | Наименование параметра | 20000 А |  | value
55 |  | 9 | LVA-260 | 1,5 |  | value
55 |  | 9 | LVA-280 | 1,5 |  | value
55 |  | 9 | LVA-440 | 2,2 |  | value
55 |  | 9 | LVA-450 | 2,2 |  | value
55 |  | 9 | LVA-660 | 3,7 |  | value
55 |  | 10 | Наименование параметра | 7. Количество выдерживаемых импульсов тока: • При прямоугольных импульсах длительностью 2000 мкс с максимальным значением 300 А, не менее • При грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 20000 А, не менее |  | value
55 |  | 10 | LVA-260 | 20 15 |  | value
55 |  | 10 | LVA-280 | 20 15 |  | value
55 |  | 10 | LVA-440 | 20 15 |  | value
55 |  | 10 | LVA-450 | 20 15 |  | value
55 |  | 10 | LVA-660 | 20 15 |  | value
55 |  | 11 | Наименование параметра | 8. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, Дж, не менее |  | value
55 |  | 11 | LVA-260 | 600 |  | value
55 |  | 11 | LVA-280 | 600 |  | value
55 |  | 11 | LVA-440 | 1000 |  | value
55 |  | 11 | LVA-450 | 1000 |  | value
55 |  | 11 | LVA-660 | 1850 |  | value
55 |  | 12 | Наименование параметра | 9. Ток проводимости, мА, не более |  | value
55 |  | 12 | LVA-260 | 0,9 |  | value
55 |  | 12 | LVA-280 | 0,9 |  | value
55 |  | 12 | LVA-440 | 0,9 |  | value
55 |  | 12 | LVA-450 | 0,9 |  | value
55 |  | 12 | LVA-660 | 0,9 |  | value
55 |  | 13 | Наименование параметра | 10. Напряжение при постоянном токе i= 1 мА, В, не менее |  | value
55 |  | 13 | LVA-260 | 400 |  | value
55 |  | 13 | LVA-280 | 400 |  | value
55 |  | 13 | LVA-440 | 650 |  | value
55 |  | 13 | LVA-450 | 650 |  | value
55 |  | 13 | LVA-660 | 1050 |  | value
55 |  | 14 | Наименование параметра | 11. Масса, не более, кг |  | value
55 |  | 14 | LVA-260 | 0,38 |  | value
55 |  | 14 | LVA-280 | 0,203 |  | value
55 |  | 14 | LVA-440 | 0,206 |  | value
55 |  | 14 | LVA-450 | 0,4 |  | value
55 |  | 14 | LVA-660 | 0,5 |  | value
57 |  | 1 | Наименование | ЗП-1М |  | value
57 |  | 1 | Масса, кг, не более | 0,53 | кг | value |  | не более
57 |  | 1 | Кол-во в упаковке, шт. | 15 | шт. | value
57 |  | 2 | Наименование | ЗП-2М |  | value
57 |  | 2 | Масса, кг, не более | 0,91 | кг | value |  | не более
57 |  | 2 | Кол-во в упаковке, шт. | 10 | шт. | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 1 | Наименование | KZP 1 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 1 | Болт | М10 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 1 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 1 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 2 | Наименование | KZP 2 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 2 | Болт | М10 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 2 | Масса | 0,16 | кг | value |  | не более
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 3 | Наименование | KZP 3 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 3 | Болт | М10 |  | value
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 3 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
58 | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 | 3 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 1 | Наименование | ПС-1-1А |  | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 1 | Диаметр стальных заземляющих проводников | 5,5–8,6 | мм | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 1 | Масса | 0,20 | кг | value |  | не более
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 1 | Кол-во в упаковке | 300 | шт. | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 2 | Наименование | ПС-2-1А |  | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 2 | Диаметр стальных заземляющих проводников | 9,1–12,0 | мм | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 2 | Масса | 0,25 | кг | value |  | не более
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 2 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 3 | Наименование | ПС-3-1А |  | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 3 | Диаметр стальных заземляющих проводников | 12,5–14,0 | мм | value
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 3 | Масса | 0,37 | кг | value |  | не более
58 | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А | 3 | Кол-во в упаковке | 100 | шт. | value
58 | Плашечный зажим СD-35 | 1 | Наименование | CD-35 |  | value
58 | Плашечный зажим СD-35 | 1 | Номинальное сечение проводника магистрали | 10–50 | мм2 | value
58 | Плашечный зажим СD-35 | 1 | Номинальное сечение проводника ответвления | 10–50 | мм2 | value
58 | Плашечный зажим СD-35 | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 |  | Комплект промежуточной подвески |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | ES 1500.1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16–120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | АРМАТЕХ BK | ES 54-14 P |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25-120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 12 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 |  | Поддерживающий зажим без кронштейна |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 1500 PS 1500.1 PS 2000 PS 25-95 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16–120 16–120 16–120 25-95 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 12,0 15,0 22,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | АРМАТЕХ BK | PS 1500P |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25-120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 12 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 |  | Комплект промежуточной подвески для троса |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | EST 1500 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16–120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 |  | Кронштейн пром. подвески |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | CS 1500.1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x35 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x35(2x50) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x50 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x50(2x95) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x70 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x70 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x95 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x95 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4х120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x16-120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x16-4x120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 |  | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | PSP 4x25-120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2-4x16-120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 |  | Комплект анкерной подвески |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 1000 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25–35 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 |  | Комплект анкерной подвески |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 1500 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 35–70 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 |  | Комплект анкерной подвески |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 2200 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 70–120 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 |  | Кронштейн анкерный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 1500 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 |  | Кронштейн анкерный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 2000.1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | АРМАТЕХ BK | CA2000.2 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | 20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 |  | Кронштейн анкерный для фасадов зданий |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 600B |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 |  | Кронштейн анкерный для фасадов зданий |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 600T |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 |  | Анкерный кронштейн для установки на тросс |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | CAT 1500 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | SOT 29.10 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,8/12,5 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | АРМАТЕХ BK | CF 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,8/12,5 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | KM 39 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | 27,7 /17,7 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | АРМАТЕХ BK |  |  | blank
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | Сечение, мм2 Диаметр, мм |  |  | blank
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН |  |  | blank
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | АРМАТЕХ BK | CS 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,4/13,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.2 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 |  | Крюк универсальный |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 |  | Гайка крюк |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | GK 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0/2,4 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | АРМАТЕХ BK | PD 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | 15 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 |  | Гайка крюк |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | GK 20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | 20,0/4,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | АРМАТЕХ BK | PD 20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.200 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0/2,4 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0/2,4 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | АРМАТЕХ BK | B16/240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | 12 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.320 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0/2,4 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.200 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | АРМАТЕХ BK | B20/240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | 46/24 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.320 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 |  | Крюк проходной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.350 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | d20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 |  | Крюк с резьбой |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 8 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D8 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,0/2,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | АРМАТЕХ BK | BT 8 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,3 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 |  | Крюк с резьбой |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 12 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | 5,3/4,1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 |  | Крюк с резьбой |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,8/6,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | АРМАТЕХ BK | BT 16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D1 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 37 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,6 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 |  | Крюк с резьбой |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | Разрушающая нагрузка, кН | 16,6/12,9 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 38 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 39 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.280 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 40 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.360 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D16 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 41 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.240 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 42 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.280 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 43 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.360 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D20 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 44 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 |  | Монтажная шпилька |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 24.360 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D24 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | Разрушающая нагрузка, кН | 60,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 45 | Разрушающая нагрузка, кН | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 |  | Рым анкерный сквозной |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | МЗВА-ЧЭМЗ | RAS 16.234 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | АРМАТЕХ BK | HEL-5562 |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – |  | value
59 | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ | 46 | Разрушающая нагрузка, кН | 40,0 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | АРМАТЕХ НИЛЕД | ES1500С ES 1500 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 25-95 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,0 12,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO260 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | ES 1500.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS 54QC PS 1500 PS 2000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 25-95 25-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,0 12,0 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO265 SO265.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-95 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 1500 PS 1500.1 PS 2000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–120 16-120 25-120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 12,0 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS 54QC PS 1500 PS 2000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 25-95 25-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,0 12,0 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 69.95 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-95 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 25-95 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS 54QC PS 1500 PS 2000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-95 25-95 25-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,0 12,0 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ |  |  | blank
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм |  | мм², мм | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 4 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | EST 1500 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | CS 1500.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x35 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x35(2x50) | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x50 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x50(2x95) | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x70 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x70 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x95 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x95 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4х120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PS16/120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 270 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 7,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | PS 4x16-120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x16-120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PSP 25/120.M |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2x16-4x120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO130 (130.2) |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x25-120 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | PSP 4x25-120 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2-4x16-120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 1000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 1500 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 35–70 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | EA 2200 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 95–120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CS10.3 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO253 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 2000.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CA2000 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 20,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 2000.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CB 600 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,75 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 600B |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CT 600 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,25 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | CA 600T |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | CAT 1500 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CF16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT29.10 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,8/12,5 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | SOT 29.10 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,5/17,8 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | АРМАТЕХ НИЛЕД |  |  | blank
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм |  | мм², мм | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT 39 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | 27,7/17,7 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | KM 39 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,7/27,7 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CS 16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT 28 SOT76 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,4/13,3 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT 28.1 SOT76.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,4/13,3 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT 28.2 SOT76.2 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,4/13,3 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.2 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT 28.3 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,4/13,3 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | KU 16.3 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | 18,0/13,3 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PD2.3 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,4/2,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ | GK 16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0/2,4 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PD2.2 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,5/4,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ | GK 20 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | 20,5/4,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.200 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | 12/2,4 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | АРМАТЕХ НИЛЕД | В16/240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | 12 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | 12/2,4 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 16.320 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | 12/2,4 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT21 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | 14,5/4,6 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.200 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | АРМАТЕХ НИЛЕД | В20/240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 14,5 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT21.1 SOT21.01 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 14,5/4,6 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT21.2 SOT21.02 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 14,5/4,6 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.320 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT21.3 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | 14,5/4,6 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | МЗВА-ЧЭМЗ | КР 20.350 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | 17,0/4,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | АРМАТЕХ НИЛЕД | ВТ 8 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d8 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,3 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 8 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d8 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 37 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,0/2,3 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT16.12 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d12 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Разрушающая нагрузка, кН | 5,3/4,1 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 12 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d12 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 38 | Разрушающая нагрузка, кН | 5,3/4,1 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | АРМАТЕХ НИЛЕД | ВТ 16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Разрушающая нагрузка, кН | 6,6 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT16.10 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,8/6,6 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 16 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 39 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,8/6,6 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT1.1 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Разрушающая нагрузка, кН | 16,6/12,9 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | МЗВА-ЧЭМЗ | KD 20 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 40 | Разрушающая нагрузка, кН | 16,6/12,9 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.8 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 41 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.9 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.280 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 42 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.10 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 16.360 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d16 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 43 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.5 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.240 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 44 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.6 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.280 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 45 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT4.7 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 20.360 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d20 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 46 | Разрушающая нагрузка, кН | 55,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SOT78 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d24 | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | МЗВА-ЧЭМЗ | MSH 24.360 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Сечение, мм² Диаметр, мм | d24 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 47 | Разрушающая нагрузка, кН | 60,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | МЗВА-ЧЭМЗ | RAS 16.234 |  | value
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
60 | Сравнительная таблица арматурных изделий (разрушающая нагрузка) | 48 | Разрушающая нагрузка, кН | 50,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 1 |  | Анкерный кронштейн для абонентских ответвлений |  | value
61 |  | 1 |  | СА 25 CA 25M |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 1 | Сечение / Диаметр | – – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 1 | Разрушающая нагрузка | 2,0 4,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 1 |  | СА 25 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 1 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 1 | Разрушающая нагрузка | 4,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 2 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 2 |  | PA 1000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 2 | Сечение / Диаметр | 25–35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 2 |  | PA 1000P |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 2 | Сечение / Диаметр | 25–35 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 3 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 3 |  | PA 1500(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 3 | Сечение / Диаметр | 35–70 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 3 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 3 |  | PA 1500P |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 3 | Сечение / Диаметр | 50–70 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 3 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 4 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 4 |  | PAK 1500(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 4 | Сечение / Диаметр | 35–70 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 4 | Разрушающая нагрузка | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 4 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 4 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 5 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 5 |  | PA 2200(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 5 | Сечение / Диаметр | 70–120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 5 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 5 |  | PA 2200P |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 5 | Сечение / Диаметр | 95-120 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 5 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 6 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 6 |  | РА 3000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 6 | Сечение / Диаметр | 95-120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 6 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 6 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 6 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 7 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 7 |  | РА 3000.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 7 | Сечение / Диаметр | 120-150 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 7 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 7 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 7 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 8 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 8 |  | PAK 1000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 8 | Сечение / Диаметр | 25-35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 8 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 8 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 8 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 9 |  | Анкерный зажим |  | value
61 |  | 9 |  | PAK 2200 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 9 | Сечение / Диаметр | 70–120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 9 | Разрушающая нагрузка | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 9 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 9 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 10 |  | Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  | value
61 |  | 10 |  | PA 25x100 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 10 | Сечение / Диаметр | 2x16–4x25 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 10 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 10 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 10 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 11 |  | Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  | value
61 |  | 11 |  | PA 25x100М |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 11 | Сечение / Диаметр | 2x16–4x25 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 11 | Разрушающая нагрузка | 3,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 11 |  | PA-25x100 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 11 | Сечение / Диаметр | 2x16–4x25 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 11 | Разрушающая нагрузка | 3,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 12 |  | Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  | value
61 |  | 12 |  | PAC 25 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 12 | Сечение / Диаметр | 2x16–4x25 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 12 | Разрушающая нагрузка | 2,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 12 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 12 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 13 |  | Анкерный зажим для ответвлений к вводам |  | value
61 |  | 13 |  | PA 4х10-35(M) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 13 | Сечение / Диаметр | 2x10–4x35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 13 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 13 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 13 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 14 |  | Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
61 |  | 14 |  | PA 2x10–50(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 14 | Сечение / Диаметр | 2x10–2x50 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 14 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 14 |  | PAS 216/435 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 14 | Сечение / Диаметр | 2x16–4x50 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 14 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 15 |  | Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
61 |  | 15 |  | PA 4x10-50(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 15 | Сечение / Диаметр | 4x10–4x50 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 15 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 15 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 15 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 16 |  | Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
61 |  | 16 |  | PA 4x25-70(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 16 | Сечение / Диаметр | 4x25-4x70 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 16 | Разрушающая нагрузка | 25,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 16 |  | RPA 425/50 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 16 | Сечение / Диаметр | 4x25–4x50 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 16 | Разрушающая нагрузка | 23,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 17 |  | Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
61 |  | 17 |  | PA 4x35-120(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 17 | Сечение / Диаметр | 4x35–4x120 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 17 | Разрушающая нагрузка | 45,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 17 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 17 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 18 |  | Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) |  | value
61 |  | 18 |  | PA 4x16-35(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 18 | Сечение / Диаметр | 4x16–35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 18 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 18 |  | HEL-5506 HEL-5503 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 18 | Сечение / Диаметр | 4x25–50 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 18 | Разрушающая нагрузка | 12,3 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 19 |  | Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников |  | value
61 |  | 19 |  | ПС–1–1А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 19 | Сечение / Диаметр | 16–35/ 16–35 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 19 |  | ПС-1-1А |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 19 | Сечение / Диаметр | 16–35/ 16–35 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 20 |  | Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников |  | value
61 |  | 20 |  | CD-35 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 20 | Сечение / Диаметр | 10-50/10-50 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 20 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 20 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 20 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 21 |  | Ответвительный плашечный зажим |  | value
61 |  | 21 |  | PС 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 21 | Сечение / Диаметр | 16-150/16-150 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 21 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 21 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 22 |  | Ответвительный плашечный зажим |  | value
61 |  | 22 |  | CD-35 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 22 | Сечение / Диаметр | 10-50/10-50 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 22 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 22 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 23 |  | Устройство для закорачивания |  | value
61 |  | 23 |  | UZK-5(6,7) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 23 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 23 |  | M6(7)D |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 23 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 24 |  | Устройство для заземления |  | value
61 |  | 24 |  | UZM |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 24 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 24 |  | MT-205 (206,207) |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 24 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 25 |  | Устройство для закорачивания и заземления |  | value
61 |  | 25 |  | UZMK-5-41 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 25 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 25 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 25 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 26 |  | Фасадное крепление для каменных стен |  | value
61 |  | 26 |  | BRPF-6.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 26 | Сечение / Диаметр | D 25-62 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 26 | Разрушающая нагрузка | 2,0 0,2 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 26 |  | SF 50 |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 26 | Сечение / Диаметр | D15-62 | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 26 | Разрушающая нагрузка | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 27 |  | Фасадное крепление для деревянных стен |  | value
61 |  | 27 |  | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 27 | Сечение / Диаметр | D 25-62 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 27 | Разрушающая нагрузка | 2,0 0,2 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 27 |  | – |  | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 27 | Сечение / Диаметр | – | мм², мм | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 28 |  | Фасадное крепление для деревянных стен |  | value
61 |  | 28 |  | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 28 | Сечение / Диаметр | D 25-62 | мм², мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 28 | Разрушающая нагрузка | 2,0 0,2 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
61 |  | 28 |  |  |  | blank | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 28 | Сечение / Диаметр |  | мм², мм | blank | АРМАТЕХ ВК
61 |  | 28 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank | АРМАТЕХ ВК
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СА-16 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 4,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO279 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | СА 25 CA 25M |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – – | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 4,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN-35 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25–35 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO252.01 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25–35 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 12,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 1000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25–35 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PA-1500 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 50–70 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO250.01 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 50–70 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 1500(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 35–70 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PAC-1500 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 50–70 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO250.04 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 50–70 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | PAK 1500(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 35–70 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN95-120 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 95-120 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO251.01 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 95 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | 15,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 2200(S) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 95–120 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN120 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 95-120 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | 30,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | РА 3000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 95-120 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | 30,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 120-150 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 30,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | РА 3000.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 120-150 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | 30,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | PAK 1000 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 25-35 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | PAK 2200 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 70–120 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | 22,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO243 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16-4х25 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 25x100 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN123 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 157.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16-2x35 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 25x100М |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN1 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–2x25 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 157.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16-2x35 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 25x100М |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | 3,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PAC 25 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,2 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | PAC 25 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x25 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,5 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | АРМАТЕХ НИЛЕД | DN126 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x16–4x35 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | 8.0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO158.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x16-35 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | 5,5 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4х10-35(M) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x10–4x35 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 80.235S |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2х16–35 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | 5,4 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 2x10–50(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 2x10–50 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 80(S) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4х16–25(35) | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | 8,75(12) | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4x10-50(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x10–50 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | АРМАТЕХ НИЛЕД | RPA 425/70 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x25-4x70 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 25,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO 118.425 SO118.1201S |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x25-35 4x50-120 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 20,0 35,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4x25-70(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x25-70 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | 25,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | АРМАТЕХ НИЛЕД | RPA 470/120 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x70-4x120 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 40,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO117.50952S SO275S SO276 SO118.1202S SO234S |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x50-95 4x50-70 4x70-150 4x50-120 4x50-120 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 23,0 36,0 50,0 35,0 37,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4x35-120(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x35–120 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | 45,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | АРМАТЕХ НИЛЕД | RPA 450/120.S |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x50-4x120 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 40,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO117.50952S SO275S SO276 SO118.1202S SO234S |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x50-95 4x50-70 4x70-150 4x50-120 4x50-120 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 23,0 36,0 50,0 35,0 37,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4x35-120(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x35–120 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | 45,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | АРМАТЕХ НИЛЕД | - |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм2 Диаметр, мм |  | мм2 / мм | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO274S |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x25-50 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 25,0 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | PA 4x16-35(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 4x16–35 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | 20,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD35 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 10–50/ 10–50 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | ПС–1–1А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16–35/ 16–35 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD35 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 10–50/ 10–50 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | CD-35 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 10-50/10-50 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL4.21 SL4.25 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-120/16-120 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | PС 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL39.2 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16-150 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | PС 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL2.11 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-50/16-50 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | PС 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL37.1(2) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 6-95/6-95 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | PС 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 16-150/16- 150 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | АРМАТЕХ НИЛЕД | СD35 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 10–50/ 10–50 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | CD-35 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | 10-50/10-50 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | АРМАТЕХ НИЛЕД | M6(7)D |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CT202.5(6,7) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ | UZK-5(6,7) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 28 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MAT |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CT202.2(3) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ | UZM |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 29 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE41 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ | UZMK-5-41 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | – | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 30 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SF 50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D25-62 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO70.13 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 31 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SF 50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D25-62 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO70.17 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 32 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SFW 50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D25-62 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO70.11 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 33 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SFW 50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D25-62 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO70.16 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 34 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SFW 50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D25-62 | мм2 / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO76.11 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | Н/Д | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 35 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | АРМАТЕХ НИЛЕД |  |  | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Сечение, мм2 Диаметр, мм |  | мм2 / мм | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO70.16R |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D12-47 | мм2 / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 0,2 | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | МЗВА-ЧЭМЗ | BRPF-6.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Сечение, мм2 Диаметр, мм | D 25-62 | мм2 / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Сравнение сечения/диаметра и разрушающей нагрузки для зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO) и МЗВА-ЧЭМЗ | 36 | Разрушающая нагрузка, кН | 2,0 0,2 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 |  | Дистанционный фиксатор |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 15.50 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | Сечение, Диаметр | D 10-45 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 |  | Дистанционный фиксатор |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 50.90 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | Сечение, Диаметр | D 25-62 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | АРМАТЕХ BK | KO-260 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | Сечение, Диаметр | D25-62 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 |  | Дистанционный фиксатор |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 120 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | Сечение, Диаметр | D 25-62 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | АРМАТЕХ BK | KO-260 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | Сечение, Диаметр |  | мм², мм | blank
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 3 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-6(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | Сечение, Диаметр | 6–150 / 1,5 –10 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | АРМАТЕХ BK | CT25P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | Сечение, Диаметр | 10–95 / 1,5–10 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-616(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | Сечение, Диаметр | 6–150 / 1,5 –16 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | АРМАТЕХ BK | CT16P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | Сечение, Диаметр | 10–95 / 1,5–16 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-645(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | Сечение, Диаметр | 16–150 / 4-50 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | АРМАТЕХ BK | CT54P CT70P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | Сечение, Диаметр | 6–150 / 4–54,6 16–150 / 4–35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОР-80(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | Сечение, Диаметр | 10-95/1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | АРМАТЕХ BK | CT80P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | Сечение, Диаметр | 10-95/1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-95(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | Сечение, Диаметр | (16) 25–150/(16) 25–95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | АРМАТЕХ BK | CT25-150P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | Сечение, Диаметр | 25–150/ 25–150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 |  | Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-95.1 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | Сечение, Диаметр | (16) 25-150 / (16) 25-150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | АРМАТЕХ BK | СТ 150.2Р |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | Сечение, Диаметр | 35-150 / 35- 150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 |  | Герметичные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-72 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | Сечение, Диаметр | 16-150/1(2) x2,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 |  | Герметичные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-74 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 3(4) x2,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 |  | Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-71B |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 |  | Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-72B |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 1,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 |  | Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-74B |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 1,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 |  | Влагозащищенные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | OCD 71B |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 |  | Влагозащищенные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | OCD 72B |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | Сечение, Диаметр | 16-150/2х1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 |  | Влагозащищенные мультиадаптеры |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | AG 2 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | Сечение, Диаметр | 1(2)x1,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 |  | Влагозащищенные мультиадаптеры |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | AG 4 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | Сечение, Диаметр | (4)x1,5-35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 |  | Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-16(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | Сечение, Диаметр | 6–95 / 1,5-16 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | АРМАТЕХ BK | CTN16P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | Сечение, Диаметр | 16–150 / 4–35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 |  | Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-640(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | Сечение, Диаметр | 6–120 / 4-50 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | АРМАТЕХ BK | CTN16P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | Сечение, Диаметр | 16–150 / 4–35 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 |  | Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | ЗПВ(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | Сечение, Диаметр | 16-150 / 16-150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | АРМАТЕХ BK | CTN25-150P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | Сечение, Диаметр | 25–150 / 25–150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 |  | Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-80(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | Сечение, Диаметр | 10-95/1,5-95 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 |  | Адаптер для временного заземления ВЛИ |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | AIZZ |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 |  | Адаптер для временного заземления ВЛИ |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | AIZZ 40 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 |  | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | ZVZ 481(м) |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | Сечение, Диаметр | 16–150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | АРМАТЕХ BK | CMCC+CT70P |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | Сечение, Диаметр | 16-150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 |  | Изолированная скоба для заземления ВЛИ |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | C 200 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | АРМАТЕХ BK | C 200 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 |  | Комплект заземления |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | CK 200 |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | Сечение, Диаметр | 16–150 | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | АРМАТЕХ BK | – |  | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | Сечение, Диаметр | – | мм², мм | value
63 | Ответвительные зажимы, дистанционные фиксаторы и заземляющие устройства: МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | АРМАТЕХ НИЛЕД | BIC 15.50 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D10-45 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO79.1 SO79.6 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D45 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 15.50 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D 10-45 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 1 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | АРМАТЕХ НИЛЕД | BIC 50-90 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D25-62 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO75.100 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D45-100 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 50.90 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D 25-62 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 2 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | АРМАТЕХ НИЛЕД | BIC 120 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D25-62 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) |  |  | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм |  | мм² / мм | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН |  | кН | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | BIC 120 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Сечение, мм² Диаметр, мм | D 25-62 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 3 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P4 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 6–95 / 1,5–10 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW50 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–95 / 1,5–10 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-6(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 6–150 / 1,5 –10 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 4 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P616 (R) |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 6–120/ 1,5–16 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW52 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10–150/ 1,5–16 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-616(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 6–150 / 1,5 –16 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 5 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P635 P645 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-95 / 6-35 16-150 / 6-35 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW56 SLIW54 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–150/ 6–35 16–120 / 6–50 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-645(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–150 / 4-50 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 6 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP22.1R |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10-95/1,5-70 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОР-80(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10-95/1,5-95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 7 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P70 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25-150/25-95 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW58 SLIW57 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 50–150 / 50–150 25–150 / 25–95 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-95(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–150 / 16–150 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 8 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP32.2 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 16-120 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-95.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Сечение, мм² Диаметр, мм | (16) 25-150 / (16) 25-150 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 9 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P617 P619 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 35-150/ 2x6-50 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW54+SLIW65 SLIW57+SLIW66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–150 / 2,5–35 25–150 / 6–35 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-72 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150/1(2) x2,5-35 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 10 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P 14 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25- 150/4x1,5- 35 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW57+SLIW67 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–150 / 6–35 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-74 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150/3(4) x2,5-35 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 11 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P 71 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 35-95 / 4-54 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-71B |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 1,5-95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 12 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P 72 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 35-95 / 2x4- 54 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-72B |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 2х1,5- 95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 13 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | АРМАТЕХ НИЛЕД | P 74 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 4x2,5-35 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | OP-74B |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 4х1,5- 35 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 14 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CD 71+BI |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 4-70 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | OCD 71B |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 4-95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 15 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CD 72+BI |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 2x4-54 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | OCD 72B |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-150 / 2х4-95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 16 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 2x10-35 6-35 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | AG 2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 1(2)x1,5-35 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 17 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIW77 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 4x10-35 6-35 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | AG 4 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 3(4)x1,5-35 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 18 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | АРМАТЕХ НИЛЕД | N616 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–95 / 4-16 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP12.127 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10–70 / 1,5–50 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-16(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 6–95 / 1,5-16 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 19 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | АРМАТЕХ НИЛЕД | N640 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–120 / 6–35 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP22.127 SLIP22.12 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–95 / 2,5–95 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-640(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–120 / 4-50 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 20 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | АРМАТЕХ НИЛЕД | N70 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–150 / 16–120 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP22.127 SLIP22.12 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–95 / 2,5–95 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | ЗПВ(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-120 / 16- 150 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 21 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLIP12.127R |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10-95 / 1,5-70 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | ОН-80(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 10-95/1,5-95 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 22 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | st202 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | AIZZ |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 23 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE40 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | AIZZ 40 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 24 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | АРМАТЕХ НИЛЕД | PC 481 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–95 | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | ST202.54 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16-120 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | ZVZ 481(м) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–150 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 25 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | ST 208.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | C 200 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 26 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | – | мм² / мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | ST208.57 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 25–150 | мм² / мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | CK 200 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Сечение, мм² Диаметр, мм | 16–150 | мм² / мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Сравнение кабельных зажимов АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ | 27 | Разрушающая нагрузка, кН | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 |  | Соединительный зажим |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 25, 35,50,70 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 25, 35, 50, 70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 25, 35, 50, 70 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 25, 35, 50, 70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 |  | Соединительный зажим |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 95 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 95 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 |  | Соединительный зажим |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 120, 150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120, 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 120, 150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120, 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 3 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 |  | Соединительный зажим для проводов ввода |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 06-16 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 6–16 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | АРМАТЕХ ВК | MJPB 6-16 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 6–16 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 |  | Соединительный зажим для проводов ввода |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 16 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | АРМАТЕХ ВК | MJPB 16 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 |  | Соединительный зажим для проводов ввода |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 25 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 25 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | АРМАТЕХ ВК | MJPB 25 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 25 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 |  | Соединительный зажим для проводов ввода |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 16-25 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–25 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | АРМАТЕХ ВК | MJPB 16-25 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–25 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 25N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 25 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 35N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 35 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 50N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 50 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 54,6 N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 54,6 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 54 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 54,6 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 70N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 70N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 95N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | АРМАТЕХ ВК | MJPT 95N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 120N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 |  | Соединительный зажим для нейтрали |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 150N |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 |  | Изолированный наконечник для медных шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | АРМАТЕХ ВК | CPTAU 16, 25, 35, 50, 70 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 |  | Изолированный наконечник для медных шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 95 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | АРМАТЕХ ВК | CPTAU 95 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 |  | Изолированный наконечник для медных шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 120, 150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120, 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | АРМАТЕХ ВК | CPTAU 120, 150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120, 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 |  | Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–70 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 |  | Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 95 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 95 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 |  | Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 120, 150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 120, 150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 |  | Стяжной хомут |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 1 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | D 10–45 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | АРМАТЕХ ВК | E778 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | D 10–45 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 |  | Стяжной хомут |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 2 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | D 25–62 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | АРМАТЕХ ВК | E260 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | D 26–66 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 |  | Стяжной хомут |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 3 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | D 55–92 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 |  | Лента крепления |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | F 20(Premium) |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | упак. 50 м. |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | АРМАТЕХ ВК | F 20.7 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | упак. 50 м. |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 |  | Скрепа для ленты |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | C20 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 20 мм |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | АРМАТЕХ ВК | C20 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 20 мм |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 |  | Скрепа для ленты |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | B200 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 20 мм |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | АРМАТЕХ ВК | B20 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 20 мм |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 |  | Изолирующий колпачок |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ | CI 6-35 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 6–35 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | АРМАТЕХ ВК | CE 6-35 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 6–35 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 28 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 |  | Изолирующий колпачок |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ | CI 25-150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | АРМАТЕХ ВК | CE 16-150 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | 16–150 |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 29 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 |  | Герметизирующая лента |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ | LS 20 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 30 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 |  | Хомут |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ | HF 207 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | АРМАТЕХ ВК | – |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 31 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 |  | Ограничители перенапряжений нелинейные |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 260* |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | АРМАТЕХ ВК | OCT600/28* |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 32 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 |  | Ограничители перенапряжений нелинейные |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 450* |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | АРМАТЕХ ВК | OCT600/50* |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 33 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 |  | Ограничители перенапряжений нелинейные |  | value |  | заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 660* |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | АРМАТЕХ ВК | OCT600/66 |  | value
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | Сечение, мм2 / Диаметр, мм | – |  | value |  | повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм»
65 | Сравнение зажимов МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК | 34 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 25, 35, 50, 70 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25, 35, 50, 70 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 25, 35,50,70 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25, 35, 50, 70 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 1 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 95 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 95 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 2 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 120, 150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120, 150 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 120, 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120, 150 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 3 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPB 6-16 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 6–16 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Сечение, мм² / Диаметр, мм |  | мм²; мм | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 06-16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 6–16 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 4 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPB 16 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 5 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPB 25 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 25 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 6 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPB 16-25 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–25 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPB 16-25 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–25 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 7 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 25N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.25 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25–25 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 25N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 8 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 35N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 35 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.35 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 35–35 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 35N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 35 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 9 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 50N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 50 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.50 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 50–50 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 50N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 50 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 10 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 54,6 N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 54,6 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 11 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 70N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 70 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.70 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 70-70 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 70N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 70 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 12 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 95N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.95 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95-95 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 95N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 13 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | АРМАТЕХ НИЛЕД | MJPT 120N |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.120 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120-120 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 120N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 14 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SJ 9.150 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 150-150 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ | MJPT 150N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 150 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 15 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–70 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 16 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 95 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 17 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | АРМАТЕХ НИЛЕД | – |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAU 120, 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120, 150 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 18 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CPTA R 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–70 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–70 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 19 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CPTA R 95 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 95 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 95 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 20 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CPTA R 120, 150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120, 150 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ | CPTAUO 120, 150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 120, 150 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 21 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | АРМАТЕХ НИЛЕД | E778 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 10–45 мм | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PER26.200 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 10–50 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 10–45 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 22 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | АРМАТЕХ НИЛЕД | E260 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 25–62 мм | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PER-15 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 10–80 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 25–62 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 23 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | АРМАТЕХ НИЛЕД | E350 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 55–92 мм | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PER26.375 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 10–105 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ | KR 3 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | D 55–92 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 24 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | АРМАТЕХ НИЛЕД | F 207 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | упак. 50 м. | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | COT 37 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | упак. 25 м. | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ | F 20 (Premium) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | упак. 50 м. | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 25 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | АРМАТЕХ НИЛЕД | NC 20 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 20 мм | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | COT 36 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 20 мм | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ | C20 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 20 мм | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 26 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | АРМАТЕХ НИЛЕД | NB 20 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 20 мм | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ | B200 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 20 мм | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 27 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CE 6-35 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 6–35 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PK99.025 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 10–25 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ | CI 6-35 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 6–35 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 28 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | АРМАТЕХ НИЛЕД | CE 25-150 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 16–150 | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PK99.2595 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25–95 | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ | CI 25-150 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | 25–150 | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 29 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | АРМАТЕХ НИЛЕД | SCT 20 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ | LS 20 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 30 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | АРМАТЕХ НИЛЕД | BF 207 |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | – |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ | HF 207 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 31 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | АРМАТЕХ НИЛЕД | OP600/28* |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE 45 (46). 275-15* |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 260* |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 32 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | АРМАТЕХ НИЛЕД | OP600/50* |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE 45 (46). 440-15* |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 450* |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 33 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | АРМАТЕХ НИЛЕД | OP600/66* |  | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Сечение, мм² / Диаметр, мм | – | мм²; мм | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Разрушающая нагрузка | – | кН | value | АРМАТЕХ НИЛЕД
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE 45(46). 690-15* |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Сечение, мм² / Диаметр, мм |  | мм²; мм | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank | ЭНЕРВИК (ENSTO)
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ | LVA 660* |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Сечение, мм² / Диаметр, мм |  | мм²; мм | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Сравнение арматуры АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ: сечение/диаметр и разрушающая нагрузка | 34 | Разрушающая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА-ЧЭМЗ
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | Наименование | ВС 35/50.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 1 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | Наименование | ВСн 35/50.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 2 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | Наименование | ВС 35/50.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 3 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | Наименование | ВСн 35/50.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 4 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | Наименование | ВС 35/50.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 5 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | Наименование | ВСн 35/50.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 6 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | Наименование | ВС 35/50.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 7 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | Наименование | ВСн 35/50.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 8 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | Наименование | ВС 35/50.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 9 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | Наименование | ВСн 35/50.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 10 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | Наименование | ВС 35/50.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 11 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | Наименование | ВСн 35/50.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 12 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | Наименование | ВС 35/50.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 13 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | Наименование | ВСн 35/50.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 14 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | Наименование | ВС 35/50.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 15 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | Наименование | ВСн 35/50.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | 10-20 кВ | 35–50 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | 35 кВ | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | Цветовая маркировка | желтая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 16 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | Наименование | ВС 70/95.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 17 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | Наименование | ВСн 70/95.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 18 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | Наименование | ВС 70/95.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 19 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | Наименование | ВСн 70/95.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 20 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | Наименование | ВС 70/95.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 21 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | Наименование | ВСн 70/95.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 22 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | Наименование | ВС 70/95.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 23 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | Наименование | ВСн 70/95.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 24 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | Наименование | ВС 70/95.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 25 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | Наименование | ВСн 70/95.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 26 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | Наименование | ВС 70/95.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС*. |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 27 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | Наименование | ВСн 70/95.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС*. |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 28 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | Наименование | ВС 70/95.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 29 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | Наименование | ВСн 70/95.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 30 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | Наименование | ВС 70/95.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 31 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | Наименование | ВСн 70/95.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | 10-20 кВ | 70–95 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | Цветовая маркировка | зеленая |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 32 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | Наименование | ВС 120/150.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 33 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | Наименование | ВСн 120/150.1 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 34 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | Наименование | ВС 120/150.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 35 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | Наименование | ВСн 120/150.1У |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | Тип изолятора | ШФ-20* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 36 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | Наименование | ВС 120/150.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 37 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | Наименование | ВСн 120/150.1-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 38 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | Наименование | ВС 120/150.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 39 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | Наименование | ВСн 120/150.1-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 40 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | Наименование | ВС 120/150.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 41 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | Наименование | ВСн 120/150.1-ПУ |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 42 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | Наименование | ВС120/150.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | Количество в упаковке | 12 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 43 | Количество в коробке | 120 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | Наименование | ВСн 120/150.2 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | Тип изолятора | ШФ-20*, ШС* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 44 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | Наименование | ВС 120/150.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 45 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | Наименование | ВСн 120/150.2-35 |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | Тип изолятора | ШФ-35В |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 46 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | Наименование | ВС 120/150.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 47 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | Наименование | ВСн 120/150.2-П |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | Тип изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | 10-20 кВ | 120–150 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | 35 кВ | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, номинальное сечение
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | Цветовая маркировка | черная |  | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | Количество в упаковке | 6 | шт. | value
71 | Зажимы спиральные типа ВС | 48 | Количество в коробке | 240 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | Наименование | ПГ-30/12-20 СИП |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | 10-20 кВ | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | 35 кВ | 35, 50, 70, 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | Масса | 0,675 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 1 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | Наименование | ПГ-30/12-20 СИП-А |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | 10-20 кВ | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | 35 кВ | 35, 50, 70, 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | Масса | 0,67 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 2 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | Наименование | ПГ-30/12-20 СИП-К |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | 10-20 кВ | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | 35 кВ | 35, 50, 70, 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | Масса | 0,83 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 3 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | Наименование | ПГ-30/18-28 СИП |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | 10-20 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | 35 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | Масса | 0,97 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 4 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | Наименование | ПГ-30/18-28 СИП-К |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | 10-20 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | 35 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | Масса | 1,1 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 5 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | Наименование | ПГ-30/18-28 СИП-А |  | value
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | 10-20 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | 35 кВ | 120, 150, 185, 240 | мм2 | value | Провод СИП-3, Номинальное сечение
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | Разрушающая нагрузка | 34 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | Масса | 1,1 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | 6 | Кол-во в упаковке | 30 | шт. | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 1 | Наименование | HC-70 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 1 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 70 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 1 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 1 | Масса | 1,7 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 2 | Наименование | HC-95 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 2 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 95 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 2 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 2 | Масса | 1,8 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 3 | Наименование | HC-120 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 3 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 120 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 3 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 3 | Масса | 1,9 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 4 | Наименование | HC-150 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 4 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 150 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 4 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 4 | Масса | 2,0 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 5 | Наименование | HC-185 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 5 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 185 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 5 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 5 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 6 | Наименование | HC-240 |  | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 6 | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение | 240 | мм2 | value
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 6 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
72 | Зажимы натяжные спиральные типа НС | 6 | Масса | 2,3 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | Наименование | ODS 35-70 |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | Масса | 0,5 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 1 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | Наименование | ODS 35-70S |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | Масса | 0,5 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | Наименование | ODS 35-70.3 |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 3 | Кол-во в упаковке | 5 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | Наименование | ODS 35-70.3S |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 4 | Кол-во в упаковке | 5 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | Наименование | ODS 35-70Т |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | Масса | 1,5 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 5 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | Наименование | ODS 35-70ТS |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | Масса | 1,5 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 6 | Кол-во в упаковке | 20 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | Наименование | ODS 35-70.3Т |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | Масса | 1,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 7 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | Наименование | ODS 35-70.3ТS |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | 10-20 кВ | 35, 50, 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | 35 кВ | 35, 50 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | Разрушающая нагрузка | 20 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | Масса | 1,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 | 8 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | Наименование | ODS 95-120 |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | 35 кВ | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 1 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | Наименование | ODS 95-120.3 |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | 35 кВ | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | Масса | 1,3 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 2 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | Наименование | ODS 95-120Т |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | 35 кВ | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | Масса | 1,9 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 3 | Кол-во в упаковке | 10 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | Наименование | ODS 95-120.3Т |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | 35 кВ | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | Масса | 2,3 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 4 | Кол-во в упаковке | 5 | шт. | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | Наименование | ODS 120-150 |  | value
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | 10-20 кВ | 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | 35 кВ | 95 | мм2 | value | Провод СИП-3 / Номинальное сечение
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
73 | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 | 5 | Кол-во в упаковке | 15 | шт. | value
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | Наименование | ODSU 95-120 |  | value
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | Рис. | 1 |  | value
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм² | value | Провод СИП-3. Номинальное сечение
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3. Номинальное сечение
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 1 | Масса | 1,38 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | Наименование | ODSU 95-120.3 |  | value
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | Рис. | 2 |  | value
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | 10-20 кВ | 95, 120 | мм² | value | Провод СИП-3. Номинальное сечение
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | 35 кВ | 70 | мм² | value | Провод СИП-3. Номинальное сечение
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
74 | Технические характеристики зажимов ODSU | 2 | Масса | 1,60 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 1 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 1 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм² | value | Провод СИП-3
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 1 | Разрушающая нагрузка | 60,0 | кН | value |  | не менее
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 1 | Масса | 0,7 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 2 | Наименование | НБ-60/5,6-16 К |  | value
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 2 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм² | value | Провод СИП-3
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 2 | Разрушающая нагрузка | 60,0 | кН | value |  | не менее
75 | Технические характеристики зажимов типа НБ-60/5,6-16 | 2 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 1 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 1 | Провод СИП-3, номинальное сечение, мм2 | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3 | номинальное сечение
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 1 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 44,0 | кН | value | Разрушающая нагрузка | не менее
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 1 | Масса, кг, не более | 0,79 | кг | value | Масса | не более
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 2 | Наименование | НБ-44/5,6-16 К |  | value
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 2 | Провод СИП-3, номинальное сечение, мм2 | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | мм2 | value | Провод СИП-3 | номинальное сечение
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 2 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 44,0 | кН | value | Разрушающая нагрузка | не менее
76 | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 | 2 | Масса, кг, не более | 1,1 | кг | value | Масса | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Наименование | АСЦ 66-20 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 25-70 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Диаметр жилы без изоляции | 5,81-8,64 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Цвет заглушки | Красный |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | D | 25 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | L | 345 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Наименование | АСЦ 66-35 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 25-70 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Диаметр жилы без изоляции | 5,81-8,64 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Цвет заглушки | Красный |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | D | 25 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | L | 345 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Наименование | АСЦ 67-20 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 70-95 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Диаметр жилы без изоляции | 8,64-12,07 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | D | 33,5 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | L | 410 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Масса | 0,6 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Наименование | АСЦ 67-35 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 70-95 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Диаметр жилы без изоляции | 8,64-12,07 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | D | 33,5 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | L | 410 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Масса | 0,6 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Наименование | АСЦ 68-20 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 120-150 (95*) | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Диаметр жилы без изоляции | 12,07-14,88 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Наименование | АСЦ 68-35 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 120-150 (95*) | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Диаметр жилы без изоляции | 12,07-14,88 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Наименование | АСЦ 69-20 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 185-240 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Диаметр жилы без изоляции | 14,73-18,39 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Наименование | АСЦ 69-35 |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Провод СИП-3, номинальное сечение | 185-240 | мм² | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Диаметр жилы без изоляции | 14,73-18,39 | мм | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
77 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | Наименование | СЦ-35-7 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 35 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 1 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | Наименование | СЦ-35-7Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 35 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 2 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | Наименование | СЦ-35-7Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 35 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 3 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | Наименование | СЦ-50-8 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 50 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 4 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | Наименование | СЦ-50-8Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 50 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 5 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | Наименование | СЦ-50-8Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 50 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 6 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | Наименование | СЦ-70-9/10 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 70 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 7 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | Наименование | СЦ-70-9/10Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 70 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 8 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | Наименование | СЦ-70-9/10Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 70 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 9 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | Наименование | СЦ-95-11/12 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 95* | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 10 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | Наименование | СЦ-95-11/12Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 95* | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 11 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | Наименование | СЦ-95-11/12Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 95* | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | D | 28 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | L | 198 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 12 | S | 24 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | Наименование | СЦ-120-13 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 120 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 13 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | Наименование | СЦ-120-13Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 120 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 14 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | Наименование | СЦ-120-13Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 120 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 15 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | Наименование | СЦ-150-14 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 150 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 16 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | Наименование | СЦ-150-14Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 150 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 17 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | Наименование | СЦ-150-14Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 150 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 18 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | Наименование | СЦ-185-15/16 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 185 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 19 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | Наименование | СЦ-185-15/16Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 185 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 20 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | Наименование | СЦ-185-15/16Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 185 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 21 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | Наименование | СЦ-240-17 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 240 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 22 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | Наименование | СЦ-240-17Т-25 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 240 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 23 | S | 30 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | Наименование | СЦ-240-17Т-35 |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение | 240 | мм² | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | D | 35 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | L | 220 | мм | value
78 | Зажимы соединительные типа СЦ | 24 | S | 30 | мм | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Наименование | ССИП-35-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Номинальное сечение, мм2 | 35 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 6,7-7,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Длина, L | 150 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 1 | Масса | 0,07 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Наименование | ССИП-35-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Номинальное сечение, мм2 | 35 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 6,7-7,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Длина, L | 150 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 2 | Масса | 0,07 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Наименование | ССИП-35-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Номинальное сечение, мм2 | 35 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 6,7-7,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Длина, L | 150 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 3 | Масса | 0,07 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Наименование | ССИП-50-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Номинальное сечение, мм2 | 50 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 7,9-8,4 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Длина, L | 180 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 4 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Наименование | ССИП-50-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Номинальное сечение, мм2 | 50 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 7,9-8,4 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Длина, L | 180 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 5 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Наименование | ССИП-50-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Номинальное сечение, мм2 | 50 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 7,9-8,4 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Наружный диаметр, D | 16 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Длина, L | 180 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Матрицы для опрессовки | Е 140 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 6 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Наименование | ССИП-70-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Номинальное сечение, мм2 | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 9,5-10,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Наружный диаметр, D | 20 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Длина, L | 195 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 7 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Наименование | ССИП-70-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Номинальное сечение, мм2 | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 9,5-10,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Наружный диаметр, D | 20 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Длина, L | 195 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 8 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Наименование | ССИП-70-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Номинальное сечение, мм2 | 70 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 9,5-10,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Наружный диаметр, D | 20 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Длина, L | 195 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 9 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Наименование | ССИП-95-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Номинальное сечение, мм2 | 95 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 11,1-11,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Длина, L | 215 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 10 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Наименование | ССИП-95-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Номинальное сечение, мм2 | 95 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 11,1-11,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Длина, L | 215 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 11 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Наименование | ССИП-95-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Номинальное сечение, мм2 | 95 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 11,1-11,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Длина, L | 215 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 12 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Наименование | ССИП-120-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Номинальное сечение, мм2 | 95* | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,2-12,9 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 13 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Наименование | ССИП-120-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Номинальное сечение, мм2 | 95* | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,2-12,9 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 14 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Наименование | ССИП-120-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Номинальное сечение, мм2 | 95* | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,2-12,9 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 15 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Наименование | ССИП-120-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Номинальное сечение, мм2 | 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,5-13,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 16 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Наименование | ССИП-120-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Номинальное сечение, мм2 | 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,5-13,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 17 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Наименование | ССИП-120-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Номинальное сечение, мм2 | 120 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 12,5-13,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Наружный диаметр, D | 25 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Длина, L | 235 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 18 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Наименование | ССИП-150-3 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | — |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Номинальное сечение, мм2 | 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 13,9-14,5 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Наружный диаметр, D | 26 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Длина, L | 292 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Матрицы для опрессовки | МШ 22,5 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 19 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Наименование | ССИП-150-3А-20 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Номинальное сечение, мм2 | 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 13,9-14,5 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Наружный диаметр, D | 26 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Длина, L | 292 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Матрицы для опрессовки | МШ 22,5 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 20 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Наименование | ССИП-150-3А-35 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Номинальное сечение, мм2 | 150 | мм2 | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Диаметр жилы без изоляции, мм | 13,9-14,5 | мм | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Наружный диаметр, D | 26 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Длина, L | 292 |  | value | Размеры гильзы, мм
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Матрицы для опрессовки | МШ 22,5 |  | value
78 | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП | 21 | Масса | 0,28 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Наименование | MJRP-35N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Номинальное сечение | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Диаметр жилы | 6,7-7,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 11,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Цвет заглушки | Красный |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Длина, L | 170 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 1 | Масса | 0,100 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Наименование | MJRP-50N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Номинальное сечение | 50 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Диаметр жилы | 7,9-8,4 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 13,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Длина, L | 170 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 2 | Масса | 0,099 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Наименование | MJRP-70N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Номинальное сечение | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Диаметр жилы | 9,5-10,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 14,6 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Цвет заглушки | Белый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Длина, L | 170 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 3 | Масса | 0,085 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Наименование | MJRP-95N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Номинальное сечение | 95 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Диаметр жилы | 11,1-12,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 16,6 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Цвет заглушки | Серый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Длина, L | 180 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 4 | Масса | 0,160 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Наименование | MJRP-120N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Номинальное сечение | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Диаметр жилы | 12,5-13,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 17,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Длина, L | 180 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 5 | Масса | 0,134 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Наименование | MJRP-150N |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Номинальное сечение | 150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Диаметр жилы | 13,9-14,5 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 19,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Цвет заглушки | Фиолетовый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Длина, L | 180 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP-N | 6 | Масса | 0,128 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Наименование | MJRP-35 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Номинальное сечение | 35 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Диаметр жилы | 6,7-7,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 11,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Цвет заглушки | Красный |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Длина, L | 105 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 1 | Масса | 0,070 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Наименование | MJRP-50 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Номинальное сечение | 50 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Диаметр жилы | 7,9-8,4 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 13,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Длина, L | 105 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 2 | Масса | 0,060 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Наименование | MJRP-70 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Номинальное сечение | 70 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Диаметр жилы | 9,5-10,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 14,6 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Цвет заглушки | Белый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Наружный диаметр, D | 22 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Длина, L | 105 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Матрицы для опрессовки | Е 173 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 3 | Масса | 0,055 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Наименование | MJRP-95 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Номинальное сечение | 95 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Диаметр жилы | 11,1-12,0 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 16,6 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Цвет заглушки | Серый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Длина, L | 110 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 4 | Масса | 0,092 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Наименование | MJRP-120 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Номинальное сечение | 120 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Диаметр жилы | 12,5-13,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 17,7 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Длина, L | 110 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 5 | Масса | 0,082 | кг | value |  | не более
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Наименование | MJRP-150 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Номинальное сечение | 150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Диаметр жилы | 13,9-14,5 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Макс. диаметр провода с изоляцией | 19,1 | мм | value | Провод СИП-3, 6-20 кВ
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Цвет заглушки | Фиолетовый |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Наружный диаметр, D | 25 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Длина, L | 110 | мм | value | Размер гильзы, мм
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Матрицы для опрессовки | Е 215 |  | value
79 | Гильзы типа MJRP | 6 | Масса | 0,078 | кг | value |  | не более
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 1 | Наименование | ORP 150 |  | value
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 1 | Номинальное сечение магистрали | 25–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 1 | Номинальное сечение ответвления | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 1 | Масса | 0,48 | кг | value |  | не более
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 1 | Количество в коробке | 30 | шт. | value
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 2 | Наименование | ORP 150м |  | value
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 2 | Номинальное сечение магистрали | 25–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 2 | Номинальное сечение ответвления | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 2 | Масса | 0,48 | кг | value |  | не более
80 | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 | 2 | Количество в коробке | 30 | шт. | value
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 1 | Наименование | ORPN 150 |  | value
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 1 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 1 | Номинальное сечение провода АС | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 1 | Масса | 0,48 | кг | value |  | не более
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 1 | Количество в коробке | 30 | шт. | value
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 2 | Наименование | ORPN 150м |  | value
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 2 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 2 | Номинальное сечение провода АС | 25-150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 2 | Масса | 0,48 | кг | value |  | не более
80 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 | 2 | Количество в коробке | 30 | шт. | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 1 | Наименование | ORPN-D |  | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 1 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 25-150 | мм² | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 1 | Масса | 0,69 | кг | value |  | не более
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 1 | Количество в коробке | 20 | шт. | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 2 | Наименование | ORPN-Dм |  | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 2 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 25-150 | мм² | value
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 2 | Масса | 0,69 | кг | value |  | не более
80 | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D | 2 | Количество в коробке | 20 | шт. | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Наименование | ОАЗ-1 |  | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Номинальное сечение магистрали | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Номинальное сечение ответвления | 35–150(120)** | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Момент затяжки болтов | 50 | Нм | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Масса | 0,27 | кг | value |  | не более
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 1 | Количество в коробке | 40 | шт. | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Наименование | ОАЗ-1С |  | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Номинальное сечение магистрали | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Номинальное сечение ответвления | 35–150(120)** | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Момент затяжки болтов | 50 | Нм | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Масса | 0,27 | кг | value |  | не более
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 | 2 | Количество в коробке | 40 | шт. | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Наименование | ОАЗ-2 |  | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Номинальное сечение провода АС | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Момент затяжки болтов | 50 | Нм | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Масса | 0,27 | кг | value |  | не более
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 1 | Количество в коробке | 40 | шт. | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Наименование | ОАЗ-2С |  | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Номинальное сечение провода СИП-3 | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Номинальное сечение провода АС | 35–150 | мм² | value | Провод СИП-3, 6-35 кВ
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Момент затяжки болтов | 50 | Нм | value
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Масса | 0,27 | кг | value |  | не более
81 | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 | 2 | Количество в коробке | 40 | шт. | value
81 | Плашечный зажим РС 150 | 1 | Наименование | РС 150 |  | value
81 | Плашечный зажим РС 150 | 1 | Номинальное сечение магистрали | 16-150 | мм² | value
81 | Плашечный зажим РС 150 | 1 | Номинальное сечение ответвления | 16-150 | мм² | value
81 | Плашечный зажим РС 150 | 1 | Момент затяжки болтов | 22 | Нм | value
81 | Плашечный зажим РС 150 | 1 | Масса | 0,13 | кг | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 1 | Наименование | ЗВЗ 30 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 1 | Номинальное сечение магистрали | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 1 | Номинальное сечение отпайки | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 1 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 1 | Масса | 0, 50 | кг | value |  | не более
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 2 | Наименование | ЗВЗ 30.2 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 2 | Номинальное сечение магистрали | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 2 | Номинальное сечение отпайки | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 2 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 2 | Масса | 0, 50 | кг | value |  | не более
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 3 | Наименование | ЗВЗ 30.1 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 3 | Номинальное сечение магистрали | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 3 | Номинальное сечение отпайки | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 3 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 3 | Масса | 0, 45 | кг | value |  | не более
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 4 | Наименование | ЗВЗ 30.12 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 4 | Номинальное сечение магистрали | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 4 | Номинальное сечение отпайки | 25-150 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 4 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12) | 4 | Масса | 0, 47 | кг | value |  | не более
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 1 | Наименование | ЗВЗ 36 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 1 | Номинальное сечение магистрали СИП-3 | 35-185 (150)* | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 1 | Номинальное сечение отпайки | 35-157 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 1 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 1 | Масса | 0, 52 | кг | value |  | не более
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 2 | Наименование | ЗВЗ 36.2 |  | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 2 | Номинальное сечение магистрали СИП-3 | 35-185 (150)* | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 2 | Номинальное сечение отпайки | 35-157 | мм² | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 2 | Усилие затяжки | 40 | Нм | value
82 | Зажимы типа ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2) | 2 | Масса | 0, 46 | кг | value |  | не более
82 | Скобы С93 и С94 | 1 | Наименование | С93 |  | value
82 | Скобы С93 и С94 | 1 | Масса | 0,1 | кг | value |  | не более
82 | Скобы С93 и С94 | 2 | Наименование | С94 |  | value
82 | Скобы С93 и С94 | 2 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | Наименование параметра | Класс напряжения сети, кВ |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | УЗПН-6 | 6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | УЗПН-10 | 10 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | УЗПН-15 | 15 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | УЗПН-20 | 20 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 1 | УЗПН-35 | 35 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | Наименование параметра | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (UНДР), кВ |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | УЗПН-6 | 7,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | УЗПН-10 | 12,7 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | УЗПН-15 | 17,5 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | УЗПН-20 | 24 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 2 | УЗПН-35 | 40,5 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | Наименование параметра | Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой: |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | УЗПН-6 |  |  | blank
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | УЗПН-10 |  |  | blank
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | УЗПН-15 |  |  | blank
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | УЗПН-20 |  |  | blank
85 | Основные характеристики УЗПН | 3 | УЗПН-35 |  |  | blank
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | Наименование параметра | 2500 А |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | УЗПН-6 | 22,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | УЗПН-10 | 31,2 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | УЗПН-15 | 38,0 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | УЗПН-20 | 53,5 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 4 | УЗПН-35 | – |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | Наименование параметра | 5000 А |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | УЗПН-6 | 24,3 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | УЗПН-10 | 33,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | УЗПН-15 | 41,0 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | УЗПН-20 | 57,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 5 | УЗПН-35 | 81,9 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | Наименование параметра | 10000 А |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | УЗПН-6 | 27,2 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | УЗПН-10 | 37,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | УЗПН-15 | 45,8 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | УЗПН-20 | 64,1 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 6 | УЗПН-35 | 89,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | Наименование параметра | 20000 А |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | УЗПН-6 | – |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | УЗПН-10 | – |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | УЗПН-15 | – |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | УЗПН-20 | – |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 7 | УЗПН-35 | 101,0 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | Наименование параметра | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | УЗПН-6 | 14,2 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | УЗПН-10 | 20,6 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | УЗПН-15 | 25,1 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | УЗПН-20 | 35,3 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 8 | УЗПН-35 | 112 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | Наименование параметра | Длина искрового промежутка, L, мм |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | УЗПН-6 | 40 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | УЗПН-10 | 60 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | УЗПН-15 | 70 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | УЗПН-20 | 80 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 9 | УЗПН-35 | 120 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | Наименование параметра | Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового импульса искрового промежутка, кВ, не более |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | УЗПН-6 | 75 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | УЗПН-10 | 92 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | УЗПН-15 | 98 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | УЗПН-20 | 107 |  | value
85 | Основные характеристики УЗПН | 10 | УЗПН-35 | 140 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 1 | Наименование параметра | Класс напряжения сети, кВ |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 1 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 6 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 1 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 10 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 2 | Наименование параметра | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (uндр), кВ |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 2 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 7,6 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 2 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 12,7 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 3 | Наименование параметра | Номинальное напряжение ограничителя, кВ |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 3 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 9,5 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 3 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 15,9 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 4 | Наименование параметра | Номинальный разрядный ток, А |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 4 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 10000 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 4 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 10000 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 5 | Наименование параметра | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ с амплитудой: 5000 А |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 5 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 22,2 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 5 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 37,1 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 6 | Наименование параметра | 10000 А |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 6 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 24,3 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 6 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 40,6 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 7 | Наименование параметра | 20000 А |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 7 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 27,3 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 7 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 45,6 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 8 | Наименование параметра | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 8 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 30,4 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 8 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 50,8 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 9 | Наименование параметра | Н, мм. |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 9 | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | 280 |  | value
89 | Технические характеристики УЗПН-ВУ / УЗПН-ВУ.1 | 9 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1 | 330 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 1 | Наименование параметра | Класс напряжения сети, кВ |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 1 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 6 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 1 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 10 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 2 | Наименование параметра | Наибольшее длительно допустимое р абочее напряжение ограничителя, (uндр), кВ |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 2 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 7,6 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 2 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 12,7 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 3 | Наименование параметра | Номинальное напряжение ограничителя, кВ |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 3 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 9,5 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 3 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 15,9 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 4 | Наименование параметра | Номинальный разрядный ток, А |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 4 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 10000 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 4 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 10000 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 5 | Наименование параметра | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ с амплитудой: 5000 А |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 5 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 22,2 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 5 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 37,1 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 6 | Наименование параметра | 10000 А |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 6 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 24,3 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 6 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 40,6 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 7 | Наименование параметра | 20000 А |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 7 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 27,3 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 7 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 45,6 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 8 | Наименование параметра | Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 8 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 30,4 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 8 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 50,8 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 9 | Наименование параметра | Н, мм. |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 9 | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | 280 |  | value
90 | Технические параметры УЗПИ-6 / УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10 / УЗПИ-10.1 | 9 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1 | 330 |  | value
91 |  | 1 | Наименование | УЗД-1.1 |  | value
91 |  | 1 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 1 | Масса | 0,5 | кг | value
91 |  | 1 | Количество шт. в упаковке | 18 |  | value
91 |  | 2 | Наименование | УЗД-1.2 |  | value
91 |  | 2 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 2 | Масса | 0,6 | кг | value
91 |  | 2 | Количество шт. в упаковке | 12 |  | value
91 |  | 3 | Наименование | УЗД-1.3 |  | value
91 |  | 3 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 3 | Масса | 0,6 | кг | value
91 |  | 3 | Количество шт. в упаковке | 12 |  | value
91 |  | 4 | Наименование | УЗД-1.1С |  | value
91 |  | 4 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 4 | Масса | 0,5 | кг | value
91 |  | 4 | Количество шт. в упаковке | 18 |  | value
91 |  | 5 | Наименование | УЗД-1.2С |  | value
91 |  | 5 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 5 | Масса | 0,6 | кг | value
91 |  | 5 | Количество шт. в упаковке | 12 |  | value
91 |  | 6 | Наименование | УЗД-1.3С |  | value
91 |  | 6 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
91 |  | 6 | Масса | 0,6 | кг | value
91 |  | 6 | Количество шт. в упаковке | 12 |  | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 1 | Наименование | УЗД-2 |  | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 1 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 1 | Масса | 1,6 | кг | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 2 | Наименование | УЗД-2.1 |  | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 2 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 2 | Масса | 1,6 | кг | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 3 | Наименование | УЗД-2С |  | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 3 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 3 | Масса | 1,6 | кг | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 4 | Наименование | УЗД-2.1С |  | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 4 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-2, УЗД-2.1, УЗД-2С, УЗД-2.1С | 4 | Масса | 1,6 | кг | value
92 | УЗД-3 | 1 | Наименование | УЗД-3 |  | value
92 | УЗД-3 | 1 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-3 | 1 | Масса | 0,91 | кг | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 1 | Наименование | УЗД-4 |  | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 1 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 1 | Масса | 1,3 | кг | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 2 | Наименование | УЗД-4С |  | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 2 | Момент затяжки болтов | 40 | Н м | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 2 | Масса | 1,3 | кг | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 3 | Наименование | УЗД-4.1 |  | value
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 3 | Момент затяжки болтов |  | Н м | blank
92 | УЗД-4, УЗД-4С, УЗД-4.1 | 3 | Масса | 1,0 | кг | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Наименование | SHS-25P-110L |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Номинальное напряжение ВЛ | 0,4 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Длина | 11,0 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Наличие изолятора | - |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 1 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Наименование | SHS-25P-110R |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Номинальное напряжение ВЛ | 0,4 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Длина | 11,0 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Наличие изолятора | - |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 2 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Наименование | SHS-25P-135L |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Номинальное напряжение ВЛ | 0,4 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Длина | 13,5 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Наличие изолятора | - |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 3 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Наименование | SHS-25P-135R |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Номинальное напряжение ВЛ | 0,4 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Длина | 13,5 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Наличие изолятора | - |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 4 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Наименование | SHS-25K-165L |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Номинальное напряжение ВЛ | 6-20 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Длина | 16,5 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Наличие изолятора | + |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 5 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Наименование | SHS-25K-165R |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Номинальное напряжение ВЛ | 6-20 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Диаметр троса | 6,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Длина | 16,5 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Наличие изолятора | + |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 6 | Разрушающая нагрузка | 17,5 | кН | value |  | не менее
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Наименование | SHS-12.0600123 |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Номинальное напряжение ВЛ | 6-20 | кВ | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Диаметр троса | 9,1 | мм | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Длина | 18,0 | м | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Наличие изолятора | + |  | value
93 | Комплекты тросов оттяжек типа SHS | 7 | Разрушающая нагрузка | 34,0 | кН | value |  | не менее
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 1 |  | Штыревые изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ШС 20УД ЛШП 20А |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 1 | Примечание | Для ВЛЗ 10-20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 37 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 1 | АРМАТЕХ NILED | IF 27 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 2 |  | Штыревые изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛШП 10А |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 2 | Примечание | Для ВЛЗ 6 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 37 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 2 | АРМАТЕХ NILED | IF 27 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 3 |  | Штыревые изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ШС 20ЕД ЛШП 20Б |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 3 | Примечание | Для ВЛЗ 10-20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 30 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 3 | АРМАТЕХ NILED | IF 20 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 4 |  | Штыревые изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ШС 10ЕД ЛШП 10Б |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 4 | Примечание | Для ВЛЗ 6 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 30 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 4 | АРМАТЕХ NILED | IF 20 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 5 |  | Опорные линейные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ОЛСК-12,5-20А |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 5 | Примечание | Для ВЛЗ 10-20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI83.1(M20) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 5 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 6 |  | Опорные линейные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ОЛСК-12,5-35А(Б) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 6 | Примечание | Для ВЛЗ 35 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI84.1(M24) SDI81.825(M24) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 6 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 7 |  | Подвесные полимерные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛК70/10-И-4СС |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 7 | Примечание | Для ВЛЗ 6-10 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI80 SDI90.150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 7 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 8 |  | Подвесные полимерные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛК70/20-И-2СС |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 8 | Примечание | Для ВЛЗ 20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI80.1 SDI90.280 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 8 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 9 |  | Подвесные полимерные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛК70/20-И-2ГС |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 9 | Примечание | Для ВЛЗ 20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI80.2 SDI90.282 SDI90.288 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 9 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 10 |  | Подвесные полимерные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛК70/20-И-2СП + У2К-7-16 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 10 | Примечание | Для ВЛЗ 20 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI80.10 SDI90.284 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 10 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 11 |  | Подвесные полимерные изоляторы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЛК70/35-И-2СС |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 11 | Примечание | Для ВЛЗ 35 кВ |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI90.350 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 11 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 12 |  | Гирлянда стеклянных изоляторов |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ПС-70Е (2 шт.) СРС-7-16(1 шт.) У1-7-16 (1шт.) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 12 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SH 193 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 12 | АРМАТЕХ NILED | IS 70E (2 шт.) C 7-16 (1 шт.) FIS 1-7-16 (1 шт.) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 13 |  | Поддерживающие зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ПГ 30/12-20 СИП(К) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 13 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO181 SO181.6 SO241 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 13 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 14 |  | Натяжные зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ODS 35-50(.3)(T) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 14 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO255 (SO255.3) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 14 | АРМАТЕХ NILED | DN-35Rpi DN-70Rpi |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 15 |  | Натяжные зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ODS 95-120(.3)(T) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 15 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO256 (SO256.3) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 15 | АРМАТЕХ NILED | DN-120Rpi |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 16 |  | Натяжные зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | НС 70(95,120, 150)* НКК 60/4-10* НБ 60/5,6-16(К)* НЗ 60/11-17* НБ-44/5,6-16(К)* |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 16 | Примечание | *-Тип зажима выбирается в зависимости от сечения провода и разрушающей нагрузки заменяемого зажима |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SO256 (SO256.3) SO85 SO146 SO105 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 16 | АРМАТЕХ NILED | PAZ1 PAZ2 PAZ3 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 17 |  | Ответвительные прокалывающие зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ОАЗ-1(C) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 17 | Примечание | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL(W)25.2 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 17 | АРМАТЕХ NILED | RP150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 18 |  | Ответвительные прокалывающие зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ORP150(M) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 18 | Примечание | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SLW25.22 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 18 | АРМАТЕХ NILED | RP150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 19 |  | Ответвительные прокалывающие зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ОАЗ-2(C) ORPN150(M) |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 19 | Примечание | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE(W)20 SEW20.7 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 19 | АРМАТЕХ NILED | RPN150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 20 |  | Плашечные ответвительные зажимы |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | РС 150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 20 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL 4.21 SL 4.25 SL 39.2 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 20 | АРМАТЕХ NILED | СD 150 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 21 |  | Защитные кожухи для ответвительных прокалывающих зажимов |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | КЗ-02 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 21 | Примечание |  |  | blank
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SP 15 SP 16 |  | value
95 | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ | 21 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 1 |  | Оперативные ответвительные зажимы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 1 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЗВЗ 30 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 1 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 1 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL 30 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 1 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 2 |  | Оперативные ответвительные зажимы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 2 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЗВЗ 30.1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 2 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 2 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL 30.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 2 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 3 |  | Оперативные ответвительные зажимы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 3 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ЗВЗ 36 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 3 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 3 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SL(W) 36 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 3 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 4 |  | Скобы для оперативных ответвительных зажимов |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 4 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | С 93 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 4 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 4 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PSS 923 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 4 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 5 |  | Скобы для оперативных ответвительных зажимов |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 5 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | С 94 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 5 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 5 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | PSS 924 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 5 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 6 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 6 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | MJRP35N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 6 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 6 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL6, CIL66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 6 | АРМАТЕХ NILED | MJRP35N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 7 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 7 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-35-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 7 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 7 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL6, CIL66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 7 | АРМАТЕХ NILED | MJRP35N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 8 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 8 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | MJRP50N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 8 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 8 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL6, CIL66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 8 | АРМАТЕХ NILED | MJRP50N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 9 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 9 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-50-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 9 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 9 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL6, CIL66 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 9 | АРМАТЕХ NILED | MJRP50N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 10 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 10 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | MJRP70N |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 10 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 10 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL7, CIL67 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 10 | АРМАТЕХ NILED | MJRP70N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 11 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 11 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-70-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 11 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 11 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL7, CIL67 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 11 | АРМАТЕХ NILED | MJRP70N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 12 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 12 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-95-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 12 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 12 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL7, CIL67 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 12 | АРМАТЕХ NILED | MJRP95N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 13 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 13 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-120-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 13 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 13 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL8, CIL68 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 13 | АРМАТЕХ NILED | MJRP120N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 14 |  | Соединительные прессуемые гильзы |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 14 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ССИП-150-3А |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 14 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 14 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CIL8, CIL68 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 14 | АРМАТЕХ NILED | MJRP150N |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 15 |  | Спиральные вязки |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 15 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ВС 35/50.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 15 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 15 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CO 35 SO 115.5073 S0 115.5083 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 15 | АРМАТЕХ NILED | СВ 35 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 16 |  | Спиральные вязки |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 16 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ВС 70/95.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 16 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 16 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | C0 70 SO 115.9573 SO 115.9583 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 16 | АРМАТЕХ NILED | СВ 70 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 17 |  | Спиральные вязки |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 17 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ВС 120/150.2 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 17 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 17 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | CO 120 SO 115.150 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 17 | АРМАТЕХ NILED | СВ 120 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 18 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 18 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-1.1(C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 18 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 18 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE(W) 20.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 18 | АРМАТЕХ NILED | CE 1 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 19 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 19 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-1.2 (C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 19 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 19 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE(W) 20.2 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 19 | АРМАТЕХ NILED | CE 2 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 20 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 20 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-1.3 (C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 20 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 20 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SE(W) 20.3 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 20 | АРМАТЕХ NILED | CE 3 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 21 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 21 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-2 (C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 21 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 21 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 20.3 (SDI 20.3) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 21 | АРМАТЕХ NILED | APD-1 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 22 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 22 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-2.1 (C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 22 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 22 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 20.2 (SDI 20.2) |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 22 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 23 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 23 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-3 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 23 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 23 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 10.2 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 23 | АРМАТЕХ NILED | APD-2 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 24 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 24 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗД-4 (C) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 24 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 24 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI 27 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 24 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 25 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 25 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10-Ш |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 25 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 25 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI46.710 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 25 | АРМАТЕХ NILED | APDO-1-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 26 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 26 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10-ОЛ |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 26 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 26 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI46.510 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 26 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 27 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 27 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-20-Ш |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 27 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 27 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI46.7 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 27 | АРМАТЕХ NILED | APDO-1-20 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 28 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 28 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-20-ОЛ |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 28 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 28 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI46.5 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 28 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 29 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 29 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-35-ОЛ |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 29 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 29 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI46.535 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 29 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 30 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 30 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10-Ш |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 30 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 30 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.1 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 30 | АРМАТЕХ NILED | APDO-1-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 31 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 31 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10-Ш |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 31 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 31 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.2 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 31 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 32 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 32 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10-Ш |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 32 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 32 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.12 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 32 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 33 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 33 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10** |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 33 | Примечание | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 33 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 33 | АРМАТЕХ NILED | PDR-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 34 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 34 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10** |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 34 | Примечание | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 34 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.4 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 34 | АРМАТЕХ NILED | PDR-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 35 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 35 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10** |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 35 | Примечание | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 35 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.Е |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 35 | АРМАТЕХ NILED | PDR-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 36 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 36 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10** |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 36 | Примечание | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 36 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | SDI97.451 |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 36 | АРМАТЕХ NILED | PDR-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 37 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 37 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-6ЛК |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 37 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 37 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 37 | АРМАТЕХ NILED | APDO-2-6 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 38 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 38 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПН-10ЛК |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 38 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 38 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 38 | АРМАТЕХ NILED | APDO-2-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 39 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 39 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПИ-6 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 39 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 39 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 39 | АРМАТЕХ NILED | УЗИП-6 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 40 |  | Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 40 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УЗПИ-10 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 40 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 40 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 40 | АРМАТЕХ NILED | УЗИП-10 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 41 |  | Ушки |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 41 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | УД-7-16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 41 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 41 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 41 | АРМАТЕХ NILED | UU7-16 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 42 |  | Ушки |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 42 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | У-1-7-16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 42 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 42 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 42 | АРМАТЕХ NILED | FIS1-7-16 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 43 |  | Серьги |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 43 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | СРС-7-16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 43 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 43 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 43 | АРМАТЕХ NILED | - |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 44 |  | Серьги |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 44 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | СР-7-16 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 44 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 44 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 44 | АРМАТЕХ NILED | C7-16 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 45 |  | Звенья промежуточные |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 45 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ПРТ-7-1 |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 45 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 45 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 45 | АРМАТЕХ NILED | S7-1 |  | value | АРМАТЕХ NILED
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 46 |  | Зажимы для оперативного заземления |  | value
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 46 | МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | ORPN-D(M) |  | value | МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 46 | Примечание |  |  | blank
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 46 | ЭНЕРВИК (ENSTO) | - |  | value | ЭНЕРВИК (ENSTO)
96 | Соответствие арматуры, соединительных гильз, вязок, устройств защиты от перенапряжений и зажимов по производителям | 46 | АРМАТЕХ NILED | RPN+D |  | value | АРМАТЕХ NILED
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | Наименование | СР-4-11 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | Рис. | 1 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | b | 14 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | D | 32 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | D₁ | 15 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | d | 11,9 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | H | 50 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | H₁ | 75,1 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | Разрушающая нагрузка | 40 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 1 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | Наименование | СР-7-16 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | Рис. | 1 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | D | 42 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | D₁ | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | d | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | H | 65 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | H₁ | 99,4 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 2 | Масса | 0,30 | кг | value |  | не более
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | Наименование | СР-12-16 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | Рис. | 2 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | b | 21 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | D | 45 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | D₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | d | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | H | 65 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | H₁ | 100,9 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 3 | Масса | 0,41 | кг | value |  | не более
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | Наименование | СРС-4-11 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | Рис. | 3 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | b | 11,9 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | D | 39 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | D₁ | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | d | 11,9 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | H | 55 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | H₁ | 75,1 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | Разрушающая нагрузка | 40 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 4 | Масса | 0,12 | кг | value |  | не более
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | Наименование | СРС-7-16 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | Рис. | 3 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | b | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | D | 57 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | D₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | d | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | H | 76,5 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | H₁ | 106,9 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 5 | Масса | 0,32 | кг | value |  | не более
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | Наименование | СРС-7-16А |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | Рис. | 3 |  | value
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | b | 14 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | D | 45 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | D₁ | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | d | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | H | 66 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | H₁ | 91,4 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
100 | Серьги типа СР, СРС | 6 | Масса | 0,26 | кг | value |  | не более
100 | Серьга СРД | 1 | Наименование | СРД-7-16 |  | value
100 | Серьга СРД | 1 | В | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | b | 14 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | d | 17 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | H | 105 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | H₁ | 132,4 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | H₂ | 55 |  | value | Размеры, мм
100 | Серьга СРД | 1 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
100 | Серьга СРД | 1 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Наименование | КГП-4-1 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Рис. | 2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | d | 14 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | H | 77 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | H₁ | 126 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | L₁ | 112 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Разрушающая нагрузка | 40 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Масса | 0,64 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Наименование | КГП-4-2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Рис. | 3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | d | 11,9 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | H | 87 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | H₁ | 128 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | L₁ | 112 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Разрушающая нагрузка | 40 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Масса | 0,56 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Наименование | КГП-7-1 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Рис. | 2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | d | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | H | 82 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | H₁ | 135 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | L₁ | 110 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Масса | 0,8 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Наименование | КГП-7-2Б |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Рис. | 3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | D₁ | 21,05 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | d | 17 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | H | 119 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | H₁ | 173 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | L₁ | 117 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Масса | 1,22 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Наименование | КГП-7-2B |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Рис. | 3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | d | 17 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | H | 96 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | H₁ | 141 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | L₁ | 112 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Масса | 0,7 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Наименование | КГП-7-3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Рис. | 5 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | d | – | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | H | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | H₁ | 32 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | L₁ | 112 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Масса | 0,44 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Наименование | КГП-7-3А* |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Рис. | 6 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | D | 16 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | D₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | d | – | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | H | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | H₁ | 32 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | L₁ | 112 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | S | 6 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | S | 8 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Масса | 0,51 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Наименование | КГП-12-1 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Рис. | 2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | d | 22 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | H | 110 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | H₁ | 174 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | L₁ | 117 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | S | 16 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Масса | 1,52 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Наименование | КГП-16-2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Рис. | 2 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | d | 25 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | H | 109 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | H₁ | 179 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | L₁ | 117 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | S | 16 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Масса | 2,03 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | Наименование | КГП-16-3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | Рис. | 5 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | d | – | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | H | 108 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | H₁ | 39 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | L₁ | 117 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | S | 16 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | Разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 10 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | Наименование | КГП-16-3А* |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | Рис. | 6 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | d | – | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | H | 103 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | H₁ | 39 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | L | 80 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | L₁ | 117 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | S | 16 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | Разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 11 | Масса | 0,09 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | Наименование | КГП-9/12-2C |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | Рис. | 1 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | d | 22 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | H | 95 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | H₁ | 166 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | L | 44 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | L₁ | 81 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | S | 18 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | Разрушающая нагрузка | 90/120* | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 12 | Масса | 1,65 | кг | value |  | не более
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | Наименование | КГП-9/12-3 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | Рис. | 4 |  | value
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | D | 20 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | D₁ | 21,5 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | d | – | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | H | 95 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | H₁ | 30 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | L | 44 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | L₁ | 81 | мм | value | Размеры, мм
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | S | 12 | мм | value | Размеры, мм | min
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | S | 18 | мм | value | Размеры, мм | max
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | Разрушающая нагрузка | 90/120* | кН | value |  | не менее
102 | Крепления типа КГП: размеры, разрушающая нагрузка, масса | 13 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | Наименование | У1-4-11А |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | Рис. | 2 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | B₁ | 38 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | B₂ | 40 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | b | 14 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | D | 15 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | D₁ | 12,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | H | 68 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | H₁ | 90 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | Разрушающая нагрузка, | 40 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 1 | Масса, | 0,50 | кг | value |  | не более
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | Наименование | У1-4/7-11/16 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | Рис. | 1 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | B₁ | 38 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | B₂ | 40 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | D | 17 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | D₁ | 12,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | H | 69,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | H₁ | 92 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | Разрушающая нагрузка, | 40 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 2 | Масса, | 0,49 | кг | value |  | не более
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | Наименование | У1-7-16 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | Рис. | 1 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | B₁ | 52 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | B₂ | 58 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | D | 17 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | H | 95,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | H₁ | 123 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | Разрушающая нагрузка, | 70 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 3 | Масса, | 0,65 | кг | value |  | не более
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | Наименование | У1-12-16 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | Рис. | 1 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | B₁ | 56 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | B₂ | 62 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | b | 22 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | D | 23 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | H | 102,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | H₁ | 140 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | Разрушающая нагрузка, | 120 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 4 | Масса, | 1,05 | кг | value |  | не более
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | Наименование | У1К-7-16 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | Рис. | 3 |  | value
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | B₁ | 52 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | B₂ | 58 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | D | 17 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | H | 77 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | H₁ | 140,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | Разрушающая нагрузка, | 70 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К | 5 | Масса, | 0,62 | кг | value |  | не более
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | Наименование | У2-7-16 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | Рис. | 1 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | B | 17 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | B₁ | 70 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | B₂ | 58 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | d | 16 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | H | 95,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | H₁ | 123 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | Разрушающая нагрузка, | 70 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 1 | Масса, | 1,04 | кг | value |  | не более
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | Наименование | У2-12-16 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | Рис. | 1 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | B | 23 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | B₁ | 83 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | B₂ | 62 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | d | 22 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | H | 102,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | H₁ | 140 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | Разрушающая нагрузка, | 120 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 2 | Масса, | 1,64 | кг | value |  | не более
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | Наименование | У2К-7-16 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | Рис. | 2 |  | value
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | B | 17 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | B₁ | 61 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | B₂ | 58 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | D₁ | 19,2 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | d | 16 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | H | 77,0 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | H₁ | 104,5 |  | value | Размеры, мм
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | Разрушающая нагрузка, | 70 | кН | value |  | не менее
103 | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К | 3 | Масса, | 0,75 | кг | value |  | не более
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | Наименование | УД 7-16 |  | value
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | D | 54 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | H | 54 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | H₁ | 22 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
104 | Ушки двойные типа УД | 1 | Масса | 0,32 | кг | value |  | не более
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | Наименование | УД 12-16 |  | value
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | D | 56 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | H | 55 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | H₁ | 22 | мм | value | Размеры, мм
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
104 | Ушки двойные типа УД | 2 | Масса | 0,64 | кг | value |  | не более
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 1 | Наименование | СК-70-1Б |  | value
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 1 | Рис. | 1 |  | value
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 1 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 1 | Масса | 0,42 | кг | value |  | не более
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 2 | Наименование | СК-120-1Б |  | value
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 2 | Рис. | 2 |  | value
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 2 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
104 | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б | 2 | Масса | 0,905 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | Наименование | ПРТ-7-1 |  | value
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | B₁ | 17 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | d | 16 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | D | 17 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | A | 70 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | L | 114 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | H | 40 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | B | 56 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 1 | Масса | 0,426 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | Наименование | ПРТ-12-1 |  | value
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | B₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | b | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | d | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | D | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | A | 100 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | L | 164 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | H | 50 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | B | 79 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ | 2 | Масса | 1,13 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | Наименование | ПРР-7-1 |  | value
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | max | 490 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | min | 305 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | B | 56 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | B₁ | 17 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | b | 16 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | D | 17 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | d | 16 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | L | 534 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | H | 40 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | Разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 1 | Масса | 1,77 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | Наименование | ПРР-12-1 |  | value
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | max | 545 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | min | 350 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | B | 78 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | B₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | b | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | D | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | d | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | L | 610 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | H | 45 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 2 | Масса | 3.73 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | Наименование | ПРР-12-1А |  | value
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | max | 490 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | min | 305 |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | B | 78 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | B₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | b | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | D | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | d | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | L | 550 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | H | 45 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 3 | Масса | 3,38 | кг | value |  | не более
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | Наименование | ПРР-12-3* |  | value
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | max | - |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | min | - |  | value | Регулируемая длина, А
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | B | 78 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | B₁ | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | b | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | D | 23 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | d | 22 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | L | 470 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | H | 75 |  | value | Размеры, мм
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | Разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | не менее
105 | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР | 4 | Масса | 5,81 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Наименование | ПГ-25/6-12 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Рис. | 1 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | В | 17 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | d | 16 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | L | 180 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | H | 109 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Н1 | 60 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Диаметр проводов и канатов | 6,4 – 12,6 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 1 | Масса | 0,749 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Наименование | ПГГ-25/6-12 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Рис. | 2 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | В | - |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | d | - |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | L | 180 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | H | 123 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Н1 | 93 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Диаметр проводов и канатов | 6,4 – 12,6 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 2 | Масса | 1,13 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Наименование | ПГ-30/12-20 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Рис. | 1 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | В | 20 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | d | 16 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | L | 190 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | H | 122 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Н1 | 65 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Диаметр проводов и канатов | 13,5-19,6 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Разрушающая нагрузка | 35 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 3 | Масса | 0,66 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Наименование | ПГГ-30/12-20 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Рис. | 2 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | В | - |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | d | - |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | L | 190 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | H | 154 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Н1 | 98 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Диаметр проводов и канатов | 13,5-19,6 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Разрушающая нагрузка | 35 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 4 | Масса | 0,99 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Наименование | ПГ-30/18-28 П1 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Рис. | 3 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | В | 17 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | d | 16 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | L | 190 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | H | 183 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Н1 |  |  | blank
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Диаметр проводов и канатов | 18-28 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Разрушающая нагрузка | 35 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 5 | Масса | 1,15 | кг | value |  | не более
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Наименование | ПГ-30/18-28 П |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Рис. | 4 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | В | 16 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | d | 16 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | L | 190 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | H | 203 |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Н1 | - |  | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Диаметр проводов и канатов | 18-28 | мм | value
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Разрушающая нагрузка | 35 | кН | value |  | не менее
106 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ | 6 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Наименование | ПГН-1-5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Рис. | 1 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | L1 | 61,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | H | 55 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Н1 | 97 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Диаметр проводов и канатов | 6,4-9,8 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 1 | Масса | 0,47 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Наименование | ПГ-2-11А |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Рис. | 2 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | L1 | 69,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | H | 89 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Н1 | 111 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Диаметр проводов и канатов | 6,4-9,8 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 2 | Масса | 0,78 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Наименование | ПГ-2-11Б |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Рис. | 2 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | L1 | 69,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | H | 89 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Н1 | 111 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Диаметр проводов и канатов | 9,6-12,6 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 3 | Масса | 0,78 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Наименование | ПГ-3-12 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Рис. | 2 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | В | 20 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | L1 | 70,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | H | 100,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Н1 | 126 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Диаметр проводов и канатов | 13,5-19,6 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 4 | Масса | 0,78 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Наименование | ПГН-2-6А |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Рис. | 1 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | L1 | 61,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | H | 55 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Н1 | 97 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Диаметр проводов и канатов | 6,8-10,5 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 5 | Масса | 0,44 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Наименование | ПГН-2-6 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Рис. | 1 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | L1 | 61,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | H | 55 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Н1 | 97 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Диаметр проводов и канатов | 9,6-12,6 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 6 | Масса | 0,40 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Наименование | ПГН-3-5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Рис. | 1 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | В | 22,7 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | L1 | 66 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | H | 67,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Н1 | 111 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Диаметр проводов и канатов | 13,5-19,6 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Разрушающая нагрузка | 30 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 7 | Масса | 0,62 | кг | value |  | не более
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Наименование | ПГ-2-11Д |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Рис. | 2 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | В | 17 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | L1 | 69,5 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | L | 190 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | H | 89 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Н1 | 111 |  | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Диаметр проводов и канатов | 6,8-10,5 | мм | value
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Разрушающая нагрузка | 25 | кН | value |  | не менее
107 | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН — технические характеристики | 8 | Масса | 0,78 | кг | value |  | не более
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Наименование | ПВС(н) 35/50-10 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 1 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Наименование | ПВС(н) 35/50-20 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 2 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Наименование | ПВС(н) 35/50-35 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 3 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Наименование | ПВС(н) 35/50-П |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 4 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Наименование | ПВС(н) 70/95-10 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 5 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Наименование | ПВС(н) 70/95-20 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 6 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Наименование | ПВС(н) 70/95-35 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 7 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Наименование | ПВС(н) 70/95-П |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 8 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Наименование | ПВС(н) 120/150-10 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 9 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Наименование | ПВС(н) 120/150-20 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 10 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Наименование | ПВС(н) 120/150-35 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 11 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Наименование | ПВС(н) 120/150-П |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 12 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Наименование | ПВС(н) 35/50-10-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 13 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Наименование | ПВС(н) 35/50-20-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 14 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Наименование | ПВС(н) 35/50-35-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 15 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Наименование | ПВС(н) 35/50-П-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Марка провода | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Сечение провода | 35-50 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Цветовая маркировка | Желтая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 16 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Наименование | ПВС(н) 70/95-10-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 17 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Наименование | ПВС(н) 70/95-20-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 18 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Наименование | ПВС(н) 70/95-35-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 19 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Наименование | ПВС(н) 70/95-П-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Марка провода | А70, А95, АС95/16, АС70/11 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Сечение провода | 70-95 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Цветовая маркировка | Зеленая |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 20 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Наименование | ПВС(н) 120/150-10-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Марка изолятора | ШС**, ШФ10* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 21 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Наименование | ПВС(н) 120/150-20-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Марка изолятора | ШФ20* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 22 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Наименование | ПВС(н) 120/150-35-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Марка изолятора | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 23 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Наименование | ПВС(н) 120/150-П-02 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Марка провода | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Марка изолятора | ОЛСК*, ЛШП* |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Сечение провода | 120-150 | мм2 | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Цветовая маркировка | Черная |  | value
108 | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн | 24 | Кол-во в упаковке | 18 | шт. | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 1 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 1 | Номер клина | 1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 1 | Марка провода по ГОСТ 839 | А16, А25 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 1 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 1 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 2 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 2 | Номер клина | 1А |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 2 | Марка провода по ГОСТ 839 | М16, М25 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 2 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 2 | Масса | 1,2 | кг | value |  | не более
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 3 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 3 | Номер клина | 2 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 3 | Марка провода по ГОСТ 839 | А35, А50 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 3 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 3 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 4 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 4 | Номер клина | 2А |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 4 | Марка провода по ГОСТ 839 | М35, М50 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 4 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 4 | Масса | 1,2 | кг | value |  | не более
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 5 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 5 | Номер клина | 3 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 5 | Марка провода по ГОСТ 839 | А70, А95 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 5 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 5 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 6 | Наименование | НК-1-1 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 6 | Номер клина | 3А |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 6 | Марка провода по ГОСТ 839 | М70, М95 |  | value
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 6 | Разрушающая нагрузка | 43,9 | кН | value |  | не менее
109 | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 | 6 | Масса | 1,2 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС10/1,8 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | ГОСТ 3063 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 1 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС16/2,7 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | ГОСТ 3063 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 2 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС25/4,2 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | ГОСТ 3063 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 3 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС35/6,2 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х35 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | ГОСТ 3063 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 4 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС50/8,0 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х50 |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | ГОСТ 3063 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 5 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | ГОСТ 3062 | 6,80 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | ГОСТ 3063 | 6,60 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 6 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | ГОСТ 3062 | 7,40 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | ГОСТ 3063 | 7,10 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 7 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | ГОСТ 3062 | 8,00 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | ГОСТ 3063 | 7,60 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 8 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | ГОСТ 3062 | 8,60 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | ГОСТ 3063 | 8,10 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 9 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | ГОСТ 3062 | 9,20 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | ГОСТ 3063 | 8,60 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 10 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | Наименование | НКК-60/4-10 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | ГОСТ 3063 | 9,10 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | ГОСТ 3071 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 11 | Масса | 0,77 | кг | value |  | не более
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | Наименование | НКК-120/11-14 |  | value
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | Неизолированного по ГОСТ 839 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | ГОСТ 3062 | – | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | ГОСТ 3063 | 11,0 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | ГОСТ 3071 | 13,5 | мм | value | Диаметр каната, мм
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | Разрушающая нагрузка | 100 | кН | value |  | не менее
110 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14 | 12 | Масса | 1,41 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А95 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 1 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А120 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 2 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А150 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 3 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС70/11 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 4 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС95/16 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 5 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/19 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х120 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 6 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/27 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х150 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 7 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС150/19 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х185 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 8 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Наименование | НЗ-60/11-17 |  | value
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС150/24 |  | value | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Разрушающая нагрузка, | 58,8 | кН | value |  | не менее
111 | НЗ-60/11-17: марки проводов, разрушающая нагрузка, масса | 9 | Масса, | 1,5 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 1 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 1 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А35 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 1 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 1 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 1 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 2 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 2 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А50 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 2 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 2 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 2 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 3 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 3 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А70 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 3 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х120 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 3 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 3 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 4 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 4 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А95 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 4 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х150 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 4 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 4 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 5 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 5 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А120 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 5 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 5 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 5 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 6 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 6 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А150 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 6 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 6 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 6 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 7 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 7 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М25 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 7 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 7 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 7 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 8 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 8 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М50 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 8 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 8 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 8 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 9 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 9 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М95 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 9 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 9 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 9 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 10 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 10 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М120 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 10 | Защищенного по ГОСТ 31946 | - |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 10 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 10 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 11 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 11 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС16/2,7 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 11 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х25 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 11 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 11 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 12 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 12 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС25/4,2 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 12 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х35 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 12 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 12 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 13 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 13 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС35/6,2 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 13 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х50 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 13 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 13 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 14 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 14 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС70/11 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 14 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х54,6 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 14 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 14 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 15 | Наименование | НБ-44/5,6-16 |  | value
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 15 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС95/16 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 15 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х70 |  | value | Марка провода
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 15 | Разрушающая нагрузка | 44,0 | кН | value |  | не менее
112 | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | 15 | Масса | 0,79 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 1 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 1 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А95 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 1 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 1 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 1 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 2 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 2 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А120 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 2 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 2 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 2 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 3 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 3 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А150 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 3 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 3 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 3 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 4 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 4 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС70/11 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 4 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х70 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 4 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 4 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 5 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 5 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС95/16 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 5 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 5 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 5 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 6 | Наименование | НБ-60/11-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 6 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/19 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 6 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х120 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 6 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 6 | Масса | 0,65 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 7 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 7 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС16/2,7 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 7 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 7 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 7 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 8 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 8 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС25/4,2 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 8 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 8 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 8 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 9 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 9 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС35/6,2 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 9 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х35 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 9 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 9 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 10 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 10 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС50/8,0 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 10 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х50 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 10 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 10 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 11 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 11 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС70/11 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 11 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х70 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 11 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 11 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 12 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 12 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС95/16 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 12 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 12 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 12 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 13 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 13 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/19 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 13 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х120 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 13 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 13 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 14 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 14 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А35 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 14 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 14 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 14 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 15 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 15 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А50 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 15 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 15 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 15 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 16 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 16 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А70 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 16 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 16 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 16 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 17 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 17 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А95 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 17 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 17 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 17 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 18 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 18 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А120 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 18 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 18 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 18 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 19 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 19 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А150 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 19 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 19 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 19 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 20 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 20 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М25 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 20 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 20 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 20 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 21 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 21 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М50 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 21 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 21 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 21 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 22 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 22 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М95 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 22 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 22 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 22 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 23 | Наименование | НБ-60/5,6-16 |  | value
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 23 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М120 |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 23 | Защищенного по ГОСТ 31946 | – |  | value | Марка провода
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 23 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
113 | Марка провода, разрушающая нагрузка и масса зажимов | 23 | Масса | 0,70 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 1 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 1 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А95 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 1 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х95 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 1 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 1 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 2 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 2 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А120 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 2 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х120 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 2 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 2 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 3 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 3 | Неизолированного по ГОСТ 839 | А150 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 3 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х150 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 3 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 3 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 4 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 4 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М95 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 4 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 4 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 4 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 5 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 5 | Неизолированного по ГОСТ 839 | М120 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 5 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 5 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 5 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 6 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 6 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС70/11 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 6 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 6 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 6 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 7 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 7 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС95/16 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 7 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 7 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 7 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 8 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 8 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/19 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 8 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 8 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 8 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 9 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 9 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС120/27 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 9 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 9 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 9 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 10 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 10 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС150/19 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 10 | Защищенного по ГОСТ 31946 | СИП-3 1х185 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 10 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 10 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 11 | Наименование | НБ-65/11,4-17,1 |  | value
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 11 | Неизолированного по ГОСТ 839 | АС150/24 |  | value | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 11 | Защищенного по ГОСТ 31946 |  |  | blank | Марка провода
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 11 | Разрушающая нагрузка | 60 | кН | value |  | не менее
114 | НБ-65/11,4-17,1 | 11 | Масса | 1,64 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | Наименование | СОАС-10-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | b₁ | 5,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | b₂ | 10,6 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | L | 200 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | по ГОСТ 839 | 10/1,8 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | А, АКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | АН, АНКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | АЖ, АЖКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 3,88 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 1 | Масса | 0,026 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | Наименование | СОАС-16-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | b₁ | 6,25 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | b₂ | 12,5 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | L | 250 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | по ГОСТ 839 | 16; 16/2,7 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | А, АКП | 2,87 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | АН, АНКП | 3,55 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | АЖ, АЖКП | 4,66 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 5,91 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 2 | Масса | 0,045 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | Наименование | СОАС-25-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | b₁ | 7,5 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | b₂ | 15,2 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | L |  | мм | blank | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | по ГОСТ 839 | 25; 25/4,2 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | А, АКП | 4,28 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | АН, АНКП | 5,10 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | АЖ, АЖКП | 6,98 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 8,83 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 3 | Масса | 0,050 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | Наименование | СОАС-35-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | b₁ | 9,2 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | b₂ | 19,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | L | 330 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | по ГОСТ 839 | 35; 35/6,2 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | А, АКП | 6,62 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | АН, АНКП | 7,02 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | АЖ, АЖКП | 9,61 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 12,85 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 4 | Масса | 0,130 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | Наименование | СОАС-50-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | b₁ | 10,5 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | b₂ | 22,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | L | 400 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | по ГОСТ 839 | 50; 50/8,0 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | А, АКП | 7,79 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | АН, АНКП | 10,13 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | АЖ, АЖКП | 13,85 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 16,26 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 5 | Масса | 0,160 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | Наименование | СОАС-70-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | b₁ | 12,5 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | b₂ | 26,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | L | 450 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | по ГОСТ 839 | 70; 70/11 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | А, АКП | 10,72 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | АН, АНКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | АЖ, АЖКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 22,92 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 6 | Масса | 0,230 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | Наименование | СОАС-95-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | b₁ | 15,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | b₂ | 31,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | L | 750 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | по ГОСТ 839 | 95; 120; 95/16 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | 70/39 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | А, АКП | 14,04 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | АН, АНКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | АЖ, АЖКП | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 31,70 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | АЖС | 61,75 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 7 | Масса | 0,465 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | Наименование | СОАС-120-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | b₁ | 17,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | b₂ | 35,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | L | 900 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | по ГОСТ 839 | 150; 120/19; 120/27 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | А, АКП | 18,90 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | АН, АНКП | 23,93 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | АЖ, АЖКП | 32,75 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 46,99 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 8 | Масса | 0,760 | кг | value |  | не более
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | Наименование | СОАС-150-3 |  | value
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | b₁ | 19,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | b₂ | 39,0 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | L | 1000 | мм | value | Размеры, мм
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | по ГОСТ 839 | 150/19; 150/24; 150/34 |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | – |  | value | Для проводов
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | А, АКП | 23,20 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | АН, АНКП | 30,31 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | АЖ, АЖКП | 41,48 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | АС, АСК, АСКП, АСКС | 59,51 | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | АЖС | – | кН | value | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее | не менее
115 | Зажимы соединительные овальные типа СОАС | 9 | Масса | 0,920 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Наименование | АСЦ-63 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 25/4,2 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Диапазон диаметров проводов | 5,81-8,64 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Цвет заглушки | Красный |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | D | 25 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | L | 345 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 1 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Наименование | АСЦ-63 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 35/6,2 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Диапазон диаметров проводов | 5,81-8,64 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Цвет заглушки | Красный |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | D | 25 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | L | 345 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 2 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Наименование | АСЦ-63 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 40/6,7 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Диапазон диаметров проводов | 5,81-8,64 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Цвет заглушки | Красный |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | D | 25 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | L | 345 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 3 | Масса | 0,3 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Наименование | АСЦ-64 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 50/8 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Диапазон диаметров проводов | 8,64-12,07 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | D | 33,5 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | L | 410 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 4 | Масса | 0,6 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Наименование | АСЦ-64 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 63/10,5 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Диапазон диаметров проводов | 8,64-12,07 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | D | 33,5 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | L | 410 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 5 | Масса | 0,6 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Наименование | АСЦ-64 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 70/11 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Диапазон диаметров проводов | 8,64-12,07 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Цвет заглушки | Желтый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | D | 33,5 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | L | 410 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 6 | Масса | 0,6 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Наименование | АСЦ-65 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 95/16 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Диапазон диаметров проводов | 12,07-14,88 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 7 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Наименование | АСЦ-65 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 100/16,7 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Диапазон диаметров проводов | 12,07-14,88 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 8 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | Наименование | АСЦ-65 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 125/6,9 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | Диапазон диаметров проводов | 12,07-14,88 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | Цвет заглушки | Розовый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 9 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 70/72 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 10 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 120/19 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 11 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 120/27 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 12 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 125/20,4 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 13 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 150/19 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 14 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 150/24 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 15 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 150/34 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 16 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 160/8,9 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 17 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | Наименование | АСЦ-70 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | Марка провода по ГОСТ 839-80 | АС 160/26,1 |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | Диапазон диаметров проводов | 14,73-18,39 | мм | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | Цвет заглушки | Зеленый |  | value
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | D | 44 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | L | 555 | мм | value | Размеры, мм
116 | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ | 18 | Масса | 0,9 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | Наименование | ПС-1-1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 5,5 – 8,6 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | A | 27 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | А₁ | 46 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | B | 40 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | L | 70 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | H | 36 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | R | 5,5-9,6 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 1 | Масса | 0,20 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | Наименование | ПС-2-1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 9,1 – 12,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | A | 37 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | А₁ | 46 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | B | 58 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | L | 70 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | H | 42 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | R | 9,1-12 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 2 | Масса | 0,25 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | Наименование | ПС-3-1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 12,5 – 14,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | A | 37 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | А₁ | 46 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | B | 58 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | L | 70 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | H | 42 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | R | 12,5-14 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 3 | Масса | 0,30 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | Наименование | ПС-1-1А |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 5,5 – 8,6 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | A | 24 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | А₁ | - |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | B | 41 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | L | 32 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | H | 47 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | R | 5,5-8,6 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 4 | Масса | 0,15 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | Наименование | ПС-2-1А |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 9,1 – 12,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | A | 25,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | А₁ | - |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | B | 46 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | L | 32 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | H | 47 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | R | 9,1-12 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 5 | Масса | 0,22 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | Наименование | ПС-3-1А |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС | 12,5 – 14,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | A | 28 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | А₁ | - |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | B | 51 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | L | 42 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | H | 48 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | R | 7 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС | 6 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | Наименование | ПА-1-1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | Рис. | 1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | Диапазон диаметров проводов | 5,1 – 9,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | А | 18 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | В | 26,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | d | 8 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | L | 45 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | H | 35 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 1 | Масса | 0,08 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | Наименование | ПА-2-2 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | Рис. | 2 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 70; 50/8,0; 70/11 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | Диапазон диаметров проводов | 9,6 – 11,4 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | А | 21,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | В | 34,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | d | 12 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | L | 68 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | H | 41 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 2 | Масса | 0,14 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | Наименование | ПА-3-2 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | Рис. | 2 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 95; 120; 95/16 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | Диапазон диаметров проводов | 12,3 – 14,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | А | 30 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | В | 47 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | d | 15 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | L | 90 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | H | 52 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 3 | Масса | 0,26 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | Наименование | ПА-2-2А |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | Рис. | 1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 70; 50/8; 70/11 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | Диапазон диаметров проводов | 9,6 – 11,4 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | А | 21,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | В | 34,5 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | d | 12 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | L | 45 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | H | 41 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 4 | Масса | 0,1 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | Наименование | ПА-3-2А |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | Рис. | 1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 95; 120; 95/16 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | Диапазон диаметров проводов | 12,3 – 14,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | А | 30 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | В | 47 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | d | 15 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | L | 58 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | H | 52 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 5 | Масса | 0,17 | кг | value |  | не более
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | Наименование | ПА-4-1 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | Рис. | 2 |  | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | мм² | value | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | Диапазон диаметров проводов | 15,4 – 20,0 | мм | value
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | А | 36 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | В | 57 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | d | 20 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | L | 88 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | H | 62 |  | value | Размеры, мм
117 | Зажимы соединительные плашечные типа ПА | 6 | Масса | 0,37 | кг | value |  | не более
118 | УЗП-20/К-З | 1 | Наименование | УЗП-20/К-З |  | value
118 | УЗП-20/К-З | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-20 | кВ | value
118 | УЗП-20/К-З | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
118 | УЗП-20/К-З | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
118 | УЗП-20/К-З | 1 | Масса | 1,0 | кг | value |  | не более
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 1 | Наименование | ЗП-КП1 |  | value
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-20 | кВ | value
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 1 | Масса, 1 погонный метр | 0,33 | кг | value |  | не более
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 2 | Наименование | ЗП-КП2 |  | value
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-20 | кВ | value
118 | ЗП-КП1 / ЗП-КП2 | 2 | Масса, 1 погонный метр | 0,45 | кг | value |  | не более
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Наименование | УЗП-УЗД1 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-10 | кВ | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Количество в комплекте | 1 | шт | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 1 | Масса | 0,015 | кг | value |  | не более
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Наименование | УЗП-УЗД6 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-10 | кВ | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Количество в комплекте | 6 | шт | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 2 | Масса | 0,09 | кг | value |  | не более
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Наименование | УЗП-УЗД12 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Класс напряжения ВЛ | 6-10 | кВ | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Количество в комплекте | 12 | шт | value
119 | УЗП-УЗД: параметры комплектов | 3 | Масса | 0,18 | кг | value |  | не более
120 | ЗП-АП6 технические характеристики | 1 | Наименование | ЗП-АП6 |  | value
120 | ЗП-АП6 технические характеристики | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-35 | кВ | value
120 | ЗП-АП6 технические характеристики | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
120 | ЗП-АП6 технические характеристики | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
120 | ЗП-АП6 технические характеристики | 1 | Масса | 0,27 | кг | value |  | не более
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 1 | Наименование | ЗП-АП6Ш1 |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-35 | кВ | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 1 | Масса | 0,52 | кг | value |  | не более
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 2 | Наименование | ЗП-АП6Ш2 |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-35 | кВ | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
120 | ЗП-АП6Ш технические характеристики | 2 | Масса | 0,82 | кг | value |  | не более
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 1 | Наименование | ЗП-Н1 |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-20 | кВ | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 1 | Масса | 0,72 | кг | value |  | не более
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 2 | Наименование | ЗП-Н2 |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-20 | кВ | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
121 | Технические характеристики ЗП-Н1 и ЗП-Н2 | 2 | Масса | 1,4 | кг | value |  | не более
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Наименование | МС1-6 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Минимальный | 4,45 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Максимальный | 6,34 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Длина маркера, мм | 180 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 1 | Масса, кг | 0,045 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Наименование | МС1-9 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Минимальный | 6,35 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Максимальный | 8,9 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Длина маркера, мм | 220 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 2 | Масса, кг | 0,05 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Наименование | МС1-11 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Минимальный | 8,91 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Максимальный | 11,40 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Длина маркера, мм | 240 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 3 | Масса, кг | 0,055 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Наименование | МС1-15 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Минимальный | 11,41 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Максимальный | 15,24 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Длина маркера, мм | 280 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 4 | Масса, кг | 0,063 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Наименование | МС1-19 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Минимальный | 15,24 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Максимальный | 19,57 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Длина маркера, мм | 330 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 5 | Масса, кг | 0,147 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Наименование | МС1-21 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Минимальный | 19,58 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Максимальный | 21,81 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Длина маркера, мм | 380 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 6 | Масса, кг | 0,172 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Наименование | МС1-25 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Минимальный | 21,82 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Максимальный | 25,37 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Длина маркера, мм | 440 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 7 | Масса, кг | 0,200 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Наименование | МС1-31 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Рис. | 1 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Минимальный | 25,38 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Максимальный | 31,50 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Длина маркера, мм | 470 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 8 | Масса, кг | 0,230 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Наименование | МС2-9 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Рис. | 2 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Минимальный | 7,0 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Максимальный | 9,5 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Длина маркера, мм | 1000 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 9 | Масса, кг | 0,600 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Наименование | МС2-13 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Рис. | 2 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Минимальный | 9,51 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Максимальный | 13,4 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Длина маркера, мм | 1000 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 10 | Масса, кг | 0,600 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Наименование | МС2-17 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Рис. | 2 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Минимальный | 13,41 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Максимальный | 17,5 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Длина маркера, мм | 1000 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 11 | Масса, кг | 0,600 | кг | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Наименование | МС2-21 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Рис. | 2 |  | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Минимальный | 17,51 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Максимальный | 21,81 | мм | value | Диаметр провода (троса, кабеля), мм
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Длина маркера, мм | 1000 | мм | value
122 | Типоразмеры, рисунок, диапазон диаметров провода (троса, кабеля), длина маркера и масса | 12 | Масса, кг | 0,600 | кг | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Рис. | 1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 1 | Масса | 0,83 | кг | value |  | не более
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-2 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Рис. | 1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 2 | Масса | 0,63 | кг | value |  | не более
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-3 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Рис. | 2 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 3 | Масса | 0,74 | кг | value |  | не более
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-4 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Рис. | 2 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 4 | Масса | 0,54 | кг | value |  | не более
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-5 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Рис. | 3 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 5 | Масса | 0,72 | кг | value |  | не более
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Наименование | ММ-01-4/25-О/К/Б/С-6 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Рис. | 3 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D | 4-25 | мм | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Климатическое Исполнение | УХЛ1 |  | value
124 | ММ-01-4/25-О/К/Б/С — технические характеристики | 6 | Масса | 0,52 | кг | value |  | не более
125 |  | 1 | Наименование | ММ-02-6/6,5-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 1 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 1 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 6-6,5 | мм | value
125 |  | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 1 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 1 | Масса, кг | 1,71 | кг | value
125 |  | 2 | Наименование | ММ-02-6,6/7,4-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 2 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 2 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 6,6-7,4 | мм | value
125 |  | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 2 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 2 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 3 | Наименование | ММ-02-7,5/8,4-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 3 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 3 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 7,5-8,4 | мм | value
125 |  | 3 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 3 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 3 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 3 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 4 | Наименование | ММ-02-8,5/9,4-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 4 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 4 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 8,5-9,4 | мм | value
125 |  | 4 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 4 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 4 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 4 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 5 | Наименование | ММ-02-9,5/10,5-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 5 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 5 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 9,5-10,5 | мм | value
125 |  | 5 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 5 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 5 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 5 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 6 | Наименование | ММ-02-10,6/11,6-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 6 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 6 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 10,6-11,6 | мм | value
125 |  | 6 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 6 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 6 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 6 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 7 | Наименование | ММ-02-11,7/12,8-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 7 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 7 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 11,7-12,8 | мм | value
125 |  | 7 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 7 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 7 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 7 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 8 | Наименование | ММ-02-12,9/14,1-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 8 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 8 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 12,9-14,1 | мм | value
125 |  | 8 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 8 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 8 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 8 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 9 | Наименование | ММ-02-14,2/15,6-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 9 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 9 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 14,2-15,6 | мм | value
125 |  | 9 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 9 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 9 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 9 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 10 | Наименование | ММ-02-15,7/17,1-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 10 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 10 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 15,7-17,1 | мм | value
125 |  | 10 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 10 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 10 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 10 | Масса, кг | 1,72 | кг | value
125 |  | 11 | Наименование | ММ-02-17,2/19,0-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 11 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 11 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 17,2-19,0 | мм | value
125 |  | 11 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 11 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 11 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 11 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 12 | Наименование | ММ-02-19,1/21,0-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 12 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 12 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 19,1-21,0 | мм | value
125 |  | 12 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 12 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 12 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 12 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 13 | Наименование | ММ-02-21,1/23,2-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 13 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 13 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 21,1-23,2 | мм | value
125 |  | 13 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 13 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 13 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 13 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 14 | Наименование | ММ-02-23,3/25,4-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 14 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 14 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 23,3-25,4 | мм | value
125 |  | 14 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 14 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 14 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 14 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 15 | Наименование | ММ-02-25,5/27,7-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 15 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 15 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 25,5-27,7 | мм | value
125 |  | 15 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 15 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 15 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 15 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 16 | Наименование | ММ-02-27,8/29,9-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 16 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 16 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 27,8-29,9 | мм | value
125 |  | 16 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 16 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 16 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 16 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 17 | Наименование | ММ-02-30,0/32,0-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 17 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 17 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 30,0-32,0 | мм | value
125 |  | 17 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 17 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 17 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 17 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
125 |  | 18 | Наименование | ММ-02-32,1/34-О/К/Б/С |  | value
125 |  | 18 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
125 |  | 18 | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | 32,1-34,0 | мм | value
125 |  | 18 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
125 |  | 18 | Видимое расстояние, м | 600 | м | value
125 |  | 18 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
125 |  | 18 | Масса, кг | 1,73 | кг | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Наименование | ЗП-АПК |  | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Видимое расстояние | 500 | м | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | H min | 50 | мм | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | H max | 150 | мм | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
126 | Технические характеристики ЗП-АПК | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 1 | Наименование | ЗП-АП2 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 1 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 1 | Масса | 1,4 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 2 | Наименование | ЗП-АП2-2 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 2 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 2 | Масса | 2,1 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 3 | Наименование | ЗП-АП2-2У |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 3 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 3 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 3 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 3 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 4 | Наименование | ЗП-АП3 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 4 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 4 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 4 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 4 | Масса | 1,2 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 5 | Наименование | ЗП-АП4 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 5 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 5 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 5 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 5 | Масса | 1,2 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 6 | Наименование | ЗП-АП5 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 6 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 6 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 6 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 6 | Масса | 1,38 | кг | value |  | не более
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 7 | Наименование | ЗП-АП5-2 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 7 | Класс напряжения ВЛ | 6-750 | кВ | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 7 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 7 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
128 | ЗП-АП2…ЗП-АП5-2: параметры линейной арматуры | 7 | Масса | 2,05 | кг | value |  | не более
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Наименование | УЗП-БТ-700/3 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Способ крепления | струбцина |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 1 | Масса, кг, не более | 1,86 | кг | value |  | не более
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Наименование | УЗП-БТ-700/3-Л |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Способ крепления | лента |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 2 | Масса, кг, не более | 0,98 | кг | value |  | не более
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Наименование | УЗП-БТ-800/3 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Способ крепления | струбцина |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 3 | Масса, кг, не более | 1,89 | кг | value |  | не более
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Наименование | УЗП-БТ-800/3-Л |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Класс напряжения ВЛ, кВ | 6-750 | кВ | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Ветровой район, гололедный район | I-VII |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Исполнение | УХЛ1 |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Способ крепления | лента |  | value
129 | Основные параметры УЗП-БТ: класс напряжения, районы, исполнение, способ крепления и масса | 4 | Масса, кг, не более | 1,21 | кг | value |  | не более
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Наименование | ЛШП 10 |  | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Длина пути тока утечки | 330 | мм | value |  | не менее
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Изоляционная высота | 120 | H | value |  | не более
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Масса | 0,76 | кг | value |  | не более
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Наименование | ЛШП 20* |  | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Длина пути тока утечки | 450 | мм | value |  | не менее
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Изоляционная высота | 165 | H | value |  | не более
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | полного грозового импульса | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Масса | 0,88 | кг | value |  | не более
134 | Технические характеристики изоляторов типа ЛШП | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Наименование | ШС10ЕД |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | стандартного грозового импульса | 100 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | 50 Гц под дождем | 42 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Наименование | ШСТ10ЕД |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | стандартного грозового импульса | 100 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | 50 Гц под дождем | 42 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Наименование | ШС20ЕД* |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | стандартного грозового импульса | 125 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | 50 Гц под дождем | 50 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Наименование | ШСТ20ЕД* |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Высота, H | 165 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | стандартного грозового импульса | 125 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | 50 Гц под дождем | 50 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 4 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Наименование | ШС20УД* |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Высота, H | 194 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | стандартного грозового импульса | 125 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | 50 Гц под дождем | 50 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 5 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Наименование | ШСТ20УД* |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | стандартного грозового импульса | 125 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | 50 Гц под дождем | 50 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
135 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС ЕД и ШС УД | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Наименование | ШС10-12,5-СС-II |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-II |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Наименование | ШС10-12,5-СС-IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Наименование | ШС10-12,5-СУ-IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Высота, H | 194 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 4 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Высота, H | 165 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 5 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Наименование | ШС10-12,5-ТУ-IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
136 | Технические характеристики изоляторов линейных штыревых стеклянных типа ШС на напряжение 10 кВ (описательное поле: отдельной печатной надписи над таблицей на странице нет) | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Наименование | ШС20-13-СС-II |  | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Диаметр изолятора, D | 255 | мм | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Высота, H | 166,5 | мм | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 570 | мм | value |  | не менее
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
137 | Технические характеристики изолятора типа ШС | 1 | Масса | 5,34 | кг | value |  | не более
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Наименование | ШФ-20Г* |  | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) | I |  | value |  | по ГОСТ 9920
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | полного грозового импульса | 135 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 165 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 1 | Масса | 3,2 | кг | value |  | не более
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Наименование | ШФ-20Г1* |  | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) | I |  | value |  | по ГОСТ 9920
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | полного грозового импульса | 135 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 165 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики изоляторов ШФ-20Г и ШФ-20Г1 | 2 | Масса | 3,5 | кг | value |  | не более
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Наименование | ТФ 20П |  | value
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Номинальное напряжение | 0,4 | кВ | value
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Длина пути тока утечки | 118,0 | мм | value |  | не менее
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | в сухом состоянии | 24,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц | не менее
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | под дождем | 8,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц | не менее
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 46 | кВ | value |  | не менее
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Электрическое сопротивление изоляции | 105 | МОм | value |  | не менее
139 | Технические характеристики изолятора ТФ 20П | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 1 | Наименование | К-5 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 1 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 1 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 2 | Наименование | КП-18 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 2 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 2 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 3 | Наименование | К-6 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 3 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 3 | Диаметр штыря | 20 | мм | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 4 | Наименование | К-7 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 4 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 4 | Диаметр штыря | 22 | мм | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 5 | Наименование | К-9 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 5 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 5 | Диаметр штыря | 24 | мм | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 6 | Наименование | K-10 / КП-22 |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 6 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
139 | Подбор колпачков «К» и «КП» к типам изоляторов | 6 | Диаметр штыря | 22–24 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Н | 215 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | h* | 40 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | D | М20 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Н | 240 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | h* | 40 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | D | М20 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Н | 215 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | d | 100 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | h* | 40 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | D | М20 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Н | 220 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | d | 100 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | h* | 40 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | D | М20 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Н | 215 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | h* | 45 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | D | М24 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Н | 240 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | h* | 45 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | D | М24 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Н | 215 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | d | 115 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | h* | 45 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | D | М24 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Н | 240 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | d | 115 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | h* | 45 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | D | М24 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Н | 235 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | D | М20** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Н | 255 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | D | М20** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Н | 235 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | d | 100 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | D | М20** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Н | 255 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | L | 160 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | d | 100 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | D | М20** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Н | 235 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | D | М24** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Рис. | 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Н | 255 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | d | 75 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Lу | 290 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | D | М24** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Н | 235 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | d | 115 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | D | М24** | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исполнение 1 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Рис. | 2 |  | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Н | 255 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | L | 155 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | d | 115 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Lу | 410 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | h* | 90, 135, 210 | мм | value
142 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | D | М24** | мм | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-2 |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении |  | кН | blank
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее | 13 | кВ | value |  | не менее
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-4 |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении |  | кН | blank
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее | 13 | кВ | value |  | не менее
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-2 |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее | 13 | кВ | value |  | не менее
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-4 |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее | 13 | кВ | value |  | не менее
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
142 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-4 |  | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
143 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК-Ш | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 1 | Рис. | 1 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 1 | Н | 200 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 1 | L | 155 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 1 | Lу | 390 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 2 | Рис. | 1 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 2 | Н | 225 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 2 | L | 155 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 2 | Lу | 390 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 3 | Рис. | 2 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 3 | Н | 200 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 3 | L | 155 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 3 | Lу | 390 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исполнение 1* |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 4 | Рис. | 2 |  | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 4 | Н | 225 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 4 | L | 155 | мм | value
143 | Присоединительные и габаритные размеры | 4 | Lу | 390 | мм | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Наименование | ОЛСК 10-20-А(Б)-4 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Рисунок | 1 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 10,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 8,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Наименование | ОЛСК 10-20-B-4 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Рисунок | 1 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 10,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 8,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Наименование | ОЛСК 16-20-А(Б)-4 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Рисунок | 2 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 16,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 12,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Строительная высота Н | 340 | мм | value |  | не более
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Наименование | ОЛСК 16-20-B-4 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Рисунок | 2 |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 16,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 12,0 | кН | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Строительная высота Н | 365 | мм | value |  | не более
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
144 | Изоляторы опорные линейные типа ОЛСК на напряжение 20 кВ — технические характеристики | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 1 | Рис. | 1 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 1 | Н | 200 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 1 | L | 155 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 1 | Lу | 390 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 2 | Рис. | 1 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 2 | Н | 225 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 2 | L | 155 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 2 | Lу | 390 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 3 | Рис. | 2 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 3 | Н | 200 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 3 | L | 155 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 3 | Lу | 390 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исполнение 1* |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 4 | Рис. | 2 |  | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 4 | Н | 225 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 4 | L | 155 | мм | value
145 | Габаритные размеры и привязка к рисункам | 4 | Lу | 390 | мм | value
145 | Технические характеристики | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 |  | value
145 | Технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
145 | Технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
145 | Технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 1 | 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 23 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
145 | Технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
145 | Технические характеристики | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 |  | value
145 | Технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
145 | Технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
145 | Технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 2 | 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 23 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
145 | Технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
145 | Технические характеристики | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* |  | value
145 | Технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
145 | Технические характеристики | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
145 | Технические характеристики | 3 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 3 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 3 | 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 23 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
145 | Технические характеристики | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
145 | Технические характеристики | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исполнение 1* |  | value
145 | Технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
145 | Технические характеристики | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
145 | Технические характеристики | 4 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 4 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 4 | 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 23 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
145 | Технические характеристики | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
145 | Технические характеристики | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Строительная высота Н | 400 | мм | value |  | не более
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-2 |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4 |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Строительная высота Н | 465 | мм | value |  | не более
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-4 |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Строительная высота Н | 490 | мм | value |  | не более
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
146 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных ОЛСК на напряжение 35 кВ | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-2 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Рис. | 1 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-2 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Рис. | 3 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-4 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Рис. | 2 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-4 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Рис. | 4 |  | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
147 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСК 12,5-10-РО(К) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-2 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Рис. | 1 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-2 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Рис. | 3 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-4 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Рис. | 2 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-4 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Рис. | 4 |  | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
148 | Технические характеристики изоляторов-разрядников типа ОЛСК-Р | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Наименование | ОЛСКИР-12,5-10-4 |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Рис. | 1 |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Класс напряжения сети, кВ Класс напряжения сети, кВ . | 10 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Строительная высота, Нстр. | 333 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Изоляционная высота, Низ. | 262 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Длина пути утечки тока, см | 60 | см | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Масса, кг | 4,7 | кг | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920 | IV |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 12,5 | кН | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Интервал диаметров проводов, ØD | 13,5÷19,6 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Номинальное напряжение изолятора, Uн | 13,1 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Класс по пропускной способности | 1 |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Номинальный разрядный ток | 5 | кА | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | 2,5 кА | 31,2 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | 5 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | 10 кА | 37,6 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока с амплитудой 5 кА, кВ | 35,2 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | При прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 20 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | При грозовых импульсах тока с амплитудой 5 кА | 20 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | При импульсах большого тока с амплитудой 65 кА | 2 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Классификационный ток Iкл | 1 | мА | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Классификационное напряжение Uкл | 14 |  | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | в течении не менее 2 с | 0,6 | кА | value | Ток взрывобезопасности, кА, не менее | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | в течении не менее 0,2 с | 40 | кА | value | Ток взрывобезопасности, кА, не менее | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Тепловой заряд, Кл | 0,7 | Кл | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | Испытательное кратковременное переменное напряжение искрового промежутка под дождем, кВ | 28 | кВ | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 1 | 50-% разрядное напряжение грозового импульса, кВ | 70 | кВ | value |  | не более
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Наименование | ОЛСКИР-12,5-10-4-К |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Рис. | 2 |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Класс напряжения сети, кВ Класс напряжения сети, кВ . | 10 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Строительная высота, Нстр. | 333 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Изоляционная высота, Низ. | 262 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Длина пути утечки тока, см | 60 | см | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Масса, кг | 4,7 | кг | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920 | IV |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 12,5 | кН | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Интервал диаметров проводов, ØD | 13,5÷19,6 | мм | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Номинальное напряжение изолятора, Uн | 13,1 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Класс по пропускной способности | 1 |  | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Номинальный разрядный ток | 5 | кА | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | 2,5 кА | 31,2 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | 5 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | 10 кА | 37,6 | кВ | value | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока с амплитудой 5 кА, кВ | 35,2 | кВ | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | При прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 20 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | При грозовых импульсах тока с амплитудой 5 кА | 20 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | При импульсах большого тока с амплитудой 65 кА | 2 |  | value | Количество воздействий импульсов тока: | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Классификационный ток Iкл | 1 | мА | value
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Классификационное напряжение Uкл | 14 |  | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | в течении не менее 2 с | 0,6 | кА | value | Ток взрывобезопасности, кА, не менее | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | в течении не менее 0,2 с | 40 | кА | value | Ток взрывобезопасности, кА, не менее | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Тепловой заряд, Кл | 0,7 | Кл | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | Испытательное кратковременное переменное напряжение искрового промежутка под дождем, кВ | 28 | кВ | value |  | не менее
149 | Технические характеристики изоляторов-разрядников ОЛСКИР | 2 | 50-% разрядное напряжение грозового импульса, кВ | 70 | кВ | value |  | не более
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | Нг | 810 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | Н | 415 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 1 | L | 160 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | Нг | 810 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | Н | 415 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 2 | L | 160 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | Нг | 810 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | Н | 415 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 3 | L | 155 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | Нг | 810 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | Н | 415 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 4 | L | 155 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | Тип траверсы | ТВИ 10/20-П-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | Поз. 1 | ОЛСК 10-20-А-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | Поз. 2 | ОЛСК 10-20-Б-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | Нг | 1040 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | Н | 550 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 5 | L | 280 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | Тип траверсы | ТВИ 16/20-П-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | Поз. 1 | ОЛСК 16-20-А-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | Поз. 2 | ОЛСК 16-20-Б-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | Нг | 1050 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | Н | 555 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 6 | L | 280 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | Нг | 1165 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | Н | 625 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 7 | L | 340 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 |  | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | Нг | 1290 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | Н | 695 | мм | value
152 | Типы траверс и их основные размеры | 8 | L | 415 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70Е212/112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BS/ U70BL |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная длина пути утечки | 320 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 70 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 40 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 105/105 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Масса | 3,6 | кг | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70СС112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 72 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Масса | 4,2 | кг | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70И112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 72 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Масса | 4,2 | кг | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120Б212/112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | –/U120B |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная длина пути утечки | 330 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 70 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 40 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Масса | 3,9 | кг | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120СС112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 72 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Масса | 4,4 | кг | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120В112 |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 72 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
157 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Масса | 4,4 | кг | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД70Е212/112 |  | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD70E |  | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 270 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная длина пути утечки | 411 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, МЭК 120, d | 16 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 75 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Масса | 4,6 | кг | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД100В212/112 |  | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD100B |  | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 100 | кН | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 80 | кН | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная длина пути утечки | 425 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, МЭК 120, d | 16 | мм | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 75 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
158 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Масса | 5,1 | кг | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ70А212/112 |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BSP/ U70BLP |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 85 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Б212/112 |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 85 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 2 | Масса | 5,7 | кг | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120С212/112 |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 85 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 3 | Масса | 5,7 | кг | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Д212/112 |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Номинальная длина пути утечки | 468 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 85 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 |  | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
159 | Технические характеристики изоляторов типа ПСВ | 4 | Масса | 5,7 | кг | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | U 120BA212/112 |  | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Номинальная строительная высота | 127/146 | мм | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 60 | кВ | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Уровень радиопомех, не более | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Уровень радиопомех, не более | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Уровень радиопомех, не более | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
160 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых | 1 | Масса | 5,2 | кг | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСВ70ПГ |  | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 90 | кВ | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 55 | кВ | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
161 | Технические характеристики изоляторов ПСВ70ПГ (шапка с заголовками, повёрнутыми на 90°) | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСВ120ПГ |  | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 90 | кВ | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 55 | кВ | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
162 | Технические характеристики ПСВ120ПГ | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА120АГ |  | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии | 80 | кВ | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 60 | кВ | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 140/140 | кВ | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
163 | Технические характеристики ПСА120АГ | 1 | Масса | 7,1 | кг | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | Тип | П — Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 70 кН | D=33.3 d=17 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 120 кН | D=33.3 d=17 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 160 кН | D=41 d=21 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 210 кН | D=41 d=21 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | Тип | П — Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 70 кН | Размер 16/Size 16 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 120 кН | Размер 16/Size 16 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 160 кН | Размер 20/Size 20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 210 кН | Размер 20/Size 20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | Тип | Г — Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 70 кН | B=19.2 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 120 кН | B=19.2 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 160 кН | B=23 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 210 кН | B=23 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | Тип | Г — Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 70 кН | Размер 16А/Size 16А |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 120 кН | Размер 16А/Size 16А |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 160 кН | Размер 20/Size 20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 210 кН | Размер 20/Size 20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | Тип | C — Проушина ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 70 кН | S=16 D=17 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 120 кН | S=22 D=23 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 160 кН | S=25 D=26 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 210 кН | S=28 D=29 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | Тип | C — Проушина ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 70 кН | Размер 16 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 120 кН | Размер 22 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 160 кН | Размер 25 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 210 кН | Размер 28 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | Тип | T — Tongue IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 70 кН | S=14 D=17,5 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 120 кН | S=23 D=20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 160 кН | S=23 D=20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 210 кН | S=26 D=22 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | Тип | T — Tongue IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 70 кН | Size 16N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 120 кН | Size 19N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 160 кН | Size 19N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 210 кН | Size 22N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | Тип | В — Вилка ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 70 кН | S=17 D=17 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 120 кН | S=23 D=23 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | Тип | В — Вилка ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 70 кН | Размер 16 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 120 кН | Размер 22 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | Тип | C — Clevis IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 70 кН | S=18 D=17,5 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 120 кН | S=23 D=20 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | Тип | C — Clevis IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 70 кН | Size 16N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 120 кН | Size 19N |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | Тип | О — Овал ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 70 кН | B=18.5 S=55 D=14 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 120 кН | B=23.5 S=55 D=18 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | Тип | О — Овал ГОСТ 11359 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 70 кН | Размер 16 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 120 кН | Размер 22 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | Тип | E — Eye IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 70 кН | B=20 S=31 D=12 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 120 кН | B=26 S=52 D=18 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 210 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | Вид оконцевателя |  |  | blank
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | Тип | E — Eye IEC 61466-1 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 70 кН | Size 17 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 120 кН | Size 24 |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 160 кН | – |  | value
166 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 210 кН | – |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Наименование | ЛК 70/10-И-3 СП* |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Наименование | ЛК 70/10-И-4 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Наименование | ЛК 120/10-И-3 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Наименование | ЛК 120/10-И-4 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-3 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 5 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-4 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 6 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-3 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 7 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-4 СП |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
167 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных | 8 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Наименование | ЛКД 70/10-И-3 СП* |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Наименование | ЛКД 70/10-И-4 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Наименование | ЛКД 120/10-И-3 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Наименование | ЛКД 120/10-И-4 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-3 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-4 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-3 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-4 СП |  | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
168 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Наименование | ЛК 70/20-И-2 СП* |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Наименование | ЛК 70/20-И-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Наименование | ЛК 70/20-И-4 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Наименование | ЛК 120/20-И-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Наименование | ЛК 120/20-И-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 5 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Наименование | ЛК 120/20-И-4 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 6 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-2 СП* |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 7 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 8 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-4 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 9 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 10 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-3 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 11 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-4 СП |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
169 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС | 12 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Наименование | ЛКД 70/20-И-2 СП* |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Наименование | ЛКД 70/20-И-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Наименование | ЛКД 70/20-И-4 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Наименование | ЛКД 120/20-И-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Наименование | ЛКД 120/20-И-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Наименование | ЛКД 120/20-И-4 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-2 СП* |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-4 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-3 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-4 СП |  | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
170 | Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛКД — технические характеристики | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Наименование | ЛК 70/35-И-2 СП* |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Наименование | ЛК 70/35-И-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Наименование | ЛК 70/35-И-4 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Наименование | ЛК 120/35-И-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Наименование | ЛК 120/35-И-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 5 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Наименование | ЛК 120/35-И-4 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 6 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-2 СП* |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 7 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 8 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-4 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 9 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 10 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-3 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 11 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-4 СП |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
171 | Технические характеристики линейных подвесных полимерных изоляторов на напряжение 35 кВ | 12 | Аттестация ПАО «Россети» |  |  | blank
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Наименование | ЛКД 70/35-И-2 СП* |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Наименование | ЛКД 70/35-И-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Наименование | ЛКД 70/35-И-4 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Наименование | ЛКД 120/35-И-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Наименование | ЛКД 120/35-И-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Наименование | ЛКД 120/35-И-4 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-2 СП* |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-4 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-3 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-4 СП |  | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
172 | Технические характеристики изоляторов ЛКД | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Наименование | ЛК 70/10-ИГ-6 СП* |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Масса | 1,25 | кг | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Наименование | ЛК 70/20-ИГ-6 СП |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Строительная высота Н | 480 | мм | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Масса | 1,56 | кг | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Наименование | ЛК 120/10-ИГ-6 СП |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Строительная высота Н | 380 | мм | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Масса | 1,37 | кг | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Наименование | ЛК 120/20-ИГ-6 СП |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Масса | 1,75 | кг | value |  | не более
173 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Наименование | ЛКП 70/10-И-3 СП* |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Строительная высота Н | 305 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Длина пути тока утечки | 360 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 1 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Наименование | ЛКП 70/10-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Строительная высота Н | 305 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 2 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Наименование | ЛКП 70/10-ИГ-6 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 3 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Наименование | ЛКП 70/20-И-2 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Строительная высота Н | 405 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Изоляционная высота L | 285 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 4 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Наименование | ЛКП 70/20-И-3 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Длина пути тока утечки | 715 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 5 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Наименование | ЛКП 70/20-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 6 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Наименование | ЛКП 70/20-ИГ-6 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Строительная высота Н | 480 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 7 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Наименование | ЛКП 70/35-И-2 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Длина пути тока утечки | 895 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 8 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Наименование | ЛКП 70/35-И-3 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 9 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Наименование | ЛКП 70/35-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Строительная высота Н | 605 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Изоляционная высота L | 485 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | полного грозового импульса | 340 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | 50 Гц под дождем | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 10 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Наименование | ЛКП 120/10-И-3 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Длина пути тока утечки | 360 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 11 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Наименование | ЛКП 120/10-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 12 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Наименование | ЛКП 120/10-ИГ-6 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Строительная высота Н | 380 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 13 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Наименование | ЛКП 120/20-И-2 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Изоляционная высота L | 285 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 14 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Наименование | ЛКП 120/20-И-3 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Строительная высота Н | 455 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Длина пути тока утечки | 715 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 15 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Наименование | ЛКП 120/20-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Строительная высота Н | 455 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 16 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Наименование | ЛКП 120/20-ИГ-6 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 17 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Наименование | ЛКП 120/35-И-2 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Строительная высота Н | 530 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Длина пути тока утечки | 895 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 18 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Наименование | ЛКП 120/35-И-3 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Строительная высота Н | 530 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 19 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Наименование | ЛКП 120/35-И-4 СП |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Строительная высота Н | 630 | мм | value |  | не более
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Изоляционная высота L | 485 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | полного грозового импульса | 340 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | 50 Гц под дождем | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
174 | Технические характеристики изоляторов ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | 20 | Аттестация ПАО «Россети» | + |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Наименование | ЛКПн 70/10-И-4 СП* |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Наименование | ЛКПн 70/20-И-4 СП |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 2 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Наименование | ЛКПн 70/35-И-4 СП |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 3 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Наименование | ЛКПн 120/10-И-4 СП |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 4 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Наименование | ЛКПн 120/20-И-4 СП |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 5 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Наименование | ЛКПн 120/35-И-4 СП |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
175 | Изоляторы ЛКПн, технические характеристики | 6 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 1 | Плашечные зажимы: | Р — 8,4÷11,4 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 1 | Зажимы «лодочка» | П1 — 6,4÷12,6 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 2 | Плашечные зажимы: | Р1 — 13,0÷15,8 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 2 | Зажимы «лодочка» | П2 — 13,5÷19,6 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 3 | Плашечные зажимы: | Р2 — 16,8÷19,8 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 3 | Зажимы «лодочка» | П3 — 18÷28,0 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 4 | Плашечные зажимы: |  |  | blank | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 4 | Зажимы «лодочка» | П4 — 13÷40,0 |  | value | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 5 | Плашечные зажимы: |  |  | blank | Диапазон диаметров проводов
177 | Диапазон диаметров проводов: Плашечные зажимы / Зажимы «лодочка» | 5 | Зажимы «лодочка» | Без обозначения — 13,5÷29,1 |  | value | Диапазон диаметров проводов
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Наименование | РМИД 25/10-Н-П1-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Строительная длина, Н, мм** | 950-2500 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Изоляционная длина, L, мм | – | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Длина пути тока утечки, мм | 730 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Диаметр провода D*, мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Наименование | РМИД 25/20-Н-П1-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Строительная длина, Н, мм** | 1270-2500 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Длина пути тока утечки, мм | 1400 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Диаметр провода D*, мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Наименование | РМИД 25/35-Н-П1-2 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Строительная длина, Н, мм** | 1270-3000 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Длина пути тока утечки, мм | 1400 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Диаметр провода D*, мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Наименование | РМИД 25/35-Н-П1-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Строительная длина, Н, мм** | 1450-3000 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Изоляционная длина, L, мм | 770 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Длина пути тока утечки, мм | 2340 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Диаметр провода D*, мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Наименование | РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Строительная длина, Н, мм** | 950-2500 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Изоляционная длина, L, мм | – | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Длина пути тока утечки, мм | 730 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Наименование | РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Строительная длина, Н, мм** | 1270-2500 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Длина пути тока утечки, мм | 1400 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Наименование | РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Строительная длина, Н, мм** | 1270-3000 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Длина пути тока утечки, мм | 1400 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Наименование | РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 |  | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Строительная длина, Н, мм** | 1450-3000 | мм | value |  | ** По выбору заказчика
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Изоляционная длина, L, мм | 770 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Длина пути тока утечки, мм | 2340 | мм | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,0 | кН | value
178 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Наименование | РМИ 16/10-400-Р(Р1, Р2)-3 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Строительная длина, Н | 400 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Изоляционная длина, L | 235 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 1 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 1 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Наименование | РМИ 16/10-450-Р(Р1, Р2)-4 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Строительная длина, Н | 450 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Изоляционная длина, L | 285 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 2 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 2 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Наименование | РМИ 16/20-475-Р(Р1, Р2)-2 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Строительная длина, Н | 475 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Изоляционная длина, L | 310 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 3 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 3 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Наименование | РМИ 16/20-550-Р(Р1, Р2)-3 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Строительная длина, Н | 550 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Изоляционная длина, L | 385 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 4 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 4.0 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 4 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Наименование | РМИ 16/35-600-Р(Р1, Р2)-1 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Строительная длина, Н | 600 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Изоляционная длина, L | 435 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 5 | СЗ по ГОСТ 9920 | I |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 3,0 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 5 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Наименование | РМИ 16/35-650-Р(Р1, Р2)-2 |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Строительная длина, Н | 650 | мм | value | Н
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Изоляционная длина, L | 485 | мм | value | L
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value
179 | Таблица к рис.1 | 6 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 2,5 | кН | value
179 | Таблица к рис.1 | 6 | Диаметр провода D* | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2 | мм | value | D*
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Наименование | РМИ 25/10-465-П1-3 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Строительная длина, Н | 465 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Изоляционная длина, L | 235 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 8,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 1 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Наименование | РМИ 25/10-515-П1-4 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Строительная длина, Н | 515 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Изоляционная длина, L | 285 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 8,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 2 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Наименование | РМИ 25/20-540-П1-2 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Строительная длина, Н | 540 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Изоляционная длина, L | 310 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 6,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 3 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Наименование | РМИ 25/20-615-П1-3 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Строительная длина, Н | 615 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Изоляционная длина, L | 385 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 4 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Наименование | РМИ 25/35-665-П1-1 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Строительная длина, Н | 665 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Изоляционная длина, L | 435 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | СЗ по ГОСТ 9920 | I |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 5 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Наименование | РМИ 25/35-715-П1-2 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Строительная длина, Н | 715 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Изоляционная длина, L | 485 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 4,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 6 | Диаметр провода D* | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Наименование | РМИ 30/10-480-П2(П3)-3 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Строительная длина, Н | 480 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Изоляционная длина, L | 235 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 8,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 7 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Наименование | РМИ 30/10-530-П2(П3)-4 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Строительная длина, Н | 530 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Изоляционная длина, L | 285 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 8,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 8 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Наименование | РМИ 30/20-555-П2(П3)-2 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Строительная длина, Н | 555 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Изоляционная длина, L | 310 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 6,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 9 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Наименование | РМИ 30/20-630-П2(П3)-3 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Строительная длина, Н | 630 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Изоляционная длина, L | 385 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 10 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Наименование | РМИ 30/35-680-П2(П3)-1 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Строительная длина, Н | 680 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Изоляционная длина, L | 435 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | СЗ по ГОСТ 9920 | I |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 5,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 11 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Наименование | РМИ 30/35-730-П2(П3)-2 |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Строительная длина, Н | 730 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Изоляционная длина, L | 485 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 4,0 | кН | value
180 | Таблица к рис.2 | 12 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Наименование | РМИ 25/10-Н-П1-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Строительная длина, Н**, мм | 700-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Длина пути тока утечки, мм | 720 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 1 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Наименование | РМИ 25/20-Н-П1-2 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Длина пути тока утечки, мм | 840 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 2 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 2 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Наименование | РМИ 25/20-Н-П1-3 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Изоляционная длина, L, мм | 470 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Длина пути тока утечки, мм | 1130 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 3 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 3 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Наименование | РМИ 25/20-Н-П1-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Изоляционная длина, L, мм | 570 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Длина пути тока утечки, мм | 1420 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 4 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 4 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Наименование | РМИ 25/35-Н-П1-2 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Строительная длина, Н**, мм | 1000-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Изоляционная длина, L, мм | 570 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Длина пути тока утечки, мм | 1420 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 5 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 2,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 5 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Наименование | РМИ 25/35-Н-П1-3 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Строительная длина, Н**, мм | 1250-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Изоляционная длина, L, мм | 770 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Длина пути тока утечки, мм | 1790 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 6 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 2,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 6 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Наименование | РМИ 25/35-Н-П1-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Строительная длина, Н**, мм | 1250-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Изоляционная длина, L, мм | 920 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Длина пути тока утечки, мм | 2510 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 7 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,5 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 7 | Диаметр провода D*,мм | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Наименование | РМИ 30/10-Н-П2(П3)-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Строительная длина, Н**, мм | 700-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Длина пути тока утечки, мм | 720 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 8 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 8 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Наименование | РМИ 30/20-Н-П2(П3)-2 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Изоляционная длина, L, мм | 370 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Длина пути тока утечки, мм | 840 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 9 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 9 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Наименование | РМИ 30/20-Н-П2(П3)-3 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Изоляционная длина, L, мм | 470 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Длина пути тока утечки, мм | 1130 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 10 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 10 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Наименование | РМИ 30/20-Н-П2(П3)-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Строительная длина, Н**, мм | 900-2500 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Изоляционная длина, L, мм | 570 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Длина пути тока утечки, мм | 1420 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 11 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 3,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 11 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Наименование | РМИ 30/35-Н-П2(П3)-2 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Строительная длина, Н**, мм | 1000-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Изоляционная длина, L, мм | 570 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Длина пути тока утечки, мм | 1420 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 12 | СЗ по ГОСТ 9920 | II |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 2,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 12 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Наименование | РМИ 30/35-Н-П2(П3)-3 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Строительная длина, Н**, мм | 1250-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Изоляционная длина, L, мм | 770 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Длина пути тока утечки, мм | 1790 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 13 | СЗ по ГОСТ 9920 | III |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 2,0 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 13 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Наименование | РМИ 30/35-Н-П2(П3)-4 |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Строительная длина, Н**, мм | 1250-3000 | мм | value |  | Н** — По выбору заказчика
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Изоляционная длина, L, мм | 920 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Длина пути тока утечки, мм | 2510 | мм | value
181 | Таблица к рис.3 | 14 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1,5 | кН | value
181 | Таблица к рис.3 | 14 | Диаметр провода D*,мм | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/5/0,6-II УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной | 22,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 2,5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной | 24,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной | 27,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс | 25,9 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 65,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 1 мА | 9,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Тепловой заряд | 0,7 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 19,8 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 19,8 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 21,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 21,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 22,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 8,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 22,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 8,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 23,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 9,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 23,7 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 9,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 21,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 25,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 9,5 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 9 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 21,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 25,0 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 9,5 | кВ | value
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
184 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл | 10 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 1000 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 19,8 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 1000 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 19,8 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 1000 А | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 21,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 1000 А | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 21,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 1000 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 22,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 5 кА | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 10 кА | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 20 кА | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 250 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 500 А | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 1000 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 22,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 5 кА | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 10 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 20 кА | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 250 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 500 А | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 1000 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 5 кА | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 10 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 20 кА | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 250 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 500 А | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 1000 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 5 кА | 21,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 10 кА | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 20 кА | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 250 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 500 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 9 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 5 кА | 21,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 10 кА | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 20 кА | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 250 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 500 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 10 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 19,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 14,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 14,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 1000 А | 15,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 20,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 19,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 14,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 14,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 1000 А | 15,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 20,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 7,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 19,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 23,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 15,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 16,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 1000 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 19,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 23,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 15,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 16,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 1000 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,0 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,3 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,7 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 20,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 22,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 24,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 16,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 1000 А | 17,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 24,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,2- IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,7 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 5 кА | 20,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 10 кА | 22,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 20 кА | 24,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 250 А | 16,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 500 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 1000 А | 17,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 24,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 8,7 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,2- III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,1 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 5 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 10 кА | 23,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 20 кА | 25,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 250 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 500 А | 17,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 1000 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,1 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 5 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 10 кА | 23,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 20 кА | 25,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 250 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 500 А | 17,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 1000 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,1 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,6 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 5 кА | 22,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 10 кА | 24,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 20 кА | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 250 А | 18,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 500 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 26,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 9 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,6 | кВ | value |  | не менее
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 5 кА | 22,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 10 кА | 24,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 20 кА | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 250 А | 18,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 500 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 26,5 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 9,6 | кВ | value
185 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 10 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | 4,0 | кДж/кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,1 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 19,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 23,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 125 А | 13,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 13,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,5 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение | 7,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,8 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 23,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 26,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 125 А | 14,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 14,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 28,0 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение | 7,8 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,2 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 22,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 24,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 125 А | 15,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 29,3 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение | 8,2 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,5 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 23,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 25,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 28,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 125 А | 15,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 30,6 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение | 8,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 24,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 27,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 30,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 125 А | 16,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 32,2 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение | 9,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 125 А | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 19,8 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение | 7,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 125 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 21,7 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение | 8,3 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 125 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 22,7 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение | 8,6 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 125 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,7 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение | 8,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 12,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 125 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,0 | кВ | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
188 | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение | 9,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 5 кА | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 10 кА | 17,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 20 кА | 20,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 250 А | 14,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 500 А | 14,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 1000 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 19,8 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 7,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 5 кА | 18,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 10 кА | 19,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 20 кА | 23,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 250 А | 15,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 500 А | 16,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 1000 А | 17,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 21,7 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 8,3 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,6 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 5 кА | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 10 кА | 20,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 20 кА | 24,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 250 А | 16,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 500 А | 16,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 1000 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 22,7 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Классификационное напряжение | 8,6 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,0 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 5 кА | 20,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 10 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 20 кА | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 250 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 500 А | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 1000 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,7 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Классификационное напряжение | 9,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,5 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 5 кА | 21,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 10 кА | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 20 кА | 26,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 250 А | 17,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 500 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,0 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Классификационное напряжение | 9,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-6/6,0/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,0 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 7,5 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 5 кА | 17,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 10 кА | 19,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 20 кА | 21,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 250 А | 14,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 500 А | 14,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 1000 А | 15,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 20,9 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 7,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-6/6,6/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,6 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,3 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 5 кА | 19,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 10 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 20 кА | 23,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 250 А | 15,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 500 А | 16,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 1000 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 23,0 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 8,3 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 6,9 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 8,7 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 5 кА | 20,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 10 кА | 20,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 20 кА | 24,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 250 А | 16,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 500 А | 16,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 1000 А | 17,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 24,1 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Классификационное напряжение | 8,7 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-6/7,2/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,2 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,1 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 5 кА | 21,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 10 кА | 23,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 20 кА | 25,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 250 А | 17,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 500 А | 17,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 1000 А | 18,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 25,1 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Классификационное напряжение | 9,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-6/7,6/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 7,6 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 9,6 | кВ | value |  | не менее
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 5 кА | 22,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 10 кА | 22,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 20 кА | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 250 А | 18,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 500 А | 18,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | 1000 А | 19,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 26,5 | кВ | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
189 | ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 5 | Классификационное напряжение | 9,6 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/5/0,6-II УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 10,5 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 13,1 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 2,5 кА | 31,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 2,5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 5 кА | 33,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 10 кА | 37,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | 35,2 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,6 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Ток импульса 4/10, кА | 65,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 14,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Тепловой заряд, Кл, , не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 10,5 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 13,1 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 5 кА | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 10 кА | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 20 кА | 36,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 125 А | 24,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 250 А | 26,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 500 А | 27,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,4 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 13,1 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 10,5 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 13,1 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 5 кА | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 10 кА | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 20 кА | 36,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 125 А | 24,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 250 А | 26,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 500 А | 27,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,4 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 13,1 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 11,5 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 14,4 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 5 кА | 34,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 10 кА | 36,4 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 20 кА | 40,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 125 А | 27,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 250 А | 28,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 500 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 14,4 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 11,5 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 14,4 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 5 кА | 34,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 10 кА | 36,4 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 20 кА | 40,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 125 А | 27,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 250 А | 28,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 500 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 14,4 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 15,0 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 5 кА | 36,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 10 кА | 38,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 20 кА | 42,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 125 А | 28,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 250 А | 30,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 500 А | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 15,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 15,0 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 5 кА | 36,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 10 кА | 38,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 20 кА | 42,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 125 А | 28,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 250 А | 30,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 500 А | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 15,0 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,7 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 15,9 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 5 кА | 38,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 10 кА | 40,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 20 кА | 44,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 125 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 250 А | 31,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 500 А | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 15,9 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 7 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,7 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее | 15,9 | кВ | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 5 кА | 38,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 5 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 10 кА | 40,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 10 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 20 кА | 44,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 20 кА
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 125 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 125 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 250 А | 31,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 250 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 500 А | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 500 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | 1000 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 1000 А
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 15,9 | кВ | value
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
190 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 8 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,1 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 24,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 26,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | 1000 А | 27,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,4 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 13,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,1 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 24,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 26,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | 1000 А | 27,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,4 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 13,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,4 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 34,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 36,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 40,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 28,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | 1000 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 14,4 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,4 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 34,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 36,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 40,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 28,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | 1000 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 14,4 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,0 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 36,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 38,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 42,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 28,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | 1000 А | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,0 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 5 кА | 36,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 10 кА | 38,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 20 кА | 42,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 250 А | 28,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 500 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | 1000 А | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,9 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 5 кА | 38,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 10 кА | 40,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 20 кА | 44,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 250 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 500 А | 31,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | 1000 А | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,9 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,9 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 5 кА | 38,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 10 кА | 40,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 20 кА | 44,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 250 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 500 А | 31,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | 1000 А | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,9 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,2 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 5 кА | 30,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 10 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 20 кА | 37,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 250 А | 24,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 500 А | 25,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | 1000 А | 27,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 36,6 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 13,2 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 1 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,2 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 5 кА | 30,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 10 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 20 кА | 37,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 250 А | 24,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 500 А | 25,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | 1000 А | 27,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 36,6 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 13,2 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 2 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,5 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 5 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 10 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 20 кА | 41,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 250 А | 27,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 500 А | 28,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | 1000 А | 29,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 40,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 14,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 3 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,5 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 5 кА | 33,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 10 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 20 кА | 41,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 250 А | 27,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 500 А | 28,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | 1000 А | 29,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 40,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 14,5 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 4 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,1 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 5 кА | 35,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 10 кА | 38,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 20 кА | 43,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 250 А | 28,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 500 А | 29,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | 1000 А | 30,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 41,9 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 5 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,1 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 5 кА | 35,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 10 кА | 38,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 20 кА | 43,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 250 А | 28,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 500 А | 29,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | 1000 А | 30,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 41,9 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 15,1 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 6 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Номинальное напряжение ограничителя | 16,0 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 5 кА | 37,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 10 кА | 40,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 20 кА | 45,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 250 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 500 А | 31,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | 1000 А | 32,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 44,3 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 16 ,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 7 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Номинальное напряжение ограничителя | 16,0 | кВ | value |  | не менее
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 5 кА | 37,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 10 кА | 40,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 20 кА | 45,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 250 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 500 А | 31,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | 1000 А | 32,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 44,3 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 16 ,0 | кВ | value
191 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл — технические характеристики | 8 | Тепловаяя энергия | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 10,5 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,1 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 5 кА | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 10 кА | 33,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 20 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 125 А | 25,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 250 А | 26,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | 500 А | 27,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,3 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,6 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 13,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 11,5 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,4 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 5 кА | 34,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 10 кА | 36,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 20 кА | 40,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 125 А | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 250 А | 28,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | 500 А | 30,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,6 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 14,4 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,0 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,0 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 5 кА | 36,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 10 кА | 38,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 20 кА | 42,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 125 А | 28,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 250 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | 500 А | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,6 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 15,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/0,6-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,7 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,9 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 5 кА | 38,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 10 кА | 40,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 20 кА | 44,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 125 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 250 А | 31,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | 500 А | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,6 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 15,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 10,5 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,1 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 5 кА | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 10 кА | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 20 кА | 36,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 125 А | 24,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 250 А | 26,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 500 А | 27,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 39,4 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 13,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 11,5 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,4 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 5 кА | 34,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 10 кА | 36,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 20 кА | 40,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 125 А | 27,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 250 А | 28,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 500 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 43,1 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 14,4 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,0 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,0 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 5 кА | 36,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 10 кА | 38,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 20 кА | 42,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 125 А | 28,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 250 А | 30,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 500 А | 31,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 45,0 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 15,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/0,8-III УХЛ2 |  | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | 12,7 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,9 | кВ | value |  | не менее
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 5 кА | 38,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 10 кА | 40,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 20 кА | 44,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 125 А | 30,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 250 А | 31,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 500 А | 33,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 47,6 | кВ | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Заряд пропускной способности, Кл | 0,8 | Кл | value
194 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | 15,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,1 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 5 кА | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 10 кА | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 20 кА | 36,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 250 А | 24,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 500 А | 26,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 1000 А | 27,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 39,3 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 13,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,4 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 5 кА | 34,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 10 кА | 36,4 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 20 кА | 40,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 250 А | 27,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 500 А | 28,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 1000 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 43,1 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 14,4 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,0 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 5 кА | 36,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 10 кА | 38,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 20 кА | 42,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 250 А | 28,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 500 А | 30,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 1000 А | 31,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 45,0 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Классификационное напряжение | 15,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,1-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,9 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 5 кА | 38,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 10 кА | 40,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 20 кА | 44,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 250 А | 30,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 500 А | 31,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 1000 А | 33,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 47,6 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Классификационное напряжение | 15,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-10/10,5/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 10,5 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 13,2 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 5 кА | 30,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 10 кА | 33,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 20 кА | 37,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 250 А | 24,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 500 А | 25,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 1000 А | 27,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 39,4 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 13,2 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-10/11,5/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 11,5 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 14,5 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 5 кА | 33,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 10 кА | 36,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 20 кА | 41,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 250 А | 27,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 500 А | 28,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 1000 А | 29,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 43,1 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 14,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-10/12/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,0 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 15,1 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 5 кА | 35,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 10 кА | 38,4 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 20 кА | 43,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 250 А | 28,4 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 500 А | 29,3 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | 1000 А | 30,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 45,0 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 3 | Классификационное напряжение | 15,1 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-10/12,7/10/1,2-III УХЛ2 |  | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 12,7 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 16,0 | кВ | value |  | не менее
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 5 кА | 37,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 10 кА | 40,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 20 кА | 45,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 250 А | 30,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 500 А | 31,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | 1000 А | 32,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 47,6 | кВ | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
195 | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | 4 | Классификационное напряжение | 16,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 1 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 21,8 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 5 кА | 51,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 20 кА | 63,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 125 А | 41,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 250 А | 43,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 500 А | 46,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 57,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 21,8 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 21,8 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 5 кА | 51,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 20 кА | 63,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 125 А | 41,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 250 А | 43,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 500 А | 46,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 57,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 21,8 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,5 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 5 кА | 53,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 20 кА | 64,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 125 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 250 А | 44,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 500 А | 47,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 59,1 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 22,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 3 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,5 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 5 кА | 53,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 20 кА | 64,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 125 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 250 А | 44,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 500 А | 47,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 59,1 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 22,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 4 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,7 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 5 кА | 56,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 20 кА | 68,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 125 А | 45,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 250 А | 47,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 500 А | 50,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 62,4 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 23,7 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 5 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,7 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 5 кА | 56,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 20 кА | 68,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 125 А | 45,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 250 А | 47,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 500 А | 50,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | 1000 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 62,4 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Заряд пропускной способности,Кл | 0,8 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 23,7 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 6 | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее | - | кДж/кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 21,8 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 5 кА | 51,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 20 кА | 63,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 250 А | 41,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 500 А | 43,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 1000 А | 46,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 57,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 21,8 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 21,8 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 5 кА | 51,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 20 кА | 63,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 250 А | 41,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 500 А | 43,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 1000 А | 46,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 57,5 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 21,8 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,5 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 5 кА | 53,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 20 кА | 64,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 250 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 500 А | 44,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | 1000 А | 47,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 59,1 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 22,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 3 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,5 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 5 кА | 53,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 20 кА | 64,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 250 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 500 А | 44,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | 1000 А | 47,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 59,1 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 22,5 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 4 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,7 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 5 кА | 56,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 20 кА | 68,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 250 А | 45,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 500 А | 47,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | 1000 А | 50,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 62,4 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 23,7 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 5 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,7 | кВ | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 5 кА | 56,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 20 кА | 68,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 125 А | - | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 250 А | 45,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 500 А | 47,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | 1000 А | 50,1 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 62,4 | кВ | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Заряд пропускной способности,Кл | 1,1 | Кл | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Ток импульса 4/10, кА | 100,0 | кА | value
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | 23,7 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Тепловой заряд, Кл, не менее | - | Кл | value |  | не менее
196 | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | 6 | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее | 4,0 | кДж/ кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,0 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 5 кА | 51,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 20 кА | 62,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 250 А | 41,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 500 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | 1000 А | 45,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 61,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Классификационное напряжение | 22,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 1 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Наименование | ОПН-П-15/17,5/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 17,5 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,0 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 5 кА | 51,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 10 кА | 56,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 20 кА | 62,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 250 А | 41,4 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 500 А | 42,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | 1000 А | 45,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 61,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Классификационное напряжение | 22,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 2 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,6 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 5 кА | 52,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 20 кА | 64,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 250 А | 42,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 500 А | 44,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | 1000 А | 46,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 62,7 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Классификационное напряжение | 22,6 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 3 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Наименование | ОПН-П-15/18/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,6 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 5 кА | 52,7 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 10 кА | 57,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 20 кА | 64,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 250 А | 42,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 500 А | 44,0 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | 1000 А | 46,3 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 62,7 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Классификационное напряжение | 22,6 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 4 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,9 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 5 кА | 55,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 20 кА | 68,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 250 А | 44,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 500 А | 46,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | 1000 А | 48,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 66,2 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Классификационное напряжение | 23,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 5 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Наименование | ОПН-П-15/19/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 19,0 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Номинальное напряжение ограничителя | 23,9 | кВ | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 5 кА | 55,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 10 кА | 60,8 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 20 кА | 68,2 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 250 А | 44,6 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 500 А | 46,5 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | 1000 А | 48,9 | кВ | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 66,2 | кВ | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Классификационное напряжение | 23,9 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
197 | Технические характеристики ОПН 15 кВ | 6 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-20/18/5/0,6-II УХЛ1 |  | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 18,0 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 22,5 | кВ | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 53,5 | кВ | value |  | 2,5 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 57,6 | кВ | value |  | 5кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 64,1 | кВ | value |  | 10 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | 60,3 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 0,6 | Кл | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 65,0 | кА | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 1 мА | 24 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | 1 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/0,8-III УХЛ1 |  | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,0 | кВ | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 72,1 | кВ | value |  | 5 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 78,5 | кВ | value |  | 10 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 84,0 | кВ | value |  | 20 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 59,6 | кВ | value |  | 125 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 62,7 | кВ | value |  | 250 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 65,9 | кВ | value |  | 500 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | - | кВ | value |  | 1000 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 91,2 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 30,0 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 1 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/0,8-IV УХЛ1 |  | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,0 | кВ | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 72,1 | кВ | value |  | 5 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 78,5 | кВ | value |  | 10 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: | 84,0 | кВ | value |  | 20 кА
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 59,6 | кВ | value |  | 125 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 62,7 | кВ | value |  | 250 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | 65,9 | кВ | value |  | 500 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: | - | кВ | value |  | 1000 А
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | 91,2 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 0,8 | Кл | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА | 30,0 | кВ | value
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловой заряд | 1,1 | Кл | value |  | не менее
198 | Технические характеристики ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл | 2 | Тепловая энергия | - | кДж/кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/1,1-III УХЛ1 |  | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,0 | кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 5 кА | 72,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 10 кА | 78,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 20 кА | 84,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 125 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 250 А | 59,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 500 А | 62,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | 1000 А | 65,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 91,2 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 30,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 1 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/1,1-IV УХЛ1 |  | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,0 | кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 5 кА | 72,1 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 10 кА | 78,5 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 20 кА | 84,0 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 125 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 250 А | 59,6 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 500 А | 62,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | 1000 А | 65,9 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 91,2 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,1 | Кл | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 30,0 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,1 Кл | 2 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/1,2-III УХЛ1 |  | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,2 | кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 5 кА | 70,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 10 кА | 76,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 20 кА | 86,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 125 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 250 А | 56,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 500 А | 58,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | 1000 А | 61,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 83,7 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Классификационное напряжение | 30,2 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 1 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наименование | ОПН-П-20/24/10/1,2-IV УХЛ1 |  | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя | 24,0 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Номинальное напряжение ограничителя | 30,2 | кВ | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 5 кА | 70,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 10 кА | 76,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 20 кА | 86,2 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 125 А | - |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 250 А | 56,8 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 500 А | 58,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | 1000 А | 61,7 |  | value | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | 83,7 | кВ | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Заряд пропускной способности | 1,2 | Кл | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Ток импульса 4/10 | 100,0 | кА | value
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Классификационное напряжение | 30,2 | кВ | value |  | при классификационном токе 2 мА
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Тепловой заряд | - | Кл | value |  | не менее
199 | ОПН 20 кВ, заряд пропускной способности 1,2 Кл | 2 | Тепловая энергия | 4,0 | кДж/кВ | value |  | не менее
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 1 | Наименование | Набор «А. Н. Жулёва» №1 |  | value
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 1 | Габариты | 490х390х190 | мм | value
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 1 | Масса | 21,0 | кг | value |  | не более
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 2 | Наименование | Набор «А. Н. Жулёва» №2 * |  | value
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 2 | Габариты | 490х390х190 | мм | value
202 | Набор «Жулёва А. Н.» — габариты и масса | 2 | Масса | 22,2 | кг | value |  | не более
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Наименование | ЭДР-20 |  | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Погрешность | 0,5 | % | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Габариты | 142х60х18 | мм | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 1 | Масса | 1,0 | кг | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Наименование | ЭДР-20М |  | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Погрешность | 0,5 | % | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Габариты | 150х50 | мм | value
202 | Динамометр ЭДР-20 / ЭДР-20М — технические характеристики | 2 | Масса | 0,55 | кг | value
203 | Ручная лебедка ЛР-15 — технические характеристики | 1 | Наименование | ЛР-15 |  | value
203 | Ручная лебедка ЛР-15 — технические характеристики | 1 | Рабочая нагрузка | 15,0/7,5 | кН | value |  | с блоком/без блока
203 | Ручная лебедка ЛР-15 — технические характеристики | 1 | Длина троса | 1,7/3,4 | м | value |  | с блоком/без блока
203 | Ручная лебедка ЛР-15 — технические характеристики | 1 | Масса | 3,5 | кг | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 1 | Наименование | ЗПМ 6-14 |  | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 1 | Рабочая нагрузка | 13,0 | кН | value |  | не менее
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 1 | Диаметр жилы | 6–14 | мм | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 1 | Масса | 2,2 | кг | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 2 | Наименование | ЗПМ 8-19 |  | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 2 | Рабочая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 2 | Диаметр жилы | 8–19 | мм | value
203 | Монтажные зажимы типа ЗПМ — технические характеристики | 2 | Масса | 2,45 | кг | value
203 | Клещи натяжные КН-20 — технические характеристики | 1 | Наименование | КН-20 |  | value
203 | Клещи натяжные КН-20 — технические характеристики | 1 | Ширина ленты | 20 | мм | value
203 | Клещи натяжные КН-20 — технические характеристики | 1 | Толщина ленты | 0,7-0,8 | мм | value
203 | Клещи натяжные КН-20 — технические характеристики | 1 | Масса | 2 | кг | value
203 | Инструмент для натяжения ленты ИН-20 — технические характеристики | 1 | Наименование | ИН-20 |  | value
203 | Инструмент для натяжения ленты ИН-20 — технические характеристики | 1 | Марка зажима |  |  | blank
203 | Инструмент для натяжения ленты ИН-20 — технические характеристики | 1 | Масса |  | кг | blank
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Наименование | ЧМ 10-20 |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Диаметр провода (жгута) | 10-20 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Длина | 1050 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Цветовая маркировка | Желтый |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 1 | Масса | 0,32 | кг | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Наименование | ЧМ 20-30 |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Диаметр провода (жгута) | 20-30 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Длина | 1100 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Цветовая маркировка | Красный |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 2 | Масса | 0,32 | кг | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Наименование | ЧМ 30-40 |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Диаметр провода (жгута) | 30-40 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Длина | 1110 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Цветовая маркировка | Синий |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 3 | Масса | 0,32 | кг | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Наименование | ЧМ 40-50 |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Диаметр провода (жгута) | 40-50 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Длина | 1150 | мм | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Цветовая маркировка | Черный |  | value
203 | Чулки монтажные типа ЧМ — технические характеристики | 4 | Масса | 0,42 | кг | value
204 | Вертлюг монтажный ВМ-15 | 1 | Наименование | ВМ-15 |  | value
204 | Вертлюг монтажный ВМ-15 | 1 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
204 | Вертлюг монтажный ВМ-15 | 1 | Разрушающая нагрузка | 60,0 | кН | value |  | не менее
204 | Вертлюг монтажный ВМ-15 | 1 | Диаметр трос-лидера | до 12 | мм | value
204 | Вертлюг монтажный ВМ-15 | 1 | Масса | 0,82 | кг | value
204 | Универсальный ключ-держатель S T34 М | 1 | Наименование | S T34 М |  | value
204 | Универсальный ключ-держатель S T34 М | 1 | Масса | 0,38 | кг | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 1 | Наименование | Вороток с шарниром |  | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 1 | Размер | 3/8 | дюйм | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 1 | Масса | 0,3 | кг | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 2 | Наименование | Головки шестигранные торцевые S 14, S 19 |  | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 2 | Размер | 3/8 | дюйм | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 2 | Масса | S14 — 0,023, S19 — 0,057 | кг | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 3 | Наименование | Головки шестигранные торцевые S10, S13, S17 (удлиненные) |  | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 3 | Размер | 3/8 | дюйм | value
204 | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок | 3 | Масса | S10 — 0,023, S13 — 0,025, S17 — 0,025 | кг | value
204 | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) | 1 | Наименование | Зубр 64093-110 |  | value
204 | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) | 1 | Рабочий диапазон | 19-110 | Нм | value
204 | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) | 1 | Размер квадрата | 3/8 | дюйм | value
204 | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) | 1 | Масса | 1,2 | кг | value
205 | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03 | 1 | Наименование | TG-03 |  | value
205 | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03 | 1 | Ширина кабельных ремешков | 5-10 | мм | value
205 | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03 | 1 | Масса | 0,28 | кг | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 1 | Наименование | НС-32 |  | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 1 | Диаметр провода (жгута) | до 32 | мм | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 1 | Масса | 0,32 | кг | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 2 | Наименование | НС-45 |  | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 2 | Диаметр провода (жгута) | до 42 | мм | value
205 | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | 2 | Масса | 1,13 | кг | value
205 | Нож монтерский НМИ-2 | 1 | Наименование | НМИ-2 |  | value
205 | Нож монтерский НМИ-2 | 1 | Площадь сечения провода | 6-150 | мм2 | value
205 | Нож монтерский НМИ-2 | 1 | Масса | 0,08 | кг | value
205 | Ножницы НМ-20 | 1 | Наименование | НМ-20 |  | value
205 | Ножницы НМ-20 | 1 | Толщина ленты | 0,7-0,8 | мм | value
205 | Ножницы НМ-20 | 1 | Масса | 0,4 | кг | value
206 |  | 1 | Наименование | Мягкое ведро |  | value
206 |  | 1 | Объем, м3 | 0,06 | м3 | value
206 |  | 1 | Масса, кг | 0,06 | кг | value
206 |  | 1 | Наименование | Тканевое полотно |  | value
206 |  | 1 | Размер, мм | 1400х1400 | мм | value
206 |  | 1 | Масса, кг | 0,682 | кг | value
206 |  | 2 | Наименование | Колышки |  | value
206 |  | 2 | Размер, мм |  | мм | blank
206 |  | 2 | Масса, кг | 0,076 | кг | value
206 |  | 1 | Наименование | ТЛ 7/30-5 |  | value
206 |  | 1 | Диаметр, мм | 7 | мм | value
206 |  | 1 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | 30 | кН | value |  | не менее
206 |  | 1 | Отн., удлинение при разрыве, % | 5 | % | value
206 |  | 1 | Масса, кг | 31,8 | кг | value
206 |  | 1 | Длина, м | 1000 | м | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 1 | Наименование | РТ-1 |  | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 1 | Рабочая нагрузка | 6,0 | кН | value |  | не менее
207 | Ролики типа РТ-1 | 1 | Радиус ручья | 25 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 1 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 1 | Масса | 1,5 | кг | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 2 | Наименование | РТ-1-1 |  | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 2 | Рабочая нагрузка | 6,0 | кН | value |  | не менее
207 | Ролики типа РТ-1 | 2 | Радиус ручья | 25 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 2 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 2 | Масса | 3,4 | кг | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 3 | Наименование | РТ-1-2 |  | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 3 | Рабочая нагрузка | 6,0 | кН | value |  | не менее
207 | Ролики типа РТ-1 | 3 | Радиус ручья | 25 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 3 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
207 | Ролики типа РТ-1 | 3 | Масса | 5,6 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 1 | Наименование | РТ-2 |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 1 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 1 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 1 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 1 | Масса | 1,9 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 2 | Наименование | РТ-2-1 |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 2 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 2 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 2 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 2 | Масса | 3,8 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 3 | Наименование | РТ-2-2 |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 3 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 3 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 3 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 3 | Масса | 7,1 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 4 | Наименование | РТ-2П |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 4 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 4 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 4 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 4 | Масса | 1,4 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 5 | Наименование | РТ-2-1П |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 5 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 5 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 5 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 5 | Масса | 3,2 | кг | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 6 | Наименование | РТ-2-2П |  | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 6 | Разрушающая нагрузка | 8,0 | кН | value |  | не менее
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 6 | Радиус ручья | 32,5 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 6 | Диаметр ролика по ручью | 50 | мм | value
208 | Технические характеристики роликов типа РТ-2 | 6 | Масса | 6,0 | кг | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Наименование | M1P-5-0 |  | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Рабочая нагрузка | 3,5 | кН | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Разрушающая нагрузка | 6,25 | кН | value |  | не менее
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Радиус ручья | 8 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Диаметр ролика | 152 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 1 | Масса | 2,3 | кг | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Наименование | M1P-6-0 |  | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Рабочая нагрузка | 5,0 | кН | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Разрушающая нагрузка | 10,0 | кН | value |  | не менее
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Радиус ручья | 10 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Диаметр ролика | 280 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 2 | Масса | 4,5 | кг | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Наименование | M1P-7-0 |  | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Рабочая нагрузка | 20,0 | кН | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Разрушающая нагрузка | 37,5 | кН | value |  | не менее
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Радиус ручья | 22 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Диаметр ролика | 366 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа М1Р | 3 | Масса | 9,4 | кг | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Наименование | РР-180-20 |  | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Рабочая нагрузка | 10,0 | кН | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Радиус ручья | 20 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Диаметр ролика по ручью | 180 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 1 | Масса | 5,5 | кг | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Наименование | РР-260-20 |  | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Рабочая нагрузка | 10,0 | кН | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Радиус ручья | 24 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Диаметр ролика по ручью | 260 | мм | value
209 | Ролики раскаточные типа РР | 2 | Масса | 8,0 | кг | value
210 | Блоки отводные типа БО | 1 | Наименование | БО-3 |  | value
210 | Блоки отводные типа БО | 1 | Рабочая нагрузка | 30 | кН | value
210 | Блоки отводные типа БО | 1 | Диаметр каната | до 18 | мм | value
210 | Блоки отводные типа БО | 1 | Диаметр ролика по ручью | 120 | мм | value
210 | Блоки отводные типа БО | 1 | Масса | 7,5 | кг | value
210 | Блоки отводные типа БО | 2 | Наименование | БО-5 |  | value
210 | Блоки отводные типа БО | 2 | Рабочая нагрузка | 50 | кН | value
210 | Блоки отводные типа БО | 2 | Диаметр каната | до 20 | мм | value
210 | Блоки отводные типа БО | 2 | Диаметр ролика по ручью | 150 | мм | value
210 | Блоки отводные типа БО | 2 | Масса | 9,2 | кг | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 1 | Марка | РКН-100 |  | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 1 | Диаметр кабеля | до 100 | мм | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 1 | Количество роликов | 1 |  | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 1 | Диаметр ролика | 90 | мм | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 1 | Масса | 4,9 | кг | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 2 | Марка | РКУ-100 |  | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 2 | Диаметр кабеля | до 100 | мм | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 2 | Количество роликов | 3 |  | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 2 | Диаметр ролика | 90 | мм | value
210 | Ролики кабельные типа РКН и РКУ | 2 | Масса | 15,0 | кг | value
211 | ПГРс-150 СИП | 1 | Наименование | ПГРс-150 СИП |  | value
211 | ПГРс-150 СИП | 1 | Усилие опрессовки, | 130 (13,0) | кН (тс) | value
211 | ПГРс-150 СИП | 1 | Площадь сечения провода, | 4-150 | мм2 | value
211 | ПГРс-150 СИП | 1 | Максимальное усилие на рукоятке, | 480х175х75 | Н (кгс) | value
211 | ПГРс-150 СИП | 1 | Масса комплекта, | 5,3 | кг | value
211 | Матрицы для СИП | 1 | Наименование | Е 140 к ПМК-240 |  | value
211 | Матрицы для СИП | 1 | S | 14,0 | мм | value | Размеры
211 | Матрицы для СИП | 1 | D | 16,2 | мм | value | Размеры
211 | Матрицы для СИП | 2 | Наименование | Е 173 к ПМК-240 |  | value
211 | Матрицы для СИП | 2 | S | 17,3 | мм | value | Размеры
211 | Матрицы для СИП | 2 | D | 16,2 | мм | value | Размеры
211 | Матрицы для СИП | 3 | Наименование | Е 213 к ПМК-240 |  | value
211 | Матрицы для СИП | 3 | S | 21,5 | мм | value | Размеры
211 | Матрицы для СИП | 3 | D | 16,2 | мм | value | Размеры
211 | ПМК-240 | 1 | Наименование | ПМК-240 |  | value
211 | ПМК-240 | 1 | Усилие опрессовки, | 70,0 (7,0) | кН (тс) | value
211 | ПМК-240 | 1 | Алюминиевые наконечники и гильзы, | 4-150 | мм2 | value
211 | ПМК-240 | 1 | Медные наконечники, |  | мм2 | blank
211 | ПМК-240 | 1 | Габариты, | 460/ 590х120х60 | мм | value
211 | ПМК-240 | 1 | Масса инструмента (комплекта), | 2,4 (3,2) | кг | value
212 |  | 1 | Наименование | Наименование |  | value
212 |  | 1 | Диаметр провода, мм | Диаметр провода, мм | мм | value
212 |  | 1 | Габариты, мм | Габариты, мм | мм | value
212 |  | 1 | Масса , кг | Масса , кг | кг | value
212 |  | 2 | Наименование | НС-32 |  | value
212 |  | 2 | Диаметр провода, мм | до 32 | мм | value
212 |  | 2 | Габариты, мм | 250х100х30 | мм | value
212 |  | 2 | Масса , кг | 0,603 | кг | value
212 |  | 3 | Наименование | НС-45 |  | value
212 |  | 3 | Диаметр провода, мм | до 45 | мм | value
212 |  | 3 | Габариты, мм | 240/290х100х40 | мм | value
212 |  | 3 | Масса , кг | 1,168 | кг | value
212 |  | 4 | Наименование | НСТ-40 |  | value
212 |  | 4 | Диаметр провода, мм | до 40 | мм | value
212 |  | 4 | Габариты, мм | 450/650х150х65 | мм | value
212 |  | 4 | Масса , кг | 3,52 | кг | value
212 |  | 1 | Наименование | Наименование |  | value
212 |  | 1 | Диаметр провода, мм | Диаметр провода, мм | мм | value
212 |  | 1 | Диаметр каната, мм | Диаметр каната, мм | мм | value
212 |  | 1 | Масса, кг | Масса, кг | кг | value
212 |  | 2 | Наименование | ТУД-4 |  | value
212 |  | 2 | Диаметр провода, мм | до 30 | мм | value
212 |  | 2 | Диаметр каната, мм | до 15 | мм | value
212 |  | 2 | Масса, кг | 8,3 | кг | value
212 |  | 1 | Наименование | Наименование |  | value
212 |  | 1 | Диаметр провода, мм | Диаметр провода, мм | мм | value
212 |  | 1 | Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) |  | value
212 |  | 1 | Масса, кг | Масса, кг | кг | value
212 |  | 2 | Наименование | Тросорез |  | value
212 |  | 2 | Диаметр провода, мм | до 30 | мм | value
212 |  | 2 | Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | 200 (20) |  | value
212 |  | 2 | Масса, кг | 5,4 | кг | value
213 | Приспособление МИ-189А | 1 | Наименование | МИ-189А |  | value
213 | Приспособление МИ-189А | 1 | Марка зажима | СОАС 10/35-3* |  | value
213 | Приспособление МИ-189А | 1 | Масса, кг | 8 | кг | value
213 | Приспособление МИ-230А | 1 | Наименование | МИ-230А |  | value
213 | Приспособление МИ-230А | 1 | Марка зажима | СОАС 50/185-3* |  | value
213 | Приспособление МИ-230А | 1 | Масса, кг | 13 | кг | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 1 | Наименование | МКЗ-1 |  | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 1 | Площадь сечения провода, мм² | 16-50 | мм² | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 1 | Диаметр провода, мм | 5-9 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 1 | Длина зажима, мм | 300 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 1 | Масса, кг | 1,0 | кг | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 2 | Наименование | МКЗ-2 |  | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 2 | Площадь сечения провода, мм² | 60-120 | мм² | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 2 | Диаметр провода, мм | 9-14 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 2 | Длина зажима, мм | 400 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 2 | Масса, кг | 2,3 | кг | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 3 | Наименование | МКЗ-3 |  | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 3 | Площадь сечения провода, мм² | 150-240 | мм² | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 3 | Диаметр провода, мм | 15-20 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 3 | Длина зажима, мм | 500 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 3 | Масса, кг | 2,75 | кг | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 4 | Наименование | МКЗ-4 |  | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 4 | Площадь сечения провода, мм² | 300-400 | мм² | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 4 | Диаметр провода, мм | 25-30 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 4 | Длина зажима, мм | 650 | мм | value
213 | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ | 4 | Масса, кг | 4,15 | кг | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Наименование | ЧМ 10-20 |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Диаметр провода (жгута) | 10 – 20 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Длина | 1050 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Цветовая маркировка | Желтый |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 1 | Масса | 0,32 | кг | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Наименование | ЧМ 20-30 |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Диаметр провода (жгута) | 20 – 30 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Длина | 1100 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Цветовая маркировка | Красный |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 2 | Масса | 0,32 | кг | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Наименование | ЧМ 30-40 |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Диаметр провода (жгута) | 30 – 40 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Длина | 1100 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Цветовая маркировка | Синий |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 3 | Масса | 0,44 | кг | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Наименование | ЧМ 40-50 |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Рабочая нагрузка | 15,0 | кН | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Разрушающая нагрузка | 30,0 | кН | value |  | не менее
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Диаметр провода (жгута) | 40 – 50 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Длина | 1115 | мм | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Цветовая маркировка | Черный |  | value
213 | Чулки монтажные типа ЧМ | 4 | Масса | 0,46 | кг | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Наименование | МП-1 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Номер клина | – |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Марка провода | А25-А70, АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, АС50/8.0, АС70/11, А95, А120, АС95/16 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Диаметр провода | 5,6-14,0 | мм | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Разрушающая нагрузка | 13,0 | кН | value |  | не менее
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 1 | Масса | 2,20 | кг | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Наименование | ЗПМ 6-14 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Номер клина | - |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Марка провода | А25-А70, АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, АС50/8.0, АС70/11, А95, А120, АС95/16 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Диаметр провода | 6-14,0 | мм | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Разрушающая нагрузка | 13,0 | кН | value |  | не менее
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 2 | Масса | 2,2 | кг | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Наименование | ЗПМ 8-19 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Номер клина | – |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Марка провода | А50-А185, АС35/6,2, АС50/8, АС70/11, АС95/16, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, АС185/24, АС185/29, АС185/43 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Диаметр провода | 8-19 | мм | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Разрушающая нагрузка | 20,0 | кН | value |  | не менее
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 3 | Масса | 2,45 | кг | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Наименование | МК-2 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Номер клина | 1 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Марка провода | А95, А120, АС95/16 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Диаметр провода | 12,3-14,0 | мм | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Разрушающая нагрузка | 35,0 | кН | value |  | не менее
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 4 | Масса | 3,82 | кг | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Наименование | МК-2 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Номер клина | 2 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Марка провода | А150, А185, АС70/72, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, А240, АС95/141, АС185/24 |  | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Диаметр провода | 15,2-17,5 | мм | value
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Разрушающая нагрузка | 35,0 | кН | value |  | не менее
214 | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ | 5 | Масса | 3,62 | кг | value
215 | Штанга ШУГ-1 | 1 | Наименование | ШУГ-1 |  | value
215 | Штанга ШУГ-1 | 1 | Длина в рабочем положении, м | 4-6 | м | value
215 | Штанга ШУГ-1 | 1 | Масса, кг | 7,5 | кг | value
215 | Штанга типа ШЗВЗ | 1 | Наименование | ЩЗВЗ |  | value
215 | Штанга типа ШЗВЗ | 1 | Длина в рабочем положении, м | 4-6 | м | value
215 | Штанга типа ШЗВЗ | 1 | Масса, кг | 4,7 | кг | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Наименование | ЭДР-20 |  | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Рабочая нагрузка | 20,0 | кН | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Погрешность | 0,5 | % | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Габариты | 142х80х18 | мм | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 1 | Масса | 1,0 | кг | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Наименование | ЭДР-20М |  | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Рабочая нагрузка | 20,0 | кН | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Погрешность | 0,5 | % | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Габариты | 150х50 | мм | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 2 | Масса | 0,5 | кг | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Наименование | ЭДР-50 |  | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Рабочая нагрузка | 50,0 | кН | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Погрешность | 0,5 | % | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Габариты | 330х120х38 | мм | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 3 | Масса | 4,4 | кг | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Наименование | ЭДР-100 |  | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Рабочая нагрузка | 100,0 | кН | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Погрешность | 0,5 | % | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Шаг шкалы | 10 | Н | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Температура эксплуатации | от –30 до +40 | °С | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Габариты | 280х116х60 | мм | value
216 | Технические характеристики динамометров ЭДР | 4 | Масса | 8,5 | кг | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 |  | Динамометры |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | МЗВА | ЭДР-20 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | TYCO / SIMEL | DY 50, DY 100 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка | 5, 10 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | NILED / BK | DL-R-01 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка | 10 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 |  | Динамометры |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 |  | Динамометры |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | МЗВА | ЭДР-20М |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | TYCO / SIMEL | DY 200 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 |  | Динамометры |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | МЗВА | ЭДР-50 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка | 50 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | NILED / BK | DL-R-03 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка | 30 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 |  | Динамометры |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | МЗВА | ЭДР-100 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка | 100 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 |  | Лебедка ручная |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | TYCO / SIMEL | PTC 750 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка | 7,5 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | NILED / BK | РТ 500 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка | 5 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 |  | Лебедка ручная |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | МЗВА | ЛР 15 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка | 7,5/15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | TYCO / SIMEL | PTC 1000 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка | 10 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | NILED / BK | РТ 1000 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка | 10 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 |  | Лебедка ручная |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | TYCO / SIMEL | PTC 1600 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка | 16 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | NILED / BK | РТ 1600 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка | 16 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 |  | Клещи натяжные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | МЗВА | КН-20 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | TYCO / SIMEL | OPV |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | NILED / BK | CVF / OPV |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 |  | Ножницы для резки ленты |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | МЗВА | НМ-20 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | TYCO / SIMEL | OPC |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | NILED / BK | CIS |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 |  | Ролики |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | МЗВА | РТ-2 (НА КРЮКЕ) |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка | 8 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | TYCO / SIMEL | PO 1000 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка | 10 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | NILED / BK | RT 1/PM 1/ PM3(крюк) |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка | 8,0 / 11 / 8,0 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 |  | Ролики |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | МЗВА | РТ-2-1 (НА РЕМНЕ) |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка | 8 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | TYCO / SIMEL | EDD 1000 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка | 10 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | NILED / BK | RT 5/PM 5 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка | 8,0 / 11 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 |  | Ролики |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | МЗВА | РТ-2-2 (ДВОЙНОЙ) |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка | 8 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 |  | Ролики |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | МЗВА | - |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | TYCO / SIMEL | EDD 1700 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка | 17 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 |  | Монтажный зажим (лягушка) |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | МЗВА | ЗПМ 6-14 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода | 6,0-14,0 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка | 13 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | TYCO / SIMEL | SCT 13 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода |  | мм | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка | 8 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | NILED / BK | SCT 50.70 / ST 25-120 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода | 6,0/10,7 / 6,0/14 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка | 8 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 |  | Монтажный зажим (лягушка) |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | МЗВА | ЗПМ 8-19 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода | 8,0-19,0 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка | 20 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | TYCO / SIMEL | SCT 20 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода |  | мм | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка | 17 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | NILED / BK |  |  | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 |  | Монтажный зажим (лягушка) |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | TYCO / SIMEL |  |  | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода |  | мм | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | NILED / BK |  |  | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 |  | Монтажный зажим (лягушка) |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | TYCO / SIMEL |  |  | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода |  | мм | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | NILED / BK |  |  | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 |  | Вертлюг |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | МЗВА | ВМ-15 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | TYCO / SIMEL | EMD 15 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | NILED / BK | E-B |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 |  | Вертлюг |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | МЗВА | - |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 |  | Нож монтерский |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | МЗВА | НМИ 2 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода | 2,7-13,8 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | TYCO / SIMEL | EXRM 0607 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | NILED / BK | JOK 828 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода | 0,8-28 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 |  | Нож монтерский |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | NILED / BK | WS |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода | 0,8-22 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 |  | Нож монтерский |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | МЗВА |  |  | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода |  | мм | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | NILED / BK | EK 51 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 |  | Клинья отделительные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | МЗВА | Два клина |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | NILED / BK | E 894 /CT |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 |  | Клинья отделительные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | МЗВА | Один клин |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 |  | Ножницы кабельные секторные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | МЗВА | НС-32 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода | 32 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | TYCO / SIMEL | KR240 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода | 6 32 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | NILED / BK | С 32 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода | 32 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 |  | Ножницы кабельные секторные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | МЗВА | НС-45 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода | 42 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | МЗВА | ЧМ 10-20 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода | 10 20 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | TYCO / SIMEL | TCSB 15 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода | 10 15 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка | 5 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | NILED / BK | CM 17.50 / |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода | 7 17 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | МЗВА | ЧМ 10-20 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода | 10 20 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | TYCO / SIMEL | TCSB 20 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода | 10 15 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка | 5 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | NILED / BK | GM 10 20 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода | 10 20 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | МЗВА | ЧМ 20-30 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода | 20 30 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | TYCO / SIMEL | DUL-NLV435 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода | 25 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | МЗВА | ЧМ 20-30 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода | 20 30 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | NILED / BK | GM 20 30 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода | 20 30 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | МЗВА | ЧМ 30-40 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода | 30 40 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | TYCO / SIMEL | TCSB 38 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода | 30 38 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка | 5 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | NILED / BK | CN 17.35 / |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода | 27 40 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | МЗВА | ЧМ 30-40 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода | 30 40 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | TYCO / SIMEL | DUL-NLV470 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода | 32 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | NILED / BK | GM 30 40 / |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода | 30 40 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | МЗВА | ЧМ 30-40 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода | 30 40 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | TYCO / SIMEL | DUL-NLV495 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода | 39 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | NILED / BK | CN 17.70 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода | 32 45 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | МЗВА | ЧМ 40-50 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода | 40 50 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | TYCO / SIMEL | TCSB 50 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода | 40 50 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка | 5 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | NILED / BK | CN 17.150 / |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода | 40 55 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 |  | Чулки монтажные |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | МЗВА | ЧМ 40-50 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода | 40 50 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | TYCO / SIMEL | DUL-NLV4150 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода | 44 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка | 15 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | NILED / BK | GM 40 50 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода | 40 50 | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 |  | Пресс механический |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | МЗВА | ПМК-240 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка | 70 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | TYCO / SIMEL | SIMECA |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода | 11 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка | 70 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | NILED / BK | R 22 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 |  | Пресс механический |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | МЗВА | ПМК-240 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка | 70 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | TYCO / SIMEL | SIMPI |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода | 7 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка |  | кН | blank | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | NILED / BK |  |  | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 |  | Пресс гидравлический |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | МЗВА | ПРГс-150 СИП |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка | 130 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | TYCO / SIMEL | SIMABLOC 55 |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода | 11 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка | 50 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | NILED / BK | HT 50 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода |  | мм | blank | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка | 50 | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 |  | Пресс гидравлический |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | МЗВА | ПРГс-150 СИП |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка | 130 | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | TYCO / SIMEL | AUTOPRESS 55+ВАТ+СН+CR |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода | 11 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка | 50 | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | NILED / BK | - |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 |  | Кардощетка |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | МЗВА | Кардощетка |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода | - | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | TYCO / SIMEL | - |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода | - | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | NILED / BK | ВС / кардощетка |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 |  | Инструмент для монтажа кабельных ремешков |  | value
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | МЗВА | TG-03 |  | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода | 5 10 | мм | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | МЗВА
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | TYCO / SIMEL | CABLE TY TOOL |  | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода | 6 9 | мм | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | TYCO / SIMEL
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | NILED / BK | RIL 9 |  | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода | - | мм | value | NILED / BK
217 | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка | - | кН | value | NILED / BK
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | SICAME | A 5, TM 5 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка, кН | 5 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | ENSTO | ST 112.1 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка, кН | 10 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 1 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | SICAME | A 10,TM 10 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка, кН | 10 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | ENSTO | ST 112.2 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка, кН | 20 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 2 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | SICAME | A 20 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка, кН | 20 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 3 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | ENSTO | ST 112.3 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка, кН | 30 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 4 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 5 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | SICAME | P-500 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка, кН | 5 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | ENSTO | ST 116 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка, кН | 7,5/15 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | FEMAN | Лебедка |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 6 | Рабочая нагрузка, кН | 7,5/15 | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | SICAME | P-1500 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка, кН | 15 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | ENSTO | ST 116.3 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка, кН | 5,0/10 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 7 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | ENSTO | ST 116.7 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка, кН | 5,0/10 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 8 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | SICAME | PINF,PCL W001 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | ENSTO | ST 42 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | FEMAN | FZT |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 9 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | ENSTO | ST 47 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 10 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | SICAME | PO 800, KL-4, PDP 1000 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка, кН | 8 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | ENSTO | ST26.1 ST26.33 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка, кН | н/д | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | FEMAN | FR-150/270/350 |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 11 | Рабочая нагрузка, кН | 8/10 | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | SICAME | PDP 1002 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка, кН | 8 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | ENSTO | ST26.11 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка, кН | н/д | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 12 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | ENSTO | ST26.22 ST238 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка, кН | н/д | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 13 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 14 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | SICAME | Middle-Grip |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода, мм | 5,4-17,6 | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка, кН | 20 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | ENSTO | ST102.50; 95; 120 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода, мм | 5,64-12,4 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка, кН | н/д | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | FEMAN | SCT 6-14 |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 15 | Рабочая нагрузка, кН | 6,0-14,0 | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | SICAME |  |  | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | ENSTO | CT102.501 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода, мм | 7.8–13.5 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка, кН | 20 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 16 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | SICAME |  |  | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | ENSTO | CT105.20 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода, мм | 4,0-22 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка, кН | 20 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 17 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | SICAME |  |  | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | ENSTO | CT102.1201 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода, мм | 13.5–18.8 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка, кН | 36 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 18 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | SICAME | LD 2420 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка, кН | 8 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 19 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | SICAME | LD 2422 EMRC 22 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка, кН | 15 40 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | ENSTO | CT 104 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка, кН | 12 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 20 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | SICAME | AM 1 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | ENSTO | ST187 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 21 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | ENSTO | ST188.1/ST188.2 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 22 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | ENSTO | CT196.16 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода, мм | 8,0-28,0 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 23 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | SICAME | ECART |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | ENSTO | CT 31 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | FEMAN | IWS |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 24 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | SICAME | CIE 100 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | ENSTO | CT 192 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 25 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | SICAME | MRK 34 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода, мм | 34 | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | ENSTO | CT 196.1 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода, мм | 34 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | FEMAN | FLK-325 A |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 26 | Рабочая нагрузка, кН | 15 | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | ENSTO | CT 196.3 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода, мм | 52 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | FEMAN | FLK-325 |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 27 | Рабочая нагрузка, кН | 40 | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | ENSTO | ST 103.501 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода, мм | 10 20 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка, кН | 18 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 28 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | ENSTO | ST 103.502 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода, мм | 10 20 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка, кН | 11 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 29 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | SICAME | CTR-PBT 25-35 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода, мм | 25 35 | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | ENSTO | CT103.35 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода, мм | 20 30 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка, кН | 22 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 30 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 31 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | ENSTO | CT103.50 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода, мм | 30 40 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка, кН | 36 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 32 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 33 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 34 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | ENSTO | CT103.95 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода, мм | 40 50 | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка, кН | 54 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 35 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | SICAME | CTR-PBT 50-70 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода, мм | 50 70 | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 36 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | FEMAN | FRP-300C |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 37 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 38 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | SICAME | HVD 50-CP |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка, кН | 50 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | ENSTO | CT 120 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка, кН | 50 | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | FEMAN | FRHP-300 |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 39 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | SICAME | HVD 51 |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка, кН | 50 | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | ENSTO | - |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 40 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | SICAME | - |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | ENSTO | CT 18, CT 18.2 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | FEMAN |  |  | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Диаметр провода, мм |  | мм | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 41 | Рабочая нагрузка, кН |  | кН | blank | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | SICAME | SERCOL |  | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | SICAME
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | ENSTO | ST214.2 |  | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | ENSTO
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | FEMAN | CSB / FLY-600 L |  | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Диаметр провода, мм | - | мм | value | FEMAN
218 | Сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN: диаметр провода и рабочая нагрузка | 42 | Рабочая нагрузка, кН | - | кН | value | FEMAN
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Номинальное сечение | (10/1,8) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Провода | 4,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Стального сердечника | 1,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 2,7064 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Разрывное усилие провода | 4089 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 1 | Масса 1 км провода | 42,7 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Номинальное сечение | (16/2,7) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Провода | 5,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Стального сердечника | 1,9 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 1,7818 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Разрывное усилие провода | 6220 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 2 | Масса 1 км провода | 64,9 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Номинальное сечение | (25/4,2) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Провода | 6,9 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Стального сердечника | 2,3 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 4,1521 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Разрывное усилие провода | 9296 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 3 | Масса 1 км провода | 100,3 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Номинальное сечение | (35/6,2) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Провода | 8,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Стального сердечника | 2,8 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,7774 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Разрывное усилие провода | 12524 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 4 | Масса 1 км провода | 148,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Номинальное сечение | 40/6,7 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Провода | 8,74 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Стального сердечника | 2,91 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,7172 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Разрывное усилие провода | 14400 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 5 | Масса 1 км провода | 161,3 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Номинальное сечение | (50/8,0) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Провода | 9,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Стального сердечника | 3,2 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,5951 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Разрывное усилие провода | 17112 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 6 | Масса 1 км провода | 195,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Номинальное сечение | 63/10,5 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Провода | 10,97 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Стального сердечника | 3,66 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,4553 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Разрывное усилие провода | 21630 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 7 | Масса 1 км провода | 254,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Номинальное сечение | (70/11) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Провода | 11,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Стального сердечника | 3,8 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,4218 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Разрывное усилие провода | 24130 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 8 | Масса 1 км провода | 276,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Номинальное сечение | (70/72) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Провода | 15,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Стального сердечника | 11,0 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,4194 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Разрывное усилие провода | 96826 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 9 | Масса 1 км провода | 755,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Номинальное сечение | (95/16) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Провода | 13,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Стального сердечника | 4,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,3007 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Разрывное усилие провода | 33369 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 10 | Масса 1 км провода | 385,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Номинальное сечение | (95/141) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Провода | 19,8 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Стального сердечника | 15,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,3146 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Разрывное усилие провода | 180775 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 11 | Масса 1 км провода | 1357,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Номинальное сечение | 100/16,7 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Провода | 13,82 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Стального сердечника | 4,61 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2868 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Разрывное усилие провода | 34333 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 12 | Масса 1 км провода | 403,2 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Номинальное сечение | (120/19) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Провода | 15,2 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Стального сердечника | 5,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2440 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Разрывное усилие провода | 41521 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 13 | Масса 1 км провода | 471,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Номинальное сечение | (120/27) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Провода | 15,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Стального сердечника | 6,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2531 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Разрывное усилие провода | 49465 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 14 | Масса 1 км провода | 528,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Номинальное сечение | 125/6,9 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Провода | 14,67 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Стального сердечника | 2,97 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2304 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Разрывное усилие провода | 29167 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 15 | Масса 1 км провода | 397,9 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Номинальное сечение | 125/20,4 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Провода | 15,67 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Стального сердечника | 5,77 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2308 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Разрывное усилие провода | 45694 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 16 | Масса 1 км провода | 503,5 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Номинальное сечение | (150/19) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Провода | 16,8 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Стального сердечника | 5,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2046 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Разрывное усилие провода | 46307 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 17 | Масса 1 км провода | 554,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Номинальное сечение | (150/24) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Провода | 17,1 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Стального сердечника | 6,3 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2039 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Разрывное усилие провода | 52279 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 18 | Масса 1 км провода | 599 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Номинальное сечение | (150/34) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Провода | 17,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Стального сердечника | 7,5 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2061 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Разрывное усилие провода | 62643 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 19 | Масса 1 км провода | 675 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Номинальное сечение | 160/8,9 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Провода | 16,82 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Стального сердечника | 3,36 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1800 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Разрывное усилие провода | 36178 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 20 | Масса 1 км провода | 509,4 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Номинальное сечение | 160/26,1 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Провода | 17,73 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Стального сердечника | 6,53 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1803 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Разрывное усилие провода | 57689 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 21 | Масса 1 км провода | 644,5 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Номинальное сечение | (185/24) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Провода | 18,9 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Стального сердечника | 6,3 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1540 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Разрывное усилие провода | 58075 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 22 | Масса 1 км провода | 705 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Номинальное сечение | (185/29) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Провода | 18,8 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Стального сердечника | 6,9 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1591 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Разрывное усилие провода | 62055 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 23 | Масса 1 км провода | 728 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Номинальное сечение | (185/43) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Провода | 19,6 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Стального сердечника | 8,4 | мм | value | Диаметр
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1559 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Разрывное усилие провода | 77767 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК | 24 | Масса 1 км провода | 846 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Номинальное сечение | 10 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Сечение | 10,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Диаметр провода | 4,05 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 2,8631 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Разрывное усилие провода | 1950 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 1 | Масса 1 км провода | 27,4 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Номинальное сечение | (16) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Сечение | 15,9 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Диаметр провода | 5,10 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 1,8007 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Разрывное усилие провода | 3021 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 2 | Масса 1 км провода | 43,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Номинальное сечение | (25) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Сечение | 24,9 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Диаметр провода | 6,40 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 1,1498 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Разрывное усилие провода | 4500 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 3 | Масса 1 км провода | 68,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Номинальное сечение | (35) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Сечение | 34,3 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Диаметр провода | 7,50 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,8347 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Разрывное усилие провода | 5913 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 4 | Масса 1 км провода | 94,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Номинальное сечение | 40 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Сечение | 40,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Диаметр провода | 8,09 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,7157 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Разрывное усилие провода | 6800 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 5 | Масса 1 км провода | 109,4 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Номинальное сечение | (50) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Сечение | 49,5 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Диаметр провода | 9,00 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,5784 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Разрывное усилие провода | 8198 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 6 | Масса 1 км провода | 135,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Номинальное сечение | 63 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Сечение | 63,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Диаметр провода | 10,16 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,4544 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Разрывное усилие провода | 10390 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 7 | Масса 1 км провода | 172,3 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Номинальное сечение | (70) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Сечение | 69,3 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Диаметр провода | 10,70 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,4131’ | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Разрывное усилие провода | 11288 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 8 | Масса 1 км провода | 189,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Номинальное сечение | 95 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Сечение | 92,4 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Диаметр провода | 12,30 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,3114 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Разрывное усилие провода | 14784 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 9 | Масса 1 км провода | 252,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Номинальное сечение | 100 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Сечение | 100,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Диаметр провода | 12,94 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2877 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Разрывное усилие провода | 17000 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 10 | Масса 1 км провода | 274,9 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Номинальное сечение | (120) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Сечение | 117,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Диаметр провода | 14,00 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2459 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Разрывное усилие провода | 19890 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 11 | Масса 1 км провода | 321,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Номинальное сечение | 125 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Сечение | 125,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Диаметр провода | 14,47 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,2301 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Разрывное усилие провода | 21250 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 12 | Масса 1 км провода | 343,6 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Номинальное сечение | (150) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Сечение | 148,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Диаметр провода | 15,80 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1944 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Разрывное усилие провода | 24420 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 13 | Масса 1 км провода | 406,0 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Номинальное сечение | 160 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Сечение | 160,0 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Диаметр провода | 16,37 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1798 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Разрывное усилие провода | 26400 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 14 | Масса 1 км провода | 439,8 | кг | value |  | (без смазки)
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Номинальное сечение | (185) | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Сечение | 182,8 | мм² | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Диаметр провода | 17,50 | мм | value
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С | 0,1574 | Ом | value |  | не более
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Разрывное усилие провода | 29832 | Н | value |  | не менее
221 | Расчетные данные проводов марок А и АКП | 15 | Масса 1 км провода | 502,0 | кг | value |  | (без смазки)
222 | Канаты стальные | 1 | Диаметр каната | 8,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 1 | Площадь сечения каната | 38,01 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 1 | Число и диаметр проволок | 1x2,8 + 6x2,6 | мм | value
222 | Канаты стальные | 1 | Разрывное усилие каната | 47950 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 1 | Масса 1 км каната | 330,5 | кг | value
222 | Канаты стальные | 1 | ГОСТ | 3062-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 2 | Диаметр каната | 9,2 | мм | value
222 | Канаты стальные | 2 | Площадь сечения каната | 50,45 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 2 | Число и диаметр проволок | 1x3,2 + 6x3,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 2 | Разрывное усилие каната | 63650 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 2 | Масса 1 км каната | 438,5 | кг | value
222 | Канаты стальные | 2 | ГОСТ | 3062-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 3 | Диаметр каната | 9,1 | мм | value
222 | Канаты стальные | 3 | Площадь сечения каната | 48,64 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 3 | Число и диаметр проволок | 1x1,9 + 18x1,8 | мм | value
222 | Канаты стальные | 3 | Разрывное усилие каната | 59950 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 3 | Масса 1 км каната | 417,5 | кг | value
222 | Канаты стальные | 3 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 4 | Диаметр каната | 11,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 4 | Площадь сечения каната | 72,58 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 4 | Число и диаметр проволок | 1x2,4 + 18x2,2 | мм | value
222 | Канаты стальные | 4 | Разрывное усилие каната | 89950 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 4 | Масса 1 км каната | 623,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 4 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 5 | Диаметр каната | 13,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 5 | Площадь сечения каната | 101,72 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 5 | Число и диаметр проволок | 1x2,8 + 18x2,6 | мм | value
222 | Канаты стальные | 5 | Разрывное усилие каната | 124500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 5 | Масса 1 км каната | 873,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 5 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 6 | Диаметр каната | 14,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 6 | Площадь сечения каната | 117,90 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 6 | Число и диаметр проволок | 1x3,0 + 18x2,8 | мм | value
222 | Канаты стальные | 6 | Разрывное усилие каната | 145500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 6 | Масса 1 км каната | 1015,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 6 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 7 | Диаметр каната | 15,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 7 | Площадь сечения каната | 135,28 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 7 | Число и диаметр проволок | 1x3,2 + 18x3,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 7 | Разрывное усилие каната | 166500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 7 | Масса 1 км каната | 1160,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 7 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 8 | Диаметр каната | 16,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 8 | Площадь сечения каната | 153,84 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 8 | Число и диаметр проволок | 1x3,4 + 18x3,2 | мм | value
222 | Канаты стальные | 8 | Разрывное усилие каната | 189500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 8 | Масса 1 км каната | 1320,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 8 | ГОСТ | 3063-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 9 | Диаметр каната | 17,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 9 | Площадь сечения каната | 167,77 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 9 | Число и диаметр проволок | 1x2,6 + 36x2,4 | мм | value
222 | Канаты стальные | 9 | Разрывное усилие каната | 195500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 9 | Масса 1 км каната | 1435,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 9 | ГОСТ | 3064-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 10 | Диаметр каната | 18,5 | мм | value
222 | Канаты стальные | 10 | Площадь сечения каната | 197,29 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 10 | Число и диаметр проволок | 1x2,8 + 36x2,6 | мм | value
222 | Канаты стальные | 10 | Разрывное усилие каната | 229500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 10 | Масса 1 км каната | 1685,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 10 | ГОСТ | 3064-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 11 | Диаметр каната | 21,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 11 | Площадь сечения каната | 262,51 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 11 | Число и диаметр проволок | 1x3,2 + 36x3,0 | мм | value
222 | Канаты стальные | 11 | Разрывное усилие каната | 305500 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 11 | Масса 1 км каната | 2240,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 11 | ГОСТ | 3064-80 |  | value
222 | Канаты стальные | 12 | Диаметр каната | 22,5 | мм | value
222 | Канаты стальные | 12 | Площадь сечения каната | 298,52 | мм² | value
222 | Канаты стальные | 12 | Число и диаметр проволок | 1x3,4 + 36x3,2 | мм | value
222 | Канаты стальные | 12 | Разрывное усилие каната | 347000 | Н | value |  | при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм²
222 | Канаты стальные | 12 | Масса 1 км каната | 2550,0 | кг | value
222 | Канаты стальные | 12 | ГОСТ | 3064-80 |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 1 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 1 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×16+1×25 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 1 | Расчетный наружный диаметр жгута | 24 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 1 | Расчетная масса 1 км провода | 308 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 2 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 2 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×16+1×54,6 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 2 | Расчетный наружный диаметр жгута | 28 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 2 | Расчетная масса 1 км провода | 427 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 3 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 3 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×25+1×35 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 3 | Расчетный наружный диаметр жгута | 27 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 3 | Расчетная масса 1 км провода | 424 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 4 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 4 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×25+1×54,6 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 4 | Расчетный наружный диаметр жгута | 30 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 4 | Расчетная масса 1 км провода | 512 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 5 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 5 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×35+1×50 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 5 | Расчетный наружный диаметр жгута | 31 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 5 | Расчетная масса 1 км провода | 571 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 6 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 6 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×35+1×54,6 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 6 | Расчетный наружный диаметр жгута | 32 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 6 | Расчетная масса 1 км провода | 606 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 7 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 7 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×50+1×50 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 7 | Расчетный наружный диаметр жгута | 34 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 7 | Расчетная масса 1 км провода | 727 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 8 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 8 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×50+1×54,6 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 8 | Расчетный наружный диаметр жгута | 35 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 8 | Расчетная масса 1 км провода | 762 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 9 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 9 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×50+1×70 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 9 | Расчетный наружный диаметр жгута | 36 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 9 | Расчетная масса 1 км провода | 798 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 10 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 10 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×70+1×54,6 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 10 | Расчетный наружный диаметр жгута | 39 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 10 | Расчетная масса 1 км провода | 973 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 11 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 11 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×70+1×70 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 11 | Расчетный наружный диаметр жгута | 40 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 11 | Расчетная масса 1 км провода | 1010 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 12 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 12 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×70+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 12 | Расчетный наружный диаметр жгута | 41 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 12 | Расчетная масса 1 км провода | 1087 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 13 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 13 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×95+1×70 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 13 | Расчетный наружный диаметр жгута | 43 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 13 | Расчетная масса 1 км провода | 1240 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 14 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 14 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×95+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 14 | Расчетный наружный диаметр жгута | 45 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 14 | Расчетная масса 1 км провода | 1319 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 15 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 15 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×120+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 15 | Расчетный наружный диаметр жгута | 48 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 15 | Расчетная масса 1 км провода | 1553 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 16 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 16 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×150+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 16 | Расчетный наружный диаметр жгута | 50 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 16 | Расчетная масса 1 км провода | 1787 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 17 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 17 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×185+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 17 | Расчетный наружный диаметр жгута | 55 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 17 | Расчетная масса 1 км провода | 2403 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 18 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 18 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 3×240+1×95 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 18 | Расчетный наружный диаметр жгута | 60 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 18 | Расчетная масса 1 км провода | 2968 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 19 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 19 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 2×16 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 19 | Расчетный наружный диаметр жгута | 15 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 19 | Расчетная масса 1 км провода | 139 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 20 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 20 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 4×16 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 20 | Расчетный наружный диаметр жгута | 18 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 20 | Расчетная масса 1 км провода | 278 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 21 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 21 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 2×25 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 21 | Расчетный наружный диаметр жгута | 17 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 21 | Расчетная масса 1 км провода | 196 | кг | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 22 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 22 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил | 4×25 | шт. × мм² | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 22 | Расчетный наружный диаметр жгута | 21 | мм | value
222 | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 | 22 | Расчетная масса 1 км провода | 392 | кг | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 16 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 4,60 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 5,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Толщина изоляции | 1,3 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 7,2-7,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 1 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 1,910 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 25 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 5,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 6,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Толщина изоляции | 1,3 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 8,3-8,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 2 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 1,200 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 35 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 6,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 7,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Толщина изоляции | 1,3 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 9,3-9,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 3 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,868 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 50 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 7,85 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 8,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Толщина изоляции | 1,5 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 10,85-11,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 4 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,641 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 70 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 9,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 9,95 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 12,85-13,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 5 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,443 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 95 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Число проволок | 7 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 11,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 11,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 14,5-15,1 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 6 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,320 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 95 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Число проволок | 19 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 11,00 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 12,00 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 14,4-15,4 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 7 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,320 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 120 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Число проволок | 19 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 12,50 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 13,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 15,9-16,5 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 8 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,253 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 150 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Число проволок | 19 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 14,00 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 14,50 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 17,3-18,4 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 9 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,206 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 185 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Число проволок | 19 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 15,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 16,15 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Толщина изоляции | 1,9 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 19,25-19,95 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 10 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,164 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Номинальное сечение основной токопроводящей жилы | 240 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Число проволок | 19 |  | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 17,75 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 18,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Толщина изоляции | 1,9 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 21,55-22,25 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики основной токопроводящей жилы | 11 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,125 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 25 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 5,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 6,8 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Толщина изоляции | 1,3 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 8,3-8,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Прочность при растяжении жилы | 7,4 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 1 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 1,380 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 35 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 6,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 7,1 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Толщина изоляции | 1,3 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 9,3-9,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Прочность при растяжении жилы | 10,3 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 2 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,986 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 50 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 7,85 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 8,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Толщина изоляции | 1,5 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 10,85-11,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Прочность при растяжении жилы | 14,2 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 3 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,720 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 54,6 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 9,20 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 9,6 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Толщина изоляции | 1,5 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 12,2-12,6 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Прочность при растяжении жилы | 16,6 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 4 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,630 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 70 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 9,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 9,95 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 12,85-13,35 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Прочность при растяжении жилы | 20,6 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 5 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,493 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 95 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 11,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 11,70 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 14,5-15,1 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Прочность при растяжении жилы | 27,9 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 6 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,363 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 95 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 12,20 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 13,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 14,4-15,4 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Прочность при растяжении жилы | 27,9 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 7 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,363 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 120 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 12,50 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 13,10 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 15,9-16,5 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Прочность при растяжении жилы | 35,2 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 8 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,288 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 150 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 13,90 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 14,50 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Толщина изоляции | 1,7 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 17,3-18,4 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Прочность при растяжении жилы | 43,4 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 9 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,236 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 185 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 15,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 16,15 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Толщина изоляции | 1,9 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 19,25-19,95 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Прочность при растяжении жилы | 53,5 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 10 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,188 | Ом | value |  | не более
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Номинальное сечение нулевой несущей жилы | 240 | мм2 | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин. | 17,75 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс. | 18,45 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Толщина изоляции | 1,9 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Наружный диаметр жилы с изоляцией | 21,55-22,25 | мм | value
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Прочность при растяжении жилы | 69,5 | кН | value |  | не менее
223 | СИП: технические характеристики нулевой несущей жилы | 11 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,145 | Ом | value |  | не более
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 1 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 1 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×35 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 1 | Расчетный наружный диаметр провода | 12 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 1 | Расчетная масса 1 км провода | 165 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 2 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 2 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×50 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 2 | Расчетный наружный диаметр провода | 13 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 2 | Расчетная масса 1 км провода | 215 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 3 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 3 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×70 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 3 | Расчетный наружный диаметр провода | 15 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 3 | Расчетная масса 1 км провода | 282 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 4 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 4 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×95 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 4 | Расчетный наружный диаметр провода | 16 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 4 | Расчетная масса 1 км провода | 364 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 5 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 5 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×120 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 5 | Расчетный наружный диаметр провода | 18 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 5 | Расчетная масса 1 км провода | 445 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 6 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 6 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×150 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 6 | Расчетный наружный диаметр провода | 19 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 6 | Расчетная масса 1 км провода | 540 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 7 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 7 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×185 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 7 | Расчетный наружный диаметр провода | 21 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 7 | Расчетная масса 1 км провода | 722 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 8 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 8 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×240 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 8 | Расчетный наружный диаметр провода | 24 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 8 | Расчетная масса 1 км провода | 950 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 9 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 9 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×35 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 9 | Расчетный наружный диаметр провода | 14 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 9 | Расчетная масса 1 км провода | 209 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 10 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 10 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×50 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 10 | Расчетный наружный диаметр провода | 16 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 10 | Расчетная масса 1 км провода | 263 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 11 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 11 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×70 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 11 | Расчетный наружный диаметр провода | 17 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 11 | Расчетная масса 1 км провода | 334 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 12 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 12 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×95 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 12 | Расчетный наружный диаметр провода | 19 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 12 | Расчетная масса 1 км провода | 421 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 13 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 13 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×120 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 13 | Расчетный наружный диаметр провода | 20 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 13 | Расчетная масса 1 км провода | 518 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 14 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 14 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×150 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 14 | Расчетный наружный диаметр провода | 22 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 14 | Расчетная масса 1 км провода | 618 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 15 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 15 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×185 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 15 | Расчетный наружный диаметр провода | 24 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 15 | Расчетная масса 1 км провода | 808 | кг | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 16 | Марка и номинальное напряжение провода | СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 16 | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | 1×240 |  | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 16 | Расчетный наружный диаметр провода | 26 | мм | value
224 | Расчетные параметры проводов СИП-3 20 и 35 кВ | 16 | Расчетная масса 1 км провода | 1054 | кг | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 35 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | мин. | 6,70 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | макс. | 7,10 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | 20 кВ | 11,3-11,7 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | 35 кВ | 13,7-14,1 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | Прочность при растяжении провода | 10,3 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 1 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,986 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 50 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | мин. | 7,85 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | макс. | 8,35 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | 20 кВ | 12,45-12,95 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | 35 кВ | 14,85-15,35 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | Прочность при растяжении провода | 14,2 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 2 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,720 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 70 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | мин. | 9,45 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | макс. | 9,95 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | 20 кВ | 14,05-14,55 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | 35 кВ | 16,45-16,95 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | Прочность при растяжении провода | 20,6 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 3 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,493 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 95 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | Число проволок в жиле | 7 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | мин. | 11,10 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | макс. | 11,70 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | 20 кВ | 15,7-16,3 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | 35 кВ | 18,1-18,7 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | Прочность при растяжении провода | 27,9 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 4 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,363 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 95 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | мин. | 12,20 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | макс. | 12,90 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | 20 кВ | 16,8-17,5 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | 35 кВ | 19,2-19,9 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | Прочность при растяжении провода | 27,9 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 5 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,363 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 120 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | мин. | 12,50 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | макс. | 13,10 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | 20 кВ | 17,1-17,7 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | 35 кВ | 19,5-20,1 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | Прочность при растяжении провода | 35,2 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 6 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,288 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 150 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | мин. | 13,90 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | макс. | 14,50 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | 20 кВ | 18,5-19,1 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | 35 кВ | 20,9-21,5 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | Прочность при растяжении провода | 43,4 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 7 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,236 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 185 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | мин. | 15,45 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | макс. | 16,15 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | 20 кВ | 20,05-20,65 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | 35 кВ | 22,45-23,15 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | Прочность при растяжении провода | 53,5 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 8 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,188 | Ом | value |  | не более
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов | 240 | мм² | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | Число проволок в жиле | 19 | шт. | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | мин. | 17,75 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | макс. | 18,45 | мм | value | Наружный диаметр жилы без изоляции
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | Толщина изоляции | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | мм | value
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | 20 кВ | 22,35-23,05 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | 35 кВ | 24,75-25,45 | мм | value | Наружный диаметр жилы с изоляцией
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | Прочность при растяжении провода | 69,5 | кН | value |  | не менее
224 | Конструктивные и электрические параметры защищенных проводов СИП-3 | 9 | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км | 0,145 | Ом | value |  | не более
228 |  | 1 | ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ» | 457040, г. Южноуральск |  | value
228 |  | 1 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» | 457040, г. Южноуральск |  | value
228 |  | 1 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» | 111398, г. Москва |  | value
228 |  | 2 | ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ» | ул. Заводская д. 3 |  | value
228 |  | 2 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» | ул. Заводская д. 3 |  | value
228 |  | 2 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» | ул. Лазо, д. 9 |  | value
228 |  | 3 | ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ» | Тел.: +7 (35134) 4-22-44 |  | value
228 |  | 3 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» | Тел.: +7 (35134) 4-22-44 |  | value
228 |  | 3 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» | Тел.: +7 (495) 780-51-65 |  | value
228 |  | 4 | ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ» | www.forenergo-spetzkomplekt.ru |  | value
228 |  | 4 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» | www.uik.ru |  | value
228 |  | 4 | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» | www.forenergo-trade.ru |  | value

## Текст и чертежи
PDF страница | Тип | Заголовок | Текст | Подписи
1 | Заголовок | Отраслевой каталог серийно выпускаемых изделий — 2026 (обложка)
1 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
1 | branding |  | производственное объединение
1 | branding |  | FORENERGO®
1 | branding |  | industrial group
1 | heading |  | Отраслевой каталог серийно выпускаемых изделий
1 | heading |  | 2026
1 | heading |  | Арматура, изоляторы, устройства грозозащиты и инструмент для ВЛ 0,4-35 кВ
1 | heading |  | ИННОВАЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ С 1998 ГОДА
1 | branding |  | ЛЗВА ЧЭМЗ
1 | branding |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
1 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО-ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
1 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
1 | branding |  | ИНСТА
1 | branding |  | ЮМЭК
1 | branding |  | ЭНЕРГИЯ⚡21
1 | branding |  | VOLЬTA®
1 | Чертёж | Фотография арматуры ВЛ и устройств грозозащиты (верхняя иллюстрация обложки) | Рекламная фотография без чертежных видов и размеров: сборка из двух черных ребристых полимерных изоляторов с болтовыми зажимами на алюминиевой плите и желтой изоляционной стойке, два черных элемента грозозащиты с кабельным выводом и желтыми вставками, алюминиевый болтовой зажим на рельсе, два черных изолятора с металлическими шпильками, металлические кронштейны и пластины с отверстиями для болтов. Размерные обозначения и допуски отсутствуют; на верхней грани одного изолятора и на металлической пластине имеется неразборчивый штамп.
1 | Чертёж | Фотография изоляторов (нижняя иллюстрация обложки) | Рекламная фотография: стеклополимерный (зеленоватый) изолятор с обжимной арматурой, проушиной и черным защитным колпачком в нижней части; на его основании стоит серый алюминиевый колпак с круглым знаком завода и штампом «70»; за ним слева линейка синих ребристых полимерных изоляторов с гайкой сверху, справа линейка светло-голубых (белых) ребристых изоляторов с проушиной наверху. На верхней грани синего изолятора имеется неразборчивый круглый штамп. | 70
1 | Чертёж | Логотип производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» | В верхней части обложки: графический знак из белой и красной дуг с красной стрелкой; слева надпись «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», справа надпись «FORENERGO®» с подписью «industrial group» (разрядка строчных букв). | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, industrial group
1 | Чертёж | Логотип ЛЗВА ЧЭМЗ | Белый глобус с узлами сети, поверх него красные надписи в две строки «ЛЗВА» и «ЧЭМЗ» (первая буква Л стилизована красной молнией) и красная стрелка; справа трехстрочная подпись ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ. | ЛЗВА ЧЭМЗ, ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
1 | Чертёж | Логотипы партнерских заводов-изготовителей | Фирменные знаки в нижней правой части обложки: белый кириллический знак «ИНСТА» с красной надписью в две строки «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО-ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ»; круглый знак с символом изолятора и красный латинский «INSTA» с надписью в две строки «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS»; светло-голубой знак из восьмиконечной звезды с изображением памятника внутри и надпись «ЮМЭК»; красный знак из двух сцепленных окружностей с надписью «ЭНЕРГИЯ⚡21»; красный знак «VOLЬTA®». | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО-ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, ИНСТА, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, INSTA, ЮМЭК, ЭНЕРГИЯ⚡21, VOLЬTA®
1 | Примечание |  | Диапазон напряжений в заголовке набран со знаком дефиса и десятичной запятой: «0,4-35 кВ» (сохранено как в источнике, подтверждено зумом оригинального изображения; текстовый слой PDF на странице отсутствует).
1 | Примечание |  | Знак ® присутствует только рядом с латинскими надписями FORENERGO® и VOLЬTA®; кириллическое «ФОРЭНЕРГО» набрано без знака.
1 | Примечание |  | В логотипе ЛЗВА ЧЭМЗ надписи набраны в две строки: «ЛЗВА» над «ЧЭМЗ»; прочитано по зуму оригинального изображения, так как контурные надписи отсутствуют в текстовом слое PDF.
1 | Примечание |  | Подпись «ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ» набрана в три строки («ЗАВОД» / «ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ» / «АРМАТУРЫ») БЕЗ дефиса; в отличие от подписи ИНСТА, где дефис в слове «ВЫСОКО-ВОЛЬТНЫХ» напечатан.
1 | Примечание |  | В фирменном знаке «VOLЬTA®» между «VOЛ» и «TA» стоит глиф в форме мягкого знака; записано по начертанию, так как логотип выполнен контурами и текстового слоя нет, поэтому однозначно установить, кириллический это знак или латинский, по исходному файлу невозможно.
1 | Примечание |  | Логотипы и надписи в фирменных знаках выполнены контурами/кривыми и отсутствуют в текстовом слое PDF; они прочитаны по оригинальному изображению.
1 | Примечание |  | На сергом алюминиевом колпаке нижней фотографии проштампованы круглый знак завода и «70».
1 | Примечание |  | В знаке «ЭНЕРГИЯ 21» между словами стоит символ молнии.
1 | Примечание |  | Мелкие штампы и маркировки на изделиях фотографий (верхняя грань синего изолятора, металлические пластины и кронштейны верхней фотографии) неразборчивы в разрешении источника — это ограничение исходного изображения, а не пропуск извлечения.
2 | Заголовок | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ. SMARTLINE FORENERGO
2 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
2 | branding |  | FORENERGO® industrial group
2 | heading |  | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ
2 | heading |  | SMARTLINE FORENERGO
2 | heading |  | SmartLine FORENERGO — программа для автоматизированного проектирования
2 | paragraph |  | ВЛ 0,4-35 кВ на геоподоснове с автоматическим формированием основных форм рабочей документации (спецификация, ведомость опор, поопорная схема), а также с возможностью проведения расчетов (электрического, механического и расчета пересечений ВЛ).
2 | paragraph |  | В качестве базовых технических решений используются типовые проекты ВЛИ 0,4 кВ, ВЛЗ (ВЛ) 6-35 кВ с использованием линейной арматуры производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и изоляторов ООО «ИНСТА» и АО «ЮМЭК». Программа реализо­вана в виде модуля, расширяющего стандартные возможности AutoCAD® (BricsCAD®, nanoCAD® или ZWCAD®) — привыч­ной среды для создания чертежей.
2 | paragraph |  | Основной целью разработки, внедрения и распространения данного программного обеспечения является развитие инженерной культуры и автоматизация проектирования ВЛ 0,4-35 кВ в необходимом и достаточном объеме.
2 | paragraph |  | Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению при­нимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
2 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.mzva.ru в разделе «Проектирование».
2 | heading |  | Использование SmartLine FORENERGO успешно решает следующие задачи:
2 | paragraph |  | • Расширение возможных проектных решений за счёт интеграции в SmartLine FORENERGO большого количества современных типовых проектов.
2 | paragraph |  | • Снижение нагрузки на руководителей проектных отделов, благодаря исключению необходимости проверки ведомостей и спецификаций.
2 | paragraph |  | • Ускорение процесса проектирования, повышение производительности труда проектировщиков.
2 | paragraph |  | • Повышение качества выполнения и оформления рабочей документации.
2 | paragraph |  | • Исключение ошибок проектирования.
2 | heading |  | В настоящий момент в базе данных SmartLine FORENERGO доступны для построения ВЛ следующие типо­вые проекты:
2 | paragraph |  | 1) 1.04.М.15 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-4 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
2 | paragraph |  | 2) 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Альбом 1. Опоры с креплением кронштейнов при помощи нержавеющей стальной ленты;
2 | paragraph |  | 3) 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Альбом 2. Опоры с креплением кронштейнов и траверс при помощи болтов и хомутов;
2 | paragraph |  | 4) 1.04Д.М.15 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
2 | paragraph |  | 5) 1.10-20.МИ.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными линейными и подвесными изоляторами
2 | footer |  | 1
2 | Чертёж | Логотипы группы компаний | В верхней части страницы три графических элемента: слева цветной логотип «ФОРЭНЕРГО» синего цвета с красной подписью «производственное объединение»; в центре красно-синий круговой знак из стрелок; справа синий логотип «FORENERGO®» с красной разрядкой «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, industrial group
2 | Примечание |  | В текстовом слое PDF слова разорваны мягкими переносами (реализо­вана, привыч­ной, при­нимаются, типо­вые) — сохранены буквально, это переносы исходника.
2 | Примечание |  | Пункт 5) в источнике заканчивается без точки после слова «изоляторами».
3 | Заголовок | Перечень каталогов, основные возможности и преимущества программы
3 | paragraph |  | производства ООО «ИНСТА», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 6) 1.10-20.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 7) 2.10-20.МИ.15 Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными линейными, штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 8) 1.10.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ с опорными линейными и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», с линейной арматурой производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа ОСКИРМ;
3 | paragraph |  | 9) РЛ/373-224 Стальные опоры 35 кВ;
3 | paragraph |  | 10) 3.407.1-143.1 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 1. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м;
3 | paragraph |  | 11) 3.407.1-143.2 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м;
3 | paragraph |  | 12) 3.407.1-143.5 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 5. Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями;
3 | paragraph |  | 13) 23.0016 Железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ на базе центрифугированных стоек СК22 с защищенными проводами;
3 | paragraph |  | 14) 26.0004 Деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ с защищенными проводами с анкерно-угловыми опорами с оттяжками;
3 | paragraph |  | 15) ЭЛ-ТП.010.06 Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ с изолированными проводами;
3 | paragraph |  | 16) 3.407.1-136.3 Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ. Выпуск 3. Опоры на базе железобетонных стоек СВ95-2 и СВ110-3,5;
3 | paragraph |  | 17) 3.407.1-136.1 Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ. Выпуск 1;
3 | paragraph |  | 18) ОСВ Уличное освещение;
3 | paragraph |  | 19) 3.501.1-145 Опоры из железобетона для высоковольтных линий автоблокировки напряжением 6-10 кВ;
3 | paragraph |  | 20) ТМП 32-4863/339 Установка и подключение КТП мощностью до 630 кВА к линиям электропередачи 6-10 кВ (взамен ОТУ 32-4863);
3 | paragraph |  | 21) ТМП 32-4717 Установка и подключение КТП к линиям ПЭ 25 кВ;
3 | paragraph |  | 22) ОТМ 32-5007 Схемы управления разъединителями контактной сети, ВЛ СЦБ и ПЭ, камерами секционирования К-112;
3 | paragraph |  | 23) ОТУ 32-36 Установочные чертежи аппаратуры электроснабжения нетяговых потребителей ж.-д. транспорта.
3 | heading |  | Основные возможности программы:
3 | paragraph |  | - спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-2013 с экспортом на чертеж, в Excel или Writer;
3 | paragraph |  | - поопорная спецификация;
3 | paragraph |  | - поопорная схема ВЛ;
3 | paragraph |  | - ведомость объемов работ. В базе 71 тысяч единичных расценок ФСНБ-2022;
3 | paragraph |  | - модуль механического расчета;
3 | paragraph |  | - автоматическая расстановка опор;
3 | paragraph |  | - ведомость опор;
3 | paragraph |  | - кабельные траншеи — ведомость траншей, ведомость работ;
3 | paragraph |  | - кабельный журнал по ГОСТ 21.607-2014;
3 | paragraph |  | - спецификация опоры по ГОСТ Р 21.101-2020.
3 | heading |  | Преимущества:
3 | paragraph |  | - бесплатный продукт, в т.ч. для коммерческого использования;
3 | paragraph |  | - база типовых решений онлайн и её локальная копия для автономной работы без интернета;
3 | paragraph |  | - простой обмен чертежами — программа не создает специальных объектов, а максимально использует возможности платформы, исключая тем самым проблемы совместимости;
3 | paragraph |  | - рекомендательная система для быстрого поиска в каталоге.
3 | heading |  | 1. Построение воздушной линии
3 | paragraph |  | Основой и началом работы в программе является построение трассы воздушной линии на геоподоснове. Выбранным проводом чертится ось трассы ВЛ на топографическом плане местности.
3 | paragraph |  | Опоры добавляются простым перетаскиванием готовых элементов с палитры «Типовые узлы».
3 | paragraph |  | Каждая опора на чертеже представляют собой блок с прикрепленной к нему спецификацией. Таким образом, все данные хранятся непосредственно на чертеже, а редактируется трасса штатными средствами CAD (копирование, перемещение, удаление и пр.)
3 | paragraph |  | На вкладке «Свойства» доступны просмотр и редактирование спецификации конкретной опоры на чертеже.
3 | paragraph |  | Создание ответвлений к вводам, узлов заземления, оборудования и прочего происходит аналогичным образом.
3 | footer |  | 2
3 | Примечание |  | Начало страницы продолжает пункт 5) перечня каталогов с предыдущей страницы; сам пункт 5) на этой странице не напечатан.
3 | Примечание |  | В оригинале напечатано «Каждая опора на чертеже представляют собой блок» — грамматическое несогласование сохранено дословно.
3 | Примечание |  | Смешение буквенных и цифровых знаков в обозначениях подтверждено кодпоинтами текстового слоя: СК22 = U+0421 U+041A 2 2; С10П = U+0421 1 0 U+041F; ЭЛ-ТП.010.06 = U+042D U+041B U+0422 U+041F 010.06; СВ95-2 и СВ110-3,5 — кириллические С и В.
4 | Заголовок | Автоматическое создание спецификаций в САПР nanoCAD (SmartLine): описание функции и демонстрация результата
4 | paragraph |  | Ключевая функция программы — автоматическое создание спецификаций. Для этого достаточно выделить рамкой область чертежа; далее программа отфильтрует нужные объекты и составит по ним спецификацию согласно ГОСТ 21.110-2013. Результат можно экспортировать на чертеж, в Excel, Word или Open Document (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010).
4 | paragraph |  | Также из модели ВЛ можно извлечь и другие отчеты.
4 | footer |  | 3
4 | Чертёж | Окно nanoCAD с модулем SmartLine на модели воздушной линии (демонстрационный сеанс) | Снимок экрана САПР: заголовок сообщает о платформе nanoCAD x64 24 в демонстрационном, некоммерческом режиме и открытом файле DEMO «КАМЕЛЬГИНО.DWG*»; лента с вкладками (Главная, Построение, Вставка, Оформление, Зависимости, 3D-инструменты, Вид, Настройки, Вывод, Растр, Облака точек, Топоплан, Подключаемые модули) и панель SmartLine — проектирование ЛЭП 0,4–35 кВ. Слева открыта панель SmartLine с выбором типа объекта (опора 0,4 кВ), номером и названием, деревом узлов и графой спецификации выбранной опоры, откуда состав можно вывести в избранное или на чертёж; справа — план трассы ВЛ с обозначениями линий и отметками высот. Снимок показывает, как программа отбирает объекты выделенной области для последующего формирования спецификации. | Платформа nanoCAD x64 24 - не для коммерческого использования DEMO - КАМЕЛЬГИНО.DWG*, SmartLine – проектирование ЛЭП 0,4-35 кВ, Спецификация
4 | Чертёж | Пример спецификации, полученной программой из модели ВЛ | Бланк спецификации оборудования, изделий и материалов с заполненными позициями разделов (кабельно-проводниковая продукция, оборудование до 1000 В, железобетонные элементы, стальные конструкции, линейная арматура), графами «Ед. измерения», «Кол.», «Масса 1 ед., кг» и примечаниями, а также штампом с местом служебных подписей. Приведён как образец отчёта, извлекаемого из модели ВЛ, поэтому конкретные позиции, марки, количества и массы относятся к демонстрационному примеру, а не к реальной спецификации проекта. | Спецификация оборудования, изделий и материалов, XXX-XX-ЭВ.СО, ООО «XXXXX»
4 | Примечание |  | Скриншот и бланк спецификации являются растровыми изображениями внутри PDF; демонстрационные строки, кнопки и подписи намеренно не переносятся в таблицы — страница классифицирована как software_demonstration, поэтому таблиц нет.
4 | Примечание |  | В штампе примера использованы псевдо-обозначения XXX-XX-ЭВ.СО и ООО «XXXXX», а графы согласования оставлены пустыми; это признаки демонстрационного образца, а не проектных данных.
4 | Примечание |  | Графа заголовка штампа в растре читается как «Паименование объекта строительства» (дефект печати/качества копии); написание источника сохранено.
4 | Примечание |  | Надпись о платформе в заголовке окна набрана дефисами («nanoCAD x64 24 - не для коммерческого использования»); написание источника сохранено.
5 | Заголовок | Ведомость опор, координаты опор и настройки программы
5 | paragraph |  | Ведомость опор:
5 | paragraph |  | Координаты опор с выводом на чертеж или файл для загрузки в геодезический прибор:
5 | paragraph |  | Также предусмотрены и другие отчеты, в т.ч. работа с кабельными траншеями.
5 | paragraph |  | Программа обладает широкими возможностями по настройке. При необходимости пользователь может составить свой каталог изделий или типовых опор.
5 | paragraph |  | Расстановка опор по трассе линии может производиться как в руч- ном, так и в автоматическом режиме:
5 | footer |  | 4
5 | Чертёж | Окно настроек программы (справа внизу) | Снимок экрана диалогового окна «Настройки» с иконкой программы и кнопкой закрытия (крестик) справа сверху; группы параметров: Основные (раскрыта), Округление (раскрыта), Спецификация (раскрыта), Мультивыноска (раскрыта), Координаты (раскрыта) — все со значком раскрытой группы; ниже четыре свёрнутые группы: Поопорная схема, Слои, Пути к файлам, Сеть. Основные: поле «Масштаб вставки блоков» = 1; «Процент на длину провода/кабеля» = 5 %; «Единицы измерения:» — выбран переключатель «1 ед. чертежа = 1 метр», не выбран «По чертежу». Округление: «Полилинии с чертежа» = 0.0; «Проводов/кабелей после вычислений» = «Вверх до целого»; «В отчетах» = 0.0. Спецификация: отмечены флажки «Заполнять столбец "Примечание"» и «Расчет длины кабеля/провода в столбце "Примечание"», не отмечен «Сортировать по наименованию». Мультивыноска: отмечены «Длина провода/кабеля» и «Длина трассы». Координаты: не отмечен «Выводить координату Z», отмечен «Учитывать ПСК (UCS)», поле «Округление» = 0.00. Внизу две кнопки: «Отмена» (красный крест в круге) и «Сохранить» (синий значок сохранения). | Настройки, Основные, Масштаб вставки блоков, 1, Процент на длину провода/кабеля, 5 %, Единицы измерения:, 1 ед. чертежа = 1 метр, По чертежу, Округление, Полилинии с чертежа, 0.0, Проводов/кабелей после вычислений, Вверх до целого, В отчетах, Спецификация, Заполнять столбец "Примечание", Расчет длины кабеля/провода в столбце "Примечание", Сортировать по наименованию, Мультивыноска, Длина провода/кабеля, Длина трассы, Координаты, Выводить координату Z, Учитывать ПСК (UCS), Округление 0.00, Поопорная схема, Слои, Пути к файлам, Сеть, Отмена, Сохранить
5 | Примечание |  | Обе таблицы страницы (ведомость опор и координаты опор) присутствуют в PDF как растровые изображения-вставки, а не как векторная сетка: read_source_table векторной сетки не нашел, значения прочитаны по оригинальному изображению страницы и подтверждены зумами.
5 | Примечание |  | Первая строка t0 — печатный подзаголовок во всю ширину сетки: «26.0085.1 (2023) - Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО "МЗВА"»; текст центрирован по объединенной ячейке, поэтому помещен в первую колонку, остальные ячейки строки физически пусты.
5 | Примечание |  | Расхождение в источнике: заголовок таблицы t0 — «Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ», тогда как строка-подзаголовок той же таблицы указывает «ВЛИ 0,38 кВ». Оба написания сохранены буквально.
5 | Примечание |  | Обозначение опоры записано кириллицей «А29»: на зумах глиф «А» в «А29» совпадает по начертанию и шрифту с «А» в «УА29» той же растровой вставки; текстовый слой для этих вставок недоступен, поэтому латинская A отдельно не подтверждается.
5 | Примечание |  | В исходном тексте абзаца перенос: «как в руч- ном» — сохранено буквально.
6 | Заголовок | Расстановка опор по трассе линии — окно «Автоматическая расстановка опор»
6 | paragraph |  | Расстановка опор по трассе линии может производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме:
6 | heading |  | Автоматическая расстановка опор
6 | paragraph |  | Вариант: ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА
6 | paragraph |  | Название: ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА
6 | paragraph |  | Номер первой опоры: 1 (значение в среднем из трёх полей ввода; боковые поля пусты)
6 | heading |  | Настройки:
6 | paragraph |  | Ограничить анкерный пролет [500] м (флажок снят; значение 500 выделено серым)
6 | paragraph |  | ☑ Вершина на прямом участке полилинии - ставить анкерную опору
6 | paragraph |  | ☑ Делить на целочисленные длины пролетов (рядом значок информации ⓘ)
6 | paragraph |  | ☑ Ставить опору в начале ☑ Проставить размеры
6 | paragraph |  | ☑ Ставить опору в конце [0] - вынос размерной линии
6 | paragraph |  | Кнопки диалога: Отмена, OK
6 | footer |  | 5
6 | Чертёж | Окно «Автоматическая расстановка опор» | Снимок диалогового окна программы: заголовок «Автоматическая расстановка опор» с иконкой приложения слева и кнопкой закрытия (×) справа; строка выбора «Вариант» с выпадающим списком; поля «Название» и «Номер первой опоры» (три поля ввода, значение 1 в среднем); таблица параметров опор с колонками «Максимальный пролет, м», «Тип опоры», «Угол поворота» (два поля ввода через тире), «Марка» и кнопками «Выбрать...» в каждой строке (кнопка строки «Концевая анкерная» выделена голубым); блок «Настройки:» с флажками и полями ввода; внизу справа кнопки «Отмена» (красный крест) и «OK» (зелёная галочка). Строки «Угловая анкерная», «Анкерная» и «Концевая анкерная» объединены фигурной скобкой, справа от которой одно поле ввода со значением максимального пролета 50 м на все три строки. | Автоматическая расстановка опор, Вариант, ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА, Название, Номер первой опоры, Максимальный пролет, м, Тип опоры, Угол поворота, Марка, Промежуточная, Угловая промежуточная, Угловая анкерная, Анкерная, Концевая анкерная, Выбрать..., Настройки:, Ограничить анкерный пролет, Вершина на прямом участке полилинии - ставить анкерную опору, Делить на целочисленные длины пролетов, Ставить опору в начале, Проставить размеры, Ставить опору в конце, вынос размерной линии, Отмена, OK, ×, ⓘ
6 | Примечание |  | Текстовый слой PDF на этой странице содержит только абзац «Расстановка опор по трассе линии может производиться как в ручном, так и в автоматическом режиме:» и номер страницы «5»; всё остальное содержимое — растровый снимок окна программы, поэтому подписи полей, марки и значения прочитаны визуально. AnyDoc на этой странице отказался работать (NeedsOcrError), PDF-парсеры для растрового снимка тела таблиц не дают.
6 | Примечание |  | В колонке «Угол поворота» каждая строка содержит два отдельных поля ввода, разделённых тире; в JSON они сохранены как две независимые колонки (квалификаторы «от» и «до»), само тире между ними в источнике.
6 | Примечание |  | Значение «50» м в колонке «Максимальный пролет» физически одно — оно показано рядом с фигурной скобкой, объединяющей строки «Угловая анкерная», «Анкерная» и «Концевая анкерная»; значение развёрнуто на все три строки объединения.
6 | Примечание |  | В строке «Концевая анкерная» полей угла поворота в источнике нет (визуально пусто) — это пустые ячейки, а не нули.
6 | Примечание |  | В колонке «Марка» возведение в степень набрано надстрочным символом (мм²). Буквы П, УП, УА, А, МИ, Ш и «мм» прочитаны по изображению; сверить кодпоинты невозможно, так как текстового слоя у снимка нет.
6 | Примечание |  | Значение «500» в поле «Ограничить анкерный пролет» выделено серым (поле неактивно), так как соответствующий флажок снят.
6 | Примечание |  | Кнопка «Выбрать...» в строке «Концевая анкерная» подсвечена голубым (текущий выбор); оформление сохранено как есть.
7 | Заголовок | 2. Модуль механического расчета
7 | heading |  | 2. Модуль механического расчета
7 | paragraph |  | Подавляющее большинство ВЛ 0,4-20 кВ строится с использованием готовых результатов механических расчетов, выполненных ранее и опубликованных в альбомах типовых серий и пособиях по проектированию. Однако, возможных комбинаций проводов, стоек и климатических условий настолько много, что рано или поздно возникает ситуация, когда проектировщику требуется выполнить этот расчет самостоятельно.
7 | paragraph |  | При определении допустимого пролета между опорами ВЛ легко обнаружить, что некоторые коэффициенты запаса, регламентированные ПУЭ, зависят от величины этого пролета – здесь уже не обойтись без численных методов решения уравнений, что весьма проблематично при использовании компьютерных программ общего назначения.
7 | paragraph |  | Модуль механического расчета программы SmartLine FORENERGO решает задачу определения габаритного и ветрового пролета ВЛ, систематического расчета провода для произвольной комбинации проводов и кабелей на опоре.
7 | paragraph |  | Результаты вычислений выводятся в файл формата PDF со всеми промежуточными вычислениями и ссылками на пункты ПУЭ. Кривые провисания провода можно экспортировать на чертеж.
7 | branding |  | Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
7 | branding |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/ САПР».
7 | footer |  | 6
7 | Чертёж | Окно модуля «Механический расчет ВЛ 0,4-20 кВ (ПУЭ-7)» программы SmartLine FORENERGO | Растровый снимок экрана диалогового окна расчёта на светло-голубом фоне. В заголовке окна иконка программы и текст «Механический расчет ВЛ 0,4-20 кВ (ПУЭ-7)», справа кнопка закрытия окна «X»; ниже строка меню «Файл» и «Примеры». Слева панель «Исходные данные» с двумя раскрытыми группами (значок сворачивания «^» у заголовков). Группа «Климатические условия» (справа у полей круглые кнопки информации «i»): Район по ветру — 2 (список); Район по гололеду — 3 (список); Среднегодовая температура, °C — 0; Минимальная температура, °C — -40; Максимальная температура, °C — 40; Региональный коэффициент по ветру (урш) — 1; Региональный коэффициент по гололеду (ург) — 1; Тип местности — Населенная (список); Тип местности по ветру — A (список). Вторая группа «Проводники магистрали» содержит сетку с заголовками «Фидер», «Марка», «Тн, Н», «Z, м», «Z2, м», «X, м» и тремя строками «1 ¦ СИП-3 1x70 ¦ 7000 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦ -0,55», «1 ¦ СИП-3 1x70 ¦ 7000 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦ 0», «1 ¦ СИП-3 1x70 ¦ 7000 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦ 0,55»; перед каждым значением «Фидер» стоят служебные кнопки «X» и «карандаш», под сеткой кнопка с круглой стрелкой. Справа вверху: «Вид расчета» — список «Расчет пересечения» с кнопкой «i»; «Пересекаемый объект» — список «Наземный объект»; строка «Отображать режимы:» с флажками ВГ, В, Г, t+15 (все установлены) и ниже tmin (установлен), tcr (не установлен), tmax (установлен). Под флажками — график провисания: оси z (вверх) и y (вправо) красными стрелками, вертикальная шкала с делениями 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (деление 2 у нижней границы обрезано); две опоры: слева подписи «1» и «П10», справа «2» и «П10», от них вниз идут вертикальные чёрные линии; штриховая горизонтальная линия на отметке z = 9. Проведены пять кривых провисания от уровня 9 опор к провисанию в середине пролёта: синяя (самая верхняя, tmin), чёрная (t+15), красная (tmax) и две в нижней группе — фиолетовая и розово-пурпурная (Г и ВГ по цветам флажков); оранжевая кривая (В) в пролёте отдельно не различима. В середине пролёта вертикальная размерная линия с отметками (точками) на штриховой линии z = 9 и на провисании самой нижней кривой, подпись «2,82 м»; ниже по той же вертикали вторая размерная подпись «5,98 м», нижний конец которой уходит за границу снимка. Нижняя часть графика обрезана границей вставленного снимка экрана. | Механический расчет ВЛ 0,4-20 кВ (ПУЭ-7), Файл, Примеры, Исходные данные, Климатические условия, Район по ветру, 2, Район по гололеду, 3, Среднегодовая температура, °C, 0, Минимальная температура, °C, -40, Максимальная температура, °C, 40, Региональный коэффициент по ветру (урш), 1, Региональный коэффициент по гололеду (ург), 1, Тип местности, Населенная, Тип местности по ветру, A, Проводники магистрали, Фидер, Марка, Тн, Н, Z, м, Z2, м, X, м, СИП-3 1x70, 7000, 8,8, 8,8, -0,55, 0, 0,55, Вид расчета, Расчет пересечения, Пересекаемый объект, Наземный объект, Отображать режимы:, ВГ, В, Г, t+15, tmin, tcr, tmax, z, y, 1, 2, П10, П10, 2,82 м, 5,98 м, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
7 | Примечание |  | Заголовок страницы набран как «2. Модуль механического расчета» с увеличенным пробелом после точки (текстовый слой: «2.» заканчивается на 0.0953, «Модуль» начинается на 0.1031, при обычном межсловном интервале около 0.0035).
7 | Примечание |  | Подписи региональных коэффициентов в растровом снимке экрана набраны как «(урш)» и «(ург)»: последний знак подписи ветра имеет начертание из трёх вертикальных штрихов (ш), как «г» в соседней подписи; передано по видимому начертанию растра, кодировку (кириллица/латиница) по изображению установить невозможно.
7 | Примечание |  | Знак «x» в марке провода «СИП-3 1x70» набран как латинский x по видимому начертанию растра; кириллическая «х» выглядит идентично.
7 | Примечание |  | Заголовок столбца «Тн, Н», значение типа местности по ветру «A» и подпись «tcr» также находятся внутри растра: кодировку Latin/Cyrillic/Greek по изображению проверить невозможно, записано по видимому начертанию. Это ограничение исходного материала, а не ошибка извлечения.
7 | Примечание |  | От какой отметки отсчитывается второй размер «5,98 м», по снимку не видно: его нижний конец обрезан границей вставленного снимка экрана; значение сохранено как подпись на вертикали, продолжающейся вниз от точки провисания самой нижней кривой.
7 | Примечание |  | Обе группы панели «Исходные данные» («Климатические условия», «Проводники магистрали») раскрыты: видны значок «^» у заголовков и все поля/сетка группы.
7 | Примечание |  | Сетка «Проводники магистрали» является частью растрового снимка экрана, а не таблицей набора PDF (текстовый слой в зоне снимка пуст); она представлена отдельным объектом таблицы для сохранности структуры и значений. Перед каждым значением «Фидер» в сетке стоят служебные кнопки «X» и «карандаш».
7 | Примечание |  | Десятичные значения на графике провисания и в сетке записаны в источнике с запятой: «8,8», «-0,55», «0,55», «2,82 м», «5,98 м».
7 | Примечание |  | Цвета подписей отображаемых режимов (ВГ — пурпурный, В — оранжевый, Г — фиолетовый, t+15 — чёрный, tmin — синий, tcr — зелёный, tmax — красный) совпадают с цветами соответствующих кривых на графике.
7 | Примечание |  | Флажок «tcr» не установлен; подпись tcr отличается по цвету от подписей включённых режимов.
7 | Примечание |  | Нижняя часть графика провисания и нижний конец размерной линии «5,98 м» обрезаны границей вставленного снимка экрана — это ограничение исходного материала, а не ошибка извлечения.
7 | Примечание |  | В текстовом слое PDF переносы внутри слов присутствуют («вы- полненных», «при- нимаются») и при извлечении объединены в слова «выполненных», «принимаются»; перенос в написании «Проектирование/ САПР» сохранён как в источнике.
7 | Примечание |  | Длинное тире «–» в абзаце про коэффициенты запаса и цифры «0,4-20 кВ» сохранены в написании источника.
7 | Примечание |  | Колонтитул «6» в левом нижнем углу подтверждён просмотром оригинала; printed_page=«6».
8 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, ИЗОЛЯТОРЫ И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛ 0,4-35 кВ — Каталог серийно выпускаемых изделий
8 | branding |  | Верхний ряд логотипов предприятий-изготовителей (слева направо): «ЮМЭК» со знаком в виде восьмилучевой звезды с фигурой в круге и подписью «завод стеклянных® изоляторов»; глобус-логотип «МЗВА» с молнией и зеркальной строкой «ЭМА», надпись «ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»; «ИНСТА» / «INSTA» с круглым знаком между ними и надписями «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ» и «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS»; «ЭНЕРГИЯ 21» (две сцепленные окружности с молнией); «ВОЛЬТА®».
8 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА, ИЗОЛЯТОРЫ
8 | heading |  | И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
8 | heading |  | ДЛЯ ВЛ 0,4-35 кВ
8 | paragraph |  | Каталог
8 | paragraph |  | серийно выпускаемых изделий
8 | branding |  | Нижний ряд: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» ¦ круглый графический знак объединения ¦ «FORENERGO® industrial group».
8 | Чертёж | Ряд логотипов предприятий в верхней части страницы | Горизонтальная полоса из пяти фирменных знаков/логотипов производителей линейной арматуры, изоляторов и устройств грозозащиты: 1) восьмилучевая звезда с фигурой в круге и надпись «ЮМЭК завод стеклянных изоляторов» со знаком ® у слова «стеклянных»; 2) глобус с молнией, внутри глобуса две строки стилизованных литер «МЗВА» и зеркально перевёрнутая строка «ЭМА», рядом текст «ЗАВОД ВЫСОКО ВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ» в три строки; 3) «ИНСТА» (кириллицей) и «INSTA» (латиницей), разделённые круглым знаком с горизонтальной чертой, с надписями «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ» и «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS»; 4) знак из двух сцепленных окружностей с молнией и надписью «ЭНЕРГИЯ 21»; 5) «ВОЛЬТА®». Графические знаки и словесные названия, без размерных данных. | ЮМЭК, завод стеклянных® изоляторов, МЗВА, ЭМА, ЗАВОД ВЫСОКО ВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ, ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКО ВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, ИНСТА, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, INSTA, ЭНЕРГИЯ 21, ВОЛЬТА®
8 | Чертёж | Фирменный знак в нижней части страницы | Композиция из трёх элементов: слева текстовый логотип «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», в центре круглый графический знак объединения (две сцепленные дуги спирального/кругового вида со светлым сегментом и стрелкой), справа текстовый логотип «FORENERGO®» с подписью «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, industrial group
8 | Примечание |  | В текстовом слое PDF слова заголовка хранятся раздельно по позициям («ЛИНЕЙНАЯ»/«АРМАТУРА,»/«ИЗОЛЯТОРЫ», «И»/«УСТРОЙСТВА»/«ГРОЗОЗАЩИТЫ», «ДЛЯ»/«ВЛ»/«0,4-35»/«кВ»); объединение в строки выполнено по координатам слов.
8 | Примечание |  | Диапазон «0,4-35 кВ» приведён буквально: дефис, десятичная запятая, строчная «кВ».
8 | Примечание |  | Надписи всех логотипов верхнего и нижнего рядов выполнены контурами/кривыми и отсутствуют в текстовом слое PDF; расшифровка получена по изображению страницы (Vision) с увеличением регионов.
8 | Примечание |  | Под логотипом ЮМЭК надпись набрана строчными буквами («завод стеклянных® изоляторов») — регистр сохранён как в источнике.
8 | Примечание |  | Литера «М» в логотипе «МЗВА» на глобусе присутствует в источнике и читается при увеличении региона верхней полосы.
8 | Примечание |  | Вторая строка внутри глобуса («ЭМА») в источнике набрана зеркально/перевёрнуто; передана как прочтение, регистр и начертание стилизованы.
8 | Примечание |  | Надпись «ЗАВОД ВЫСОКО ВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ» в источнике разбита на три строки («ЗАВОД» / «ВЫСОКО ВОЛЬТНОЙ» / «АРМАТУРЫ»); передана слитно.
8 | Примечание |  | «ЭНЕРГИЯ 21» в источнике набрано слитно с молнией между «ЭНЕРГИЯ» и «21»; пробел сохранён.
8 | Примечание |  | Строка «Каталог» и строка «серийно выпускаемых изделий» являются разными строками титульного листа и сохранены раздельно.
9 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
9 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
9 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
9 | branding |  | FORENERGO® industrial group
9 | paragraph |  | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ SMARTLINE FORENERGO ... 1
9 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ... 13
9 | paragraph |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 КВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-2 И СИП-4 ... 25
9 | paragraph |  | Преимущества воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2 и СИП-4 (ВЛИ 0,4 кВ) по сравнению с ВЛ с применением неизолированных проводов А или АС ... 26
9 | paragraph |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Комплект промежуточной подвески EST 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 ... 29
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 1500.1 ... 29
9 | paragraph |  | Кронштейн CS 1500.1 ... 29
9 | paragraph |  | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 ... 30
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 25-95 ... 30
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 ... 31
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 ... 31
9 | paragraph |  | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 ... 32
9 | paragraph |  | Анкерный кронштейн CAT 1500 ... 32
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M ... 32
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы для проводов абонентских ответвлений типа PA 25x100 ... 33
9 | paragraph |  | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 ... 33
9 | paragraph |  | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 ... 33
9 | paragraph |  | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 ... 34
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 ... 34
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 ... 34
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PSP 4х25-120 ... 35
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажимPS 4х16-120M ... 35
9 | paragraph |  | Поддерживающие зажимы типа PS 4 ... 35
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны типа CA 25 ... 36
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 ... 36
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T ... 36
9 | paragraph |  | Фасадные крепления типа BRPF ... 37
9 | paragraph |  | Дистанционные фиксаторы типа BIC ... 37
9 | paragraph |  | Кабельные ремешки типа KR ... 37
9 | paragraph |  | Специальные болты типа SB ... 38
9 | paragraph |  | Монтажные шпильки типа MSH ... 38
9 | paragraph |  | Рымы анкерные сквозные типа RAS ... 38
9 | paragraph |  | Крюки проходные типа КР ... 39
9 | paragraph |  | Крюки с резьбой типа KD ... 39
9 | paragraph |  | Гайка–рым GR 16 ... 40
9 | paragraph |  | Гайки-крюки GK 16, GK 20 ... 40
9 | paragraph |  | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 ... 40
9 | paragraph |  | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium ... 41
9 | paragraph |  | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты ... 41
9 | paragraph |  | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M ... 41
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР ... 42
9 | paragraph |  | Зажимы переходные прокалывающие для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ОН и ЗПВ ... 42
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 ... 43
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В И ОР-74В ... 43
9 | paragraph |  | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD ... 44
9 | paragraph |  | Изолирующие колпачки типа CI ... 44
9 | paragraph |  | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 ... 44
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N ... 45
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений ... 45
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT ... 46
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений ... 46
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ ... 47
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU ... 47
9 | footer |  | 8
9 | Примечание |  | Строка оглавления набрана без пробела: «Поддерживающий зажимPS 4х16-120M» — так в источнике (слово «зажимPS» слитно в исходном текстовом слое).
9 | Примечание |  | Смешение кириллицы и латиницы в обозначениях сохранено как в источнике и подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя: РА 2200; ЕА 1000/1500/2200; PА 4х10-50; PА 4х35-120; С 20; КР; КМ 39; ОР; ОН; ЗПВ; ОР-71В/ОР-72В/ОР-74В; MJPВ (кириллическая В).
9 | Примечание |  | Различие буквы «х» внутри обозначений подтверждено исходным текстовым слоем: латинская x в «PA 4x10-35», «PA 4x10-35M», «PA 25x100», «PA 4x25-70»; кириллическая х в «PA 2х10-50», «PA 4х16-35», «PA 4х35-120», «PS 4х16-120», «PSP 4х25-120», «PS 4х16-120M».
9 | Примечание |  | В строке «Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74» первое обозначение кириллическое (ОР-72), второе латинское (OP-74).
9 | Примечание |  | Точки-заполнители между текстом строки и номером страницы отброшены, номера страниц сохранены в конце каждой строки.
9 | Примечание |  | В верхнем колонтитуле — логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO industrial group» с эмблемой и знаком ®.
10 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
10 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
10 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
10 | paragraph |  | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO — 47
10 | paragraph |  | Комплект заземления СК 200, скоба С 200 — 48
10 | paragraph |  | Адаптер изолированный для закороток и заземлений типа AIZZ (зажим временного заземления) — 48
10 | paragraph |  | Зажимы типа ZVZ 481 — 49
10 | paragraph |  | Зажимы типа ZVZ 481-40 — 49
10 | paragraph |  | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 — 49
10 | paragraph |  | Устройства для закороток типа UZК — 50
10 | paragraph |  | Устройство для заземлений UZM — 50
10 | paragraph |  | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK — 50
10 | paragraph |  | Устройства для закороток типа UZК-41 — 51
10 | paragraph |  | Устройство для заземлений UZM-41 — 51
10 | paragraph |  | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41 — 51
10 | paragraph |  | Устройство заземления ВЛИ-0,4 кВ типа УЗС ВЛИ — 52
10 | paragraph |  | Ограничители перенапряжений нелинейные типа LVA — 54
10 | paragraph |  | Специальные гибкие заземляющие проводники ЗП-1М и ЗП-2М — 56
10 | paragraph |  | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 крепление заземляющего проводника — 57
10 | paragraph |  | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А — 57
10 | paragraph |  | Плашечный зажим СD-35 — 57
10 | paragraph |  | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ — 58
10 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 КВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРО-ВОДАМИ СИП-3, ПЗВ И ПЗВГ — 67
10 | paragraph |  | Преимущества ВЛЗ 6-35 кВ с проводами, защищенными изоляцией, СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ по сравнению с ВЛ с неизолированными проводами А или АС — 68
10 | paragraph |  | Зажимы спиральные типа ВС — 70
10 | paragraph |  | Поддерживающие глухие зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП — 71
10 | paragraph |  | Зажимы натяжные спиральные типа HC — 71
10 | paragraph |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 — 72
10 | paragraph |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 — 72
10 | paragraph |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODSU — 73
10 | paragraph |  | Натяжные болтовые зажимы типа НБ-60/5,6-16 — 74
10 | paragraph |  | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16 — 75
10 | paragraph |  | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ — 76
10 | paragraph |  | Зажимы соединительные типа СЦ — 77
10 | paragraph |  | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП — 77
10 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJRP-N — 78
10 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJRP — 78
10 | paragraph |  | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150 — 79
10 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150 — 79
10 | paragraph |  | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D — 79
10 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1 — 80
10 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2 — 80
10 | paragraph |  | Плашечный зажим РС 150 — 80
10 | paragraph |  | Зажимы временного заземления типа ЗВЗ 30 — 81
10 | paragraph |  | Зажимы временного заземления типа ЗВЗ 36 — 81
10 | paragraph |  | Скобы С93 и С94 — 81
10 | paragraph |  | Актуальность грозозащиты ВЛ и ВЛЗ 6-35 кВ — 82
10 | paragraph |  | Основные характеристики УЗПН — 84
10 | paragraph |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗПН-6-ВУ и УЗПН-10-ВУ — 88
10 | paragraph |  | Устройства защиты от перенапряжений (импульсных) типа УЗПИ-6 и УЗПИ-10 — 89
10 | paragraph |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3 — 90
10 | paragraph |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-2, УЗД-2.1 — 91
10 | paragraph |  | Устройство защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-3 — 91
10 | paragraph |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-4 — 91
10 | paragraph |  | Комплекты тросов оттяжек и изолированных тросов оттяжек типа SHS — 92
10 | paragraph |  | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ — 94
10 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ 6-10 КВ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ А, АС ВЛЗ 6-35 КВ С ЗАЩИЩЕННЫ-МИ ПРОВОДАМИ СИП-3, ПЗВ, ПЗВГ — 97
10 | heading |  | СЦЕПНАЯ АРМАТУРА — 99
10 | footer |  | 9
10 | Примечание |  | Страница оглавления: точечные отточия (leaders) между наименованием и номером страницы заменены разделителем « — »; номера страниц приведены как в источнике.
10 | Примечание |  | Смешанные алфавиты в обозначениях сохранены буквально по текстовому слою (подтверждено кодпоинтами): «UZК» и «UZК-41» — латинские U, Z и кириллическая К (U+0055/U+005A/U+041A); «ПС-А», «СD-35» (кириллическая С U+0421 и латинская D U+0044), «ВС» (кириллические U+0412/U+0421), «СК 200», «С 200», «НБ-60/5,6-16», «НБ-44/5,6-16», «АСЦ», «СЦ», «ССИП», «РС 150», «ЗВЗ 30/36», «ОАЗ-1/ОАЗ-2», «УЗС ВЛИ», «С93/С94» (кириллическая С U+0421) — кириллица; «HC» — латинские H и C (U+0048/U+0043); «CPTAUO», «AIZZ», «ZVZ 481», «KZP1/KZP2/KZP3», «LVA», «ODS», «ODSU», «ORP», «ORPN», «ORPN-D», «MJRP», «MJRP-N», «SHS» — латиница.
10 | Примечание |  | Визуально пары «ВС» и «HC» в шрифте источника неразличимы; различие алфавитов зафиксировано только по кодпоинтам текстового слоя.
10 | Примечание |  | Переносы слов внутри двух крупных заголовков сохранены как в источнике: «ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРО-ВОДАМИ» и «ЗАЩИЩЕННЫ-МИ ПРОВОДАМИ».
10 | Примечание |  | Пункт на с. 68 разбит в источнике на две строки («... проводами А» / «или АС»), здесь объединён в один пункт без изменения текста.
10 | Примечание |  | Логотип в правом верхнем углу: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение», графический знак и «FORENERGO® industrial group».
11 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
11 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
11 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
11 | branding |  | FORENERGO® industrial group
11 | paragraph |  | Серьги типа СР, СРС ..... 99
11 | paragraph |  | Серьга СРД ..... 99
11 | paragraph |  | Узлы крепления типа КГП ..... 100
11 | paragraph |  | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К ..... 102
11 | paragraph |  | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К ..... 102
11 | paragraph |  | Ушки двойные типа УД ..... 103
11 | paragraph |  | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б ..... 103
11 | paragraph |  | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ ..... 104
11 | paragraph |  | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР ..... 104
11 | heading |  | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА ..... 105
11 | paragraph |  | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ ..... 105
11 | paragraph |  | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН ..... 106
11 | paragraph |  | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн для крепления проводов марки А, АС, АЖ к штыревым и опорным линейным изоляторам* ..... 107
11 | heading |  | НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА ..... 108
11 | paragraph |  | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 ..... 108
11 | paragraph |  | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10,НКК-120/11-14 ..... 109
11 | paragraph |  | Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-60/11-17 ..... 110
11 | paragraph |  | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 ..... 111
11 | paragraph |  | Зажимы натяжные болтовые НБ-60/11-16, НБ-60/5,6-16 ..... 112
11 | paragraph |  | Зажим натяжной болтовой НБ-65/11,4-17,1 ..... 113
11 | heading |  | CОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА ..... 114
11 | paragraph |  | Зажимы соединительные овальные типа СОАС ..... 114
11 | paragraph |  | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ ..... 115
11 | paragraph |  | Зажимы соединительные плашечные типа ПС ..... 116
11 | paragraph |  | Зажимы соединительные плашечные типа ПА ..... 116
11 | heading |  | ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА ..... 117
11 | paragraph |  | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-20/К-З (изолирующее) ..... 117
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-КП (изолирующие) ..... 117
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-УЗД (антиприсадочные) ..... 118
11 | paragraph |  | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП6 (антиприсадочные) ..... 119
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП6Ш (антиприсадочные) ..... 119
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-Н1 и ЗП-Н2 (насестные) ..... 120
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц спиральные типа МС (маркерные) ..... 121
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ММ-01 (маркерные) ..... 122
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ММ-02 (маркерные) ..... 124
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АПК (антиприсадочные) ..... 125
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП (антиприсадочные) ..... 126
11 | paragraph |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-БТ (антиприсадочные) ..... 128
11 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ..... 129
11 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ..... 131
11 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов ..... 132
11 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП ..... 133
11 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД ..... 134
11 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ ..... 135
11 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ ..... 136
11 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 ..... 137
11 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П ..... 138
11 | paragraph |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов ..... 138
11 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ..... 139
11 | paragraph |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛСК ..... 140
11 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК ..... 141
11 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК-Ш ..... 142
11 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК ..... 143
11 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК ..... 144
11 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВ типа ОЛСК ..... 145
11 | paragraph |  | Птицезащищенные линейные опорные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСК-РО ..... 146
11 | paragraph |  | Птицезащищенные линейные опорные изоляторы-разрядникина напряжение 10 кВ типа ОЛСК-Р ..... 147
11 | paragraph |  | Птицезащищенные линейные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСКИР ..... 148
11 | footer |  | 10
11 | Примечание |  | Страница оглавления; таблиц и рисунков нет, все позиции — текстовые строки с точечным заполнителем и номером страницы в конце строки.
11 | Примечание |  | Заполнитель из точек в источнике имеет разную длину в зависимости от длины названия; в JSON он сокращён до «.....».
11 | Примечание |  | Заголовок раздела на с. 114 в текстовом слое набран как «CОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА» с латинской C (U+0043); визуально глиф неотличим от кириллической С — перенесено буквально по текстовому слою.
11 | Примечание |  | В строке «Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П» в источнике между «ТФ» и «20П» пробел, дефиса нет.
11 | Примечание |  | Две строки подряд полностью совпадают по тексту, но относятся к разным страницам 143 и 144 («Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК») — так в источнике.
11 | Примечание |  | В строке про ОЛСК-Р в источнике слитно «изоляторы-разрядникина» — перенесено буквально.
11 | Примечание |  | В позиции про ОЛСКИР дефис между «ОЛСК» и «ИР» в источнике отсутствует — перенесено буквально.
11 | Примечание |  | Маркер «*» после «изоляторам» в позиции про ПВС/ПВСн сохранён; соответствующей сноски на этой странице нет.
11 | Примечание |  | В позиции про ЗП-АП6 (стр. 119) в источнике напечатано единственное число «Устройство», тогда как в соседних строках блока — «Устройства»; подтверждено кодпоинтами текстового слоя (конечная «о» U+043E) — перенесено буквально.
11 | Примечание |  | Коды в позициях проверены по кодпоинтам текстового слоя: ММ-01 (М U+041C, 0 U+0030, 1 U+0031), ММ-02, ЗП-АПК (З U+0417, П U+041F, А U+0410, П U+041F, К U+041A), НЗ-60/11-17, СОАС, НКК-60/4-10,НКК-120/11-14 — все кириллические буквы с арабскими цифрами.
11 | Примечание |  | Логотипы в правом верхнем углу — графические (знак и словесные подписи); подписи прочитаны при увеличении как «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO® / industrial group».
12 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
12 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
12 | branding |  | производственное объединение
12 | branding |  | FORENERGO®
12 | branding |  | industrial group
12 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
12 | paragraph |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ — 149
12 | paragraph |  | Преимущества применения полимерных изолирующих траверс — 150
12 | paragraph |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ — 151
12 | paragraph |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ — 152
12 | paragraph |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — 153
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС — 156
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД — 157
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ — 158
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали — 159
12 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ — 160
12 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ — 161
12 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования ПСА120АГ — 162
12 | paragraph |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — 163
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС — 166
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС — 167
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС — 168
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС — 169
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС — 170
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС — 171
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-35 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ — 172
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) — 173
12 | paragraph |  | Изоляторы линейные натяжные полимерные птицезащитные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКПн — 174
12 | paragraph |  | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ — 175
12 | paragraph |  | Преимущества межфазных изолирующих распорок производства ООО «ИНСТА» — 176
12 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ — 177
12 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ — 178
12 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ — 179
12 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ — 180
12 | paragraph |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ (ОПН) — 181
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 6 кВ исполнение УХЛ1 — 183
12 | paragraph |  | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 6 кВ — 185
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических установок 6 кВ исполнение УХЛ2 — 187
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 10 кВ исполнение УХЛ1 — 189
12 | paragraph |  | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 10 кВ УХЛ1 — 191
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических установок 10 кВ исполнение УХЛ2 — 193
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 15 кВ исполнение УХЛ1 — 195
12 | paragraph |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 20 кВ исполнение УХЛ1 — 197
12 | paragraph |  | МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ — 199
12 | paragraph |  | Набор «Жулёва А. Н.» — 201
12 | paragraph |  | Динамометр ЭДР-20 — 201
12 | paragraph |  | Ручная лебедка ЛР-15 — 202
12 | paragraph |  | Монтажные зажимы типа ЗПМ — 202
12 | paragraph |  | Клещи натяжные КН-20 — 202
12 | paragraph |  | Инструмент для натяжения ленты ИН-20 — 202
12 | paragraph |  | Чулки монтажные типа ЧМ — 202
12 | paragraph |  | Вертлюг монтажный ВМ-15 — 203
12 | paragraph |  | Универсальный ключ-держатель S T34 М — 203
12 | paragraph |  | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок — 203
12 | paragraph |  | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) — 203
12 | paragraph |  | Клинья отделительные — 204
12 | paragraph |  | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03 — 204
12 | paragraph |  | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 — 204
12 | paragraph |  | Нож монтерский НМИ-2 — 204
12 | paragraph |  | Ножницы НМ-20 — 204
12 | paragraph |  | Кардощетка — 204
12 | paragraph |  | Мягкое ведро — 205
12 | paragraph |  | Тканевое полотно — 205
12 | paragraph |  | Ролики типа РТ-2 — 205
12 | footer |  | 11
12 | Примечание |  | Страница представляет собой «СОДЕРЖАНИЕ» (оглавление); точечные отточия-заполнители между названием и номером страницы переданы в виде тире, число точек не значимо.
12 | Примечание |  | Строка про «районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-35 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ» физически перенесена на две строки (перенос после «напряжение»); передана одним абзацем, номер 172 относится ко всей записи.
12 | Примечание |  | В источнике намеренно повторяются одинаковые заголовки: «Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ» (151 и 152) и четыре строки «Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ» (178-180) — это особенность источника, а не ошибка извлечения.
12 | Примечание |  | В записи про ЛКПн в источнике стоит строчная «н» (тип ЛКПн); регистр и кириллические коды U+041B/041A/041F/043D подтверждены текстовым слоем.
12 | Примечание |  | Строка «Универсальный ключ-держатель S T34 М» набрана с пробелами между S, T34 и М; для T34 текстовой слой подтверждает латинские U+0054/U+0033/U+0034.
12 | Примечание |  | Верхний колонтитул содержит логотипы: кириллический «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и латинский «FORENERGO®» с подписью «industrial group»; символ ® после FORENERGO присутствует в источнике.
12 | Примечание |  | Для литер «S» и конечной «М» в строке «Универсальный ключ-держатель S T34 М» исходный PDF не даёт кодовых точек (read_source_layout: у слов «S» и «М…203» поле codepoints отсутствует), а начертание визуально одинаково для латинской и кириллической буквы; это ограничение источника, начертание сохранено как в источнике.
13 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)
13 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
13 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
13 | branding |  | FORENERGO industrial group®
13 | paragraph |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП — 205
13 | paragraph |  | Пресс механический ПМК-240 — 205
13 | paragraph |  | Трос-лидер ТЛ 7/30-5 — 205
13 | paragraph |  | Ролики типа РТ-1 — 206
13 | paragraph |  | Ролики типа РТ-2 — 207
13 | paragraph |  | Ролики раскаточные типа М1Р — 208
13 | paragraph |  | Ролики раскаточные типа РР — 208
13 | paragraph |  | Блоки отводные типа БО — 209
13 | paragraph |  | Ролики кабельные типа РКН и РКУ — 209
13 | paragraph |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП — 210
13 | paragraph |  | Пресс механический ПМК-240 — 210
13 | paragraph |  | Ножницы кабельные типа НС и НСТ — 211
13 | paragraph |  | Тросоруб ударного действия — 211
13 | paragraph |  | Тросорез с храповым механизмом — 211
13 | paragraph |  | Приспособление МИ-189А — 212
13 | paragraph |  | Приспособление МИ-230А — 212
13 | paragraph |  | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ — 212
13 | paragraph |  | Чулки монтажные типа ЧМ — 212
13 | paragraph |  | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК и ЗПМ — 213
13 | paragraph |  | Штанга для удаления гололеда ШУГ-1 — 214
13 | paragraph |  | Штанга типа ШЗВЗ — 214
13 | paragraph |  | Динамометр типа ЭДР — 215
13 | paragraph |  | Новации — 218
13 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ — 219
13 | paragraph |  | Сталеалюминиевые, алюминиевые провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК — 220
13 | paragraph |  | Провода марки А и АКП — 220
13 | paragraph |  | Канаты стальные — 221
13 | paragraph |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 — 221
13 | paragraph |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 31946-2012 — 222
13 | paragraph |  | Провода самонесущие защищенные (СИП-3) ГОСТ Р 31946-2012 — 223
13 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО» — 224
13 | footer |  | 12
13 | Примечание |  | Строки оглавления набраны с точечными заполнителями (leader dots) между текстом и номером страницы; переданы как «текст — страница».
13 | Примечание |  | Позиции «Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП» (205 и 210) и «Пресс механический ПМК-240» (205 и 210) в источнике приведены дважды.
13 | Примечание |  | Обозначения с похожими знаками сверены по кодовым точкам текстового слоя: ПГРс-150 (строчная с U+0441), М1Р (кириллические М и Р), РР, РКН, РКУ, МКЗ (З U+0417, не цифра 3), ЗПМ, ЭДР, ШЗВЗ.
13 | Примечание |  | Заголовки разделов «ПРОВОДА И КАНАТЫ» и «РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО»» набраны увеличенным кеглем с номерами страниц 219 и 224.
13 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО и FORENERGO industrial group® в правом верхнем углу — векторное изображение; транскрипция приведена по зуму.
14 | Заголовок | ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
14 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
14 | branding |  | FORENERGO® industrial group
14 | heading |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
14 | heading |  | ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ,
14 | heading |  | СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
14 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» осуществляет координацию научно-технической и производственной деятельности ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России. В настоящее время ПО «ФОРЭНЕРГО» объединяет более 20 профильных компаний и сотрудничает с проектными, строительными и эксплуатирующими организациями на электросетевых объектах всех классов напряжения. Численность персонала — более 2 000 человек. В серийном производстве освоено более 15 000 изделий для линий электропередачи, электростанций и подстанций. Осуществляются поставки продукции во все энергосистемы ПАО «Россети», а также 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.
14 | paragraph |  | Кредо предприятия — только передовые решения для самых современных ВЛ!
14 | heading |  | Основные производственные предприятия
14 | branding |  | ЮМЭК® завод стеклянных® изоляторов
14 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
14 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ИНСТА
14 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS INSTA
14 | branding |  | ЭНЕРГИЯ 21
14 | branding |  | ВОЛЬТА®
14 | Чертёж | Декоративная фотополоса изделий | Горизонтальная полоса из четырёх косо срезанных фотографий, разделённых белыми диагональными полосами. Слева — белая (голубая) фарфоровая опорная изоляционная тарелка на металлическом стержне с мелкой синей маркировкой, нанесённой зеркально; далее — зелёное стеклянное дискообразное изделие (покрышка) с металлическим стержнем и центральным колпачком, с рельефными надписями на стекле; далее — ряд синих (голубых) фарфоровых покрышек на металлической плите с круглыми отверстиями, одна из них с выдавленной по дуге зеркальной надписью; справа — красные и оранжево-жёлтые полимерные изоляторы с металлическими стержнями. | Volta, ИУС-20-2000 УХЛ (нанесено зеркально синим на левой фарфоровой тарелке), ИНСТА - II (рельефная зеркальная надпись по дуге покрышки третьей фотографии), рельефные надписи на зелёной стеклянной покрышке второй фотографии и на ближней покрышке третьей сняты под углом и в источнике не читаются
14 | Чертёж | Блок логотипов основных производственных предприятий | Горизонтальный ряд из шести фирменных знаков под заголовком «Основные производственные предприятия»: контурный знак с колоколом и слово «ЮМЭК®», рядом блок в две строки «завод стеклянных® изоляторов»; круглая эмблема — глобус с красными надписями «МЗВА» и «ЧЭМЗ» и красной молнией, рядом в три строки «ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»; логотип ИНСТА с мелкой красной надписью в две строки «ПРОИЗВОДСТВО / ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ» над словом «ИНСТА», рядом круглый знак с катушкой и английская пара — «PRODUCTION OF / HIGH-VOLTAGE INSULATORS» над словом «INSTA»; знак из двух сцепленных синих колец с красной надписью «ЭНЕРГИЯ», красной молнией и цифрами «21»; красный знак «ВОЛЬТА®». | ЮМЭК®, завод стеклянных® изоляторов, МЗВА, ЧЭМЗ, ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, ИНСТА, PRODUCTION OF, HIGH-VOLTAGE INSULATORS, INSTA, ЭНЕРГИЯ 21, ВОЛЬТА®
14 | Примечание |  | В текстовом слое слово «эксплуатирующими» набрано с мягким переносом: присутствуют отдельные слова «эксплуатиру­» и «ющими»; в кандидате перенос объединён в слово «эксплуатирующими».
14 | Примечание |  | Заголовочный блок набран в источнике в три строки: «ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»», затем «ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ,» и «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»; в кандидате строки сохранены отдельными блоками.
14 | Примечание |  | Текстовый слой страницы содержит только абзац, кредо и заголовки; все надписи верхнего фирменного знака (ФОРЭНЕРГО / FORENERGO) и нижнего ряда логотипов в нём отсутствуют (контуры/растр) и прочитаны только по изображению.
14 | Примечание |  | Маркировка на левой фарфоровой тарелке («Volta», «ИУС-20-2000 УХЛ») нанесена в источнике зеркально и очень мелко; при таком масштабе второй символ после дефиса («У») и «С» различаются слабо — это ограничение разрешения источника, а не ошибка извлечения; при повороте на 180° надпись читается как «ИУС-20-2000 УХЛ».
14 | Примечание |  | Рельефная надпись «ИНСТА - II» на покрышке третьей фотографии нанесена зеркально по дуге; последние два глифа после дефиса — две вертикальные черты без верхней перекладины, т.е. римское «II», а не буква «П»; далее надпись уходит за косой срез фотополосы.
14 | Примечание |  | Рельефные надписи на зелёной стеклянной покрышке второй фотографии (видимые фрагменты по дуге) и на ближней покрышке третьей сняты под углом и в источнике не читаются.
14 | Примечание |  | В логотипе ЮМЭК знак «®» присутствует дважды: у самого слова «ЮМЭК» и в верхнем правом углу первой строки блока «завод стеклянных® изоляторов».
14 | Примечание |  | Надписи «МЗВА» и «ЧЭМЗ» в круглой эмблеме второго предприятия нарисованы нормальным (не зеркальным) начертанием; «Ч» выполнена стилизованно с красной молнией поверх буквы.
14 | Примечание |  | Мелкая красная надпись над словом «ИНСТА» набрана в две строки «ПРОИЗВОДСТВО / ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ»; ранее записанная в кандидате версия «ВЫСОКОЛЬТНЫХ» была ошибкой извлечения и исправлена по увеличенному фрагменту источника.
14 | Примечание |  | Логотип «ВОЛЬТА» набран кириллицей (видна мягкая буква «Ь» между «Л» и «Т»), знак «®» стоит справа вверху.
14 | Примечание |  | Печатный номер страницы в источнике отсутствует.
15 | Заголовок | История создания
15 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
15 | heading |  | История создания
15 | paragraph |  | 1998 г. Производственное объединение начинает свою историю. В этом году в Москве было создано ЗАО Научно-производственное предприятие «ЭККОВОД» для разработок и организации производства различного оборудования производственно-технического назначения для нужд предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Первыми заказчиками стали подразделения ОАО «МОСЭНЕРГО», ГУП «МОСВОДОКАНАЛ», ГП «МОСГАЗ».
15 | paragraph |  | Управленческий и инженерный костяк ЗАО НПО «ЭККОВОД» составили выходцы из предприятий военно-промышленного комплекса страны, принимавшие непосредственное участие в разработке и производстве систем вооружения, до сих пор конкурентоспособных на мировом рынке. В этом же году в городе Южноуральске было создано ЗАО «Южноуральская изоляторная компания» для организации комплексных поставок электросетевого оборудования для нужд предприятий энергетики России, СНГ и стран Балтии. Работа на одних рынках и одинаковые подходы к построению бизнеса позволили руководству обеих компаний с 2000 года объединить усилия в области создания отечественных предприятий по производству арматуры и изоляторов, для координации научно–технической и производственной деятельности которых в 2009 г. юридически оформляется ЗАО ПО «ФОРЭНЕРГО», кредо которого с момента основания и по сей день — только передовые решения для самых современных ВЛ!
15 | heading |  | Достижения
15 | paragraph |  | ПО «ФОРЭНЕРГО», а также ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК» являются дипломантами многих отечественных и международных выставок. Успехи в области инноваций отмечены на главной отраслевой выставке «Электрические сети России».
15 | paragraph |  | 2005 г. — «МЗВА» — золотая медаль за освоение в производстве отечественной арматуры для ВЛИ 0,4 кВ с СИП.
15 | paragraph |  | 2007 г. — «ИНСТА» — серебряная медаль за освоение в производстве полимерных изоляторов третьего поколения повышенной надёжности.
15 | paragraph |  | 2009 г. — «ЮМЭК» — 3 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за ввод в эксплуатацию нового отечественного завода по производству подвесных стеклянных изоляторов.
15 | paragraph |  | 2011 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Стратегический союз» за эффективное объединение научно-технического и производственного потенциала ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России.
15 | paragraph |  | 2012 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку и внедрение изолирующих траверс для компактных ВЛ на напряжение до 220 кВ.
15 | paragraph |  | 2013 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 2 место и серебряная медаль за разработку и внедрение системы защиты птиц на ВЛ.
15 | paragraph |  | 2014 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место и золотая медаль за разработку и внедрение в производство комплекта линейной арматуры для проводов с защитной изолирующей оболочкой на напряжение 110 кВ.
15 | paragraph |  | 2015 г. — «МЗВА» — 1 место и золотая медаль за разработку, изготовление и активное внедрение всего комплекса линейной арматуры для самонесущих изолированных и защищенных проводов ВЛ 0,4-110 кВ в рамках реализации программы импортозамещения продукции.
15 | paragraph |  | 2016 г. — «ЮМЭК» — 1 место и золотая медаль в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку, изготовление и внедрение линейки штыревых изоляторов на напряжение 10-20 кВ, выполненных из закаленного стекла, с повышенными электрическими и термомеханическими характеристиками.
15 | paragraph |  | 2017 г. — «ИНСТА» — 1 место и золотая медаль за разработку, освоение в серийном производстве и внедрение инновационных одномодульных межфазных распорок повышенной надежности и долговечности для ВЛ напряжением 10-220 кВ.
15 | paragraph |  | 2022 г. — «МЗВА» и «ИНСТА» — первые места и золотые медали за победу в конкурсе перспективных разработок для ВЛ. «МЗВА» — за создание и освоение в серийном производстве пневматического гасителя вибрации проводов типа ГВПБ. «ИНСТА» — за разработку полимерных изоляторов 4 поколения повышенной надёжности типа ЛКМ, оснащённых индикаторами технического состояния. Кроме того, данные разработки в этом же году отмечены золотыми медалями Ассоциации изобретателей Белграда в рамках 64-й Международной технической ярмарки «International Technical Fair».
15 | paragraph |  | 2023 г. — «ЮМЭК» и «ИНСТА» — первые места «МФЭС 2023» — Номинация «Высоковольтные изоляторы»: За разработку изолирующих подвесок типа ИПС со сниженными потерями на корону, уровнем радиопомех и повышенной дугостойкостью на класс напряжения 220-500 кВ,
15 | paragraph |  | 2024 г. — «МЗВА-ЧЭМЗ» и «ЮМЭК» — первые места «МФЭС 2024» — «МЗВА-ЧЭМЗ» номинация «Арматура ВЛ»: За разработку зажимов соединительных шлейфовых цанговых типа ШЦ-АС, «ЮМЭК» номинация «Высоковольтные изоляторы»: За разработку штыревых стеклянных изоляторов ШС10 ЕД, ШС20 ЕД
15 | footer |  | 14
15 | Чертёж | Сертификат Савеза изобретателя Београда (левый верхний элемент коллажа) | Растровая фотография сертификата с синим знаком-эмблемой вверху, латинским и сербским текстом заголовка, строками «GOLD MEDAL» и «ЗЛАТНА МЕДАЛА», названием проекта о виброизоляторе для воздушных линий, строкой «Authors» с тремя именами и круглой золотой печатью со строками адреса и подписью. Справа наложен второй, частично перекрытый лист с портретом того же мужчины; мелкие подписи и имена авторов читаются только частично. | Савез изобретача Београда, Belgrade Association of Inventors, Award Gold Medal with Nikola Tesla's Face, GOLD MEDAL, ЗЛАТНА МЕДАЛА, Project: Vibration damper for protection of overhead lines, Authors
15 | Чертёж | Две круглые золотые медали с портретом (левый нижний элемент коллажа) | Две крупные круглые золотые медали одна на другой, на лицевой стороне каждой — рельефный бюст мужчины и круговая надпись по ободу из имени и годов жизни. Надпись является частью растровой фотографии, поэтому кириллические/латинские глифы по ней технически не различаются. | НИКОЛА ТЕСЛА, 1856-1943
15 | Чертёж | Два синих диплома «ЭЛЕКТРОСЕТЬ ИЗОЛЯЦИЯ» (левый нижний элемент коллажа) | Два синих диплома, передний наложен на задний и закрывает его правую часть. На переднем читаются логотипы, строки «Диплом», «участнику конкурса перспективных разработок для воздушных линий электропередачи», «Номинация / «Арматура ВЛ» и средства монтажной безопасности», «1 место», «ООО «МЗВА». На заднем видны только обрезанные начала тех же строк («Номина…», ««Арматур…», «1 ме…», «ООО «М…») и нижний блок мелкого текста. | ЭЛЕКТРОСЕТЬ ИЗОЛЯЦИЯ, Диплом, участнику конкурса перспективных разработок для воздушных линий электропередачи, Номинация, «Арматура ВЛ» и средства монтажной безопасности, 1 место, ООО «МЗВА»
15 | Чертёж | Две медали в раскрытых бордовых футлярах | Два раскрытых бархатных футляра бордового цвета с круглыми медалями золотистого оттенка; в одном видна муаровая лента сине-белой расцветки. Надписей на самих медалях различить не удалось.
15 | Чертёж | Левая стопка из трёх дипломов «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ» | Стопка из трёх дипломов с надписью «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ» и словом «ДИПЛОМ», с изображением энергетической опоры и светлой текстовой плашкой. Годы различимы только у верхнего (2016) и среднего (2017) дипломов; у нижнего год на изображении не различим. | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 2016, 2017, ДИПЛОМ
15 | Чертёж | Правая стопка из трёх сине-фиолетовых дипломов «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ» | Стопка из трёх сине-фиолетовых дипломов с изображением опоры ЛЭП, светлой плашкой и золотой эмблемой внизу; надписи «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ», «ДИПЛОМ» и годы 2009, 2011, 2012 читаются на всех трёх. | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 2009, 2011, 2012, ДИПЛОМ
15 | Чертёж | Шесть круглых медалей-жетонов | Шесть круглых медалей-жетонов с эмблемой энергетической опоры, расположенных в два ряда по три: в верхнем ряду три золотых, в нижнем ряду два золотых слева и одна серебряная справа. Круговые надписи по ободу из-за малого размера нечитаемы.
15 | Чертёж | Две медали на муаровых лентах «ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» | Две круглые медали с фигурой и круговой надписью по ободу: серебряная на синей муаровой ленте (слева) и золотая на бордовой муаровой ленте (справа); по ободу обеих читается «ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР». | ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
15 | Примечание |  | Источник обрывает предложение 2023 г. запятой («...на класс напряжения 220-500 кВ,») — сохранено буквально; абзац 2024 г. завершается без точки («ШС10 ЕД, ШС20 ЕД»).
15 | Примечание |  | Годовые блоки раздела «Достижения» набраны единым абзацем с висячими отступами, без маркированного списка в оригинале; они разделены на отдельные абзацы по годам.
15 | Примечание |  | В слове «межфазных» (блок 2017 г.) в самом источнике нет мягкого переноса и никаких искажений — текстовый слой даёт корректное «межфазных»; перенос внутри слова при сохранении не воспроизводится (то же для «изолирующих», «напряжения», «арматуры», «зажимов»).
15 | Примечание |  | Соединение в «научно–технической» (абзац 1998 г.) в текстовом слое PDF — короткое тире U+2013, тогда как в других местах («научно-технического», «производственно-технического») используется дефис; оба варианта сохранены буквально.
15 | Примечание |  | В тексте смешаны варианты написания «повышенной надёжности» (2007, 2022) и «повышенной надежности» (2017), а также «защитной изолирующей оболочкой» (2014) и «изолированных и защищенных проводов» (2015) — сохранено буквально.
15 | Примечание |  | Шапка логотипа набрана контурами (текстового слоя нет, read_source_layout для верхней полосы пуст): «ФОРЭНЕРГО» с подстрочником «производственное объединение» слева и «FORENERGO® industrial group» справа, между ними красно-синяя круговая эмблема со знаком «Э». Знак «®» стоит только после FORENERGO; у «ФОРЭНЕРГО» его в источнике нет.
15 | Примечание |  | Номинация на переднем синем дипломе коллажа читается целиком: «Арматура ВЛ» и средства монтажной безопасности (проверено зумом). На частично перекрытом заднем дипломе видны только обрезанные начала строк («Номина…», ««Арматур…», «1 ме…», «ООО «М…») — остальное закрыто передним дипломом и не восстанавливалось.
15 | Примечание |  | Год на нижнем дипломе левой стопки «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ» в источнике не различим (ограничение разрешения растровой фотографии, подтверждено зумом).
15 | Примечание |  | Круговые надписи по ободу шести круглых медалей-жетонов и надписи на медалях в бордовых футлярах нечитаемы из-за малого размера фотографий; в описаниях указана только эмблема энергетической опоры.
15 | Примечание |  | Имена авторов в строке «Authors» на сертификате и мелкий текст под ними (адрес, подписи под печатью) читаются лишь частично из-за разрешения растровой фотографии; в описании передано только то, что различимо.
15 | Примечание |  | Надпись по ободу крупных золотых медалей с портретом передана как «НИКОЛА ТЕСЛА» и «1856-1943»; других надписей на них нет. Надпись является частью растровой фотографии, поэтому различие кириллических и латинских глифов по ней технически недоказуемо.
15 | Примечание |  | На сертификате строка под «GOLD MEDAL» набрана сербской кириллицей «ЗЛАТНА МЕДАЛА»; надписи «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ» на этом сертификате в источнике нет.
16 | Заголовок | АО «ЮМЭК» — завод стеклянных изоляторов
16 | branding |  | ЮМЭК ® завод стеклянных изоляторов
16 | heading |  | АО «ЮМЭК»
16 | paragraph |  | 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 1Б тел.: (35134) 4-61-14, 4-16-16, 4-05-33 e-mail: umek@umek.su www.umek.su
16 | paragraph |  | АО «ЮМЭК» серийно выпускает всю необходимую для энергетики номенклатуру стеклянных изоляторов в количестве 12 млн шт. изоляторов в год. Завод оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности.
16 | paragraph |  | В настоящее время объём выпуска продукции АО «ЮМЭК» составляет более 21% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов.
16 | paragraph |  | Продукция завода эксплуатируется в 30 странах мира.
16 | heading |  | Изоляторы «ЮМЭК» — это отечественная продукция мирового уровня!
16 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
16 | footer |  | 15
16 | Чертёж | Фотография участка формования стеклянных изоляторов | Промышленная фотография цеха: несколько вертикальных металлических форм с раскалёнными оранжевым изделиями, верхняя часть станка, ряды манометров, вентилей, трубопроводов и цветных кабелей; у одной из форм видно яркое пламя/дугу. Числовых параметров, размеров, технических выносок и подписей на фотографии нет. | 10, 11, 12
16 | Примечание |  | На фотографии видны лишь меловые номера «10», «11» и «12» на корпусах форм; надписи на манометрах и приборах не читаются.
16 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:» первая буква «A» — латинская (U+0041), вторая «О» — кириллическая (U+041E); написано буквально как в источнике.
16 | Примечание |  | Переносы слов в исходнике («специали-зированных», «под-весных», «Башкор-тостан», «об-ласти», «феде-ральные») — разрывы строк печатного текста; в JSON объединены в целые слова.
17 | Заголовок | Качество продукции. Испытательный центр
17 | branding |  | ЮМЭК® завод стеклянных изоляторов
17 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
17 | paragraph |  | Сертификаты добровольной сертификации
17 | paragraph |  | Сертификат РС ФЖТ
17 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
17 | paragraph |  | Сертификат ISO 45001-2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
17 | paragraph |  | Высокое качество продукции завода подтверждено испытаниями, проведенными в независимых испытательных центрах: ФГУП «ВЭИ им. Ленина» (г. Москва, Россия), «КEMA» (г. Арнем, Нидерланды) и «VEIKI-VNL» (Венгрия). Изоляторы «ЮМЭК» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети» и системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте. Новые изделия проходят добровольную сертификацию. Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2015.
17 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
17 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющими производить все необходимые испытания изоляторов по стандартам:
17 | paragraph |  | Межгосударственные: ГОСТ 6490; ГОСТ 8608; ГОСТ 26196. ГОСТ 30284; ГОСТ 28856; ГОСТ 1232; ГОСТ 26093;
17 | paragraph |  | Национальные: ГОСТ Р 51097; ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р 58193. ГОСТ Р 52082; ГОСТ Р 55187; ГОСТ Р 52034; ГОСТ Р 55189;
17 | paragraph |  | Межгосударственные: IEC 60383; IEC 60099-4; IEC 60437; IEC 60137; IEC 61211; ANSI/NEMA-C29.1; IEC 60797; ANSI/NEMA-C29.2. IEC 61284;
17 | paragraph |  | ПАО «Россети»: СТО на изоляторы, линейную арматуру, ОПН, устройства ПЗУ.
17 | paragraph |  | Испытательный центр завода аттестован в национальной системе «Росаккредитация» на проведение работ в соответствии с областью аккредитации, национальными и международными стандартами.
17 | footer |  | 16
17 | Чертёж | Сертификаты добровольной сертификации | Разворот из пяти узких колонок сертификатов СЕР с логотипами (ЮМЭК и знак соответствия) и широкий сертификат соответствия справа; мелкий текст условий, номеров и печатей не читается даже при увеличении — это ограничение самого скана в источнике. | СЕР, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
17 | Чертёж | Сертификат РС ФЖТ | Скан сертификата РС ФЖТ с рамкой, знаком ЕАС, печатью и подписью; остальной текст слишком мелкий для чтения в источнике. | СЕРТИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЫ, ЕАС, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
17 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | Скан сертификата Inspect: «Сертификат», «ISO 9001:2015 Система Менеджмента Качества», нижний блок подписи, красная печать и логотипы IAF, IAS; строка с реквизитами организации мелкая. | Inspect, Сертификат, ISO 9001:2015, Система Менеджмента Качества, IAF, IAS
17 | Чертёж | Сертификат ISO 45001-2020 | Скан сертификата с синей орнаментальной рамкой и печатью: «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», «ISO 45001-2020», «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья», «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ИДО 45001:2018)»; прочие строки мелкие. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ISO 45001-2020, Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ИДО 45001:2018)
17 | Чертёж | Фотографии испытательного центра | Пять фотографий в левой колонке: вверху слева — собранные гирлянды стеклянных изоляторов над красно-синей оснасткой с жёлтой лестницей (снимок снят с наклоном, без поворота); вверху справа — крупный план зелёных стеклянных изоляторов (шайбы и колпаки) на тёмной поверхности; в центре — серый рёберный изолятор на испытательном стенде и подвешенная гирлянда стеклянных изоляторов; внизу слева — оператор в защитных очках и перчатках у стола с измерительными приборами; внизу справа — испытательный зал с подвешенной гирляндой изоляторов, металлической фермой и бело-синей стойкой стенда.
17 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Синий знак с изображением сети электропередач и подписью «РОССЕТИ», справа от блока стандартов ПАО «Россети». | РОССЕТИ
17 | Примечание |  | Название испытательного центра в источнике набрано смешанным письмом: «КEMA» — К кириллическая (U+041A), E/M/A латинские (U+0045/U+004D/U+0041); воспроизведено буквально по кодпоинтам текстового слоя.
17 | Примечание |  | Заголовок третьего списка стандартов в источнике повторяет слово «Межгосударственные:» (а не «Международные») — сохранено как в источнике.
17 | Примечание |  | Списки стандартов набраны в несколько колонок; сохранены построчно с разбивкой по колонкам, завершающий знак «;»/«.» оставлен как в источнике.
17 | Примечание |  | В подписи к сертификату стоит пробел после двоеточия («ISO 9001: 2015»), в абзаце — слитно («ISO 9001-2015»); оба варианта сохранены.
17 | Примечание |  | Подписи к сертификатам набраны светлым шрифтом, регистр визуально строчный; регистр сохранён как в текстовом слое.
17 | Примечание |  | Логотипы знаков аккредитации сертификата ISO 9001 читаются как «IAF» и «IAS».
17 | Примечание |  | Мелкий текст внутри сканов сертификатов (реквизиты, номера, тексты условий соответствия) не читается в источнике даже при увеличении — ограничение исходного скана, а не нерешённая ошибка извлечения.
18 | Заголовок | Малый каталог — ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»: региональные представительства
18 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
18 | heading |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
18 | paragraph |  | Адрес: 606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина д. 46
18 | paragraph |  | Тел./факс: 8 (83160) 4-25-30 // 8 (83160) 4-53-76
18 | paragraph |  | E-mail: zakaz@mzva.ru
18 | paragraph |  | www.mzva.ru
18 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» занимается разработкой и производством линейной и подстанционной арматуры для электросетевых объектов 0,4-1150 кВ. Предприятие производит более 7500 номенклатурных позиций следующей продукции:
18 | paragraph |  | • арматура для воздушных линий электропередачи: сцепная, поддерживающая, натяжная, соединительная, контактная, защитная, спиральная;
18 | paragraph |  | • арматура для ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2, СИП-4 и ВЛЗ 6-35 кВ с защищенными проводами СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ;
18 | paragraph |  | • страховочные системы для обеспечения безопасного производства работ на высоте;
18 | paragraph |  | • устройства птице- и грозозащиты ВЛ.
18 | paragraph |  | Завод занимает первое место по объёму товарного выпуска среди российских производителей линейной арматуры.
18 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — ведущий отечественный производитель линейной арматуры для линий электропередачи и подстанций всех классов напряжения!
18 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:
18 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа.
18 | paragraph |  | Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9.
18 | paragraph |  | Сайт: www.forenergo-trade.ru
18 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа.
18 | paragraph |  | Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3.
18 | paragraph |  | Сайт: www.uik.ru
18 | footer |  | 17
18 | Чертёж | Логотип завода высоковольтной арматуры | В верхней части страницы по центру: эмблема — синий глобус-сетка с узлами, поверх него красная надпись в две строки «МЗВА» / «ЧЭМЗ» и красная молния слева; справа от эмблемы синим прописными, в три строки: «ЗАВОД», «ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ», «АРМАТУРЫ». | МЗВА, ЧЭМЗ, ЗАВОД, ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ, АРМАТУРЫ
18 | Чертёж | Фотография производства: газовое/плазменное резание листа | Фотография без подписи и без инженерных обозначений: вертикальная режущая головка (чёрный корпус, сопло) установлена на металлическом листе, лежащем на стопке листов/заготовок с трапецеидальными рёбрами жёсткости; в точке реза вылетают искры, на заднем плане справа — жёлтая ограждающая панель. На корпусе головки различима маркировка «AJAN»; остальные надписи на инструменте не читаются. | AJAN
18 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:» первые две буквы в «OOО» — латинские O (U+004F), третья — кириллическая О (U+041E); различие подтверждено по кодпоинтам исходного текстового слоя.
18 | Примечание |  | Маркировка «AJAN» на режущей головке читается при увеличении; остальные надписи на инструменте в исходнике неразборчивы.
18 | Примечание |  | В исходном тексте при переносах строк присутствуют мягкие переносы («электро-», «Башкор-тостан», «об-ласти», «феде-ральные»); в текстовых блоках переносы слов объединены.
18 | Примечание |  | В исходнике на фото нет ни подписи, ни номера рисунка, ни инженерных размеров.
19 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
19 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
19 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
19 | paragraph |  | Сертификаты добровольной сертификации
19 | paragraph |  | Сертификат ISO 45001-2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.
19 | paragraph |  | Выпускаемая продукция хорошо зарекомендовала себя на внутреннем и внешнем рынках. Осуществляются поставки в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, другие страны СНГ и Балтии. В России с применением продукции ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» построено большое количество наиболее ответственных объектов энергетики.
19 | paragraph |  | Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят добровольную сертификацию.
19 | paragraph |  | Все серийно выпускаемые изделия аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети». Арматура для СИП 0,4 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» первой на российском рынке была аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
19 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
19 | paragraph |  | Испытательный Центр высоковольтных изоляторов и линейной арматуры «МЗВА-ЧЭМЗ» сегодня является крупнейшим отраслевым испытательным центром, имеющим с 2013 года аттестацию Федеральной службы по аккредитации и является единственным специализированным аккредитованным испытательным центром по многим видам испытаний в заявленной области аккредитации.
19 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющими производить испытания арматуры по стандартам:
19 | heading |  | Межгосударственные:
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 1232; ГОСТ 9012; ГОСТ 27893; ГОСТ 31946; ГОСТ 30630.2.5; ГОСТ EN 353-1-2022;
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.307; ГОСТ 1497; ГОСТ 9013; ГОСТ 28202; ГОСТ 20.57.406; DIN EN 131-2; ГОСТ IEC 60811.
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.401; ГОСТ 3241; ГОСТ 15151; ГОСТ 28856; ГОСТ 30630.1.1; IEC/TS 60815-3;
19 | paragraph |  | ГОСТ 839; ГОСТ 6490; ГОСТ 16442; ГОСТ 30531; ГОСТ 30630.1.2; DIN EN 365;
19 | heading |  | Национальные:
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.308; ГОСТ 8608; ГОСТ 28157; ГОСТ Р 51853; ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р ЕН 365;
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.707; ГОСТ 12177; ГОСТ Р 51370; ГОСТ Р 52034; ГОСТ Р 52726; ГОСТ Р МЭК 62219;
19 | paragraph |  | ГОСТ 9.708, ГОСТ 16962; ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 52082; ГОСТ Р 70352; ГОСТ Р ИСО 14122-4.
19 | paragraph |  | ГОСТ Р 9.316; ГОСТ 17441; ГОСТ Р 51178; ГОСТ Р 52266; ГОСТ Р 70399;
19 | heading |  | Межгосударственные:
19 | paragraph |  | IEC 61109; IEC 60794-1-22; IEC 61089; IEC 61238-1-3; IEC 61854; BS EN 50483 (CENELEC).
19 | paragraph |  | IEC 60793-1-22; EIC 60794-1-40; EIC 61238-1-1; I IEC 61284; IEC 61897;
19 | paragraph |  | IEC 60794-1-21; EIC 60794-4; IEC 61238-1-2; EC 61395; IEC 61952;
19 | heading |  | ПАО «РОССЕТИ»:
19 | paragraph |  | CТО на изоляторы, линейную арматуру, провода, тросы, ОКГТ, устройства птицезащиты, маркеры ВЛ.
19 | footer |  | 18
19 | Чертёж | Логотип МЗВА ЧЭМЗ | Круглый знак с глобусом и красной молнией, внутри надпись «МЗВА ЧЭМЗ»; справа синим — «ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ». | МЗВА ЧЭМЗ, ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
19 | Чертёж | Сертификаты добровольной сертификации | Группа из пяти сканированных сертификатов в ряд. Первый — светло-жёлтый бланк с эмблемой в шестиугольнике, шапкой «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИК»», заголовком «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», круглой печатью и подписью. Остальные четыре — бланки с шапкой «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛЕКС» и подшапкой «ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ», логотипом ARTALEX, заголовком «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», номером сертификата, красным номером «0002691» на последнем бланке, QR-кодом, голубой круглой печатью и подписью. Различимы заголовки разделов «ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ», «ПРОДУКЦИЯ», «СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОВ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ», «СЕРТИФИКАТ ВЫДАН», «НА ОСНОВАНИИ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»; остальной мелкий текст нечитаем в исходном разрешении. | СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИК», СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛЕКС, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ARTALEX, 0002691, ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРОДУКЦИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, СЕРТИФИКАТ ВЫДАН, НА ОСНОВАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, Сертификаты добровольной сертификации
19 | Чертёж | Сертификат ISO 45001-2020 | Зелёный бланк с гербовым знаком и защитным орнаментом по краям. Разборчивые надписи: «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», «выдан Обществу с ограниченной ответственностью «МЗВА-ЧЭМЗ»», «ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)», подпись и печать внизу. Номер сертификата, адрес и мелкий текст условий применения нечитаемы в исходном разрешении. Подпись под изображением: «Сертификат ISO 45001-2020. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.» | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018), МЗВА-ЧЭМЗ
19 | Чертёж | Испытательный центр: фотографии оборудования и работ | Сетка из шести фотографий в две колонки по три строки: оператор в рабочей одежде у испытательного пульта с кабелями и предупреждающим треугольником на ограждении; металлический шарнир линейной арматуры на испытательном стенде (верхний ряд); белая испытательная камера-ванна с прозрачной крышкой и панелью управления; женщина-оператор у вертикальной нагрузочной машины с образцом изолятора (средний ряд); мужчина в рабочей одежде у большого синего испытательного шкафа с панелью управления; группа рабочих в касках у жёлтой лебёдки с канатом на открытой площадке (нижний ряд).
19 | Чертёж | Логотип ПАО «РОССЕТИ» | Синий знак с символом электрической сети и надписью «РОССЕТИ» в правом нижнем углу блока стандартов. | РОССЕТИ
19 | Примечание |  | Списки стандартов набраны в текстовые колонки без рамок и линеек (4 колонки в блоках «Межгосударственные» и «Национальные», 3 колонки в последнем блоке «Межгосударственные»); таблицей не являются, поэтому сохранены как текстовые блоки по колонкам, читаются сверху вниз по каждой колонке слева направо. Прямое извлечение AnyDoc ошибочно свело эти колонки в одну таблицу — отвергнуто по изображению.
19 | Примечание |  | Во втором блоке «Межгосударственные:» в исходнике набрано «EIC 60794-1-40», «EIC 61238-1-1», «EIC 60794-4» вместо IEC — опечатка источника сохранена дословно (read_source_layout: U+0045 U+0049 U+0043).
19 | Примечание |  | В том же блоке набрано «EC 61395» вместо IEC — опечатка источника сохранена (read_source_layout: U+0045 U+0043).
19 | Примечание |  | Там же перед «IEC 61284» стоит отдельная литера «I» («I IEC 61284;») — лишний символ источника сохранён.
19 | Примечание |  | В списке «Национальные:» обозначение «ГОСТ 9.708,» заканчивается запятой, а не точкой с запятой — как в исходнике.
19 | Примечание |  | В слове «провода» перенос строки в исходнике («про­вода») объединён.
19 | Примечание |  | В строке «CТО на изоляторы…» первая литера — латинская C (U+0043), что подтверждено read_source_layout; сохранена как в источнике.
19 | Примечание |  | Ограничение источника: мелкий текст бланков сертификатов (реквизиты, условия применения, надписи на печатях) нечитаем в исходном разрешении — подтверждено зумом; в figure-объекты включены только разборчивые надписи.
19 | Примечание |  | Ограничение источника: на зелёном бланке не читаются номер сертификата, адрес и строки с датами («Действителен с …», «Действителен по …») — подтверждено зумом; конкретные значения не выдумывались.
20 | Заголовок | ООО «ИНСТА» — контактная информация и региональные представительства
20 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
20 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
20 | branding |  | ИНСТА
20 | branding |  | INSTA
20 | heading |  | ООО «ИНСТА»
20 | paragraph |  | Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2
20 | paragraph |  | Тел./факс: +7 (495) 672-66-90,
20 | paragraph |  | E-mail: sales@zaoinsta.ru
20 | paragraph |  | www.zaoinsta.ru
20 | paragraph |  | ООО «ИНСТА» — современное предприятие, специализирующееся на разработке и серийном производстве полимерных высоковольтных изоляторов и изолирующих конструкций для воздушных линий электропередачи и подстанций. Вся продукция производится на высокопроизводительных литьевых инжекционных машинах по технологии изготовления полимерных изоляторов третьего и четвертого поколения. Предприятием произведено и отгружено потребителям более 5 млн изоляторов на различные классы напряжения и механических нагрузок. Многие изделия были освоены в серийном производстве впервые в России. Завод входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ.
20 | paragraph |  | ООО «ИНСТА» — ведущий отечественный производитель полимерных изоляторов самой современной и надежной конструкции!
20 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ИНСТА»:
20 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
20 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
20 | footer |  | 19
20 | Чертёж | Логотип ООО «ИНСТА» | Графический логотип: слева синим — надпись «ИНСТА» под надписью «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ»; справа красным — надпись «INSTA» под надписью «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS»; между ними круглая эмблема, разделённая на синюю и красную дуги, с изображением линейного изолятора внутри. | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, ИНСТА, INSTA
20 | Чертёж | Фотография полимерных изоляторов в литьевой пресс-форме | Фотография (не технический чертёж): ряд голубых ребристых полимерных изоляторов, установленных в металлическую литьевую пресс-форму с круглыми крепёжными отверстиями, коническими металлическими питонами и прямоугольными металлическими вставками; видны металлические направляющие штыри. На боковых поверхностях изоляторов рельефная отлитая маркировка: на крупном переднем изоляторе читается «ИНСТА - INSTA» (кириллическая часть, разделитель, латинская часть), на соседнем изоляторе слева — та же надпись «ИНСТА - INSTA», размытая перспективой. Размеров, допусков и технических обозначений на фотографии нет. | ИНСТА - INSTA, ИНСТА - INSTA
20 | Примечание |  | Тел./факс заканчивается запятой в источнике — сохранено буквально.
20 | Примечание |  | Рельефные маркировки на изоляторах — отлив, а не печать: кириллическая часть «ИНСТА» и латинская «INSTA» разделены отлитым тире, что подтверждено зумом исходного изображения.
21 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
21 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ — логотипы ИНСТА ¦ PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS — логотип INSTA
21 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
21 | paragraph |  | Сертификаты добровольной сертификации
21 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
21 | paragraph |  | Использование высокоавтоматизированного технологического и испытательного оборудования исключает влияние субъективных факторов на качество выпускаемой заводом продукции. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят добровольную сертификацию. Подвесные линейные и опорные полимерные изоляторы, распорки межфазные, подвески изолирующие производства ООО «ИНСТА» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
21 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
21 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющим производить все необходимые испытания изоляторов по стандартам:
21 | paragraph |  | Межгосударственные:
21 | paragraph |  | Национальные: ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 52082.
21 | paragraph |  | Межгосударственные: IEC 61109.
21 | paragraph |  | ПАО «Россети»:
21 | paragraph |  | СТО на изоляторы, линейную арматуру, устройства птицезащиты.
21 | footer |  | 20
21 | Чертёж | Сертификаты добровольной сертификации | Слева группа из четырёх сканированных бланков сертификатов, наложенных друг на друга со смещением: у первых трёх верхняя шапка «ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ» и заголовок «СЕРТИФИКАТ» (у первого заголовок правой частью перекрыт соседним листом и читается как «СЕРТИФИКАТ СО…»), у четвёртого «ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ» и «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» с красным номером. Внизу бланков — круглые печати, подписи и номера телефонов/сайтов; мелкий текст условий неразборчив. | ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАТ, СЕРТИФИКАТ СО…, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, Сертификаты добровольной сертификации
21 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | Сканированный вертикальный бланк сертификата с круглой тёмной эмблемой в левом верхнем углу и трёхбуквенной зелёной аббревиатурой в шапке; ниже — наименование органа по сертификации, строки «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», «наименование системы», «Общество с ограниченной ответственностью», реквизиты, «НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ», «СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015», регистрационный номер и срок действия, внизу — подпись в синей рамке, круглые знаки и эмблемы. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Сертификат ISO 9001: 2015
21 | Чертёж | Испытательный стенд с предупреждающими знаками (верхнее левое фото) | Фотография испытательного стенда с установленными опорными полимерными изоляторами; на ограждении две предупреждающие таблички с красной каймой и красным символом молнии, а также жёлтый треугольный знак высокого напряжения с чёрной молнией. | ИСПЫТАНИЕ опасно ДЛЯ ЖИЗНИ, СТОЙ! напряжение
21 | Чертёж | Испытательная установка и оператор (верхнее правое фото) | Фотография испытательной установки: металлический шкаф с круглым стрелочным измерительным прибором и бумажным графиком на боковине, закреплённые изоляторы с жёлто-чёрными предупреждающими полосами, оператор в синем фартуке и перчатках у панели управления.
21 | Чертёж | Испытание изолятора с цифровым измерительным прибором (среднее левое фото) | Фотография горизонтально установленного голубого полимерного изолятора на металлическом стенде с присоединёнными проводами; на переднем плане цифровой измерительный прибор (весы) с зелёным табло, на котором видны две цифры «0», за ним ноутбук и проводка. Разделительная десятичная точка табло при максимальном увеличении различима неуверенно, чтение как «0.0» — по указанию независимой проверки исходника. | 0.0
21 | Чертёж | Горение полимерного изолятора (среднее правое фото) | Фотография полимерного изолятора с открытым пламенем на его поверхности на фоне зелёного экрана.
21 | Чертёж | Установка для испытаний (нижнее левое фото) | Фотография горизонтально установленного синего полимерного изолятора в металлической раме на фоне опорных изоляторов; на полу жёлто-чёрная разметка опасной зоны.
21 | Чертёж | Установка для испытаний (нижнее правое фото) | Фотография испытательного приспособления: красная металлическая винтообразная рама с зажимом на белой трубе и присоединённым кабелем с зажимами, за ней видна гофрированная оболочка светло-голубого полимерного изолятора на фоне зелёного экрана.
21 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Синий знак с эмблемой и надписью «РОССЕТИ» справа от блока «ПАО «Россети»:». | РОССЕТИ
21 | Примечание |  | Перечень стандартов «Межгосударственные:» напечатан в три бескаркасные колонки без заголовков колонок: левая и средняя по шесть обозначений, правая — пять; последняя строка правой колонки заканчивается точкой после «ГОСТ 28779.», шестая позиция правой колонки в источнике пуста. Подтверждено зумом области 0.53–0.99 × 0.53–0.70 и пословным чтением текстового слоя (read_source_layout: ГОСТ = Г U+0413, О U+041E, С U+0421, Т U+0422; Р = U+0420; IEC = I U+0049, E U+0045, C U+0043 — латиница).
21 | Примечание |  | Перекрестная проверка сетки: Docling 2.137.0 (CPU, ocr=false, 14.48 с, read_parser_artifact canonical: 4969 символов) отнёс первую строку перечня к заголовкам таблицы, но тело содержит те же обозначения 9.307…13873 и пустую правую ячейку последней строки; AnyDoc дал ту же сетку, склеив последние две строки каждой колонки («ГОСТ 270; ГОСТ 1232;»).
21 | Примечание |  | В брендинговой шапке напечатано «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ» — слово «ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ» в источнике написано полностью, опечатки нет; проверено зумом 0.30–0.72 × 0.02–0.06 (текстового слоя в этом изображении нет — брендинг вставлен как картинка).
21 | Примечание |  | В исходном PDF переносы слов набраны мягким переносом/дефисом в конце строки («до-бровольную», «ис-пытательным», «по-зволяющим», «испыта-ния», «арма-­туру»); в тексте сохранён нормальный вид слов.
21 | Примечание |  | На сканах сертификатов мелкий текст условий, номера телефонов и часть реквизитов неразборчивы при максимальном увеличении страницы — это ограничение разрешения исходного изображения, а не пропуск извлечения. Трёхбуквенная зелёная аббревиатура в шапке ISO-сертификата (зона 0.72–0.82 × 0.147–0.17) не читается однозначно: первая буква не различима между «И» и «В», поэтому в labels она не записана. У первого из четырёх добровольных сертификатов заголовок перекрыт соседним листом, читается только «СЕРТИФИКАТ СО…».
21 | Примечание |  | На предупреждающих табличках фотографии регистр букв смешанный: «ИСПЫТАНИЕ опасно ДЛЯ ЖИЗНИ» и «СТОЙ! напряжение» — регистр сохранён как напечатан; надписей «Испытание высокое напряжение» на знаках нет (жёлтый треугольник несёт только символ молнии).
21 | Примечание |  | Показание цифрового прибора на среднем левом фото: на зелёном табло различимы две цифры «0» (зум 0.08–0.35 × 0.60–0.78 и дополнительный зум табло 0.115–0.28 × 0.735–0.775); десятичный разделитель при разрешении скана различим неуверенно, поэтому запись «0.0» в labels фигуры отражает чтение по рекомендации независимой проверки исходника.
21 | Примечание |  | Нижнее правое фото уточнено зумом 0.35–0.56 × 0.77–0.90: основной объект — красная металлическая винтообразная рама с зажимом, а не светло-голубой изолятор «в металлической раме», как описано в предыдущей версии.
21 | Примечание |  | Блоки «Национальные:», «Межгосударственные:» (IEC 61109) и «ПАО «Россети»:» с соответствующими строками набраны обычным текстом, без сетки; в JSON они отражены как текстовые блоки.
22 | Заголовок | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
22 | branding |  | ЭНЕРГИЯ⚡21 (логотип: красная надпись «ЭНЕРГИЯ» с красным знаком молнии и цифрами «21», поверх синего стилизованного знака «21»)
22 | heading |  | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
22 | paragraph |  | Адрес: 457000 Челябинская обл., п. Увельский ул. Сафонова, 10
22 | paragraph |  | Тел./факс: +7(351) 211-60-20,
22 | paragraph |  | E-mail: sales@energy-21.ru
22 | paragraph |  | www.energy-21.ru
22 | paragraph |  | АО «Энергия+21» — завод, основанный в 1993 году, в настоящее время входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ, выпуская уже более 30 лет большую номенклатуру изделий.
22 | paragraph |  | Предприятие производит различные полимерные изоляторы, изоляционные конструкции и ограничители перенапряжений для ВЛ и подстанций, а также для контактной сети железных дорог.
22 | paragraph |  | АО «Энергия+21» — один из крупнейших производителей полимерных изоляторов и ОПН в России!
22 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «ЭНЕРГИЯ+21»:
22 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа.
22 | paragraph |  | Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9.
22 | paragraph |  | Сайт: www.forenergo-trade.ru
22 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа.
22 | paragraph |  | Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3.
22 | paragraph |  | Сайт: www.uik.ru
22 | footer |  | 21
22 | Чертёж | Фотография цехового участка производства полимерных изоляторов (верхняя часть страницы) | Фотография пресс-формы/кассеты: в металлической раме рядами (три ряда) установлены светло-голубые ребристые полимерные изоляторы (всего видно около восьми изделий), на металлической плите видны застывшие технологические отходы (облоки), по краям — стойки, вертикальные колонны пресса и трубопроводы, слева оранжевая часть рамы. Справа — синяя дверь и пульт управления: чёрная панель с рядами белых прямоугольных табличек, чёрными тумблерами/переключателями, двумя белыми кнопками и цветными кнопками (оранжевая/красная, зелёная, синяя). Инженерных размеров, обозначений и допусков на фотографии нет.
22 | Примечание |  | На фотографии панель управления справа содержит мелкие нечитаемые надписи (таблички и маркировка у кнопок) — в источнике они неразборчивы.
22 | Примечание |  | Переносы внутри слов в исходнике («перенапря- жений», «Башкор- тостан», «об- ласти», «феде- ральные») являются типографскими переносами строк и в тексте объединены.
22 | Примечание |  | В строке «Тел./факс: +7(351) 211-60-20,» в источнике стоит запятая в конце строки — сохранена как есть.
22 | Примечание |  | В адресе «457000 Челябинская обл., п. Увельский ул. Сафонова, 10» отсутствует запятая после «Увельский» — сохранено по источнику.
23 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
23 | branding |  | ЭНЕРГИЯ⚡21
23 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
23 | paragraph |  | Сертификаты добровольной сертификации
23 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
23 | paragraph |  | Использование высокоавтоматизированного технологического и испытательного оборудования исключает влияние субъективных факторов на качество выпускаемой заводом продукции. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят добровольную сертификацию. Полимерные изоляторы и ограничители производства АО «Энергия+21» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
23 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
23 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющим производить все необходимые испытания изоляторов по стандартам:
23 | heading |  | Межгосударственные:
23 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 1516.2; ГОСТ 18328;
23 | paragraph |  | ГОСТ 9.307; ГОСТ 2744; ГОСТ 20074;
23 | paragraph |  | ГОСТ 262; ГОСТ 6433.3; ГОСТ 26093;
23 | paragraph |  | ГОСТ 263; ГОСТ 6490; ГОСТ 28739;
23 | paragraph |  | ГОСТ 270; ГОСТ 8608; ГОСТ 28779.
23 | paragraph |  | ГОСТ 1232; ГОСТ 13873;
23 | heading |  | Национальные:
23 | paragraph |  | ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 52082.
23 | heading |  | Межгосударственные:
23 | paragraph |  | IEC 61109.
23 | heading |  | ПАО «Россети»:
23 | paragraph |  | СТО на изоляторы, линейную арматуру, устройства птицезащиты.
23 | branding |  | РОССЕТИ
23 | footer |  | 22
23 | Чертёж | Сертификаты добровольной сертификации | Сгруппированное изображение четырёх бланков сертификата соответствия: три бланка с одинаковой шапкой «СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ» с названием системы под ней и заголовком СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, и один бланк с шапкой СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПрофСерт» и заголовком СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ. На бланках различимы круглая печать и подписи внизу; на правом бланке разделы ПРОДУКЦИЯ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ и ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ. Остальной мелкий текст бланков (номера сертификатов и заявок, условия, даты) нечитаем в исходном растре. | СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, «ПрофСерт», ПРОДУКЦИЯ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
23 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | Изображение сертификата в синей орнаментальной рамке с круглой эмблемой в верхнем поле. Верхний блок мелкого текста (несколько строк с наименованием держателя сертификата и ссылкой на ISO 9001), строка непосредственно под заголовком и номер сертификата нечитаемы в исходном растре даже при максимальном увеличении, поэтому в надписи не перенесены. Читаемы крупный заголовок СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, блок условий сертификации с абзацами и внизу круглая эмблема, подписи и печати. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
23 | Чертёж | Испытательное оборудование испытательного центра | Группа из трёх фотографий цеха испытательного центра: слева вверху — два серых приборных шкафа с дисплеями и кнопками рядом с испытательным стендом с оранжевыми и жёлтыми высоковольтными элементами и кабелями; слева внизу — серый металлический опорный изолятор и светло-фиолетовый подвесной полимерный изолятор на металлических цоколях в помещении с кирпичной кладкой; справа — камера высокого напряжения в металлическом каркасе с тонированными стенками и оранжевым свечением, на круглом зелёном столе полимерные изоляторы.
23 | Чертёж | Пульт управления и испытательные стенды | Фотография испытательного зала: слева пульт управления с цифровыми индикаторами, кнопками, выключателями и тёмными дисплеями (надпись над приборной панелью неразборчива); справа — металлические каркасы с красными и жёлтыми высоковольтными установками и подвешенными изоляторами; на кирпичной стене — синие информационные таблички и небольшая синяя табличка на стойке (текст нечитаем).
23 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Синий знак с надписью «РОССЕТИ» в правой части страницы, рядом с блоком стандартов ПАО «Россети». | РОССЕТИ
23 | Примечание |  | Перечень стандартов оформлен в три бесрамочные колонки без рамок; строки перенесены в порядке печатных строк (слева направо по строкам) согласно текстовому слою. Набор из 17 обозначений полный.
23 | Примечание |  | На странице дважды присутствует заголовок «Межгосударственные:» — перед перечнем ГОСТ и перед IEC 61109; это особенность источника, а не ошибка извлечения.
23 | Примечание |  | Заголовки групп «Межгосударственные:», «Национальные:», «ПАО «Россети»:» набраны полужирным в правой колонке текста.
23 | Примечание |  | Подпись под правым сертификатом на странице набрана как «Сертификат ISO 9001: 2015» (с пробелом перед годом), тогда как в основном тексте абзаца стоит «ISO 9001-2015» — оба варианта перенесены буквально.
23 | Примечание |  | Верхний логотип — графический знак: красная надпись «ЭНЕРГИЯ», красный знак молнии и «21» на фоне синей эмблемы; знак молнии передан символом ⚡.
23 | Примечание |  | Название системы на трёх левых бланках добровольной сертификации не читается однозначно: в растре различимы только буквы «ЛЕТО… С», остальные знаки неразличимы даже при максимальном увеличении (ограничение источника), поэтому название в надписи не перенесено. На правом бланке название «ПрофСерт» читается уверенно.
23 | Примечание |  | Мелкий текст бланков сертификатов нечитаем в исходном PDF: номера сертификатов и номера заявок, условия и даты на бланках добровольной сертификации, а также верхний блок и строка под заголовком на сертификате ISO 9001 неразборчивы даже при максимальном увеличении (ограничение источника, не пропуск извлечения).
23 | Примечание |  | Надписи на приборных панелях испытательного оборудования, на синих информационных табличках и на небольшой синей табличке на стойке в испытательном зале нечитаемы в исходном PDF (ограничение источника, а не пропуск извлечения).
23 | Примечание |  | Строка «линейную арма­туру» в источнике разорвана переносом строки (висячий перенос), перенесена слитно.
24 | Заголовок | ООО «ВОЛЬТА»
24 | branding |  | ВОЛЬТА® — красный стилизованный логотип с символом ®
24 | heading |  | ООО «ВОЛЬТА»
24 | paragraph |  | 457040, Россия, Челябинская область
24 | paragraph |  | г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3
24 | paragraph |  | +7 (351) 344-66-77
24 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — современное предприятие, специализирующиеся на производстве полимерных изоляторов и изолирующих изделий для электротехнического оборудования и ВЛ, а также на выпуске опорных фарфоровых изоляторов нового поколения с существенно улучшенными эксплуатационными характеристиками. Продукция предприятия применяется на электрических подстанциях и в высоковольтном энергетическом оборудовании, в том числе — эксплуатирующемся в экстремальных условиях.
24 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — это новый синоним надежности высоковольтного оборудования для подстанций и электрощитового оборудования!
24 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ВОЛЬТА»:
24 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
24 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
24 | footer |  | 23
24 | Чертёж | Продукция ООО «ВОЛЬТА» | Фотография изделий на светлом фоне: слева группа изоляторов из полимерной изоляции (чёрные гладкостенные и ребристые изоляторы, белые и жёлто-коричневые проходные изоляторы, кабельные изоляторы с чёрными кабелями и жгутами), справа в ряд четыре опорных ребристых изолятора возрастающей высоты с металлическими фланцами и квадратными основаниями с отверстиями (в тексте страницы они названы опорными фарфоровыми изоляторами). Подписей, размерных линий, допусков и выносных обозначений на фотографии нет.
24 | Примечание |  | В источнике напечатано «специализирующиеся» (подтверждено словом текстового слоя PDF и зумом строки 0.638–0.653); орфография источника сохранена дословно.
24 | Примечание |  | Фотография изделий приведена без подписей и размеров; номенклатурные обозначения на изоляторах не читаются и в источнике не приведены. Материал правых изделий на фото визуально не различим, назван «фарфоровыми» только со ссылкой на текст абзаца о предприятии.
24 | Примечание |  | Адрес и телефон ООО «ВОЛЬТА» приведены в источнике отдельными строками; внутри абзацев переносы слов (изо-, при-, эксплуати-, Башкор-, об-, феде-) являются типографскими и в текст не перенесены.
25 | Заголовок | Качество продукции: сертификаты и испытательный центр
25 | branding |  | ВОЛЬТА®
25 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
25 | paragraph |  | Сертификаты добровольной сертификации
25 | paragraph |  | Свидетельство производителя ПАО «Россети»
25 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
25 | paragraph |  | Стабильность качества выпускаемой продукции — один из самых значимых показателей зрелости предприятия. Поэтому, чтобы всегда соответствовать современным стандартам качества и требованиям потребителей, на предприятии «ВОЛЬТА» создана собственная испытательная лаборатория и разработана система контроля качества продукции на всех этапах производства.
25 | paragraph |  | Создание лаборатории стало одним из ключевых этапов в планомерной работе предприятия по достижению высокой конкурентоспособности и одним из главных инструментов стабилизации качества выпускаемой продукции. Лаборатория ООО «ВОЛЬТА» получила аттестацию в феврале 2015 года в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области», что стало, своего рода, положительной экзаменационной оценкой коллективу и руководству предприятия и проделанной ими работе.
25 | paragraph |  | Для проведения полноценных испытаний лаборатория располагает необходимым аттестованным оборудованием, измерительными приборами, нормативно-технической документацией и высококвалифицированными специалистами. На каждом этапе производства сырье, комплектующие, материалы и продукция незавершенного производства проходят полный контроль всех показателей, влияющих на качество готовой продукции. Для этого в лаборатории ООО «ВОЛЬТА» проводится несколько десятков видов испытаний, начиная от простейших — осмотра внешнего вида и проверки геометрических параметров, и заканчивая проверкой открытой пористости и разрушающими испытаниями на изгиб и кручение.
25 | paragraph |  | Комплекс испытаний и лабораторных тестов позволяет исключить возможные дефекты как на ранних стадиях производства, так и на конечном этапе. Проведение комплекса приемо-сдаточных испытаний и оформление по их итогам соответствующих заключений исключает возможность отгрузки потребителю продукции несоответствующего качества.
25 | footer |  | 24
25 | Чертёж | Сертификаты добровольной сертификации | Фотография пяти бланков, расположенных с частичным наложением слева направо: четыре бланка «СЕРТИФИКАТ» с логотипом «ПЭ» и справа полностью видимый бланк «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» с красным номером, QR-кодом, круглой печатью и подписями. Читаемое содержание полностью видимого бланка: реквизиты системы добровольной сертификации с регистрационным номером РОСС RU.31378.04… от 14.11.2016 г.; срок действия, заканчивающийся 20.07.2028 (дата начала читается неуверенно); красный номер 0062159; орган по сертификации; продукция — изолятор опорный стекловолоконный стержневой типа ИОС-…; изготовитель, испытатель и получатель сертификата — ООО «ВОЛЬТА»; основание выдачи — Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; раздел «Соответствует требованиям нормативных документов» с номерами стандартов, не поддающимися прочтению в растре. Подпись под фотографией: «Сертификаты добровольной сертификации». | СЕРТИФИКАТ (на четырех частично перекрытых бланках), ПЭ, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, Рег. № РОСС RU.31378.04… от 14.11.2016 г., Срок действия … 20.07.2028, № 0062159, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ, ПРОДУКЦИЯ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ИСПЫТАТЕЛЬ, СЕРТИФИКАТ ВЫДАН, НА ОСНОВАНИИ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, Руководитель органа, Эксперт, QR-код, печать, подпись
25 | Чертёж | Свидетельство производителя ПАО «Россети» | Фотография бланка свидетельства с синим оформлением: вверху цветное изображение энергообъекта, ниже логотип «РОССЕТИ» и заголовок «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Поля «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ЗАЯВИТЕЛЬ» — ООО «Вольта», г. Челябинск; поле «ОБОРУДОВАНИЕ» содержит перечень изоляторов опорных стекловолоконных стержневых типа ИОС-… УХЛ1 (цифры в номерах типов нечитаемы), комплектующих для КРУ и технических условий (реквизиты нечитаемы). Вывод бланка: «СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ДЗО ПАО «РОССЕТИ»»; внизу подпись и печать. Подпись под фотографией: «Свидетельство производителя ПАО «Россети»». | РОССЕТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ЗАЯВИТЕЛЬ, ООО «Вольта», ОБОРУДОВАНИЕ, СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ДЗО ПАО «РОССЕТИ», подпись, печать
25 | Чертёж | Испытательный центр: измерение наклона | Фотография цифрового (электронного) уровня с жидкокристаллическим дисплеем, установленного на металлическом кронштейне крепления изолятора; на заднем плане серый гофрированный изолятор. Показания на дисплее неразборчивы.
25 | Чертёж | Испытательный центр: испытательный стенд | Фотография испытательного стенда с полимерными гофрированными изоляторами на подвесе, пневматическими цилиндрами, манометром, оранжевыми пневматическими шлангами и спиральным пневмошлангом.
25 | Чертёж | Испытательный центр: измерение параметров изолятора | Фотография: рука с тонким проводом (электродом), подведённым к металлическому зажиму на фланце серого полимерного изолятора, установленного на деревянном верстаке; на заднем плане второй серый гофрированный изолятор.
25 | Примечание |  | Бланки сертификатов и свидетельства — растровые снимки с низким разрешением: мелкий текст физически нечитаем даже при максимальном увеличении (проверено view_region 0.43–0.63 × 0.17–0.42 и 0.67–0.87 × 0.17–0.40). Это ограничение источника, а не дефект извлечения.
25 | Примечание |  | Наименование системы добровольной сертификации в шапке бланков — ближайшее чтение «ПЕРВЮР-ЭКСПЕРТ» (отдельные буквы в растре не разрешаются).
25 | Примечание |  | Регистрационный номер системы сертификации: ближайшее чтение «РОСС RU.31378.04СЦП0 от 14.11.2016 г.»; суффикс после «04» подтверждён только частично.
25 | Примечание |  | Номер сертификата на правом бланке: ближайшее чтение «№ РОСС RU.Э1560.11М2911»; цифры источником не подтверждены.
25 | Примечание |  | Красный номер бланка «0062159» прочитан по цвету.
25 | Примечание |  | ОГРН изготовителя прочитан как 1147450006355 (ближайшее чтение); адрес изготовителя неразборчив.
25 | Примечание |  | Перечень нормативных документов («ГОСТ 31949-2013, ГОСТ Р 53245-2008, ТУ 3499-014-494798-2002») — ближайшее чтение; цифры номеров в растре не разрешаются.
25 | Примечание |  | Строка срока действия на правом бланке: между датами стоит слово из двух букв, неразличимое как «до» или «по»; дата окончания «20.07.2028» читается устойчиво, дата начала «21.03.2025» — неуверенно.
25 | Примечание |  | На свидетельстве ПАО «Россети» номер бланка не заполнен либо неразборчив; должность и фамилия подписанта («Р.Н. Барсуков» — ближайшее чтение) не подтверждены.
25 | Примечание |  | Показания цифрового уровня на фотографии лаборатории неразборчивы в растре.
25 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы и печатные единицы измерения; три фотографии лаборатории приведены без подписей.
26 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 КВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-2 И СИП-4
26 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 КВ
26 | paragraph |  | С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-2 И СИП-4
26 | Чертёж | Фотография опоры ВЛ с самонесущими изолированными проводами | Разворотный раздел: белый фон с голубыми диагональными градиентными полосами и крупно выделенным синим заголовком в верхней части. Ниже — фотография на фоне голубого неба: бетонная цилиндрическая опора с закреплёнными на ней металлическими кронштейнами и подвесными изоляторами, к которым крепятся самонесущие изолированные провода (провода уходят вверх влево и вправо), а также небольшим распределительным/ответвительным устройством с проложенными вниз проводами. Сверху на изогнутой стойке установлен светильник (прожектор) с ограждением. Читаемых технических надписей, обозначений, размерных линий или допусков на фотографии нет.
26 | Примечание |  | Надпись «КВ» набрана капителью шрифта: буква «В» визуально ниже «К», но текстовый слой и капитель сохранены как «КВ»; это типографский эффект, а не изменённое слово.
26 | Примечание |  | Десятичная запятая в «0,4» сохранена как в источнике.
27 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
27 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
27 | branding |  | FORENERGO® industrial group
27 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
27 | heading |  | Преимущества воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2 и СИП-4 (ВЛИ 0,4 кВ) по сравнению с ВЛ с применением неизолированных проводов А или АС
27 | heading |  | Преимущества ВЛИ 0,4 кВ с СИП по сравнению с ВЛ с неизолированными проводами А или АС:
27 | paragraph |  | • уменьшение ширины вырубаемой просеки при строительстве ВЛИ в лесных массивах;
27 | paragraph |  | • возможность совместной подвески на одной опоре проводов с разным классом напряжения;
27 | paragraph |  | • возможность монтажа ВЛИ по фасадам зданий и сооружений, что может исключить необходимость установки опор;
27 | paragraph |  | • возможность применения существующих опор или новых опор меньшей высоты, а также уменьшение безопасных расстояний до инженерных сооружений;
27 | paragraph |  | • безопасность обслуживания, в том числе возможность работы на линии под напряжением;
27 | paragraph |  | • невозможность короткого замыкания между проводами и «землей», что повышает пожаробезопасность линии, а также обеспечивает бесперебойность электроснабжения;
27 | paragraph |  | • уменьшение, не менее чем на 30%, гололедно-ветровых нагрузок на опоры;
27 | paragraph |  | • снижение падения напряжения на линии с использованием СИП вследствие малого реактивного сопротивления;
27 | paragraph |  | • снижение вероятности хищения электроэнергии и разрушения ВЛИ;
27 | paragraph |  | • сокращение эксплуатационных расходов до 80%;
27 | paragraph |  | • значительное снижение возможности поражения птиц электрическим током.
27 | paragraph |  | Арматура для проводов СИП 0,4 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
27 | paragraph |  | Опора, где пересеклись эпохи и технологии (слева — СИП, справа — неизолированный провод)
27 | footer |  | 26
27 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
27 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
27 | footer |  | www.mzva.ru
27 | Чертёж | Фотография опоры ВЛ/ВЛИ | Чёрно-белая фотография железобетонной (светлой) опоры с несколькими поперечными траверсами и подвешенными проводами, на фоне деревьев; в нижней части опоры виден круглый знак с пересекающимися диагоналями.
27 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Чёрный пятиугольный знак с белым изображением электрической сети и надписью «РОССЕТИ». | РОССЕТИ
27 | Примечание |  | Текст абзаца о преимуществах разбит в источнике переносом строки посреди слова: «рас- стояний»; перенос сохранён дословно только в виде слитного слова в других местах страницы.
27 | Примечание |  | В подписи к фотографии слова набраны с увеличенными межсловными интервалами: «Опора, где пересеклись эпохи и технологии (слева — СИП, справа — неизолированный провод)».
28 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
28 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
28 | branding |  | FORENERGO industrial group
28 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
28 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» с 2003 г. серийно производит линейную арматуру для монтажа ВЛИ 0,4 кВ с проводами типа СИП-2 и СИП-4. В процессе разработки данной арматуры учтен лучший международный опыт.
28 | paragraph |  | Арматура изготавливается по:
28 | paragraph |  | ТУ 3449-004-52819896-2010,
28 | paragraph |  | ТУ 3449-005-52819896-2010,
28 | paragraph |  | ТУ 3449-006-52819896-2010,
28 | paragraph |  | ТУ 3449-007-52819896-2010,
28 | paragraph |  | ТУ 3449-008-52819896-2010,
28 | paragraph |  | ТУ 3449-002-52819896-2011.
28 | paragraph |  | Арматура полностью соответствует требованиям СТО ПАО «Россети».
28 | paragraph |  | Пластмассовые детали арматуры изготавливаются из атмосферостойкого пластика, устойчивого к ультрафиолету.
28 | paragraph |  | Металлические детали арматуры изготавливаются из алюминиевых высокопрочных сплавов или стали, покрытых антикоррозийным защитным покрытием.
28 | heading |  | Высокое качество линейной арматуры обеспечивается:
28 | paragraph |  | - применением современного высокоавтоматизированного технологического оборудования;
28 | paragraph |  | - применением высокопрочных алюминиевых сплавов и конструкционных пластмасс ведущих мировых производителей;
28 | paragraph |  | - добровольной сертификацией изделий;
28 | paragraph |  | - соответствием системы менеджмента качества предприятия международному стандарту ГОСТ Р ISO 9001-2015;
28 | paragraph |  | - аттестацией на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
28 | heading |  | Цены на арматуру производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» значительно ниже цен импортных аналогов за счет:
28 | paragraph |  | - применения современного оборудования с высокой производительностью;
28 | paragraph |  | - более низкой стоимости энергоносителей и других составляющих цены;
28 | paragraph |  | - отсутствия в структуре цены расходов на транспортировку из-за рубежа и таможенных платежей.
28 | paragraph |  | Благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене по объемам производства арматуры для проводов СИП с 2008 года в России ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» стало крупнейшим национальным производителем арматуры СИП.
28 | paragraph |  | Применяя отечественную арматуру для проводов СИП, Вы поддерживаете многие отрасли отечественной экономики: развиваете производство, создаете новые рабочие места, повышаете доходы и благосостояние российских граждан, в том числе и в электроэнергетике.
28 | paragraph |  | Увеличение объемов производства ведет к росту энергопотребления и, соответственно, к необходимости развития электрических сетей и генерирующих мощностей в России.
28 | heading |  | С применением арматуры ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» разработан ряд типовых проектов для ВЛИ 0,4 кВ:
28 | paragraph |  | - с проводом СИП-2 — 26.0085 (альбом 1 и альбом 2), 21.0012;
28 | paragraph |  | - с проводом СИП-4 — 1.04.М.15.
28 | paragraph |  | Типовые проекты доступны для просмотра и копирования на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/Типовые проектные решения». Кроме того, данные типовые проекты интегрированы в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru.
28 | heading |  | Модуль SmartLine FORENERGO вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/САПР».
28 | paragraph |  | Обложка типового проекта (левая): ОАО РАО "ЕЭС России"; Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП; ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 1 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ; Шифр 26.0085; (Корректировка 2023 г.); 2023.
28 | paragraph |  | Обложка типового проекта (центральная): ОАО РАО "ЕЭС России"; Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП; ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 2 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ И ТРАВЕРС ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ И ХОМУТОВ; Шифр 26.0085; (Корректировка 2023 г.); 2023.
28 | paragraph |  | Обложка типового проекта (правая): ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-4 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 1 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ; Шифр 1.04.М.15; (Корректировка 2023 г.); 2023.
28 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
28 | Чертёж | Логотип МЗВА-ЧЭМЗ | Графический знак: стилизованный глобус с узлами (сетка стоек) и надписью «МЗВА ЧЭМЗ», рядом справа крупный заголовок в три строки. | МЗВА ЧЭМЗ, ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
28 | Чертёж | Миниатюры обложек типовых проектов | Три наложенных прямоугольных изображения титульных листов типовых проектов, каждое в двойной рамке, с выходным годом 2023 в нижней части; текст обложек расшифрован в текстовых блоках страницы. | ОАО РАО "ЕЭС России", Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики", РОСЭП, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, АЛЬБОМ 1, АЛЬБОМ 2, Шифр 26.0085, Шифр 1.04.М.15, (Корректировка 2023 г.), 2023, ФОРЭНЕРГО, industrial group
28 | Примечание |  | Прямой парсер AnyDoc дал опечатки «добровольной сертифицкацией изделий» и разрывы слов переносом строки («се- рийно», «ар- матуру», «междуна- родный», «высоко- прочных»); в артефакте сохранён видимый текст оригинала без переносов.
28 | Примечание |  | Заголовки-абзацы на странице смешаны с маркированными списками в прямом извлечении; сохранена исходная типографика (полужирный для выделенных фраз).
28 | Примечание |  | Три миниатюры обложек перекрывают друг друга, поэтому часть строк на второй и третьей обложке видна частично; текст восстановлен по видимым фрагментам и заголовкам страницы.
29 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
29 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
29 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
29 | heading |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
29 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
29 | paragraph |  | Предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепится при помощи специального болта SB или шпильки MSH или монтажной ленты F 20.
29 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.
29 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
29 | paragraph |  | В кронштейне подвески предусмотрен конструктивный элемент предотвращающий переворачивание зажима, кроме того, кронштейн имеет специальный выступ для фиксации крюка раскаточного ролика при раскатке провода. Зажим имеет элемент ограниченной прочности.
29 | branding |  | © конструкция защищена патентом
29 | heading |  | Поддерживающий зажим PS 1500
29 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
29 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
29 | paragraph |  | Предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Применяется с кронштейнами и крюками различных типов (максимальный диаметр крюка 22 мм). Зажим имеет элемент ограниченной прочности.
29 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
29 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
29 | branding |  | © конструкция защищена патентом
29 | heading |  | Комплект промежуточной подвески EST 1500
29 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
29 | paragraph |  | Предназначен для промежуточного крепления несущей жилы СИП-2 к «тросовым» креплениям при подвеске СИП в системе уличного освещения, где отсутствуют опоры. В этом случае светильники подвешиваются на «тросовых» креплениях, устанавливаемых поперёк улиц.
29 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
29 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
29 | footer |  | 28
29 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
29 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
29 | footer |  | www.mzva.ru
29 | Чертёж | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Фотография изделия: светлая металлическая пластина-кронштейн с круглым отверстием и выступом, к которой присоединён тёмный зажим с дугообразным крюком и продольным пазом. Размерных обозначений, допусков и маркировки на фотографии нет.
29 | Чертёж | Поддерживающий зажим PS 1500 | Фотография тёмного зажима корпуса с двумя разнесёнными «ушками» и отверстием между ними, снизу — поперечная планка с проушиной и продольным пазом. Размерных обозначений, допусков и маркировки на фотографии нет.
29 | Чертёж | Комплект промежуточной подвески EST 1500 | Фотография изделия: светлая металлическая пластина с двумя болтами на верхней части и дугообразным крюком, установленная на тёмном зажиме корпуса с двумя «ушками» и нижней поперечной планкой с проушиной. Размерных обозначений, допусков и маркировки на фотографии нет.
29 | Примечание |  | В шапках таблиц знак степени отображён верхним индексом: в текстовом слое «мм2».
29 | Примечание |  | В шапках таблиц набрано «кН», при этом в текстовом слое буква «Н» — латинская H (U+0048), а «к» — кириллическая U+043A.
29 | Примечание |  | Диапазон сечения во всех трёх таблицах набран с коротким тире (U+2013): «16–120».
29 | Примечание |  | В разделе ES 1500 в источнике стоит множественное число «Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.», в разделах PS 1500 и EST 1500 — «Изготавливается по …»; расхождение сохранено как в источнике.
30 | Заголовок | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2; Поддерживающий зажим PS 1500.1; Кронштейн CS 1500.1
30 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
30 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
30 | branding |  | FORENERGO industrial group
30 | heading |  | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначены для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепится при помощи специального болта SB или шпильки MSH или монтажной ленты F 20.
30 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
30 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
30 | paragraph |  | В кронштейне подвески предусмотрен конструктивный элемент предотвращающий переворачивание зажима. Кроме того, кронштейн имеет специальный выступ для фиксации крюка раскаточного ролика при раскатке провода. Зажим подвески имеет элемент ограниченной прочности и подвижное звено.
30 | heading |  | Поддерживающий зажим PS 1500.1
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Применяются с кронштейнами и крюками различных типов (максимальный диаметр крюка 22 мм). Зажим имеет элемент ограниченной прочности и подвижное звено.
30 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
30 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
30 | heading |  | Кронштейн CS 1500.1
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначен для крепления поддерживающего зажима PS 1500.1 в составе комплекта промежуточной подвески ES 1500.1. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам крепится при помощи специального болта SB или шпильки MSH или монтажной ленты F 20.
30 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
30 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети»
30 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
30 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
30 | footer |  | www.mzva.ru
30 | footer |  | 29
30 | Чертёж | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | Фотография: металлический кронштейн с установленным на него черным зажимом-пластиной с проушиной и подвижным звеном.
30 | Чертёж | Поддерживающий зажим PS 1500.1 | Фотография: черный поддерживающий зажим с верхним овальным отверстием (проушиной) и нижней прижимной пластиной с вырезом.
30 | Чертёж | Кронштейн CS 1500.1 | Фотография: металлический кронштейн с винтовой шпилькой и прижимной пластиной на одном конце и отверстием под болт на другом.
30 | Примечание |  | В заголовках всех трёх таблиц единица разрушающей нагрузки набрана в источнике как «кH» — кириллическая «к» (U+043A) плюс латинская «H» (U+0048); это смешанный алфавит источника, сохранён буквально.
30 | Примечание |  | Для ES 1500.2 в источнике указана разрушающая нагрузка 15,0 (больше, чем 12,0 у ES 1500.1) — значение приведено как напечатано.
30 | Примечание |  | Единица площади сечения в первой и второй таблицах набрана со знаком «2» в верхнем индексе (мм²).
31 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
31 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
31 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
31 | branding |  | FORENERGO industrial group
31 | heading |  | Поддерживающие зажимы типа PS 2000
31 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
31 | paragraph |  | Предназначены для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Применяется с кронштейнами и крюками различных типов (максимальный диаметр крюка 22 мм). Зажим имеет элемент ограниченной прочности и подвижное звено.
31 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
31 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
31 | heading |  | Поддерживающий зажим PS 25-95
31 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
31 | paragraph |  | Предназначен для крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на промежуточных и промежуточно-угловых опорах. Применяются с кронштейнами и крюками различных типов (максимальный диаметр крюка 22 мм).
31 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
31 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
31 | footer |  | 30
31 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
31 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
31 | footer |  | www.mzva.ru
31 | Чертёж | Поддерживающий зажим типа PS 2000 | Фотография чёрного полимерного поддерживающего зажима с овальным ухом (петлёй) вверху, корпусом с боковым выступом и подвижным звеном (скобой) в нижней части; на корпусе имеется рельефная маркировка, неразборчивая при данном разрешении. | PS 2000
31 | Чертёж | Поддерживающий зажим PS 25-95 | Фотография чёрного полимерного зажима с металлической (серебристого цвета) дугой вверху, глухим корпусом и округлым металлическим вставным элементом (болт/заклёпка) на лицевой стороне. | PS 25-95
31 | Примечание |  | Рельефная маркировка на корпусе зажима типа PS 2000 на фотографии не читается даже при увеличении (подтверждено просмотром оригинала); это ограничение источника, а не нераспознанное техническое значение.
31 | Примечание |  | Заголовок колонки нагрузки набран как «кH» — кириллическая «к» (U+043A) и латинская H (U+0048) по кодпоинтам текстового слоя PDF; латинская H сохранена как в источнике.
31 | Примечание |  | Единица площади в шапке набрана с надстрочной цифрой 2 (мм²) по текстовому слою.
31 | Примечание |  | Прямая сетка чтения таблицы по первой таблице даёт искажённый порядок слов в шапке («кHн ,а нгр у мз ек…») — артефакт текстового слоя; по разметке слов и изображению заголовок читается как «Разрушающая нагрузка, кH, не менее» и сохранён в этом виде.
31 | Примечание |  | Крайние пустые строки, возвращаемые прямой сеткой под обеими таблицами, — артефакт привязки к линиям рамки; в источнике каждая таблица содержит только строку заголовка и строки данных.
31 | Примечание |  | AnyDoc свёл обе независимые таблицы страницы в одну и размножил строку заголовка; фактически на странице две отдельные таблицы — сохранены раздельно.
31 | Примечание |  | Разрывы слов вида «изо- лированной», «огра- ниченной» перенесены как в оригинале (перенос слов в вёрстке источника).
32 | Заголовок | Анкерные зажимы типа PA 1000/1500/2200/3000 и PAK 1000/1500/2200
32 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
32 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
32 | branding |  | FORENERGO industrial group
32 | heading |  | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000
32 | branding |  | © конструкция защищена патентом
32 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах. Применяются с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Зажимы могут поставляться в вариантах с литым корпусом или с корпусом из экструдированного профиля. Модификация «N» оснащена тросом из нержавеющей стали. Модификация «S» имеет шарообразные оконцеватели троса.
32 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.
32 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
32 | heading |  | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200
32 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах. Применяются с любым типом анкерных крюков и кронштейнов. Зажимы могут поставляться в вариантах с литым корпусом или с корпусом из экструдированного профиля. Для удобства монтажа с анкерными кронштейнами замкнутого типа в стесненных условиях комплектуются карабинами. Модификация «N» оснащена тросом из нержавеющей стали.
32 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.
32 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
32 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
32 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
32 | footer |  | www.mzva.ru
32 | footer |  | 31
32 | Чертёж | Анкерные зажимы типа PA | Шесть фотографий анкерных зажимов с тросом: верхний ряд — четыре зажима слева направо, нижний ряд — два зажима (левый — вариант с литым корпусом, правый — PA 1500S). Это изделия, а не чертежи: размеров, допусков и обозначений отверстий на странице нет. | PA 1000, PA 1500, PA 2200S, PA 3000, вариант с литым корпусом, PA 1500S
32 | Чертёж | Анкерные зажимы типа PAK | Две фотографии анкерных зажимов с тросом из нержавеющей стали и карабином на петле троса: слева PAK 1000, справа PAK 1500. Корпуса обоих зажимов имеют продольные рёбра. Размеров, допусков и обозначений отверстий на странице нет. | PAK 1000, PAK 1500
32 | Примечание |  | Смешение алфавитов в заголовке первого раздела сохранено по исходному текстовому слою (подтверждено кодпоинтами): «PA 1000» и «PA 1500» — латиница (U+0050, U+0041), «РА 2200» — кириллица (U+0420, U+0410), «PA 3000» — снова латиница.
32 | Примечание |  | Подписи под фотографиями первой группы набраны латиницей (PA 1000, PA 1500, PA 2200S, PA 3000, PA 1500S; U+0050/U+0041), тогда как обозначения в таблице той же группы — кириллицей (Р U+0420, А U+0410); сохранено буквально по каждому вхождению.
32 | Примечание |  | В ячейках таблицы второй группы «РАK» набрано смешанно: Р (U+0420) и А (U+0410) кириллические, K латинская (U+004B); в заголовке раздела и в подписях фотографий PAK целиком латинское.
32 | Примечание |  | В текстовом слое единица измерения сечения записана как «мм2» без надстрочного индекса, хотя на изображении в заголовке цифра 2 набрана надстрочной (мм²); сохранён текстовый слой «мм2».
32 | Примечание |  | Обозначения сечений в таблицах смешивают тире: «25–35», «35–70», «70–120» набраны коротким тире-эн-дашем, а «95-120» и «120-150» — обычным дефисом; сохранено буквально.
32 | Примечание |  | Подпись к третьему зажиму верхнего ряда напечатана как «PA 2200S», хотя таблица первой группы содержит варианты РА 2200, РА 2200N, РА 2200S и РА 2200SN; сохранено как в источнике.
32 | Примечание |  | Последняя строка первой таблицы обозначена «РА 3000.1» — через точку; точка подтверждена словом «3000.1» в текстовом слое (box [0.3597,0.5139,0.3904,0.5238]).
32 | Примечание |  | В колонтитуле название предприятия набрано как «МЗВА-ЧЭМЗ» с кириллической Э (U+042D); сохранено буквально.
32 | Примечание |  | В обеих таблицах первая колонка объединена по высоте группы: 2–4 наименования варианта набраны в одной ячейке (одна физическая строка на группу) — внутренних горизонтальных линий сетки внутри групп нет, что подтверждено и геометрией, и изображением.
32 | Примечание |  | Первая строка каждой таблицы — печатная шапка: она сохранена в rows[0] дословно, а её состав (единицы и условия «не менее»/«не более») вынесен в columns. Поэтому в t1 шесть строк (шапка + 5 групп данных), а в t2 четыре (шапка + 3 группы данных).
32 | Примечание |  | При прямом чтении сетки (read_source_table) за нижней границей обеих таблиц возвращается дополнительная полностью пустая строка — это выход за границу таблицы при определении вертикальных линий, а не строка источника; в JSON она не включена.
33 | Заголовок | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200; Анкерный кронштейн CAT 1500; Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M
33 | branding |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
33 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
33 | heading |  | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200
33 | branding |  | © конструкция защищена патентом
33 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
33 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на концевых, угловых и ответвительных опорах. Крепление к опорам осуществляется болтами или монтажной лентой F 20.
33 | paragraph |  | Анкерные зажимы могут поставляться в вариантах с литым корпусом или с корпусом из экструдированного профиля. Модификация «N» оснащена тросом из нержавеющей стали.
33 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-52819896-2010.
33 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
33 | heading |  | Анкерный кронштейн CAT 1500
33 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
33 | paragraph |  | Предназначен для крепления одного или двух анкерных зажимов к «тросовым» креплениям при подвеске СИП в системе уличного освещения, где отсутствуют опоры. В этом случае светильники подвешиваются на «тросовых» креплениях, устанавливаемых поперёк улиц.
33 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
33 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
33 | paragraph |  | Применение анкерного кронштейна CAT 1500 вместе с анкерными зажимами PA 1500
33 | heading |  | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M
33 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
33 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления 2-х или 4-х жил СИП-4. Имеет усиленную конструкцию. Для однофазного или трехфазного вводов может применяться на пролетах более 40 м. Обеспечивает возможность крепления на крюк и в кольцо (тяга для крепления съёмная).
33 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
33 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
33 | footer |  | 32 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
33 | Чертёж | Комплекты анкерной подвески ЕА 1000 и ЕА 1000N | Две фотографии слева и справа: металлические анкерные зажимы с опорной пластиной и болтами, соединённые стальным тросом с петлёй.
33 | Чертёж | Применение анкерного кронштейна CAT 1500 вместе с анкерными зажимами PA 1500 | Два вида: вверху анкерный кронштейн CAT 1500 с проушинами и четырьмя болтами (два сверху, два снизу); внизу тот же кронштейн, к которому с двух сторон тросом прикреплены два анкерных зажима PA 1500. | Применение анкерного кронштейна CAT 1500 вместе с анкерными зажимами PA 1500
33 | Чертёж | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M | Две фотографии: слева полимерный анкерный зажим с цилиндрическими гнёздами и стальной петлёй-тросом, справа металлический зажим с болтом и петлёй-тросом. | PA 4x10-35, PA 4x10-35M
33 | Примечание |  | В заголовке раздела и заголовке таблицы «Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200» слово «ЕА» набрано кириллицей (Е U+0415, А U+0410), тогда как в ячейках наименований той же таблицы первая буква — латинская E (U+0045) при кириллической А (U+0410): «EА 1000/EА 1000N» и т.д.
33 | Примечание |  | В таблице раздела «Анкерный кронштейн CAT 1500» наименование набрано как «САT 1500» (кириллические С U+0421 и А U+0410, латинская T U+0054), тогда как заголовок раздела и подпись к рисунку используют латинское «CAT 1500» (C U+0043, A U+0041, T U+0054).
33 | Примечание |  | Единица нагрузки во всех трёх таблицах набрана как «кH» — кириллическая к (U+043A) + латинская H (U+0048); в шапке «Момент затяжки болта» единица «Нм» полностью кириллическая (Н U+041D, м U+043C).
33 | Примечание |  | Площадь сечения в шапках таблиц набрана как «мм2» с визуально надстрочной цифрой 2 (мм²).
33 | Примечание |  | Диапазоны сечений набраны с коротким тире-ен-дашем: «25–35», «35–70», «70–120», «2x10–4x35».
33 | Примечание |  | Буква «M» в наименованиях PA 4x10-35M (таблица и заголовок раздела) — латинская (U+004D); буква «x» в наименованиях — латинская (U+0078).
33 | Примечание |  | Значение «-» в столбце «Момент затяжки болта, Нм» для PA 4x10-35 напечатано в источнике как прочерк.
34 | Заголовок | Линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛИ 0,4 кВ — анкерные зажимы для проводов абонентских ответвлений типа PA 25x100
34 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
34 | branding |  | FORENERGO industrial group
34 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
34 | heading |  | Анкерные зажимы для проводов абонентских ответвлений типа PA 25x100
34 | paragraph |  | PA 25x100
34 | paragraph |  | PA 25x100M
34 | paragraph |  | PA 25x100MN
34 | paragraph |  | PA 25x100P
34 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
34 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления 2-х или 4-х проводов ответвления сечением 16 или 25 мм² от магистрали к абонентским вводам. Все модификации зажимов имеют съёмные тяги крепления, что обеспечивает возможность крепления зажимов на крюк и в кольцо.
34 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
34 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
34 | paragraph |  | Зажим РА 25х100 оснащён тягой из высокопрочного пластика.
34 | paragraph |  | У зажима РА 25х100P значительно облегчена заводка провода в зажим благодаря переносу точек крепления тяги на внешнюю сторону корпуса зажима.
34 | paragraph |  | Зажим модификации РА 25х100МN имеет тягу крепления из нержавеющей стали.
34 | paragraph |  | Зажимы РА 25х100М и РА 25х100P имеют тягу крепления из оцинкованной стали.
34 | heading |  | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25
34 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
34 | paragraph |  | Предназначен для анкерного крепления 2-х или 4-х проводов ответвления сечением 16 или 25 мм² от магистрали к абонентским вводам. Обеспечивает возможность крепления на крюк и в кольцо.
34 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-006-52819896-2010.
34 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
34 | heading |  | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50
34 | paragraph |  | РА 2
34 | paragraph |  | РА 4
34 | paragraph |  | Положение РА 2 для промежуточного крепления СИП
34 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
34 | paragraph |  | Предназначены для анкерного или промежуточного крепления 2-х или 4-х жил СИП-4. Зажимы могут быть применены и для промежуточного крепления проводов путем поворота фиксирующей части на 90°. Зажимы модификации «С» оснащены болтами со срывными головками, нормирующими момент затяжки болтов, что облегчает монтаж и снижает ошибки при монтаже. Крепление на крюк. Отверстие для подвеса 32х22 мм.
34 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
34 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-002-2015 ПАО «Россети».
34 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
34 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
34 | footer |  | www.mzva.ru
34 | footer |  | 33
34 | Чертёж | Анкерные зажимы типа PA 25x100 (четыре модификации) | Четыре фотографии чёрных полимерных анкерных зажимов с металлическими съёмными тягами крепления, расположены в ряд слева направо; под каждой фотографией напечатана подпись. | PA 25x100, PA 25x100M, PA 25x100MN, PA 25x100P
34 | Чертёж | Анкерный зажим PAC 25 | Фотография чёрного полимерного анкерного зажима с изогнутой металлической тягой крепления в виде крюка; отдельной подписи к фотографии на странице нет.
34 | Чертёж | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы РА 2 и РА 4 | Три изображения: два чёрных полимерных зажима с проушиной для крюка (варианты РА 2 и РА 4) и вид зажима РА 2 в положении для промежуточного крепления СИП — с двумя проводами, закреплёнными петлёй через повёрнутую на 90° фиксирующую часть. | РА 2, РА 4, Положение РА 2 для промежуточного крепления СИП
34 | Примечание |  | Подписи под фотографиями верхнего блока (PA 25x100, PA 25x100M, PA 25x100MN, PA 25x100P) продублированы в text_blocks и в figures.labels; в текстовом слое они набраны полностью латинскими буквами, включая M (U+004D) и N (U+004E).
34 | Примечание |  | Подписи нижнего блока «РА 2», «РА 4», «Положение РА 2 для промежуточного крепления СИП» набраны кириллическими Р (U+0420) и А (U+0410), тогда как в заголовках, таблицах и подписях верхнего блока те же буквы латинские (P U+0050, A U+0041); написание источника сохранено построчно.
34 | Примечание |  | В пояснительном тексте справа обозначения зажимов набраны кириллическими: «РА 25х100», «РА 25х100P» (P — U+0050), «РА 25х100МN» (х U+0445, М U+041C, N U+004E), «РА 25х100М» (М U+041C); в таблицах те же обозначения имеют смешанный набор — латинские PA/x и кириллическая М (PA 25x100М, PA 25x100МN, PA 25x100P с латинской P).
34 | Примечание |  | Единица нагрузки во всех трёх таблицах набрана как «кH» — кириллическая к (U+043A) и латинская H (U+0048); момент затяжки — «Н м».
34 | Примечание |  | В заголовке нижнего блока второе обозначение смешано: «PА» — латинская P и кириллическая А, тогда как первое «PA» полностью латинское; в диапазонах сечений таблицы t3 буква «х» кириллическая (U+0445), в таблицах t1 и t2 — латинская «x» (U+0078).
34 | Примечание |  | Разделитель диапазонов сечений в таблицах t1 и t2 — тире «–», в таблице t3 — дефис «-»; различия сохранены.
34 | Примечание |  | В таблице t3 ячейка «Наименование» физически содержит две строки (базовый зажим и его модификация «С»), объединённые в одну ячейку; сохранено как одно значение с переводом строки. Буква «х» в обозначениях типоразмеров здесь латинская (U+0078), а суффикс «С» — кириллическая (U+0421).
34 | Примечание |  | Геометрия t3 (read_source_table): ровно две физические строки данных с границами y≈0.8968 и 0.916; ячейки 10,0, 24 и 30 объединены вертикально на обе строки, массы 0,45 и 0,55 относятся соответственно к первой и второй строке.
34 | Примечание |  | Показатель степени «2» в «мм²» в текстовом слое набран как baseline-цифра, передана визуальная запись с верхним индексом; обозначение угла поворота в тексте набрано как «90o.» с надстрочной «o» и передано как 90°.
34 | Примечание |  | В строке PA 25x100МN таблицы t1 указано сечение 2x16–4x35 — вероятная опечатка источника, воспроизведена буквально.
35 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
35 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
35 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
35 | branding |  | FORENERGO industrial group
35 | heading |  | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120
35 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
35 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления 4–х жил СИП-4. Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода освещения), то они прокладываются вдоль зажима. Зажимы модификации «С» оснащены болтами со срывными головками, нормирующими момент затяжки болтов, что облегчает монтаж и снижает ошибки при монтаже. Крепление возможно на крюк и в кольцо.
35 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010
35 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
35 | heading |  | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70
35 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
35 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления 4-х жил СИП-4 ВЛИ 0,4 кВ. Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода освещения), то они прокладываются вдоль зажима.
35 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
35 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
35 | paragraph |  | Зажимы модификации «С» оснащены болтами со срывными головками, нормирующими момент затяжки болтов, что облегчает монтаж и снижает ошибки при монтаже. Диаметр отверстия для подвеса зажима — 22 мм.
35 | heading |  | Поддерживающий зажим PS 4х16-120
35 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
35 | paragraph |  | Предназначен для промежуточного крепления 4–х изолированных жил СИП-4 на крюках с углами поворота ВЛ до 30°. Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода освещения), то они прокладываются вдоль зажима.
35 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-006-52819896-2010.
35 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
35 | paragraph |  | Диаметр отверстия для подвеса зажима — 25 мм.
35 | footer |  | 34
35 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
35 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
35 | footer |  | www.mzva.ru
35 | Чертёж | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 | Две фотографии анкерных магистральных зажимов с подписями под изображениями. Слева — зажим типа РА 4х16-35 с одной парой срывных болтов на корпусе. Справа — зажим типа РА 4х35-120C с двумя парами срывных болтов (модификация «С»). Иных размеров, выносок или обозначений на фотографиях нет. | РА 4х16-35, РА 4х35-120C
35 | Чертёж | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 | Две фотографии анкерных зажимов с подписями под изображениями. Слева — зажим типа РА 4х25-70 с одной парой срывных болтов. Справа — зажим типа РА 4х25-70C с двумя парами срывных болтов (модификация «С»). Иных размеров, выносок или обозначений на фотографиях нет. | РА 4х25-70, РА 4х25-70C
35 | Чертёж | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 | Фотография поддерживающего зажима для промежуточного крепления 4-х изолированных жил СИП-4: пластиковый корпус с отверстием для крюка и выступающим штырём/болтом. Подпись к фотографии отсутствует; тип указан в заголовке раздела и в таблице ниже. Иных размеров, выносок или обозначений на фотографии нет.
35 | Примечание |  | В абзацах «НАЗНАЧЕНИЕ» первого и третьего разделов слово набрано как «4–х» с коротким тире (en dash, U+2013) — word-бокс «4–х» в текстовом слое (y 0.1507–0.1634 и y 0.7721–0.7848), тогда как во втором разделе в том же месте стоит «4-х» с дефисом (U+002D, y 0.4637–0.4763). Различие сохранено буквально.
35 | Примечание |  | Заголовок первого раздела набран со смешанными алфавитами: «PA 4х16-35» (латинские P U+0050 и A U+0041) и «PА 4х35-120» (латинская P U+0050 и кириллическая А U+0410) — буквально по текстовому слою PDF.
35 | Примечание |  | Подписи под фотографиями первого и второго разделов набраны кириллицей «РА» (Р U+0420, А U+0410) и кириллической х (U+0445), а финальная буква в подписях «РА 4х35-120C» и «РА 4х25-70C» — латинская C (U+0043).
35 | Примечание |  | В заголовке второго раздела «PA 4x25-70» буквы PA — латинские (P U+0050, A U+0041), а разделитель — латинский x (U+0078), тогда как в заголовке третьего раздела «PS 4х16-120» разделитель — кириллическая х (U+0445). Смешение алфавитов в источнике сохранено буквально.
35 | Примечание |  | В таблице второго раздела наименование набрано латинскими «PA», но кириллическими х (U+0445) и С (U+0421): «PA 4х25-70» / «PA 4х25-70С». В таблице первого раздела то же наименование набрано кириллическими «РА».
35 | Примечание |  | В тексте первого блока абзац об изготовлении напечатан без конечной точки: «Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010».
35 | Примечание |  | В разделе поддерживающего зажима форма единственного числа не выдержана: «Изготавливается по …» рядом с «Соответствуют требованиям …».
35 | Примечание |  | Ячейка «Момент затяжки болта, Нм» первой таблицы объединена по вертикали на все восемь строк: значение 24,0 относится ко всем строкам. Наименования и значения 20,0/0,53/25 объединены на строки 1–3, 45,0/0,95/20 — на строки 4–8.
35 | Примечание |  | В первой таблице строка 2 указана как «4х25» в блоке наименования «РА 4х16-35 / РА 4х16-35С», что расходится с диапазоном в заголовке (4х16-35); в источнике напечатано именно «4х25», значение сохранено без исправления.
36 | Заголовок | Поддерживающие зажимы PSP 4х25-120, PS 4х16-120M и типа PS 4
36 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
36 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
36 | branding |  | FORENERGO® industrial group
36 | heading |  | Поддерживающий зажим PSP 4х25-120
36 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
36 | paragraph |  | Предназначены для промежуточного крепления 4-х изолированных жил СИП-4 на крюках. Угол поворота ВЛ до 90°. Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода освещения), то они прокладываются вдоль зажима. Диаметр отверстия для подвеса зажима — 22 мм.
36 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
36 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
36 | heading |  | Поддерживающий зажим PS 4х16-120M
36 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
36 | paragraph |  | Предназначены для промежуточного крепления 4-х изолированных жил СИП-4 на крюках. Угол поворота ВЛ до 90°. Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода освещения), то они прокладываются вдоль зажима. Диаметр отверстия для подвеса зажима — 22 мм.
36 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-006-52819896-2010.
36 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
36 | heading |  | Поддерживающие зажимы типа PS 4
36 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
36 | paragraph |  | Предназначены для промежуточного крепления 2-х или 4-х изолированных жил СИП-4. Допускают поворот проводов магистральной линии с углами: до 30° к опоре и до 50° от опоры. Диаметр отверстия для подвеса зажима — 22 мм.
36 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-006-52819896-2010.
36 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-007-2015 ПАО «Россети».
36 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
36 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
36 | footer |  | www.mzva.ru
36 | footer |  | 35
36 | Чертёж | Поддерживающий зажим PSP 4х25-120 | Фотография металлического поддерживающего зажима: алюминиевый корпус с двумя боковыми пластинами и отверстием в верхней пластине для подвеса, чёрный полимерный вкладыш (держатель жил) в нижней части, винт (болт) сбоку. Размерных линий, выносок и технических надписей на изображении нет.
36 | Чертёж | Поддерживающий зажим PS 4х16-120М | Фотография металлического поддерживающего зажима: алюминиевый корпус с верхней пластиной и отверстием для подвеса, чёрный полимерный вкладыш (держатель жил) в нижней части, два выступающих винта/болта с резьбой по бокам. Размерных линий, выносок и технических надписей на изображении нет.
36 | Чертёж | Поддерживающий зажим типа PS 4 | Фотография металлического поддерживающего зажима: серый корпус с вертикальной пластиной и овальным отверстием для подвеса и чёрным полимерным вкладышем (держателем жил) в нижней части. Размерных линий, выносок и технических надписей на изображении нет.
36 | Примечание |  | Во втором изделии заголовок набран с латинской «M» («PS 4x16-120M»), а наименование в таблице — с кириллическими «М» (U+041C) и «х» (U+0445), что подтверждено кодпоинтами текстового слоя; оба варианта сохранены как в источнике.
36 | Примечание |  | В первой таблице указано сечение «2х16-4х120», хотя в назначении изделие описано как зажим для 4-х жил — расхождение сохранено как в источнике.
36 | Примечание |  | Ячейки «Разрушающая нагрузка» (12,0) и «Масса» (0,4) в третьей таблице объединены по вертикали на все 5 строк; подтверждено геометрией сетки (merged_cells), значения относятся ко всем пяти вариантам.
36 | Примечание |  | Единица в заголовке «Номинальное сечение жил, мм²» набрана в оригинале с надстрочной цифрой 2.
37 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
37 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
37 | branding |  | FORENERGO® industrial group
37 | heading |  | Анкерные кронштейны типа CA 25
37 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
37 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. Изготавливаются из атмосферостойкого пластика (СА 25) или алюминиевого сплава (СА 25М и СА 25.1М).
37 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-006-52819896-2010.
37 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
37 | paragraph |  | Способ крепления СА 25 — монтажной лентой или болтом (ø14-16 мм) или 4 шурупами (ø5 мм). СА 25М и СА 25.1М — монтажной лентой или болтом (ø14-16 мм).
37 | heading |  | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000
37 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
37 | paragraph |  | Предназначены для крепления одного или двух анкерных зажимов. К железобетонным, деревянным и стальным стойкам, а также к стенам зданий крепятся при помощи:
37 | paragraph |  | • СА 2000 — болта SB 16.219 или монтажной ленты F20;
37 | paragraph |  | • CA 1500, СА 2000.1 — специальных болтов (при креплении к стене) или монтажной ленты F20;
37 | paragraph |  | • СА 2000.2 — специальных болтов (при креплении к стене), или монтажной ленты F20, или 4-х шурупов.
37 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
37 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
37 | paragraph |  | Кронштейн СА 2000 имеет дополнительные выступы на поверхности, прилегающие к опоре, которые увеличили угол захода монтажной ленты на кронштейн, что повышает прочность его крепления.
37 | paragraph |  | © конструкция защищена патентом
37 | heading |  | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T
37 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
37 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных зажимов при прокладке СИП по стенам зданий.
37 | paragraph |  | Кронштейн СА 600В имеет двухточечное крепление и предназначен для крепления одного анкерного зажима. Кронштейн СА 600Т имеет трёхточечное крепление и предназначен для крепления двух анкерных зажимов при изменении направления прокладки магистрали СИП.
37 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-008-52819896-2010.
37 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
37 | paragraph |  | Крепление кронштейнов к стене производится болтами через отверстия диаметром 16 мм. Изготавливаются из алюминиевого профиля.
37 | footer |  | 36
37 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
37 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
37 | footer |  | www.mzva.ru
37 | Чертёж | Анкерные кронштейны типа CA 25 — внешний вид | Три фотографии изделий на белом фоне: слева СА 25 — тёмный пластиковый Г-образный кронштейн с двумя крупными круглыми отверстиями (одно в вертикальной, одно в горизонтальной плоскости) и четырьмя малыми отверстиями вокруг центрального; в центре СА 25М — алюминиевый Г-образный кронштейн с двумя круглыми отверстиями; справа СА 25.1М — алюминиевый Г-образный кронштейн с двумя круглыми отверстиями, одно из которых просматривается насквозь. Размерных линий, допусков и технических выносов на фотографиях нет. | СА 25, СА 25М, СА 25.1М
37 | Чертёж | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 — внешний вид | Четыре фотографии изделий на белом фоне: СА 1500 — Г-образный кронштейн с прямоугольным окном и круглым отверстием; СА 2000 — кронштейн с кольцевым (овальным) окном у основания, отверстием и зубчатыми выступами на вертикальной стенке; СА 2000.1 — кронштейн с кольцевым окном, вертикальной стенкой с круглым отверстием и дополнительными выступами; СА 2000.2 — кронштейн с кольцевым окном и рёбрами жёсткости на вертикальной стенке. Размерных линий и допусков на фотографиях нет. | СА 1500, СА 2000, СА 2000.1, СА 2000.2
37 | Чертёж | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T — внешний вид | Две фотографии изделий на белом фоне: слева СА 600B — алюминиевый кронштейн с кольцевым окном для зажима, одной вертикальной отогнутой пластиной с отверстием и одной горизонтальной пластиной с отверстием; справа СА 600Т — алюминиевый кронштейн с кольцевым окном и тремя отогнутыми пластинами с отверстиями (двухточечное/трёхточечное крепление по тексту). Размерных линий и допусков на фотографиях нет. | СА 600B, СА 600T
37 | Примечание |  | Обозначения изделий в источнике набраны непоследовательно: в тексте и подписях к фотографиям преимущественно «СА» (кириллическая А), в таблице CA 25 — полностью латинское «CA» (U+0043 U+0041) с кириллической «М» (U+041C), в таблицах CA 1500/2000/600B/600T — латинская «C» (U+0043) с кириллической «А» (U+0410). Сохранено буквально по codepoints исходного текстового слоя.
37 | Примечание |  | Заголовок столбца «Разрушающая нагрузка» в первой таблице набран с латинской «H» («кH», U+0048), в двух других таблицах — с кириллической «Н» («кН», U+041D). Различие сохранено как в источнике.
37 | Примечание |  | Пустая строка под таблицами CA 25 и CA 1500/CA 2000 в прямом считывании сетки является продолжением рамки, а не строкой данных; в JSON она не включена.
37 | Примечание |  | Логотип «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» в правом верхнем углу — графический элемент страницы, не присутствует в текстовом слое.
38 | Заголовок | Фасадные крепления типа BRPF; Дистанционные фиксаторы типа BIC; Кабельные ремешки типа KR
38 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
38 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
38 | branding |  | FORENERGO industrial group
38 | heading |  | Фасадные крепления типа BRPF
38 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
38 | paragraph |  | Предназначены для промежуточного крепления при монтаже СИП вдоль стен зданий. Модификация BRPF 6.2 комплектуется саморезом (по желанию заказчика может комплектоваться гвоздём).
38 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
38 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
38 | paragraph |  | * по желанию заказчика может быть увеличен до 100 мм.
38 | heading |  | Дистанционные фиксаторы типа BIC
38 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
38 | paragraph |  | Предназначены для крепления 2-х или 4-х жил проводов СИП-2 или СИП-4 при прокладке по поверхности опор ВЛ, а также стен зданий и сооружений.
38 | paragraph |  | Крепление осуществляется:
38 | paragraph |  | • к железобетонным и стальным стойкам с помощью монтажной ленты F20;
38 | paragraph |  | • к деревянным стойкам с помощью монтажной ленты F20 или шурупами;
38 | paragraph |  | • к стенам зданий и сооружений — шурупами.
38 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
38 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
38 | heading |  | Кабельные ремешки типа KR
38 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
38 | paragraph |  | Предназначены для бандажирования пучков жил СИП. Ремешки легко монтируются и обеспечивают легкую стяжку жил без использования специального инструмента. Изготавливаются из атмосферостойкого пластика с температурой плавления не менее 260 °C.
38 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ349-008-52819896-2010.
38 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
38 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
38 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
38 | footer |  | www.mzva.ru
38 | footer |  | 37
38 | Чертёж | BRPF 6.1 | Фотография фасадного крепления BRPF: чёрный пластиковый корпус с овальным замком-лентой и выступающим крепежом; отдельной размерной графики и выносок с размерами на рисунке нет. | BRPF 6.1
38 | Чертёж | BRPF 6.2 | Фотография модификации фасадного крепления BRPF с саморезом, установленным в корпус изделия; размеры и выноски не указаны. | BRPF 6.2
38 | Чертёж | BIC 15.50 | Фотография дистанционного фиксатора BIC для двух жил: две замкнутые ленты и пластиковый корпус с крепёжными элементами; размерных обозначений нет. | BIC 15.50
38 | Чертёж | BIC 50.90 | Фотография дистанционного фиксатора BIC с увеличенным корпусом и двумя лентами; размерных обозначений нет. | BIC 50.90
38 | Чертёж | BIC 120 | Фотография дистанционного фиксатора BIC 120: лента с застёжкой и набор монтажной площадки на стену здания; размерных обозначений нет. | BIC 120
38 | Чертёж | Кабельные ремешки типа KR | Фотография трёх кабельных ремешков KR чёрного цвета: два коротких ремешка с замком и один длинный; размерных выносок и обозначений на фотографии нет. | KR
38 | Примечание |  | В разделе «Кабельные ремешки типа KR» в источнике набрано «ТУ349-008-52819896-2010» без пробела между «ТУ» и номером; в двух других разделах — «ТУ 3449-008-52819896-2010» с пробелом.
38 | Примечание |  | Обозначения KR 1, KR 2, KR 3 в таблице набраны с кириллической «К» (U+041A) и латинской «R» (U+0052) — подтверждено по кодовым позициям исходного текстового слоя.
38 | Примечание |  | Единица «кH» в заголовке «Разрушающая нагрузка кH, не менее» набрана кириллической «к» (U+043A) и латинской «H» (U+0048).
38 | Примечание |  | В тексте использована латинская «C» в обозначении «260 °C».
39 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
39 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
39 | branding |  | FORENERGO industrial group
39 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
39 | heading |  | Специальные болты типа SB
39 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
39 | paragraph |  | Предназначены для крепления комплекта промежуточной подвески типа ES на деревянных и железобетонных опорах при отсутствии возможности крепления подвески монтажной лентой F 20 и F 20 Premium. На железобетонных стойках устанавливаются в технологические отверстия.
39 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-005-52819896-2010.
39 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
39 | heading |  | Монтажные шпильки типа MSH
39 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
39 | paragraph |  | Предназначены для крепления двух комплектов промежуточной подвески типа ES на деревянных и железобетонных опорах двухцепных линий, при условии отсутствия возможности крепления подвесок монтажной лентой F 20 и F 20 Premium. На железобетонных стойках устанавливаются в технологические отверстия.
39 | paragraph |  | Для затяжки гаек применяется накидной гаечный ключ S24.
39 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-008-52819896-2010.
39 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
39 | heading |  | Рымы анкерные сквозные типа RAS
39 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
39 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных зажимов на деревянных и железобетонных опорах, а также стенах зданий и сооружений. На железобетонных опорах устанавливается в технологические отверстия у вершины стойки.
39 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
39 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
39 | footer |  | 38
39 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
39 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
39 | footer |  | www.mzva.ru
39 | Чертёж | Специальный болт типа SB (фото и чертёж) | Верхняя часть: фотография стержневого болта SB с двумя опорными плитами и резьбой на обоих концах. Ниже — чертёж того же изделия: горизонтальный стержень с осевой линией (штрих-пунктир), опорными пластинами у обоих концов и резьбовыми участками; слева стрелка, направленная влево, с обозначением Fx. Размерные линии: L — общая длина, L1 — длина участка у правой опорной плиты, Md — диаметр резьбы (справа). Других размеров, отклонений и знаков ± на виде не указано. | Fx, L, L1, Md
39 | Чертёж | Монтажная шпилька типа MSH (фото и чертёж) | Верхняя часть: фотография двусторонней монтажной шпильки MSH с резьбой на обоих концах и двумя опорными пластинами. Ниже — чертёж: горизонтальный стержень с осевой линией, опорными пластинами и резьбовыми участками; слева стрелка влево с обозначением Fx. Md указан у обоих концов (размер диаметра резьбы справа и слева). Размерные линии: L — общая длина, L1 — длины от крайних точек до ближайших опорных пластин (указана слева и справа). Знаков ± и числовых значений на виде нет. | Fx, Md, L, L1
39 | Чертёж | Рым анкерный сквозной типа RAS (фото и чертёж) | Верхняя часть: фотография анкерного рыма RAS с кольцом на одном конце, коническим опорным элементом, стержнем с резьбой, второй опорной пластиной и гайкой. Ниже — чертёж: кольцо с концентрическими окружностями слева, стержень с осевой линией, опорные пластины, резьба и гайка справа; слева стрелка влево с обозначением Fx. Размерные обозначения: ⌀23 — диаметр внутреннего отверстия кольца (выносная линия сверху слева со стрелкой к внутренней окружности), ⌀55 — наружный диаметр кольца (выносная линия снизу слева со стрелкой к наружному контуру), 90 — длина от центра кольца до первой опорной пластины, L — общая длина, L1 — длина участка между первой и второй опорными пластинами, L2 — длина правого конца, M16 — обозначение резьбы справа. Знаков ± не указано. | Fx, ⌀23, ⌀55, 90, L, L1, L2, M16
39 | Примечание |  | В заголовках таблиц единица нагрузки набрана смешанным набором символов: «кH» — кириллическая «к» (U+043A) и латинская «H» (U+0048); сохранено буквально по codepoints исходного текстового слоя.
39 | Примечание |  | Обозначения «Md», «L1», «L2», «Fx» приведены в исходнике без подстрочных индексов.
39 | Примечание |  | В абзаце о рымах RAS в исходнике единственное число: «На железобетонных опорах устанавливается в технологические отверстия у вершины стойки» — сохранено буквально.
39 | Примечание |  | Исходные опечатки в наименованиях сохранены буквально: SB 16.750 имеет L = 755 (SB), RAS 16.600 имеет L = 630 и L1 = 480 (RAS).
39 | Примечание |  | Таблица t2: строка заголовка группы «Размеры, мм» разбита по ячейкам из-за вертикальных линеек сетки; текст группы прочитан по изображению как «Размеры, мм».
40 | Заголовок | Крюки проходные типа КР и крюки с резьбой типа KD
40 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
40 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
40 | branding |  | FORENERGO industrial group
40 | heading |  | Крюки проходные типа КР
40 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
40 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных зажимов на деревянных и железобетонных опорах, а также стенах зданий и сооружений. На железобетонных опорах устанавливаются в технологические отверстия у вершины стойки.
40 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
40 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
40 | heading |  | Крюки с резьбой типа KD
40 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
40 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных зажимов на деревянной стене здания или деревянных опорах.
40 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
40 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
40 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
40 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
40 | footer |  | www.mzva.ru
40 | footer |  | 39
40 | Чертёж | Крюк проходной типа КР — фотография | Фотография металлического крюка с резьбовой шпилькой, опорной шайбой и гайкой.
40 | Чертёж | Крюк проходной типа КР — чертёж | Один вид: крюк с резьбовым концом, опорной шайбой и гайкой. Обозначены диаметр изгиба ⌀38, размеры H, 80, 120, L₁ и L, Md на резьбовом конце; стрелками показаны направления нагрузок Fx (горизонтально, влево) и Fy (вертикально, вниз). Допуски на чертеже не указаны. | ⌀38, H, 80, 120, Md, L₁, L, Fx, Fy
40 | Чертёж | Крюк с резьбой типа KD — фотография | Фотография металлического крюка с длинным резьбовым концом.
40 | Чертёж | Крюк с резьбой типа KD — чертёж | Один вид: крюк с резьбовым (трапецеидальным на виде) концом. Обозначены размеры H (наклонная выноска к диаметру изгиба), Md на резьбовом конце, L₁ (резьбовая часть) и L (полная длина); стрелками показаны направления нагрузок Fx (горизонтально, влево) и Fy (вертикально, вниз). Допуски не указаны. | H, Md, L₁, L, Fx, Fy
40 | Примечание |  | Единица нагрузки в шапках таблиц набрана как «кH» — кириллическая «к» (U+043A) с латинской H (U+0048); это передано буквально.
40 | Примечание |  | В наименованиях первой таблицы используется кириллическое «КР», второй — латинское «KD» (K U+004B, D U+0044), как в источнике.
40 | Примечание |  | Латиница в значении «М16» отсутствует: в текстовом слое источника это кириллическая М (U+041C); передано буквально.
40 | Примечание |  | Общий заголовок «Размеры, мм» набран одной строкой над четырьмя колонками (Диаметр резьбы, Md / H / L / L₁) и сохранён как group.
41 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
41 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
41 | heading |  | Гайка-рым GR 16
41 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
41 | paragraph |  | Предназначена для применения совместно с монтажной шпилькой MSH 16.265, анкерным рымом RAS 16.234 или крюками проходными типа КР. Устанавливается для крепления анкерных зажимов, предназначеных для закрепления проводов магистральных ответвлений или абонентских вводов.
41 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
41 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
41 | heading |  | Гайки-крюки GK 16, GK 20
41 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
41 | paragraph |  | Предназначены для применения совместно с монтажной шпилькой MSH 16.265, анкерным рымом RAS 16.234 или крюками проходными типа КР. Устанавливается для крепления анкерных зажимов, предназначеных для закрепления проводов магистральных ответвлений или абонентских вводов.
41 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
41 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
41 | heading |  | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39
41 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
41 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Имеют дополнительное отверстие для подсоединения проводника заземления. Монтаж производят:
41 | paragraph |  | • SOT 29,10 и КМ 39 при помощи ленты F 20 на опору ВЛ;
41 | paragraph |  | • KU 16 при помощи ленты F 20 на опору ВЛ или 6 шурупов при установке на стену здания;
41 | paragraph |  | • Комплектация модификаций KU 16:
41 | paragraph |  | KU 16.1 — шуруп 8х160;
41 | paragraph |  | KU 16.2 — шуруп 6х50, дюбель пластиковый 10х50;
41 | paragraph |  | KU 16.3 — шуруп 6х50.
41 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
41 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
41 | paragraph |  | SOT 29.10 КМ 39
41 | paragraph |  | KU 16
41 | footer |  | 40 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
41 | Чертёж | Гайка-рым GR 16: чертёж и фотография | Чертёж гайки-рыма GR 16: слева головка с круглым отверстием и осевыми линиями, справа — резьбовая часть в разрезе (штриховка). Стрелка нагрузки Fx направлена влево от головки. Указаны ø23 (внутреннее отверстие), ø55 (наружный диаметр головки), длина 90 и резьба M16. Справа — фотография изделия. | 90, ø23, ø55, M16, Fx
41 | Чертёж | Гайка-крюк GK 16, GK 20: чертёж и фотография | Чертёж гайки-крюка: крюк круглого сечения с проёмом в верхней части, справа — резьбовая часть в разрезе (штриховка). Стрелки нагрузок: Fx горизонтальная влево, Fy вертикальная вниз. Указаны ø38 (диаметр крюка), H (вертикальный габарит), 76 и L (горизонтальные габариты), а также повёрнутая на 90° надпись резьбы «Md» (переменный диаметр резьбы). Справа — фотография изделия. | ø38, H, 76, L, Md, Fx, Fy
41 | Чертёж | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KM 39 и KU 16 | Слева фотография крюка на монтажной пластине с отверстиями (подпись «SOT 29.10 КМ 39»), справа фотография крюка на перфорированной ленте (подпись «KU 16»). У каждого изображения указаны направления нагрузок: Fx — горизонтальная стрелка вправо, Fy — вертикальная стрелка вниз. | Fx, Fy, SOT 29.10 КМ 39, Fx, Fy, KU 16
41 | Примечание |  | Разноначертание единицы нагрузки подтверждено текстовым слоем: в таблицах t_gr16 и t_gk заголовок набран как «кH» с латинской H (U+0048), в таблице t_universal_hooks — «кН» с кириллической Н (U+041D). Разноначертание сохранено как в источнике.
41 | Примечание |  | В колонке «Диаметр резьбы» таблицы t_gk значения «М16» и «М20» набраны с кириллической М (U+041C) — подтверждено read_source_layout codepoints; сохранено буквально.
41 | Примечание |  | Обозначение типа в заголовке раздела — «KМ 39», где K — латинская (U+004B), М — кириллическая (U+041C). В строке таблицы t_universal_hooks — «KM 39» (латиница), в пункте монтажа и в подписи к фотографии — «КМ 39» (обе буквы кириллические). Все варианты сохранены буквально по местам.
41 | Примечание |  | В тексте монтажа тип записан как «SOT 29,10» с запятой, тогда как в заголовке, подписи к фото и таблице — «SOT 29.10» с точкой. Сохранено как в источнике.
41 | Примечание |  | На чертеже гайки-крюка GK печатная повернутая надпись резьбы — «Md»; конкретный размер резьбы на чертеже не указан, рисунок общий для GK 16 и GK 20. На чертеже гайки-рыма GR 16 надпись резьбы — «M16».
41 | Примечание |  | В абзацах «НАЗНАЧЕНИЕ» обоих разделов слово «предназначеных» набрано с одной «н» — это опечатка источника, сохранена буквально.
41 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы t_universal_hooks (диаметр крюка 16; Fx 18 и Fy 13,3; масса 0,62; кол-во 25) распространены только на строки, реально покрытые объединением по геометрии сетки.
42 | Заголовок | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium; Скрепа С 20, бугель B 200; Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M
42 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
42 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
42 | heading |  | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium
42 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
42 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железных дорог, элементах зданий и сооружений. Изготовлена из нержавеющей стали с обработанной кромкой. На поверхность ленты нанесена ее маркировка. Фиксация ленты на опоре осуществляется при помощи скрепы С 20 или бугеля В 200.
42 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
42 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети».
42 | paragraph |  | Лента F 20 Premium обладает большей пластичностью.
42 | heading |  | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты
42 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
42 | paragraph |  | Предназначены для фиксации монтажной ленты F 20. Изготавливаются из нержавеющей стали. Бугель B 200 рекомендуется применять для фиксации монтажной ленты при креплении анкерных кронштейнов и узлов крепления.
42 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
42 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети»
42 | heading |  | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M
42 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
42 | paragraph |  | Предназначены для крепления анкерных кронштейнов абонентских ответвлений без применения специального инструмента, используемого для монтажа ленты F 20.
42 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
42 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-003-2015 ПАО «Россети»
42 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
42 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
42 | footer |  | www.mzva.ru
42 | footer |  | 41
42 | Чертёж | F 20 Premium | Фотография кассеты (рулона) с монтажной лентой, вид спереди; на кассете белая этикетка с маркировкой, мелкий текст на этикетке неразборчив в источнике. | F 20 Premium
42 | Чертёж | F 20 | Фотография кассеты (рулона) с монтажной лентой, вид под углом; на кассете белая этикетка, мелкий текст на этикетке неразборчив в источнике. | F 20
42 | Чертёж | С 20 | Фотография стальной скрепы С 20 (пластина с отогнутыми концами и зубцами). | С 20
42 | Чертёж | B 200 | Фотография стального бугеля B 200 (изогнутая пластина с зубчатой рабочей поверхностью и отогнутыми концами). | B 200
42 | Чертёж | HF 207 | Фотография ленточного хомута в виде кольца с винтовым зажимом; материал на странице не указан. | HF 207
42 | Чертёж | HF 207 + CA25.1M | Фотография ленточного хомута в виде кольца с винтовым зажимом и дополнительной скобой с отверстием для крепления; материал на странице не указан. | HF 207 + CA25.1M
42 | Примечание |  | Ячейка «Размеры, мм» таблицы t1 и ячейка «Упаковка» объединены по вертикали на две строки (20 (+0,5-1) / 0,7 (±0,5) и 1 рулон — 50 м (±0,5)); значение «100» в t2 и «50» в t3 также относится к обеим строкам.
42 | Примечание |  | В заголовках таблиц t2 и t3 источник печатает единицу нагрузки как «кH» с латинской H (U+0048), что сохранено буквально; обычно ожидается кириллическая «кН».
42 | Примечание |  | Обозначения смешивают кириллицу и латиницу: «С 20» — кириллическая С (U+0421), «B 200» в таблице t2 и в разделе про скрепу — латинская B (U+0042), тогда как «В 200» в первом абзаце про ленту — кириллическая В (U+0412). Сохранено как в источнике.
42 | Примечание |  | Подписи «F 20 Premium», «F 20», «С 20», «B 200», «HF 207», «HF 207 + CA25.1M» под фотографиями; на упаковке лент мелкие надписи неразборчивы.
42 | Примечание |  | Печатный номер страницы в источнике — 41 при физической странице 42.
43 | Заголовок | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР; переходные прокалывающие зажимы типа ОН и ЗПВ
43 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO industrial group
43 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
43 | heading |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР
43 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
43 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения нулевой и токопроводящих жил СИП при ответвлениях от магистрали (медных или алюминиевых). Обеспечивают надежный электрический контакт. Температура монтажа до -20 °С. Момент срыва головки болта соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания электрического контакта проводов (магистрали, абонентского ответвления, освещения). На прокалывающие элементы нанесена контактная смазка. Зажимы легко устанавливаются на провод, отсутствуют выпадающие компоненты. Болт изолирован от контактных деталей зажима. Возможность фиксации нижней части зажимов ключом S 15 (ОР-6, OP-616), S 19 (OP-645, ОР-80 OP-95) облегчает затяжку болтов.
43 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
43 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
43 | paragraph |  | Испытания зажимов на электрическую прочность и герметичность проводятся с полным погружением в воду напряжением 6 кВ в течение 1 мин.
43 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
43 | heading |  | Зажимы переходные прокалывающие для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ОН и ЗПВ
43 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
43 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения СИП и неизолированных проводов ВЛ. Контакт с жилой СИП обеспечивается прокалыванием изоляции. Контроль усилия затяжки болтов осуществляется срывной головкой.
43 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
43 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
43 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
43 | footer |  | 42 · ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» · Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru · www.mzva.ru
43 | Чертёж | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР (фотографии изделий) | Два ряда фотографий зажимов типа ОР с подписями: верхний ряд — OP-6, OP-616, OP-645, OP-80, OP-95, OP-95.1; нижний ряд — OP-6м, OP-616м, OP-645м, OP-80м, OP-95м, OP-95.1м. У изделий OP-80, OP-95, OP-95.1 и их модификаций «м» рядом показан отдельный конический колпачок (срывная головка) на тонком шнуре, соединённом с корпусом зажима. Материал колпачка по фотографии не устанавливается. | OP-6, OP-616, OP-645, OP-80, OP-95, OP-95.1, OP-6м, OP-616м, OP-645м, OP-80м, OP-95м, OP-95.1м
43 | Чертёж | Зажимы типа ОН и ЗПВ (фотографии изделий) | Два ряда фотографий переходных прокалывающих зажимов для СИП и неизолированных проводов: верхний ряд — ОН-16, ОН-640, ОН-80, ЗПВ; нижний ряд — ОН-16м, ОН-640м, ОН-80м, ЗПВм. У зажимов ОН-80 и ЗПВ и их модификаций «м» показан отдельный конический колпачок (срывная головка) на тонком шнуре, соединённом с корпусом зажима. Материал колпачка по фотографии не устанавливается. | ОН-16, ОН-640, ОН-80, ЗПВ, ОН-16м, ОН-640м, ОН-80м, ЗПВм
43 | Примечание |  | В поворотной шапке 4-го столбца таблицы зажимов типа ОР в источнике напечатано «Размер головки под люч, мм» — пропущена буква «к» (опечатка источника, подтверждена увеличением); в таблице ОН/ЗПВ та же шапка набрана верно: «Размер головки под ключ, мм».
43 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» для типа ОР в источнике стоит «ОР-80 OP-95» без запятой.
43 | Примечание |  | В этом же абзаце обозначения набраны вперемешку: кириллические «ОР-6» и «ОР-80» и латинские «OP-616», «OP-645», «OP-95» — различия сохранены как в источнике.
43 | Примечание |  | В обозначениях типа ОР в колонке «Наименование» и в подписях фотографий напечатаны латинские буквы OP, тогда как в заголовках использована кириллическая ОР.
43 | Примечание |  | В строке ОН-16 обозначение модификации напечатано как «ОН 16м» (с пробелом, без дефиса), в строке ОН-80 — «ОН-80» без «м», хотя под фотографией есть ОН-80м.
43 | Примечание |  | Значение «2x13» для OP-95.1 напечатано латинской буквой x.
43 | Примечание |  | Диапазоны в таблице типа ОР набраны длинным тире (–), в таблице ОН/ЗПВ — коротким дефисом (-); различия сохранены как в источнике.
43 | Примечание |  | В строке OP-95 значения сечений напечатаны как «(16)25–150».
43 | Примечание |  | В шапках обеих таблиц единица площади набрана с надстрочной цифрой 2 (мм²); текстовый слой грида передаёт её как «мм2».
43 | Примечание |  | Ячейка «13» в столбце размера головки таблицы ОР в источнике объединена на первые пять строк (OP-6…OP-95), а в таблице ОН/ЗПВ «10» — отдельная ячейка ОН-16 и ячейка «13» объединена на строки ОН-640, ОН-80, ЗПВ (подтверждено геометрией объединений прямого грида и увеличением изображения). Объединённые значения развёрнуты во всех покрытых строках.
43 | Примечание |  | Знак температуры в источнике напечатан коротким дефисом «-20 °С» (кириллическая С).
43 | Примечание |  | На странице две физические таблицы: ОР (6 строк данных) и ОН/ЗПВ (4 строки данных); обе сохранены целиком как t43_op и t43_on_zpv.
43 | Примечание |  | Печатные сноски «* Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.» под каждой таблицей вынесены в text_blocks как абзацы, поскольку они набраны вне линеек таблиц.
43 | Примечание |  | Локальный адаптер AnyDoc на этой странице завершился ошибкой (routing_reasons: anydoc:ValueError), поэтому значения взяты из прямого грида текстового слоя read_source_table и подтверждены увеличениями оригинального изображения (view_region) для обеих таблиц и поворотных шапок.
43 | Примечание |  | Расхождения «error» в предыдущем отчёте ревью (строки ОН/ЗПВ вместо OP-6…OP-95) являются артефактом индексации: ревьюер сохранил только таблицу ОН/ЗПВ как таблицу [0] и позиционно сравнивал её с таблицей ОР. Сверка каждой ячейки с изображением и гридом подтверждает содержимое кандидата без изменений.
44 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
44 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
44 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
44 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ · АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
44 | heading |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74
44 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
44 | paragraph |  | Предназначены для электрического присоединения к нулевой и токопроводящим жилам магистрали СИП ВЛИ 0,4 кВ абонентских ответвлений. Зажимы имеют раздельную затяжку болтов на магистральном проводе и проводах ответвления, что позволяет многократно присоединять и отсоединять абонентские провода, не снимая зажимы с магистрального провода.
44 | paragraph |  | Конструктивно зажимы состоят из герметичного ответвительного прокалывающего зажима и одного или двух герметичных адаптеров типа AG с плашечными зажимами для подключения одного, двух, трех или четырех проводов абонентских ответвлений. Концы проводов абонентских ответвлений перед подключением к адаптеру зачищаются от изоляции. Возможность фиксации нижней части зажимов ключом S17 облегчает затяжку болтов.
44 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
44 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
44 | paragraph |  | Срыв головки болта, обеспечивающего установку зажима на магистральный провод, соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания электрического контакта с проводом магистрали. На прокалывающие элементы нанесена контактная смазка. Зажим легко устанавливается на провод, отсутствуют выпадающие элементы. Болт, обеспечивающий установку зажима на магистральный провод, изолирован от контактных деталей зажима.
44 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
44 | heading |  | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В И ОР-74В
44 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
44 | paragraph |  | Предназначены для многократного присоединения и отсоединения алюминиевых или медных проводов абонентских ответвлений, а также проводов светильников не снимая зажим с магистрального провода.
44 | paragraph |  | Соединение проводников и обеспечение надежного электрического контакта обеспечивается прокалыванием изоляции на проводах магистрали и зачистки на ответвлении.
44 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
44 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
44 | paragraph |  | Зажимы различаются количеством ответвлений — зажим OP-71B предназначен для одного ответвления, зажим OP-72B — для двух ответвлений из одной точки, зажим OP-74B — для четырёх ответвлений из одной точки. Контактные части зажимов смазаны специальной консистентной смазкой. В комплекте с зажимами поставляется специальный влагозащитный чехол. Контроль усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрального провода осуществляется болтом с шестигранной срывной головкой S10.
44 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
44 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
44 | footer |  | www.mzva.ru
44 | footer |  | 43
44 | Чертёж | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 (фотографии) | Шесть фотографий зажимов с присоединенными проводами, расположены в два ряда по три; каждая подписана обозначением типа изделия. | OP-72, OP-72м, AG 2, OP-74, OP-74м
44 | Чертёж | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В и ОР-74В (фотографии) | Три фотографии зажимов в ряд, каждая подписана обозначением типа изделия. | OP-71B, OP-72B, OP-74B
44 | Примечание |  | Подписи на фотографиях и обозначения в текстовом блоке под второй группой фото набраны латинскими буквами (O U+004F, P U+0050, B U+0042), тогда как в заголовках — кириллические О U+041E и Р U+0420 (с В U+0412); различия Unicode сохранены как в источнике.
44 | Примечание |  | В обозначениях изделий в таблицах набрана смешанная комбинация: кириллическая О U+041E с латинской P U+0050 («ОP-72», «ОP-74», «ОP-71В»).
44 | Примечание |  | Обозначения AG 2, AG 4 и «типа AG» набраны латинскими буквами (A U+0041, G U+0047).
44 | Примечание |  | Тире «-» в столбце «Номинальное сечение жил … Магистрали» для строк AG 2 и AG 4 напечатано в источнике и сохранено как значение.
44 | Примечание |  | Значения «2x1,5-95» и «4x1,5-35» во второй таблице набраны с латинской буквой x (U+0078), а не знаком умножения.
44 | Примечание |  | В тексте под второй группой фотографий слово «предназначен» перенесено в PDF как «предназна­чен»; мягкий перенос источника сохранён по словам.
44 | Примечание |  | Таблица 2 содержит завершающую пустую строку без текста (граница таблицы), значения не извлекались.
45 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
45 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
45 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO industrial group
45 | heading |  | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD
45 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
45 | paragraph |  | Предназначены для многократного присоединения и отсоединения:
45 | paragraph |  | • проводов ответвления СИП от магистрального неизолированного провода (в том числе несущей нулевой жилы жгута СИП-1) без демонтажа зажима с магистрального провода. При этом требуется зачистка провода ответвления от изоляции;
45 | paragraph |  | • алюминиевых или медных неизолированных проводов ответвления от магистрального неизолированного провода без демонтажа зажима с магистрального провода.
45 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
45 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
45 | paragraph |  | Зажим ОCD 71В может применяться для повторного заземления неизолированной несущей нулевой жилы СИП-1. Зажимы различаются количеством ответвлений — зажим ОCD 71В предназначен для одного ответвления, зажим ОCD 72В — для двух ответвлений из одной точки. Контактные части зажимов смазаны специальной консистентной смазкой. Зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. В комплекте с зажимами поставляется специальный влагозащитный чехол. Контроль усилия затяжки на проводе магистрали осуществляется болтом с шестигранной срывной головкой S10.
45 | heading |  | Изолирующие колпачки типа CI
45 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
45 | paragraph |  | Предназначены для изоляции оголенных концов жил СИП, а также для предотвращения проникновения влаги в жилы. Изготавливаются из атмосферостойкого термоэластопласта.
45 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
45 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
45 | heading |  | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20
45 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
45 | paragraph |  | Предназначена для восстановления герметичности изоляции проводов СИП. Также может использоваться для заполнения и выравнивания поверхности под термоусаживаемые изделия. Изготовлена из атмосферостойкого полимерного материала, устойчивого к ультрафиолету.
45 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
45 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
45 | footer |  | 44
45 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
45 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
45 | footer |  | www.mzva.ru
45 | Чертёж | Зажимы OCD 71B, OCD 72B, OCD 74B | Три фотографии слева направо: ответвительный влагозащищенный зажим из алюминиевого сплава, каждый в комплекте со специальным влагозащитным чехлом (черный капюшон) и болтом с шестигранной срывной головкой для контроля усилия затяжки на проводе магистрали. Подписи под фотографиями указаны латиницей. | OCD 71B, OCD 72B, OCD 74B
45 | Чертёж | Изолирующие колпачки типа CI | Фотография двух черных атмосферостойких термоэластопластовых колпачков: один конусный с фланцем и ребристым основанием, второй цилиндрический с внутренней резьбой.
45 | Чертёж | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 | Фотография черной катушки герметизирующей самоклеящейся ленты с белой картонной сердцевиной.
45 | Примечание |  | Наименования в таблице зажимов набраны в источнике кириллицей (ОCD 71В, ОCD 72В, ОCD 74В; «О» = U+041E, «В» = U+0412), тогда как подписи под фотографиями — латиницей (OCD 71B, OCD 72B, OCD 74B); различия сохранены как в источнике.
45 | Примечание |  | Диапазоны в таблице колпачков набраны с тире «–» (4–50, 16–150), в таблице зажимов — с дефисом (16-150).
45 | Примечание |  | В тексте описания зажимов знаки перед «зажим ОCD 71В» и «зажим ОCD 72В» набраны эм-даш (U+2014), в брендинге ФОРЭНЕРГО — эм-даш.
45 | Примечание |  | Столбцы «Номинальное сечение провода магистрали» (16-150) и «Кол-во в упаковке» (40) в таблице OCD напечатаны одним блоком, объединенным геометрически на все три строки; значение раскрыто на все три строки согласно подтвержденной геометрии объединения.
46 | Заголовок | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N (для жил СИП-2, СИП-4)
46 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
46 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
46 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N
46 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
46 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 и любых жил СИП-4. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е173, Е215 через изоляцию гильзы. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность – эластомерным уплотнением. Прочность заделки 95% от разрывного усилия жилы. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
46 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
46 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
46 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений
46 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
46 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах изолированных нулевых несущих жил СИП-2 и любых жил СИП-4 неравных сечений. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е173 через изоляцию гильзы.
46 | paragraph |  | Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением. Прочность заделки — 95% от разрывного усилия жилы меньшего сечения. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
46 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
46 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
46 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» ¦ Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru ¦ www.mzva.ru ¦ 45
46 | Чертёж | Фотография группы герметичных изолированных соединительных прессуемых гильз MJPT-N (одинаковые сечения) | Фотография: четыре длинных чёрных цилиндрических гильзы с ребристыми кольцевыми участками, уложенные параллельно по диагонали; у ближних торцов видны светлые торцевые вставки с мелкими отверстиями. Съёмка на белом фоне, без размерных линий, выносок и подписей.
46 | Чертёж | Фотография группы герметичных изолированных соединительных прессуемых гильз MJPT-N для жил неравных сечений | Фотография: четыре длинных чёрных цилиндрические гильзы с ребристой поверхностью и перегородкой посередине, уложенные параллельно по диагонали; у ближних торцов — светлые торцевые вставки с отверстиями. Съёмка на белом фоне, без размерных линий, выносок и подписей.
46 | Примечание |  | Заголовок колонки «Матрица опрес-сования» напечатан в две строки с переносом через дефис; в JSON перенос соединён в «Матрица опрессования».
46 | Примечание |  | Во второй таблице заголовок последней колонки в источнике напечатан как «Кол-во упаковке, шт.» (без предлога «в»); в первой таблице — «Кол-во в упаковке, шт.». Разнобой источника сохранён буквально.
46 | Примечание |  | Заголовок колонки массы в источнике напечатан как «Масса, г, не более»; квалификатор «не более» вынесен в qualifier, единица оставлена в unit.
46 | Примечание |  | В первой таблице цвет кольца для MJPT-54,6N напечатан как «Черный» (без «ё»), тогда как во второй таблице для того же цвета использованы «Черн.» и «Черн.» — разнобой источника сохранён буквально.
46 | Примечание |  | Наименования во второй таблице используют разные разделители сечений: точки (MJPT-50.35N, MJPT-70.50N, MJPT-95.70N) и запятые (MJPT-54,6.50N, MJPT-70.54,6N) — сохранено как в источнике.
46 | Примечание |  | Во второй таблице ячейки «Длина» 166, «Матрица опрессования» Е173 и «Кол-во упаковке» 10 вертикально объединены на все пять строк; масса 82 объединена на две строки, 80 — на две строки, 77 — на одну строку. В первой таблице Длина, Матрица и Кол-во напечатаны построчно на всех восьми строках.
46 | Примечание |  | В нижней таблице в колонке «Цвет кольца жила 1/ жила 2» в строке MJPT-54,6.50N цвет написан «Черн./Желт.» без «ё», тогда как соседние — «Жёлт.» с «ё»; сохранено как в источнике.
47 | Заголовок | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT
47 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
47 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
47 | branding |  | FORENERGO industrial group
47 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT
47 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
47 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах изолированных фазных жил СИП-2. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е140, Е173, Е215 через изоляцию гильзы. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением. Прочность заделки — 60% от разрывного усилия жилы. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
47 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
47 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
47 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений
47 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
47 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах изолированных фазных жил СИП-2 неравных сечений. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е173, Е215 через изоляцию гильзы. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением. Прочность заделки — 60% от разрывного усилия жилы меньшего сечения. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
47 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
47 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
47 | footer |  | 46
47 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
47 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
47 | footer |  | www.mzva.ru
47 | Чертёж | Фотография гильз типа MJPT (верхний раздел) | Продуктовая фотография: три цилиндрические соединительные прессуемые гильзы, уложенные параллельно диагонально одна к другой, тёмного цвета, с рифлёными участками и торцевыми отверстиями. Подписей и выносных размеров на изображении нет.
47 | Чертёж | Фотография гильз типа MJPT для жил неравных сечений (нижний раздел) | Продуктовая фотография: три цилиндрические соединительные прессуемые гильзы, уложенные параллельно диагонально одна к другой, тёмного цвета, с рифлёными участками и торцевыми отверстиями. Подписей и выносных размеров на изображении нет.
47 | Примечание |  | Таблица 1: обозначения матриц набраны кириллической буквой «Е» (U+0415) без пробела («Е140», «Е173», «Е215»); такое же обозначение в тексте абзаца.
47 | Примечание |  | Таблица 2: обозначение матрицы набрано латинской буквой «E» (U+0045) с пробелом («E 173»), в отличие от таблицы 1.
47 | Примечание |  | В заголовке колонки сечения обеих таблиц символ площади напечатан как «мм2» (цифра 2 в текстовом слое), а не как «мм²».
47 | Примечание |  | Таблица 2: масса объединена вертикально — «45» относится к строкам MJPT-50.35, MJPT-70.35, MJPT-70.50, «40» — к строкам MJPT-95.50 и MJPT-95.70; длина «104», матрица «E 173» и количество «10» общие для всех пяти строк.
47 | Примечание |  | Таблица 1: заголовок «Матрица опрес-сования» перенесён с дефисом по строке; в таблице 2 то же слово набрано без дефиса («опрес сования»).
47 | Примечание |  | В таблице 1 «Желтый» набрано без «ё», в таблице 2 — «Жёлт.» с «ё» (U+0451).
48 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
48 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
48 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
48 | branding |  | FORENERGO® industrial group
48 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ
48 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
48 | paragraph |  | Предназначены для соединения изолированных медных или алюминиевых жил проводов ответвлений. Жилы со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами Е140 через изоляцию гильзы. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением.
48 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
48 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
48 | paragraph |  | Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
48 | heading |  | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU
48 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
48 | paragraph |  | Предназначены для соединения СИП с медными шинами электрооборудования. Соединение с жилами СИП осуществляется опрессовкой. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.
48 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
48 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
48 | heading |  | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAUO
48 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
48 | paragraph |  | Предназначены для соединения СИП с медными или алюминиевыми шинами электрооборудования. Соединение с жилами СИП осуществляется опрессовкой. Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой. Присоединительные размеры клеммы адаптированы под контакты отечественного электрооборудования.
48 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-007-52819896-2010.
48 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-006-2015 ПАО «Россети».
48 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
48 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
48 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
48 | footer |  | www.mzva.ru
48 | footer |  | 47
48 | Чертёж | Гильзы типа MJPВ | Фотография двух изолированных соединительных прессуемых гильз тёмного цвета с окрашенными кольцами, установленных параллельно друг другу. Подпись под фотографией: «Имеют изолированный корпус. Заполнены контактной смазкой.»
48 | Чертёж | Наконечники типа CPTAU | Фотография одного изолированного прессуемого наконечника тёмного цвета с цилиндрическим изолированным корпусом и винтовой металлической частью с круглым отверстием.
48 | Чертёж | Наконечники типа CPTAUO | Фотография одного изолированного прессуемого наконечника тёмного цвета с цилиндрическим изолированным корпусом и винтовой металлической частью с круглым отверстием.
48 | Чертёж | Знак «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» | Чёрный прямоугольный знак: слева белая эмблема МЗВА ЧЭМЗ (контур гранёной эмблемы с четырёхконечной звездой), справа белая надпись в три строки «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
48 | Примечание |  | Заголовок таблицы t2 в источнике набран с опечаткой: «Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы, мм» — сохранено дословно (подтверждено текстовым слоем и изображением); в t1 тот же заголовок набран без опечатки — «внешний диаметр клеммы».
48 | Примечание |  | Ячейка «Голубой./Оранж.» в таблице t0 содержит точку и косую черту в источнике — сохранено дословно.
48 | Примечание |  | Значения «Коричн./Голубой», «Коричн./Оранж.», «Голубой./Оранж.» набраны в источнике в две строки; перенос строки передан одним пробелом.
48 | Примечание |  | Смешение латинских и кириллических букв в источнике сохранено: заголовок раздела 1 «MJPВ» (кириллическая В, U+0412) против обозначений в таблице «MJPB» (латинская B, U+0042); в t0 матрица «E140» (латинская E, U+0045), в t1/t2 — «Е140»/«Е173»/«Е215» (кириллическая Е, U+0415); обозначения t2 «CPTAUО-…» содержат кириллическую О (U+041E), тогда как в t1 и в заголовках разделов набрана латинская O (U+004F).
48 | Примечание |  | Диапазоны сечений в t0 набраны длинным тире (–), а в наименованиях — дефисом (-).
49 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
49 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
49 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
49 | heading |  | Комплект заземления СК 200, скоба С 200
49 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления ВЛИ при выполнении работ на ВЛИ. Состоит из изолированной скобы С 200 и прокалывающего зажима ОР 645. Скобы С 200 подключаются к проводу СИП с помощью прокалывающих зажимов ОР 645. Устанавливается на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы линии.
49 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
49 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
49 | heading |  | Скоба С 200
49 | heading |  | Комплект СК 200
49 | paragraph |  | Изолированная скоба С 200 изготовлена из медного прутка, покрытого полимером, стойким к ультрафиолетовому излучению. Рабочая часть закрывается защитным колпачком.
49 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
49 | heading |  | Адаптер изолированный для закороток и заземлений типа AIZZ (зажим временного заземления)
49 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
49 | heading |  | AIZZ
49 | heading |  | AIZZ 40
49 | heading |  | Адаптер универсальный AIZZ 40-2
49 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии с использованием устройств для закорачивания типа UZK, устройств для заземления типа UZM или универсальных устройств для закорачивания и заземления UZMK при проведении работ на ВЛИ. Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии (обычно в ее начале и в конце). Для доступа к бронзовому штекерному контакту с фиксатором снимается изолирующая заглушка. Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения.
49 | paragraph |  | Для установки адаптера AIZZ на линии необходимо применение ответвительного прокалывающего зажима ОР 645 или ОР 645М.
49 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
49 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
49 | paragraph |  | Адаптер AIZZ имеет один штекер и предназначен для подключения устройств закорачивания UZK-5, UZK-6, UZK-7, UZМK-5, UZМK-6, UZМK-7, M5D, M6D, M7D.
49 | paragraph |  | Адаптер AIZZ 40 имеет один штекер и предназначен для подключения устройств закорачивания типа SE 41, UZK-5-41, UZK-6-41, UZK-7-41, а также UZМK-5-41, UZМK-6-41, UZМK-7-41.
49 | paragraph |  | Универсальный адаптер AIZZ 40-2 имеет два штекера и предназначен для подключения устройств закорачивания двух групп:
49 | paragraph |  | • устройства типа SE 41, UZK-5-41, UZK-6-41, UZK-7-41 UZМK-5-41, UZМK-6-41, UZМK-7-41;
49 | paragraph |  | • устройства типа UZK-5, UZK-6, UZK-7, UZМK-5, UZМK-6, UZМK-7, M5D, M6D, M7D.
49 | footer |  | 48 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
49 | Чертёж | Скоба С 200 | Фотография изолированной скобы: изогнутый металлический стержень с двумя выведенными концами, присоединённый кабелем к коническому зажиму; подписи и размерные обозначения отсутствуют. | Скоба С 200
49 | Чертёж | Комплект СК 200 | Фотография комплекта заземления СК 200: скоба с присоединённым зажимом и проводом; подписи и размерные обозначения отсутствуют. | Комплект СК 200
49 | Чертёж | AIZZ | Фотография адаптера AIZZ: пластиковый корпус с присоединительным проводом и отдельной заглушкой; подписи и размерные обозначения отсутствуют. | AIZZ
49 | Чертёж | AIZZ 40 | Фотография адаптера AIZZ 40: корпус с присоединительным проводом и отдельной заглушкой; подписи и размерные обозначения отсутствуют. | AIZZ 40
49 | Чертёж | Адаптер универсальный AIZZ 40-2 | Фотография универсального адаптера AIZZ 40-2: два корпуса, соединённых общим проводом, и отдельная заглушка; подписи и размерные обозначения отсутствуют. | Адаптер универсальный AIZZ 40-2
49 | Чертёж | Знак «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» | Графический значок в правом верхнем углу второго блока: эмблема с надписью «МЗВА ЧЭМЗ» и текст «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; иных надписей и размерных обозначений нет. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
49 | Примечание |  | В перечнях устройств закорачивания кириллическая «М» (U+041C) в обозначениях UZМK-5, UZМK-6, UZМK-7, UZМK-5-41, UZМK-6-41, UZМK-7-41 подтверждена кодпоинтами текстового слоя и сохранена как в источнике; обозначения UZK, SE и M5D/M6D/M7D набраны латиницей.
49 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» блока AIZZ обозначения UZK, UZM и UZMK набраны латинской M (U+004D) — отличие от перечней ниже сохранено как в источнике.
49 | Примечание |  | В строке «ОР 645М» последняя буква — кириллическая «М» (U+041C), обозначения «ОР» — кириллические О (U+041E) и Р (U+0420).
49 | Примечание |  | В маркированном списке устройств для AIZZ 40-2 после «UZK-7-41» отсутствует запятая/точка с запятой (печать источника).
49 | Примечание |  | В ячейке «Номинальное сечение, жилы» для строки «С 200» в источнике напечатан прочерк «-», он сохранён как значение.
49 | Примечание |  | Сноска «* Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.» набрана в источнике под первой таблицей и относится к строке «СК 200 (СК 200м)*».
49 | Примечание |  | В логотипе шапки читаются «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», знак и «FORENERGO®» с подписью «industrial group»; в значке второго блока — «МЗВА ЧЭМЗ» и «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».
49 | Примечание |  | Прямая сетка чтения таблицы AIZZ выдаёт дополнительную пустую строку под последней строкой данных; на изображении страницы таблица содержит только строку заголовка и три строки данных, пустая строка не сохранена.
50 | Заголовок | Линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛИ 0,4 кВ — Зажимы типа ZVZ 481, ZVZ 481-40, ZVZ 481-40-2
50 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
50 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
50 | branding |  | FORENERGO industrial group
50 | heading |  | Зажимы типа ZVZ 481
50 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
50 | paragraph |  | Предназначены для замера напряжения, закорачивания или защитного заземления линии с использованием устройств для закорачивания типа UZK-5, UZK-6, UZK-7, M5D, M6D, M7D, устройств заземления типа UZM или универсальных устройств закорачивания и заземления UZMK-5, UZMK-6, UZMK-7 при проведении работ на ВЛИ. Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах СИП на весь срок службы линии (обычно в ее начале и конце). Для доступа к бронзовому штекерному контакту с фиксатором снимается изолирующая заглушка. Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
50 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
50 | paragraph |  | Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения. Возможность фиксации нижней части зажимов ключом S17 облегчает затяжку болтов.
50 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
50 | heading |  | Зажимы типа ZVZ 481-40
50 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
50 | paragraph |  | Предназначены для подключения устройств закорачивания типа SE 41, UZK-5-41, UZK-6-41, UZK-7-41, а также UZMK-5-41, UZMK-6-41, UZMK-7-41. Устанавливаются аналогично зажимам типа ZVZ-481. Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
50 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
50 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
50 | heading |  | Зажимы типа ZVZ 481-40-2
50 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
50 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
50 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
50 | paragraph |  | Предназначены для подключения устройств закорачивания любых типов: • SE 41, UZK-5-41, UZK-6-41, UZK-7-41, UZMK-5-41, UZMK-6-41, UZMK-7-41; • UZK-5, UZK-6, UZK-7, UZMK-5, UZMK-6, UZMK-7, M5D, M6D, M7D.
50 | paragraph |  | Устанавливаются аналогично зажимам типа ZVZ-481.
50 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-004-52819896-2010.
50 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-004-2015 ПАО «Россети».
50 | paragraph |  | * Зажимы модификации «м» имеют металлические срывные головки.
50 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
50 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
50 | footer |  | www.mzva.ru
50 | footer |  | 49
50 | Чертёж | Зажимы типа ZVZ 481 — фотографии | Две фотографии зажимов типа ZVZ 481: слева зажим с цилиндрическим корпусом и кабельными выводами, справа — вариант с двумя выводами и заглушкой. Подписи на фотографиях: ZVZ 481 и ZVZ 481м. | ZVZ 481, ZVZ 481м
50 | Чертёж | Зажимы типа ZVZ 481-40 — фотографии | Три фотографии зажимов типа ZVZ 481-40 с разными вариантами штекерного контакта и заглушки. Подписи на странице отсутствуют.
50 | Чертёж | Зажимы типа ZVZ 481-40-2 — фотографии | Две фотографии зажимов типа ZVZ 481-40-2; рядом логотип с надписью «МЗВА ЧЭМЗ» и плашкой «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». Подписи под фотографиями отсутствуют. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
50 | Примечание |  | Во всех трёх таблицах столбец «Кол-во в упаковке, шт.» объединён вертикально на две строки (30 в первых двух таблицах; 15 в третьей) — значение принадлежит обеим строкам.
50 | Примечание |  | В заголовке третьей таблицы в исходнике набрано «Размер головки под ключ , мм» (пробел перед запятой) — воспроизведено как есть.
50 | Примечание |  | Абзац «Штекерный контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напряжения...» размещён между разделом «Зажимы типа ZVZ 481» и его таблицей, хотя по содержанию относится к зажимам ZVZ 481-40; порядок сохранён как в источнике.
50 | Примечание |  | В футере напечатано «ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»» (с буквой Э, подтверждено кодпоинтами U+042D в текстовом слое), тогда как логотип у фотографий содержит «МЗВА ЧЭМЗ» — оба варианта сохранены как в источнике.
50 | Примечание |  | Логотип «МЗВА ЧЭМЗ / АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» выполнен контурами и не имеет текстового слоя; текст прочитан по изображению страницы.
51 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
51 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
51 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
51 | branding |  | FORENERGO® industrial group
51 | heading |  | Устройства для закороток типа UZК
51 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
51 | paragraph |  | Предназначены для мобильного выполнения закорачивания и заземления ВЛИ-0,4 кВ.
51 | paragraph |  | После проверки отсутствия напряжения устройство для закороток UZК соединяется с «землей» с помощью устройства для заземления UZM, а штепсельные патроны вставляются в адаптеры ZVZ 481, обеспечивая выполнение требований правил техники безопасности по заземлению ВЛ при проведении на них работ.
51 | paragraph |  | Комплект состоит из 5-7 штепсельных патронов, соединенных гибким изолированным медным проводом.
51 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-002-52819896-2011.
51 | heading |  | Устройство для заземлений UZM
51 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
51 | paragraph |  | Предназначено для соединения с «землей» устройства для закороток UZК. Состоит из штепсельной вилки (предназначенной для подключения к штепсельному патрону UZК), которая в свою очередь присоединена к заземляющему устройству десятиметровым медным изолированным проводом сечением 16 мм².
51 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-002-52819896-2011.
51 | heading |  | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK
51 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
51 | paragraph |  | Предназначены для мобильного выполнения закорачивания и заземления ВЛИ-0,4 кВ. Устройство UZMK представляет собой комплект, состоящий из одного устройства UZK и одного устройства типа UZM, которые размещены в одном футляре.
51 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-002-52819896-2011.
51 | footer |  | 50
51 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
51 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
51 | footer |  | www.mzva.ru
51 | Чертёж | Устройства для закороток типа UZК | Фотография: черный пластиковый футляр с серой ручкой и навесным замком и ниже пучок из семи гибких изолированных проводов, заканчивающихся серыми штепсельными патронами.
51 | Чертёж | Устройство для заземлений UZM | Фотография: черный пластиковый футляр с серой ручкой и замком, ниже смотанный изолированный провод с вилкой и зажимом (типа «крокодил») на одном конце и цилиндрическим штепсельным патроном на другом.
51 | Чертёж | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK | Фотография: слева черный пластиковый футляр с серой ручкой и замком; справа комплект из смотанного провода с вилкой и зажимом и нескольких штепсельных патронов на гибких проводах.
51 | Примечание |  | Обозначения в источнике смешаны кириллицей и латиницей: «UZК», «UZMК-5…-7» содержат кириллическую К (U+041A), тогда как «UZMK», «UZK» в заголовке и тексте третьего раздела — латинскую K (U+004B); сохранено буквально по codepoints текстового слоя.
51 | Примечание |  | Заголовок второго раздела в источнике напечатан как «Устройство для заземлений UZM» (множественное число «заземлений»), хотя в тексте — «Предназначено».
51 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» в правом верхнем углу выполнены как растр/кривые, текстового слоя нет.
51 | Примечание |  | Фотографии изделий не имеют подписей и выносных надписей; видимых технических обозначений на них нет.
52 | Заголовок | Устройства для закороток типа UZК-41, устройства для заземлений UZM-41 и устройства типа UZMK-41
52 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
52 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO industrial group
52 | heading |  | Устройства для закороток типа UZК-41
52 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
52 | paragraph |  | Предназначены для мобильного выполнения закорачивания и заземления ВЛИ-0,4 кВ.
52 | paragraph |  | После проверки отсутствия напряжения устройство для закороток UZК соединяется с «землей» с помощью устройства для заземления UZM, а штепсельные патроны вставляются в адаптеры зажимов ZVZ-481-40 или ZVZ-481-40-2, обеспечивая выполнение требований правил техники безопасности по заземлению ВЛ при проведении на них работ.
52 | paragraph |  | Комплект состоит из 5-7 штепсельных патронов, соединенных гибким изолированным медным проводом.
52 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-002-52819896-2011.
52 | heading |  | Устройство для заземлений UZM-41
52 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
52 | paragraph |  | Предназначено для соединения с «землей» устройств для закороток UZК-41-5, UZК-41-6, UZК-41-7. Состоит из штепсельной вилки (предназначенной для подключения к штепсельному патрону UZК), которая в свою очередь присоединена к заземляющему устройству десятиметровым медным изолированным проводом сечением 16 мм².
52 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-002-52819896-2011.
52 | heading |  | Устройства для закорачивания и заземления типа UZMK-41
52 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
52 | paragraph |  | Предназначены для мобильного выполнения закорачивания и заземления ВЛИ-0,4 кВ. Устройство UZMK-41 представляет собой комплект, состоящий из одного устройства UZK-41 и одного устройства типа UZM-41, которые размещены в одном футляре.
52 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-002-52819896-2011.
52 | branding |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
52 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
52 | footer |  | www.mzva.ru
52 | footer |  | 51
52 | Чертёж | Фотография устройства для закороток типа UZК-41 | Фотография: чёрный пластиковый футляр с ручкой и замком, а также отдельно показанная связка из нескольких штепсельных патронов, соединённых проводами.
52 | Чертёж | Фотография устройства для заземлений UZM-41 | Фотография: чёрный пластиковый футляр с ручкой и замком, а также штепсельная вилка с присоединённым кабелем и металлическим зажимом (крокодил).
52 | Чертёж | Фотография устройства типа UZMK-41 | Фотография: чёрный пластиковый футляр с ручкой и замком, а также комплект из штепсельной вилки с зажимом и связки штепсельных патронов.
52 | Примечание |  | Обозначения приведены буквально по исходному текстовому слою; в источнике смешаны латинские и кириллические буквы: «UZК-41» и «UZК-5-41» — с кириллической К (U+041A), «UZMК-5-41» — с кириллической К, а «UZMK-41» и «UZK-41» в тексте третьего раздела — с латинскими M (U+004D) и K (U+004B). Различия не исправлялись.
52 | Примечание |  | В тексте второго раздела перечислены «UZК-41-5, UZК-41-6, UZК-41-7», тогда как в таблице первого раздела те же изделия обозначены «UZК-5-41, UZК-6-41, UZК-7-41»; расхождение порядка цифр сохранено как в источнике.
52 | Примечание |  | В источнике показатель сечения провода набран как «мм2» с надстрочной цифрой 2; в тексте сохранено как «мм²».
52 | Примечание |  | Заголовок колонки массы набран одной строкой «Масса, кг, не более»; единица «кг» и условие «не более» разделены по полям unit и qualifier без изменения видимого текста.
53 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
53 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
53 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
53 | branding |  | FORENERGO industrial group
53 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ / АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
53 | heading |  | Устройство заземления ВЛИ-0,4 кВ типа УЗС ВЛИ
53 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
53 | paragraph |  | Предназначено для стационарного выполнения заземления ВЛИ-0,4 кВ в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ, длинных линейных ответвлений, в местах установки секционирующих пунктов, а также в местах пересечения с ВЛ выше 1000 В.
53 | paragraph |  | Данное решение по организации заземления ВЛИ, обеспечивающее безопасность работ, является сегодня наиболее надежным и удобным в эксплуатации.
53 | paragraph |  | Устройство заземления УЗ ВЛИ устанавливается на железобетонных стойках типа СВ.
53 | paragraph |  | Вывод проводов осуществляется снизу устройства.
53 | paragraph |  | Степень защиты устройства – IP43 по ГОСТ 14254.
53 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-002-52819896-2015.
53 | paragraph |  | По желанию заказчика устройства могут изготавливаться в металлическом корпусе (УЗС-М) и пластиковом корпусе (УЗС). Оба варианта имеют смотровое окно для визуального контроля положения контактов рубильника.
53 | heading |  | Схема установки УЗС ВЛИ на опоре
53 | heading |  | Пример установки УЗС ВЛИ на опоре
53 | heading |  | Габаритные размеры
53 | heading |  | Электрическая схема
53 | heading |  | Комплект поставки
53 | heading |  | Технические характеристики УЗС ВЛИ
53 | paragraph |  | УЗС-М
53 | paragraph |  | УЗС
53 | footer |  | 52
53 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
53 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
53 | footer |  | www.mzva.ru
53 | Чертёж | Схема установки УЗС ВЛИ на опоре | Чертёж установки устройства заземления на железобетонной стойке: два вида — слева вид с проводом ВЛИ, зажимами (выноски 5) и подкосом, обозначенным текстом «Подкос», справа вид с обозначением устройства заземления (1), ручного привода (2), хомутов (4) и шлейфа (3). Размерные отметки правого вида: 1500 (горизонтальная) и 3000 (вертикальная). Внизу обозначение «Заземлитель» с выноской к заглублённому стержню. | 5, 5, Подкос, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 6, Заземлитель, 4, 4, 3, 1, 2, 1500, 3000
53 | Чертёж | Пример установки УЗС ВЛИ на опоре | Чёрно-белая фотография: установленное на опоре устройство заземления с подключёнными проводами; иных читаемых надписей нет.
53 | Чертёж | Габаритные размеры | Два вида устройства заземления: слева вид сбоку, справа вид спереди с сеткой окон 4×4, знаком ⚠ и зажимом заземления. Габаритные размеры: 235 (вылет рукоятки сбоку), 280 и 270 (ширина спереди), 370 (высота). Рукоятка обозначена выносной надписью «съемная рукоятка включения УЗ ВЛИ». Единицы измерения на чертеже не указаны. | 235, 280, 270, 370, съемная рукоятка включения УЗ ВЛИ, ⚠
53 | Чертёж | Электрическая схема | Схема подключения устройства заземления: выключатель QS, провода фаз A, B, C, цепь «уп. осв.» и заземляющий проводник «0», объединённые на общей шине «к ВЛИ»; пунктирная рамка и символ заземления. | QS, фаза A, фаза B, фаза C, уп. осв., 0, к ВЛИ
53 | Чертёж | УЗС-М | Фотография устройства в металлическом корпусе: серый корпус с окном контактов, предупреждающим знаком ⚠ и выводом кабеля снизу. Подпись под фотографией: «УЗС-М». | УЗС-М, ⚠
53 | Чертёж | УЗС | Фотография устройства в пластиковом корпусе: светлый корпус с верхним смотровым окном, предупреждающим знаком ⚠ и двумя выводами снизу. Подпись под фотографией: «УЗС». | УЗС, ⚠
53 | Примечание |  | В таблице «Комплект поставки» значение «3,5 м» указано в колонке «Кол-во» (единица измерения внутри ячейки).
53 | Примечание |  | В строке 10 таблицы «Технические характеристики УЗС ВЛИ» в источнике напечатано «Масса, кг., не более» — с точкой после «кг»; сохранено дословно (подтверждено увеличением оригинала и текстовым слоем).
53 | Примечание |  | На чертеже «Габаритные размеры» в источнике напечатано «съемная рукоятка включения УЗ ВЛИ» — с буквой «е», без «ё»; сохранено дословно.
53 | Примечание |  | Прямая сетка read_source_table для таблицы «Комплект поставки» выделяет лишний узкий столбец между «Кол-во» и «Примечание» (5 колонок при 4 видимых); он всегда пуст и в сохранение не включён.
53 | Примечание |  | Прямая сетка read_source_table захватила заголовок следующей таблицы («Технически/е характеристики УЗС ВЛИ») как последнюю строку первой таблицы; это не строка тела, в сохранение не включена.
54 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
54 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
54 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
54 | heading |  | Достоинства
54 | paragraph |  | • Отсутствует необходимость подъема на опору либо применение подъемника для установки переносных заземлений и их подключения к зажимам РС-481 или ZVZ-481.
54 | paragraph |  | • Удобство и наглядность при проверке отсутствия напряжения (электромонтеру не требуется открывать защитные колпачки, которые установлены на зажимах РС-481 или ZVZ-481).
54 | paragraph |  | • Упрощение процесса установки заземления на ВЛИ.
54 | paragraph |  | • Отсутствует необходимость в использовании дорогостоящего инвентарного переносного заземления.
54 | paragraph |  | • Отсутствует возможность несанкционированного снятия установленного заземления и хищения переносного заземления посторонними лицами.
54 | paragraph |  | • Исключение возможности самопроизвольного срыва переносного заземления с проводов ВЛИ.
54 | paragraph |  | • Обеспечение нормируемого контура заземления в месте установки заземления.
54 | paragraph |  | • Быстрая окупаемость в эксплуатации за счет снижения расходов на проведение технических мероприятий по выводу в ремонт ВЛИ.
54 | paragraph |  | Устройство УЗС ВЛИ указано для целей стационарного заземления ВЛИ-0,4 кВ в составе типовых проектов 0,4 кВ:
54 | paragraph |  | • с проводом СИП-2 — 26.0085 (альбом 1 и альбом 2), 21.0012;
54 | paragraph |  | • с проводом СИП-4 — 1.04.М.15.
54 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
54 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
54 | footer |  | www.mzva.ru
54 | footer |  | 53
54 | Чертёж | Титульный лист типового проекта (альбом 2), СИП-2 | Рамка с текстом титульного листа типового проекта. В верхней части: ОАО РАО "ЕЭС России"; Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"-РОСЭП. Далее: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 2; ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ И ТРАВЕРС ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ И ХОМУТОВ; Шифр 26.0085; (Корректировка 2023 г.). Внизу по центру: 2023. | ОАО РАО "ЕЭС России", Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"-РОСЭП, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА", АЛЬБОМ 2, ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ И ТРАВЕРС ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ И ХОМУТОВ, Шифр 26.0085, (Корректировка 2023 г.), 2023
54 | Чертёж | Титульный лист типового проекта (альбом 1), СИП-2 | Рамка с текстом титульного листа типового проекта. Верхняя часть: ОАО РАО "ЕЭС России"; Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"-РОСЭП. Далее: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 1; ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ; Шифр 26.0085; (Корректировка 2023 г.). Внизу по центру: 2023. | ОАО РАО "ЕЭС России", Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"-РОСЭП, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА", АЛЬБОМ 1, ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, Шифр 26.0085, (Корректировка 2023 г.), 2023
54 | Чертёж | Титульный лист типового проекта (альбом 1), СИП-4 | Рамка с текстом титульного листа типового проекта; в верхней части логотип: надпись «ФОРЭНЕРГО», эмблема, надпись «ИНЖИНИРИНГ» (изображение логотипа в источнике размытое). Текст: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-4 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; АЛЬБОМ 1; ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ; Шифр 1.04.М.15; (Корректировка 2023 г.). Внизу по центру: 2023. | ФОРЭНЕРГО, ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-4 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", АЛЬБОМ 1, ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, Шифр 1.04.М.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
54 | Чертёж | Фотография установленного устройства УЗС ВЛИ на опоре ВЛИ | Чёрно-белая фотография: железобетонная опора ВЛИ на фоне деревянного частного дома с надстройками на крыше, рядом вторая наклонённая опора. На опоре закреплён металлический корпус устройства стационарного заземления с защитными колпачками на лицевой стороне; от корпуса идут провода, один провод спускается вниз вдоль опоры. На опоре имеется графическая (рукописная) маркировка из двух строк знаков. Провод ВЛИ (СИП) в кадре не виден.
54 | Примечание |  | Шифры перенесены буквально: в тексте страницы и на обоих титульных листах СИП-2 указано «26.0085»; шифр «21.0012» упомянут только в перечне проектов в тексте.
54 | Примечание |  | На титульном листе СИП-4 логотип состоит из надписей «ФОРЭНЕРГО» и «ИНЖИНИРИНГ» по разные стороны эмблемы; изображение логотипа в источнике размытое. Надпись «производственное объединение / FORENERGO industrial group» относится к логотипу в шапке страницы, а не к этому титульному листу.
54 | Примечание |  | На фотографии опоры присутствует рукописная (графическая) маркировка; она нечитаема в самом источнике, поэтому конкретное чтение знаков не подтверждается.
54 | Примечание |  | Маркировка на опоре на фотографии, а также надписи на щитке и корпусе устройства, в источнике неразличимы (ограничение исходного изображения).
55 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
55 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
55 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
55 | heading |  | Ограничители перенапряжений нелинейные типа LVA
55 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
55 | paragraph |  | Предназначены для защиты потребителей, оборудования и линейной изоляции сетей 1 кВ от перенапряжений. Устройства состоят из ОПН специальной конструкции и соответствующих адаптеров для подключения к проводам ВЛ и ВЛИ 0,4 кВ с одной стороны и заземляющим спускам опор с другой стороны.
55 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2015.
55 | heading |  | Присоединительная схема:
55 | paragraph |  | * алюминиевый фланец со шпилькой М6 ** зажим для неизолированного провода площадью сечения 16–35 мм² *** зажим для неизолированного провода площадью сечения 50–70 мм² **** изолированный адаптер для подключения через прокалывающий ответвительный зажим
55 | heading |  | Обозначения для заказа: LVA-260-1 (2, 3, 4) или LVA-450-1 (2, 3, 4) или LVA-660-1(2,3,4)
55 | footer |  | 54
55 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
55 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
55 | footer |  | www.mzva.ru
55 | Чертёж | LVA-260-1, LVA-450-1 или LVA-660-1*. | Фотография изделия: спиральная алюминиевая проводящая петля с чёрным изолятором и зажимом на конце. | LVA-260-1, LVA-450-1, или LVA-660-1*.
55 | Чертёж | LVA-260-2, LVA-450-2 или LVA-660-2** / LVA-260-3, LVA-450-3 или LVA-660-3*** | Фотография изделия: спиральная алюминиевая проводящая петля с чёрным изолятором и алюминиевым фланцем со шпилькой М6 на конце. | LVA-260-2, LVA-450-2, или LVA-660-2**, LVA-260-3, LVA-450-3, или LVA-660-3***
55 | Чертёж | LVA-260-4, LVA-450-4 или LVA-660-4**** | Фотография изделия: изогнутый чёрный кабель с изолятором и спиральной алюминиевой петлёй; в верхнем углу фотографии нанесена плашка «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» с логотипом. | LVA-260-4, LVA-450-4, или LVA-660-4****, МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
55 | Чертёж | LVA-280-4.1, LVA-440-4.1 | Фотография изделия: чёрный изолятор с припаянным алюминиевым фланцем и изогнутым кабелем; маркировочные надписи на изоляторе нечитаемы. | LVA-280-4.1, LVA-440-4.1
55 | Чертёж | LVA-280-4, LVA-440-4 | Фотография изделия: чёрный изолятор с алюминиевым фланцем и спиральной алюминиевой петлёй; маркировочные надписи на изоляторе нечитаемы. | LVA-280-4, LVA-440-4
55 | Примечание |  | В строке 2 таблицы обозначения напечатаны строчными буквами: «uнр, в» — регистр источника сохранён.
55 | Примечание |  | Пункт 7 — одна высокая физическая строка с двумя маркированными подпунктами; в каждой ячейке два значения (20 и 15), разделённых переносом строки.
55 | Примечание |  | Строка 6 — заголовок группы с пустыми ячейками значений; значения приведены в подстроках 5000 А / 10000 А / 20000 А.
55 | Примечание |  | Подпись первого фото заканчивается точкой: в источнике напечатано «или LVA-660-1*.» — точка сохранена; остальные подписи фото точки не имеют.
55 | Примечание |  | Плашка «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» с логотипом МЗВА ЧЭМЗ нанесена на фотографию изделия LVA-260-4/450-4/660-4.
55 | Примечание |  | Маркировочные надписи на изоляторах изделий LVA-280-4.1/LVA-440-4.1 и LVA-280-4/LVA-440-4 нечитаемы в источнике.
55 | Примечание |  | Прямой грид read_source_table выдал служебный 7-й столбец (узкая полоса 0.9191–0.9227 по X) и пустую 16-ю строку вне заливки таблицы; на изображении границ таблицы не видно, принято 6 колонок и 14 строк данных.
55 | Примечание |  | Локальный кандидат AnyDoc склеил пункты 5 и 6 в одну строку и потерял переносы; разбивка выполнена по прямому гриду и изображению.
56 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
56 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
56 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
56 | branding |  | FORENERGO industrial group
56 | heading |  | Актуальность
56 | paragraph |  | Сегодня около 60% случаев выхода из строя электрического оборудования происходит в результате возникновения импульсных перенапряжений, которые способны повредить чувствительные элементы техники, привести к возгораниям электрических приборов и стать предпосылкой пожара.
56 | paragraph |  | Импульсные перенапряжения представляют из себя кратковременный скачок напряжения (менее миллисекунды) с амплитудой, иногда многократно превышающей номинальное напряжение сети.
56 | paragraph |  | Его причинами могут являться:
56 | paragraph |  | • удар молнии в магистральные провода ВЛ или воздушный ввод электропитания здания;
56 | paragraph |  | • удаленный удар молнии, сопровождаемый индуктированными перенапряжениями на ВЛ или абонентском ответвлении от ВЛ;
56 | paragraph |  | • процессы, связанные с переключениями трансформаторов и электродвигателей в системах электроснабжения, внезапные изменения нагрузки, отключение защитных автоматических выключателей или разъединителей;
56 | paragraph |  | • неустойчивые наводки с неопределенными амплитудами и частотами, которые являются следствием работы, например, сварочных аппаратов.
56 | paragraph |  | Защита от перенапряжений возможна путем установки на фазные проводники ограничителей перенапряжений нелинейных (УЗПН). Для этой цели на ВЛ (ВЛИ) 0,4 кВ рекомендуется применение ОПН типа LVA-260, LVA-450 и LVA-660.
56 | heading |  | Принцип действия
56 | paragraph |  | Принцип действия основан на нелинейности вольт-амперной характеристики рабочего элемента устройства (варистора). При рабочем напряжении активные токи, проходящие через варистор, не превышают долей миллиампера, а при перенапряжениях достигают сотен и тысяч ампер. Проще говоря, устройство в нормальном состоянии представляет собой разомкнутый ключ. Когда возникает импульсное перенапряжение, ключ замыкается и отводит импульсный ток в землю. При возникновении ненормированных воздействий (прямой удар молнии и др.) и повреждении варистора отделитель прерывает цепь заземления ограничителя, тем самым устраняя устойчивое короткое замыкание. При этом не происходит повреждения защищаемого оборудования и прерывания питания потребителя.
56 | paragraph |  | LVA целесообразно устанавливать, исходя из рекомендаций ПУЭ 7-го изд. и ГОСТов серии «Электроустановки зданий», практически на всех абонентских ответвлениях от ВЛ, предназначенных для ввода электропитания в здания. Кроме того, для защиты изоляции проводов и устранения распространения волн перенапряжений целесообразна установка этих устройств и на магистральных проводах СИП ВЛИ 0,4 кВ. Соответственно, для защиты абонентских ответвлений предназначены УЗПН типа LVA-260, а магистральной части ВЛ - типа LVA-450 или LVA-660.
56 | paragraph |  | Исполнение LVA-260-4 (LVA-450-4, LVA-660-4) подходит ко всем прокалывающим ответвительным зажимам. На сечение проводника 16 мм² рекомендуется применять зажим ОР-645. В комплект любого исполнения LVA входит медный изолированный заземляющий проводник: площадь сечения проводника 6 мм², длина 1000 мм (рис. 2). Одной клеммой заземляющий проводник присоединяется болтовым соединением к ОПН (рис. 1), а другой клеммой к заземляющему проводнику опоры через болтовое соединение зажима ПС-1-1 (рис. 3).
56 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
56 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
56 | footer |  | 55
56 | Чертёж | Рис. 1 | Фотография: ОПН типа LVA, закреплённый прокалывающим ответвительным зажимом на горизонтальном магистральном проводе; от прибора вниз идёт изолированный медный заземляющий проводник, заканчивающийся кольцевой клеммой. Размерных обозначений, допусков и счётчиков отверстий нет. | Рис. 1
56 | Чертёж | Рис. 2 | Фотография: вертикальный медный изолированный заземляющий проводник с кольцевой (набивной) клеммой на нижнем конце; пунктирная линия поперёк проводника обозначает разрыв/сокращение длины. Размерных обозначений и допусков нет. | Рис. 2
56 | Чертёж | Рис. 3 | Фотография: болтовой зажим ПС-1-1 на вертикальном заземляющем проводнике опоры; от корпуса зажима вниз отходят два изолированных провода к ОПН. Маркировка на корпусе неразборчива; размерных обозначений, допусков и счётчиков отверстий нет. | Рис. 3
56 | Примечание |  | В текстовом слое слово «рекомендуется» разбито мягким переносом «реко­мендуется»; переносы внутри абзацев при вычитке сняты.
57 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
57 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO industrial group
57 | heading |  | Специальные гибкие заземляющие проводники
57 | heading |  | ЗП-1М и ЗП-2М
57 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
57 | paragraph |  | Предназначены для заземления металлических кронштейнов арматуры опор ВЛИ 0,4 кВ с СИП. Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
57 | paragraph |  | Пример типового решения по организации заземления на промежуточной ответвительной опоре
57 | paragraph |  | 1. Заземляющий проводник ЗП-1М
57 | paragraph |  | 2. Монтажная лента F 20
57 | paragraph |  | 3. Скрепа C 20
57 | paragraph |  | 4. Комплект промежуточной подвески Е5 1500
57 | paragraph |  | 5. Кронштейн анкерный CA 25
57 | paragraph |  | 6. Натяжной зажим РА25х100
57 | paragraph |  | 7. Зажим ОР-645 для ответвления от магистрали
57 | paragraph |  | 8. Зажим ЗПВ
57 | paragraph |  | 9. Зажим ПС-1-1А
57 | paragraph |  | 10. Зажим КZР 2
57 | paragraph |  | 11. Кабельный ремешок КR-1
57 | paragraph |  | Рис.1 Специальные гибкие заземляющие проводники типа ЗП-1М и ЗП-2М
57 | paragraph |  | Защита от перенапряжений и заземление ВЛИ 0,4 кВ должны выполняться согласно гл. 2.4 ПУЭ 7-го издания.
57 | paragraph |  | Защита от перенапряжений токопроводящих жил СИП возможна путем установки на них устройств защиты от перенапряжений нелинейных (ОПН), например, типа LVA. Для защиты нулевой жилы СИП должно выполняться ее повторное заземление. На железобетонных стойках повторное заземление нулевой жилы рекомендуется выполнять путем его присоединения к верхнему заземляющему спуску стойки с использованием специальных гибких заземляющих проводников ЗП-1М, ЗП-2М (рис. 1) без натяжения (с образованием петли). Петля исключает возможность вырывания гибкого заземляющего проводника из зажима, которым осуществляется его соединение с нулевой жилой, при неизбежных колебаниях магистральных проводов ВЛИ. Соединение гибкого заземляющего проводника с верхним заземляющим спуском стойки производится с использованием зажима ПС-1-1 А (рис. 4). Заземление нулевой жилы путем непосредственного присоединения к ней верхнего заземляющего спуска стойки не допускается.
57 | paragraph |  | В соответствии с требованиями ПУЭ 7-го издания, глава 2.4, на опоре ВЛИ 0,4 кВ с СИП, где выполнено повторное заземление нулевой жилы, кронштейны и другие металлические элементы опор должны иметь электрическое соединение с верхним заземляющим спуском опор. Ранее эти требования реализовывались путем заводки стального заземляющего проводника типа ЗП-6 (диаметром 6 мм) под стальную бандажную ленту, предназначенную для крепления элементов арматуры для подвески проводов СИП на опоре. Такое решение было вынужденным в связи с отсутствием материалов, специально предназначенных для этой цели. Оно ослабляло прочность крепления арматуры к стойке и не соответствовало требованию ПУЭ по болтовому соединению заземляемых элементов и заземляющих проводников.
57 | paragraph |  | Для обеспечения болтового присоединения вышеуказанных проводников к элементам арматуры опор ОАО «РОСЭП» в 2007 году применило в своих типовых проектных решениях для ВЛИ 0,4 кВ с СИП (типовой проект № 26.0085) специальные гибкие заземляющие проводники типа ЗП1М и ЗП2М, а также специальные зажимы типа KZP 1, KZP 2, KZP 3. Кронштейны на опоре ВЛИ присоединяются к верхнему заземляющему спуску железобетонной стойки с помощью гибких заземляющих проводников ЗП-1М или ЗП-М путем зажатия «пластин» заземляющих проводников болтом М10 на зажимах KZP 1, KZP 3 устанавливаемых на анкерных кронштейнах (рис. 2, 3), или KZP 2, устанавливаемых на кронштейнах промежуточной подвески СИП (рис. 4). Сами гибкие заземляющие проводники, как ранее указывалось, присоединяются к верхнему заземляющему спуску железобетонной стойки с помощью плашечных зажимов ПС-1-1 или ПС-1-1 А (рис. 5). Пример конструктивного выполнения элементов заземления на промежуточной ответвительной железобетонной опоре показан на рисунке 6.
57 | footer |  | 56
57 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
57 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
57 | footer |  | www.mzva.ru
57 | Чертёж | Фотография специальных гибких заземляющих проводников | Черно-белая фотография: слева моток тонкого гибкого проводника с приваренными накладными «пластинами» (зажимами) с отверстиями, справа проводник, выгнутый дугой, с несколькими накладными пластинами. В правом верхнем углу фотографии круглый логотип с надписью «МЗВА ЧЭМЗ» и текст «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
57 | Чертёж | Рис.1 Специальные гибкие заземляющие проводники типа ЗП-1М и ЗП-2М | Чертёж в две горизонтальные проекции, выполненный тонкими линиями. Верхняя проекция (ЗП-1М): прямая полоса-проводник с двумя накладными пластинами с отверстиями у правого конца; размеры 30 (отступ слева), 1035 (общая длина, повернутая на 90°), 335 (расстояние между пластинами), 15 (вылет правого конца), Ø11 (выносная линия к отверстию правой пластины), Ø9,1 (вертикальный размер, повернут на 90°, указывает диаметр/толщину полосы). Нижняя проекция (ЗП-2М): полоса-проводник с тремя накладными пластинами; размеры 20 (отступ слева), 1540 (общая длина), 300, 300 и 520 (расстояния между пластинами), 20 (вылет правого конца), Ø11 (выносная линия к отверстию средней пластины), Ø23 (выносная линия к отверстию правой пластины), Ø9,1 (вертикальный размер, повернут на 90°). В размерных линиях используются стрелки; иных текстовых обозначений и допусков на чертеже нет. | 30, 1035, 335, 15, Ø11, Ø9,1, 20, 1540, 300, 300, 520, 20, Ø11, Ø23, Ø9,1, Рис.1 Специальные гибкие заземляющие проводники типа ЗП-1М и ЗП-2М
57 | Чертёж | Пример типового решения по организации заземления на промежуточной ответвительной опоре | Схематичный штриховой рисунок в левой колонке страницы под соответствующим заголовком: вертикальная стойка опоры с установленными на ней арматурными элементами, накладными зажимами и гибким проводником-заземлителем с образованной петлёй, отходящим вправо от стойки к магистральному проводу. На рисунке проставлены выносные номера позиций 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 с leader-линиями, соответствующие нумерованному перечню элементов слева. Размерных обозначений, допусков и стрелок направления на схеме нет; маркировки деталей, кроме номера позиции, не проставлены. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
57 | Примечание |  | В позиции 10 перечня знак «КZР» набран в исходнике смешанным начертанием: К (U+041A), Z (U+005A), Р (U+0420); в позиции 11 «КR-1»: К (U+041A), R (U+0052) — символы сохранены как в источнике.
57 | Примечание |  | Позиция 6 набрана как «РА25х100» с кириллическими Р и А и кириллической х; позиция 2 «F 20» — латинская F.
57 | Примечание |  | Смешение кириллицы и латиницы в основном тексте («ЗП1М», «ЗП2М», «ЗП-М» вместо «ЗП-1М», «ЗП-2М», «ЗП-2М»; зажимы «KZP 1, KZP 2, KZP 3» и «ПС-1-1») — видимая особенность исходного текста, сохранена без исправления.
57 | Примечание |  | Переносы слов, набранные в конце строк (например, «ме- таллических», «ответвле- ния»), сняты как артефакт вёрстки; сами значения не изменены.
57 | Примечание |  | Подпись «Рис.1 ...» относится к чертежу с размерами; в нижней части страницы отдельного обозначения «Рис.» перед таблицей нет.
58 | Заголовок | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3; плашечные зажимы типа ПС-А; плашечный зажим СD-35
58 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
58 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
58 | branding |  | FORENERGO® industrial group
58 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
58 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
58 | heading |  | Зажимы KZP1, KZP2 и KZP3 крепление заземляющего проводника
58 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
58 | paragraph |  | Предназначены для присоединения заземляющих проводников ЗП-1М и ЗП-2М к металлическим кронштейнам арматуры опор ВЛ 0,4 кВ с СИП-2.
58 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.
58 | paragraph |  | Рис. 2 Зажим типа КZР 1, установленный на анкерном кронштейне СА 2000
58 | paragraph |  | Рис. 3 Зажим типа КZР 3, установленный на анкерном кронштейне СА 2000.1
58 | paragraph |  | Рис. 4 Зажим типа KZP 2, установленный на кронштейне промежуточной подвески ES 1500 или ES 1500.1
58 | heading |  | Плашечные зажимы для заземления типа ПС-А
58 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
58 | paragraph |  | Предназначены для соединения заземляющих проводников.
58 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
58 | paragraph |  | © конструкция защищена патентом
58 | heading |  | Плашечный зажим СD-35
58 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
58 | paragraph |  | Предназначен для соединения неизолированных проводников. Материал: коррозионностойкий алюминиевый сплав.
58 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2017.
58 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
58 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
58 | footer |  | www.mzva.ru
58 | footer |  | 57
58 | Чертёж | Рис. 2. Зажим типа КZР 1, установленный на анкерном кронштейне СА 2000 | Черно-белая фотография: зажим КZР 1 вместе с установленным на анкерном кронштейне СА 2000 и комплектом крепежа. Показаны два ракурса одного узла: верхний — зажим на кронштейне и отдельно болт с двумя гайками и шайбами; нижний — собранный узел с зажимом и выступающим болтом. Размерных выносов, допусков и технических надписей на деталях нет. | Рис. 2, Зажим типа КZР 1, установленный на анкерном кронштейне СА 2000
58 | Чертёж | Рис. 3. Зажим типа КZР 3, установленный на анкерном кронштейне СА 2000.1 | Черно-белая фотография: зажим КZР 3 вместе с анкерным кронштейном СА 2000.1 и комплектом крепежа. Показаны два ракурса: верхний — кронштейн с зажимом, шайбами, гайками и болтом; нижний — собранный узел с зажимом и торчащим болтом. Размерных выносов, допусков и технических надписей на деталях нет. | Рис. 3, Зажим типа КZР 3, установленный на анкерном кронштейне СА 2000.1
58 | Чертёж | Рис. 4. Зажим типа KZP 2, установленный на кронштейне промежуточной подвески ES 1500 или ES 1500.1 | Черно-белая фотография: зажим KZP 2 на кронштейне промежуточной подвески ES 1500 (или ES 1500.1) с комплектом крепежа. Показаны два ракурса: верхний — кронштейн с отверстием, зажим, шайбы, гайки и болт; нижний — собранный узел с зажимом, кронштейном и болтом. Размерных выносов, допусков и технических надписей на деталях нет. | Рис. 4, Зажим типа KZP 2, установленный на кронштейне промежуточной подвески ES 1500 или ES 1500.1
58 | Чертёж | Плашечный зажим типа ПС-А (фотография, без номера рисунка) | Черно-белая фотография трёх ракурсов плашечного зажима ПС-А: слева — вид сбоку с выступающим резьбовым болтом (М-образная пластина и прижимная скоба); в центре — вид корпуса с маркировкой и шестигранной головкой болта; справа — вид сбоку с другого ракурса. Маркировка и надписи на головке болта частично нечитаемы в источнике. Размерных выносов и допусков нет. | ПС-А
58 | Чертёж | Плашечный зажим СD-35 (фотография, без номера рисунка) | Черно-белая фотография плашечного зажима CD-35: литой корпус с двумя гайками на резьбе сверху и прижимной пластиной, снизу выступает резьбовой болт/шпилька с двумя щелями прижима. Размерных выносов, допусков и читаемых технических надписей нет. | CD-35
58 | Примечание |  | Подпись к рис. 4 использует латинские буквы «KZP», а подписи к рис. 2 и 3 — смешанное написание «КZР» (кириллическая К U+041A, латинская Z U+005A, кириллическая Р U+0420); это исходная неоднородность источника, сохранена буквально.
58 | Примечание |  | Заголовок раздела использует «СD-35» (кириллическая С U+0421 + латинская D U+0044), а строка таблицы — «CD-35» (полностью латинские U+0043/U+0044).
58 | Примечание |  | Болты M10 в таблице набраны кириллической «М».
58 | Примечание |  | Единицы «мм2» в заголовках таблицы CD-35 набраны в источнике обычной цифрой 2, визуально отображающейся как надстрочная (мм²).
58 | Примечание |  | На фотографии зажима ПС-А маркировка на корпусе и надписи на головке болта частично нечитаемы — это ограничение исходного изображения, а не ошибка извлечения.
59 | Заголовок | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ
59 | heading |  | Таблица соответствия арматуры для СИП 0,4 кВ
59 | Примечание |  | Заголовок колонок c2/c5 набран вертикально: «Сечение, мм² Диаметр, мм» (два параметра в одной физической колонке), единица в заголовке оставлена как есть.
59 | Примечание |  | Пустые ячейки цвета АРМАТЕХ в строке KM 39 действительно пусты в источнике (нет ни тире, ни значения).
59 | Примечание |  | Тире «–» в источнике — печатное тире, а не отсутствие данных; сохранено как значение.
59 | Примечание |  | Обозначение «PS 4х120» содержит кириллическую букву х (U+0445), остальные «4x...» — латинскую x; различие сохранено по исходному текстовому слою.
59 | Примечание |  | В строке «Поддерживающий зажим без кронштейна» четыре позиции (PS 1500 / PS 1500.1 / PS 2000 / PS 25-95) напечатаны в одной физической строке таблицы, значения колонок сохранены построчно через перевод строки.
59 | Примечание |  | В колонке «Сечение, мм² Диаметр, мм» для изделий АРМАТЕХ BT 8 и BT 16 в источнике напечатаны значения «D» и «D1» — так в источнике, не исправлено.
59 | Примечание |  | Значение «27,7 /17,7» (KM 39) набрано с пробелом перед косой чертой — так в источнике.
59 | Примечание |  | В строках «Кронштейн анкерный для фасадов зданий» (CA 600B / CA 600T) значение 6,0 кН — одна объединённая ячейка МЗВА-ЧЭМЗ на обе строки.
59 | Примечание |  | Обозначение «Анкерный кронштейн для установки на тросс» набрано в источнике с удвоенной «с».
59 | Примечание |  | Разделители диапазонов в источнике смешанные: «16–120», «25–35», «35–70», «70–120» с длинным тире, а «25-120», «25-95», «4x16-4x120» — с дефисом.
60 | Заголовок | Сравнительная таблица арматуры: АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ
60 | branding |  | АРМАТЕХ НИЛЕД / ЭНЕРВИК (ENSTO) / МЗВА-ЧЭМЗ — сравнительная таблица разрушающей нагрузки
60 | Примечание |  | Брендовые шапки c0/c3/c6 («АРМАТЕХ НИЛЕД», «ЭНЕРВИК (ENSTO)», «МЗВА-ЧЭМЗ») напечатаны в телом виде; шапки c1/c2, c4/c5, c7/c8 повёрнуты на 90° и перенесены в поля group/unit соответствующих колонок.
60 | Примечание |  | Заголовок «Сечение, мм² Диаметр, мм» объединяет два параметра (сечение, мм² и диаметр, мм) в одной физической колонке; в строке печатается либо диапазон/кратность сечения, либо «d16»/«d20» и т. п.
60 | Примечание |  | Неоднородный набор разделителей в источнике сохранён буквально: «16–120», «25–35», «35–70», «95–120» (тире) и «16-120», «25-95» (дефис) встречаются в одной таблице.
60 | Примечание |  | Написание «SO 69.95» с пробелом сохранено по источнику, в отличие от «SO265», «SO260», «SO253», «SO130 (130.2)».
60 | Примечание |  | Метки «КР 16.200/16.240/16.320», «КР 20.200/20.240/20.320/20.350», «В16/240», «В20/240», «ВТ 8», «ВТ 16» набраны кириллическими буквами (К U+041A, Р U+0420, В U+0412, Т U+0422) — подтверждено кодовыми точками текстового слоя; соседние «KD 8/12/16/20», «GK 16/20», «KU 16…» — латинские (K U+004B, D U+0044, G U+0047, U U+0055).
60 | Примечание |  | Значения нагрузок вида «17,8/12,5», «27,7/17,7», «17,4/13,3», «15,4/2,0», «12/2,4», «17,0/4,6», «3,0/2,3» приведены в исходном виде, без разделения на два независимых столбца; для SOT 29.10 / SOT 29.10 и SOT 39 / KM 39 порядок пар у двух поставщиков обратный.
60 | Примечание |  | Объединённые ячейки (CA 2000.1 на двух строках, «6,0» на CA 600B/CA 600T, «18,0/13,3» на KU 16–KU 16.3, «12/2,4» на КР 16.200–16.320, «17,0/4,6» на КР 20.200–20.350, «50,0» на MSH 16.240–16.360, «55,0» на MSH 20.240–20.360) развёрнуты на все покрываемые строки согласно геометрии сетки.
60 | Примечание |  | Ячейки c6–c8 в строке после «SO 69.95» и ячейки c0–c2 в строке «SOT 39» напечатаны пустыми (без тире) — сохранены как blank; ячейки c2 в строках SOT 28.1–28.3 также пусты.
60 | Примечание |  | Docling 2.137.0 вернул для страницы 41 строку (шапка и объединения схлопнуты) и header-поля group/unit=null; использована геометрическая сетка read_source_table (9 колонок, 48 строк данных) и зум повёрнутых шапок. AnyDoc отказался обрабатывать страницу (NeedsOcrError).
61 | Заголовок
61 | Примечание |  | Заголовки столбцов c3/c6 и c4/c7 набраны повёрнуто на 90°; в текстовом слое «мм2» — цифра 2 набрана верхним индексом (мм²), что отражено в unit.
61 | Примечание |  | Ячейка заголовка первой колонки в источнике пуста: подписи «Наименование (категория арматуры)» на этой странице нет, label оставлен пустым (проверено зумом области заголовков и текстовым слоем).
61 | Примечание |  | В строке «Анкерный кронштейн для абонентских ответвлений» в одной ячейке c2 напечатаны две позиции в две строки: СА 25 (кириллическая СА) и CA 25M (латинская CA 25M) — разные буквы по кодам; значения «–/–» в c3 и 2,0/4,0 в c4 соответствуют им по порядку. Аналогично HEL-5506/HEL-5503 в c5 (одна нагрузка 12,3 кН), MT-205 (206,207), пары 2,0/0,2 в c4.
61 | Примечание |  | Многострочные значения сохранены с переводом строки, как напечатано в источнике; это не перечисление через «/», а две строки в одной ячейке.
61 | Примечание |  | Вертикальные слияния подтверждены геометрией сетки: c1 объединяет строки групп «Анкерный зажим» (8 строк), «Анкерный зажим для ответвлений к вводам» (4), «Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4)» (5), «Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников» (2), «Ответвительный плашечный зажим» (2), «Фасадное крепление для деревянных стен» (2) — значение повторено во всех покрытых строках; c2 объединяет две последние физические строки со значением BRPF-6.2.
61 | Примечание |  | В последней паре строк BRPF-6.2 значения D 25-62 и 2,0/0,2 в c3/c4 напечатаны отдельно в каждой строке, а ячейки c5–c7 второй строки в источнике действительно пусты (без тире): тире «– – –» стоят только в верхней строке блока, под ними проходит линия сетки (проверено зумом).
61 | Примечание |  | Ячейка c4 строки CD-35 группы «Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников» в источнике пуста (тире отсутствует), тогда как в соседней группе «Ответвительный плашечный зажим» для CD-35 стоит «–».
61 | Примечание |  | Смешение кириллицы и латиницы в обозначениях сохранено как в источнике (проверено по кодам через read_source_layout): РА 3000 и РА 3000.1 — кириллические Р (U+0420) и А (U+0410), в отличие от латинских PA 1000 / PAK 1500(S) (U+0050, U+0041); PС 150 — латинская P (U+0050) с кириллической С (U+0421); PA 25x100М и PA 4х10-35(M) — с кириллическими М и х; ПС–1–1А с тире против ПС-1-1А с дефисом.
61 | Примечание |  | Разнобой тире и дефисов в диапазонах источника сохранён буквально: 25–35 / 35–70 / 70–120 против 95-120, 120-150, 25-35, D 25-62 и D15-62.
62 | Заголовок | Таблица разрушающей нагрузки кабельных зажимов: АРМАТЕХ НИЛЕД / ЭНЕРВИК (ENSTO) / МЗВА-ЧЭМЗ
62 | Примечание |  | Заголовки колонок марок содержат только названия производителей (АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ); дополнительных подзаголовков на странице нет.
62 | Примечание |  | Повёрнутые заголовки «Сечение, мм2» и «Диаметр, мм» набраны в две строки без разделителя «/» между ними; перенос сохранён как перевод строки, единицы вынесены в unit.
62 | Примечание |  | Ячейка «Н/Д» в колонке «Разрушающая нагрузка, кН» группы ЭНЕРВИК (ENSTO) напечатана как есть (нет данных).
62 | Примечание |  | В строке с SO274S в первой ячейке напечатан короткий дефис «-», а в соседних ячейках колонок «Сечение/Диаметр» и «Разрушающая нагрузка» ячейки визуально пустые.
62 | Примечание |  | В нижней части таблицы первые три ячейки последней строки (SO70.16R) визуально пустые.
62 | Примечание |  | Типы в правой группе набраны полужирным (ПС–1–1А, CD-35, PC 150, UZK-5(6,7), UZM, UZMK-5-41, BRPF-6.1/6.2, PA 3000/3000.1); в первой строке группы МЗВА-ЧЭМЗ стоят две подписи в одной ячейке («СА 25» и «CA 25M») с соответствующими значениями нагрузки 2,0 и 4,0.
62 | Примечание |  | Многострочные ячейки (например «SO 118.425 / SO118.1201S», «SO117.50952S…SO234S», «SL4.21 / SL4.25», «16-150/16-150») напечатаны в одной ячейке и относятся к одной строке группы.
62 | Примечание |  | Объединённые ячейки, развёрнутые на все охваченные строки: SO 157.1 / PA 25x100М (2 строки), прочерки «–» первых трёх ячеек у пары SO 80.235S / SO 80(S), 40,0 и блок SO117.50952S…SO234S у пары RPA 470/120 и RPA 450/120.S, блок CD150 / SL4.21…SL37.1(2) (4 строки), SF 50 / BRPF-6.1, SFW 50 / BRPF-6.2 и D12-47.
62 | Примечание |  | Текстовый слой различает кириллические и латинские буквы в одинаковых начертаниях (например «СА 25»/«CA 25M», «РА 3000»/«PA 1000», «ПС–1–1А»/«PC 150», «СD35»/«CD-35»); сохранены символы исходного слоя.
63 | Заголовок | Таблица: дистанционные фиксаторы, ответвительные зажимы и устройства заземления (МЗВА-ЧЭМЗ / АРМАТЕХ BK)
63 | Примечание |  | Заголовок первой (текстовой) колонки в источнике пуст; названия групп «МЗВА-ЧЭМЗ» и «АРМАТЕХ BK» напечатаны в первой строке шапки и относятся к блокам колонок, а не к строкам данных.
63 | Примечание |  | В обозначении «АРМАТЕХ BK» буквы B и K — латинские (B U+0042, K U+004B), слово «АРМАТЕХ» — кириллическое; «МЗВА-ЧЭМЗ» — полностью кириллическое (read_source_layout, кодовые точки).
63 | Примечание |  | Повёрнутые заголовки в источнике набраны как «Сечение, мм2» и «Диаметр, мм», где в текстовом слое 2 — обычная цифра, визуально надстрочная; в unit записано «мм²». Переносы строк внутри ячеек сохранены буквально по текстовому слою.
63 | Примечание |  | В строке BIC 120 ячейка «Разрушающая нагрузка» (МЗВА-ЧЭМЗ) и обе ячейки блока АРМАТЕХ BK в источнике пусты — без прочерка.
63 | Примечание |  | В строке ЗПВ(м) ячейка «Разрушающая нагрузка» МЗВА-ЧЭМЗ пуста — без прочерка.
63 | Примечание |  | Смешаны латинские и кириллические обозначения: ОР-80(м), ОН-16(м), ОН-640(м), ОН-80(м), ЗПВ(м), СТ 150.2Р — кириллицей; OP-6(м)…OP-74B, CT25P…CTN25-150P — латиницей. Сохранено как в источнике.
63 | Примечание |  | В строках OP-6(м) и OP-616(м) в источнике написание «1,5 –10» / «1,5 –16» с пробелом перед тире — сохранено буквально; в других диапазонах тире и пробелы вокруг «/» также различаются между строками.
63 | Примечание |  | В строке OP-645(м) в блоке АРМАТЕХ BK перечислены две арматуры (CT54P и CT70P) и два диапазона (6–150 / 4–54,6 и 16–150 / 4–35) в одной физической ячейке без явного соответствия между ними.
63 | Примечание |  | Ячейки CTN16P, «16–150 / 4–35» и «–» объединены по вертикали на строки ОН-16(м) и ОН-640(м); значения повторены в обеих строках согласно геометрии объединения.
63 | Примечание |  | Строка «Изолированная скоба для заземления ВЛИ» выделена в источнике жирной рамкой и жирным шрифтом.
63 | Примечание |  | Печатный номер страницы на листе отсутствует; вне таблицы текстовых блоков и рисунков нет.
64 | Заголовок | Сравнительная таблица кабельных зажимов: АРМАТЕХ НИЛЕД / ЭНЕРВИК (ENSTO) / МЗВА-ЧЭМЗ
64 | Примечание |  | Заголовки «Сечение, мм² Диаметр, мм» и «Разрушающая нагрузка, кН» набраны повёрнутыми на 90°; каждый блок из трёх столбцов имеет отдельный родительский заголовок-бренд: АРМАТЕХ НИЛЕД, ЭНЕРВИК (ENSTO), МЗВА-ЧЭМЗ.
64 | Примечание |  | Смешение дефисов в источнике сохранено буквально: в части ячеек используются короткие дефисы (16-95 / 6-35), в части — тире (16–95 / 4-16).
64 | Примечание |  | В колонке МЗВА-ЧЭМЗ обозначения набраны смешанным шрифтом: OP-6(м), OP-616(м), OP-645(м), OP-95(м), OP-95.1, OP-72, OP-74, OP-71B, OP-72B, OP-74B, OCD 71B, OCD 72B, AG 2, AG 4, AIZZ, AIZZ 40, ZVZ 481(м), C 200, CK 200 — латиница, а ОР-80(м), ОН-16(м), ОН-640(м), ОН-80(м), ЗПВ(м) — кириллица (подтверждено кодовыми точками текстового слоя).
64 | Примечание |  | Множитель «х» кириллический в «2х1,5», «4х1,5», «2х4-95», латинский «x» — в «2x6-50», «4x1,5-35», «2x4-54», «2x10-35», «4x10-35», «1(2)x1,5-35», «3(4)x1,5-35».
64 | Примечание |  | В строке P635/P645 в ячейке «Разрушающая нагрузка» напечатаны два тире в две строки (по одному на каждый из двух вариантов зажима).
64 | Примечание |  | Ячейка «Разрушающая нагрузка» в строке BIC 50.90 (МЗВА-ЧЭМЗ), ячейка в строке BIC 120 (АРМАТЕХ НИЛЕД) и все три ячейки блока ЭНЕРВИК в строке BIC 120 в источнике пусты.
64 | Примечание |  | Ячейки c4–c6 в строках N640 и N70 объединены вертикально на две строки: значение «SLIP22.127 / SLIP22.12», «25–95 / 2,5–95» и «–» относится к обеим строкам.
64 | Примечание |  | Маркировка st202 в блоке ЭНЕРВИК набрана строчными; в строках AIZZ/C 200 в колонке «Сечение» напечатаны тире, а не пустые ячейки.
65 | Заголовок | Соединительные зажимы и принадлежности: МЗВА-ЧЭМЗ и АРМАТЕХ ВК
65 | paragraph |  | * необходимо уточнять конкретную модификацию, а также комплектуется зажимом или нет
65 | Примечание |  | Повернутый заголовок «Сечение, мм² / Диаметр, мм» в источнике занимает одну физическую колонку и объединяет две строки (мм² и мм), поэтому единица в c2/c5 не задана одной строкой.
65 | Примечание |  | Первый столбец таблицы не имеет заголовка в источнике (пустая ячейка).
65 | Примечание |  | Тире «–» в ячейках — печатное значение источника, а не пустая ячейка; пустых ячеек в теле таблицы нет.
65 | Примечание |  | Объединенные ячейки первой колонки (наименование группы) развернуты на все покрытые строки согласно геометрии объединений.
65 | Примечание |  | В строке MJPB: для МЗВА-ЧЭМЗ напечатано «MJPB 06-16», для АРМАТЕХ ВК — «MJPB 6-16» (различие сохранено как в источнике).
65 | Примечание |  | В строке KR 2 диапазоны «D 25–62» (МЗВА-ЧЭМЗ) и «D 26–66» (АРМАТЕХ ВК) различаются в источнике; обозначения KR 1/KR 2/KR 3 против E778/E260/«–».
65 | Примечание |  | «MJPT 54,6 N» в колонке МЗВА-ЧЭМЗ напечатано с пробелом и запятой, у АРМАТЕХ — «MJPT 54» при сечении «54,6».
65 | Примечание |  | Значение 10,0 у «Хомут / HF 207» находится в колонке «Разрушающая нагрузка, кН» столбца МЗВА-ЧЭМЗ.
65 | Примечание |  | Сноска «* необходимо уточнять конкретную модификацию, а также комплектуется зажимом или нет» набрана в строке под таблицей; текстовый слой разбивает её по колонкам, сохранена как единый абзац.
65 | Примечание |  | Буквы «BK» в бренде «АРМАТЕХ BK» и в обозначениях «OCT600/...» — латинские (U+0042, U+004B, U+004F, U+0043, U+0054), что подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
66 | Заголовок | Сравнительная таблица арматуры: АРМАТЕХ НИЛЕД / ЭНЕРВИК (ENSTO) / МЗВА-ЧЭМЗ
66 | Примечание |  | Смешение дефиса и тире в диапазонах передано буквально: «6–16» (тире) в колонке АРМАТЕХ НИЛЕД против «6-16» (дефис) в обозначении, «70-70», «95-95», «120-120», «150-150» в колонке ЭНЕРВИК.
66 | Примечание |  | В строке MJPB 6-16 колонки ЭНЕРВИК (ENSTO) («Сечение», «Разрушающая нагрузка») и в строке OP600/66* / LVA 660* ячейки действительно пусты в источнике (нет даже тире) — сохранено как blank.
66 | Примечание |  | Написание «SE 45 (46). 275-15*» с пробелом и «SE 45(46). 690-15*» без пробела передано буквально.
66 | Примечание |  | Под таблицей имеется пустая полоса без данных (продолжение рамки), она не включена как строка данных.
66 | Примечание |  | Обозначения марок набраны латиницей (NC, NB, CE, CI, SCT, LS, BF, HF, OP600, SE, COT, B200, C20, KR, SJ, PER, PK) — подтверждено по кодпоинтам текстового слоя.
67 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
67 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 кВ
67 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
67 | branding |  | FORENERGO industrial group
67 | paragraph |  | ОАО РАО "ЕЭС России"
67 | paragraph |  | Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП
67 | paragraph |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
67 | paragraph |  | ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"
67 | paragraph |  | АЛЬБОМ 2 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ И ТРАВЕРС ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ И ХОМУТОВ
67 | paragraph |  | Шифр 26.0085 (Корректировка 2023 г.)
67 | paragraph |  | ОАО РАО "ЕЭС России"
67 | paragraph |  | Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП
67 | paragraph |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
67 | paragraph |  | ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ООО "МЗВА"
67 | paragraph |  | АЛЬБОМ 1 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
67 | paragraph |  | Шифр 26.0085 (Корректировка 2023 г.)
67 | branding |  | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ®
67 | paragraph |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
67 | paragraph |  | ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-4 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"
67 | paragraph |  | АЛЬБОМ 1 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
67 | paragraph |  | Шифр 1.04.М.15 (Корректировка 2023 г.)
67 | paragraph |  | 2023
67 | footer |  | 66
67 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
67 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
67 | footer |  | www.mzva.ru
67 | Чертёж | Логотип ФОРЭНЕРГО (верхний колонтитул) | В верхнем колонтитуле страницы два логотипа: слева кириллический знак «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», справа латинский знак «FORENERGO» с подписью «industrial group», между ними графический эмблемный знак-овал. | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO, industrial group
67 | Чертёж | Логотип ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ (верхний штамп титульного листа) | В верхней части третьего (нижнего) титульного штампа размещён растровый логотип: текст «ФОРЭНЕРГО», стилизованный знак-овал и текст «ИНЖИНИРИНГ» с зарегистрированным знаком, всё на подчёркнутых линейках. | ФОРЭНЕРГО, ИНЖИНИРИНГ®
67 | Примечание |  | На странице наложены друг на друга три титульных штампа (рамки перекрываются); сохранены все три.
67 | Примечание |  | Второй титульный штамп повторяет шифр 26.0085, хотя по логике альбомов ожидался бы иной шифр — это видимое в оригинале совпадение, не исправлено.
67 | Примечание |  | В верхней строке страницы указано «ВЛИ 0,4 кВ», в титульных штампах — «ВЛИ 0,38 кВ»; оба варианта записаны как в источнике.
67 | Примечание |  | Блок «АЛЬБОМ 2 ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ И ТРАВЕРС ПРИ ПОМОЩИ БОЛТОВ И ХОМУТОВ» набран мелким шрифтом относительно остального текста.
68 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-3, ПЗВ И ПЗВГ
68 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-3, ПЗВ И ПЗВГ
68 | Чертёж | Фотография опоры ВЛЗ с линейной арматурой и устройствами грозозащиты | Титульный разворот раздела: на белом фоне крупный заголовок раздела в белом наборе без засечек поверх голубого диагонального графического фона (синусоида/изломы). Ниже и справа — фотография железобетонной опоры ВЛЗ на фоне голубого неба с облаками и зелёных крон деревьев: на опоре смонтированы чёрные металлические кронштейны/траверсы с установленными на штырях (вертикальных шпильках с гайками) синими полимерными изоляторами-подвесами (полимерные изоляторы типа ПЗВ/ПЗВГ, видны характерные «юбочные» секции), а также разрядные/штыревые молниеотводы и изоляторы на траверсах; по опоре проложены сип-3 провода (защищённые провода). Инженерных размеров, допусков, выносок и обозначений на фотографии нет.
68 | Примечание |  | На металлических кронштейнах фотографии имеется вертикально ориентированная штампованная/выбитая маркировка длиной несколько символов; при увеличении (в т.ч. с поворотом на 180°) символы неразборчивы — надпись остаётся нечитаемой в самом источнике.
68 | Примечание |  | Печатный номер страницы на развороте отсутствует; printed_page = null.
69 | Заголовок | Преимущества ВЛЗ 6-35 кВ с проводами, защищенными изоляцией, СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ по сравнению с ВЛ с неизолированными проводами А или АС
69 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
69 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
69 | branding |  | FORENERGO® industrial group
69 | heading |  | Преимущества ВЛЗ 6-35 кВ с проводами, защищенными изоляцией, СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ по сравнению с ВЛ с неизолированными проводами А или АС
69 | heading |  | Преимущества ВЛЗ 6-35 кВ по сравнению с ВЛ, строительство которых в стесненных условиях городов или лесных массивов ведется с применением неизолированных проводов А или АС:
69 | paragraph |  | • уменьшается ширина вырубаемой просеки при строительстве ВЛЗ в лесных массивах, а также значительно уменьшается площадь землеотвода;
69 | paragraph |  | • исключаются короткие замыкания на ВЛЗ между проводами фаз при их схлестывании и попадании на провода посторонних предметов, существенно снижается вероятность замыканий на землю;
69 | paragraph |  | • сокращается количество перерывов в электроснабжении потребителей;
69 | paragraph |  | • значительно уменьшается возможность возникновения лесных пожаров;
69 | paragraph |  | • повышается безопасность ВЛЗ, снижается риск поражения электрическим током как обслуживающего персонала, так и гражданского населения;
69 | paragraph |  | • минимизируются эксплуатационные расходы, снижаются затраты на проведение ремонтов и периодических расчисток просек в лесистой местности;
69 | paragraph |  | • значительно снижается возможность поражения птиц электрическим током.
69 | paragraph |  | Отдельно необходимо отметить, что применение проводов СИП-3, ПЗВ или ПЗВГ для строительства ВЛЗ 35 кВ позволяет выполнять их практически в габаритах ВЛ 10 кВ.
69 | paragraph |  | Линейная арматура и устройства грозозащиты ВЛ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» для проводов СИП-3, ПЗВ, ПЗВГ аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
69 | footer |  | 68
69 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
69 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
69 | footer |  | www.mzva.ru
69 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Черная pentagon-эмблема со стилизованной линией электропередачи внутри и подписью «РОССЕТИ» под знаком, справа от абзаца об аттестации. | РОССЕТИ
69 | Примечание |  | Маркированный список в исходнике набран символом «•»; текстовый слой AnyDoc отдавал его как «ï», использовано визуально подтвержденное написание.
69 | Примечание |  | Строка колонтитула «Тел./ факс» содержит пробел после точки после «Тел.» — сохранено как в источнике.
70 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
70 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ (верхний колонтитул)
70 | branding |  | ФОРЭНЕРГО / производственное объединение; FORENERGO® / industrial group (два логотипа в верхнем колонтитуле, разделённые круглой эмблемой)
70 | heading |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
70 | heading |  | Высокое качество линейной арматуры обеспечивается:
70 | paragraph |  | • применением современного высокоавтоматизированного технологического оборудования;
70 | paragraph |  | • работой испытательного центра завода, осуществляющего приемочные, приемо-сдаточные, периодические испытания в соответствии с СТО ПАО «Россети»;
70 | paragraph |  | • применением высокопрочных алюминиевых сплавов и конструкционных пластмасс ведущих мировых производителей;
70 | paragraph |  | • добровольной сертификацией изделий;
70 | paragraph |  | • соответствием системы менеджмента качества предприятия международному стандарту ГОСТ Р ISO 9001-2015;
70 | paragraph |  | • аттестацией на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
70 | heading |  | Цены на арматуру производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» значительно ниже цен импортных аналогов за счет:
70 | paragraph |  | • применения современного оборудования с высокой производительностью;
70 | paragraph |  | • более низкой стоимости энергоносителей и других составляющих цены;
70 | paragraph |  | • отсутствия в структуре цены расходов на транспортировку из-за рубежа и таможенных платежей.
70 | paragraph |  | Благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене, ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» является крупнейшим производителем специальной арматуры, применяемой в России для строительства ВЛЗ 6–35 кВ.
70 | paragraph |  | В настоящий момент с применением продукции ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» построено свыше 80000 км линий с защищёнными проводами, в том числе, такие ответственные объекты, как вдольтрассовые линии электроснабжения нефтепровода: «Восточная Сибирь — Тихий океан», газопроводов: «Россия — Турция», «Ямал — Европа», «СРТО — Торжок», «Северный поток» и другие.
70 | paragraph |  | Применяя отечественную арматуру для защищенных проводов ВЛЗ 6-35 кВ, Вы поддерживаете многие отрасли отечественной экономики: развиваете производство, создаёте новые рабочие места, повышаете доходы и благосостояние российских граждан, в том числе и в электроэнергетике.
70 | heading |  | С применением арматуры ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» разработаны типовые проекты ВЛЗ 6-20 кВ:
70 | paragraph |  | • Одноцепные ж/б опоры повышенной надежности. Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2023 г.).
70 | paragraph |  | • Одноцепные ж/б опоры. Шифр 1.10-20.МИ.15 (Корректировка 2023 г.).
70 | paragraph |  | • Двухцепные ж/б опоры. Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2023 г.).
70 | paragraph |  | Типовые проекты доступны для просмотра и копирования на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/Типовые проектные решения». Кроме того, данные типовые проекты интегрированы в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
70 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/САПР».
70 | paragraph |  | В России для монтажа ВЛЗ 6-35 кВ длительное время традиционный набор арматуры для ВЛ с неизолированными проводами дополняли дорогостоящими изделиями зарубежного производства:
70 | paragraph |  | • спиральными зажимами для крепления проводов к штыревым изоляторам;
70 | paragraph |  | • ответвительными прокалывающими зажимами;
70 | paragraph |  | • специальными соединительными зажимами;
70 | paragraph |  | • устройствами защиты проводов от грозовых перенапряжений.
70 | paragraph |  | В период с 2000 по 2004 год вышеуказанные изделия были освоены в производстве на ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Сегодня импортозависимость при строительстве отечественных ВЛЗ 6-35 кВ полностью исключена.
70 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru 69
70 | Чертёж | Логотип завода высоковольтной арматуры | Графический логотип: глобус (сетка с узлами) со стилизованной стрелкой-молнией, внутри надпись «МЗВА ЧЭМЗ»; справа от логотипа крупными буквами «ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ». | МЗВА, ЧЭМЗ, ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
70 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА" и линейной арматурой производства ООО "МЗВА" (Шифр 1.10-20.МИ.08) | Репродукция титульного листа типового проекта в двойной рамке: логотип «ФОРЭНЕРГО … ИНЖИНИРИНГ» с круглой эмблемой между словами, надпись «ТИПОВОЙ ПРОЕКТ», заголовок, подзаголовок, шифр и год «2023» внизу. | ФОРЭНЕРГО, ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.08, (Корректировка 2023 г.), 2023
70 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." и линейной арматурой производства ООО "МЗВА" (Шифр 1.10-20.МИ.15) | Репродукция титульного листа типового проекта в двойной рамке: логотип «ФОРЭНЕРГО … ИНЖИНИРИНГ» с круглой эмблемой между словами, надпись «ТИПОВОЙ ПРОЕКТ», заголовок, подзаголовок, шифр и год «2023» внизу. | ФОРЭНЕРГО, ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, СО ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
70 | Чертёж | Типовой проект. Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными, штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." и линейной арматурой производства ООО "МЗВА" (Шифр 2.10-20.МИ.15) | Репродукция титульного листа типового проекта в двойной рамке: логотип «ФОРЭНЕРГО … ИНЖИНИРИНГ» с круглой эмблемой между словами, надпись «ТИПОВОЙ ПРОЕКТ», заголовок, подзаголовок, шифр и год «2023» внизу. | ФОРЭНЕРГО, ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
70 | Примечание |  | Колонтитул содержит номер печатной страницы 69, тогда как физическая страница PDF — 70.
70 | Примечание |  | Верхний колонтитул содержит два логотипа: «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO® / industrial group», разделённые круглой эмблемой; сохранены латинское написание и символ ®.
70 | Примечание |  | На миниатюрах титульных листов логотип читается как «ФОРЭНЕРГО … ИНЖИНИРИНГ»; подпись под логотипом настолько мелкая, что на странице неразборчива.
70 | Примечание |  | В исходном тексте переносы строк внутри слов сохранены как переносы (например, «про- ектирования», «им- портозависимость»); в сохранённом тексте они объединены в целые слова.
71 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
71 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
71 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
71 | branding |  | FORENERGO® industrial group
71 | heading |  | Зажимы спиральные типа ВС
71 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
71 | paragraph |  | Предназначены для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам опор ВЛЗ 6–35 кВ проводов СИП-3. Зажимы спиральные изготовлены из металлической проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие, обеспечивающее необходимую прочность заделки проводов. Изделия удобны в монтаже, имеют цветовую маркировку.
71 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
71 | paragraph |  | Модификация ВС(н)--/--.1 предназначена для одинарного крепления к изоляторам (фото 1). Модификация ВС(н)--/--.2 предназначена для двойного крепления к изоляторам (фото 2, 3).
71 | paragraph |  | Модификация ВСн изготавливается из немагнитных материалов и исключает потери от перемагничивания.
71 | paragraph |  | Модификация «У» имеет меньшую длину и предназначена для крепления проводов к изоляторам в шлейфах анкерных опор.
71 | paragraph |  | Возможно применение с проводами ПЗВ и ПЗВГ, что требует предварительной консультации со специалистами ООО «МЗВА-ЧЭМЗ».
71 | paragraph |  | * всех модификаций
71 | footer |  | 70 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru
71 | Чертёж | Фото 1, Фото 2, Фото 3 | Три фотографии спиральных зажимов типа ВС, установленных на штыревых изоляторах опор ВЛЗ с закрепленным проводом СИП-3: слева (Фото 1) — серый штыревой изолятор с зажимом и проводом; в центре (Фото 2) и справа (Фото 3) — крупные планы темного полимерного корпуса зажима с ввинченным/заделанным проводом. | Фото 1, Фото 2, Фото 3
71 | Чертёж | Знаки и эмблемы | Три эмблемы справа от фотографий: верхняя — темная плашка с логотипом-щитом «МЗВА ЧЭМЗ» и надписью «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; средняя — светлая плашка с надписью «немагнитная арматура» и темной вставкой «НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ»; нижняя — светлая плашка со знаком © и надписью «конструкция защищена патентом». | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, немагнитная арматура, НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ, ©, конструкция защищена патентом
71 | Примечание |  | В исходнике в строке «ВС120/150.2» отсутствует пробел между «ВС» и «120/150.2» — сохранено как напечатано.
71 | Примечание |  | В строках «ВС 70/95.2» и «ВСн 70/95.2» тип изолятора напечатан как «ШФ-20*, ШС*.» с завершающей точкой, тогда как в остальных блоках — «ШФ-20*, ШС*» без точки; сохранено буквально.
71 | Примечание |  | Значения «Количество в упаковке/в коробке» (12/120 и 6/240), а также «Номинальное сечение» и «Цветовая маркировка» напечатаны в объединенных ячейках; значения развернуты только на физически покрытые строки согласно геометрии объединений исходника.
71 | Примечание |  | Обозначения «ШФ-35В» и «ОЛСК*» содержат кириллические буквы (В: U+0412, О: U+041E, Л: U+041B, С: U+0421, К: U+041A), что подтверждено кодовыми точками текстового слоя.
72 | Заголовок | Поддерживающие глухие зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП; зажимы натяжные спиральные типа НС
72 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
72 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
72 | heading |  | Поддерживающие глухие зажимы типа ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП
72 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
72 | paragraph |  | Предназначены для крепления проводов СИП-3 к поддерживающим изолирующим подвескам промежуточных и промежуточно-угловых опор. Имеют прижимную плашку с прокалывающими элементами. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Не создают потерь от перемагничивания из-за отсутствия в конструкции замкнутого магнитного контура. Возможно применение с проводами ПЗВ и ПЗВГ, что требует предварительной консультации со специалистами ООО «МЗВА-ЧЭМЗ».
72 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
72 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
72 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
72 | branding |  | © конструкция защищена патентом
72 | paragraph |  | Модификации «А» (см. чертеж) укомплектованы U-образным болтом, предназначенным для присоединения к нему шунта УЗД-4.1.
72 | paragraph |  | Зажим ПГ-30/12-20 СИП-К отличается от зажима ПГ-30/12-20 СИП тем, что в конструкцию добавлен специальный коннектор, предназначенный для установки на нем штанги для оперативного закорачивания и заземления при проведении ремонтных работ на ВЛ. Это исключает необходимость дополнительного оснащения ВЛ специальными изделиями для этой цели.
72 | heading |  | Зажимы натяжные спиральные типа НС
72 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
72 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
72 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
72 | paragraph |  | Предназначены для анкерного крепления проводов СИП-3.
72 | paragraph |  | Комплектуются зажимами прокалывающими и шунтом для соединения провода с коушем. Зажимы спиральные изготовлены из проволоки из высокопрочного алюминевого сплава, коуши изготовлены из алюминиевого сплава и обеспечивают присоединение к стандартной сцепной арматуре и изоляторам. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Не создают потерь от перемагничивания. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
72 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
72 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
72 | footer |  | www.mzva.ru
72 | footer |  | 71
72 | Чертёж | Чертёж зажима ПГ-30/12-20 СИП и ПГ-30/18-28 СИП | Четыре вида зажима с прижимной плашкой, двумя болтами и U-образным болтом. Верхний левый вид — фронтальный, с прижимной плашкой, двумя болтами снизу и осевым отверстием вверху; провод показан штриховкой «xxx»; размеры 190 (по плашке) и 65 (от центра плашки до оси отверстия). Верхний правый вид — вид сбоку с размерами 20, Ø16 и общей высотой 122 (132)*; провод сечением «xxx» на оси. Нижний левый вид — общий вид с плашкой, двумя болтами и обозначениями размеров L и H. Нижний правый вид — вид сбоку с обозначениями B (ширина паза плашки), d (диаметр) и 142 (высота). Размеры L, H, B и d на странице числовых значений не имеют. Звёздочка у размера 132 на странице не расшифрована. | 190, 65, 20, Ø16, 122 (132)*, 142, L, H, B, d, xxx
72 | Чертёж | Фотографии зажима | Две фотографии алюминиевого зажима: верхняя — вид сбоку, с присоединённым изогнутым кабелем (трубкой) и коннектором; нижняя — вид спереди с прижимной плашкой и двумя болтами снизу. Клеймо производителя на корпусе нижней фотографии нечитаемо.
72 | Чертёж | Схема зажима натяжного спирального типа НС | Боковой вид спирального зажима: спиральные витки навиты на провод (провод показан штриховкой), на конце — коуш и прокалывающий зажим (шунт) с болтом. Размерных обозначений и надписей на схеме нет.
72 | Примечание |  | В обозначениях зажимов второй таблицы символы «HC» в исходном текстовом слое — латинские H (U+0048) и C (U+0043), хотя заголовок раздела напечатан кириллицей «НС»; сохранено буквальное написание «HC-70»…«HC-240» по текстовому слою.
72 | Примечание |  | Единица площади сечения в заголовках набрана в источнике как «мм2» (надстрочная 2) и вынесена в поле unit.
72 | Примечание |  | Значение «34» (разрушающая нагрузка) и «30» (кол-во в упаковке) в первой таблице, а также «60» во второй таблице, — ячейки, объединённые на все шесть строк соответствующей части таблицы (по геометрии прямого грида); значения выведены во все покрываемые строки.
72 | Примечание |  | Звёздочка у размера «122 (132)*» на чертеже на странице не расшифрована; толкование не добавлялось.
72 | Примечание |  | Размеры L, H, B и d на чертеже заданы буквами без числовых значений; числовые значения не изобретались.
72 | Примечание |  | На фотографии зажима клеймо производителя нечитаемо (неразборчиво в источнике).
73 | Заголовок | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70; ODS 95-120, ODS 120-150
73 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
73 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
73 | branding |  | FORENERGO industrial group
73 | heading |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70
73 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
73 | paragraph |  | Предназначены для крепления защищенных проводов СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор.
73 | paragraph |  | Не создают потерь на перемагничивание. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Зажим модификации ODS 35-70.3 комплектуется электродом для обеспечения возможности присоединения штанг оперативного заземления при проведении ремонтных работ.
73 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
73 | paragraph |  | Зажим модификации «Т» дополнительно комплектуется талрепом и скобой, что обеспечивает плавную регулировку стрелы провеса провода. Диапазон регулировок не менее 250 мм. Зажим модификации «S» имеет шарообразные оконцеватели троса.
73 | heading |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150
73 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
73 | paragraph |  | Предназначены для крепления защищенных проводов СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Не создают потерь на перемагничивание. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Зажим модификации ODS 95-120.3 комплектуется электродом для обеспечения возможности присоединения штанг оперативного заземления при проведении ремонтных работ.
73 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
73 | paragraph |  | Зажим модификации «Т» дополнительно комплектуется талрепом и скобой, что обеспечивает плавную регулировку стрелы провеса провода. Диапазон регулировок не менее 250 мм.
73 | footer |  | 72
73 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
73 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
73 | footer |  | www.mzva.ru
73 | Чертёж | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 35-70 — фотографии изделий | Три фотографии анкерных натяжных зажимов с тросовыми петлями, изоляторами и зажимными корпусами, подписанные как ODS 35-70.3 (верхний, с дополнительным электродом/штырём), ODS 35-70 (средний) и ODS 35-70S (нижний, с шарообразными оконцевателями троса). Отдельно показаны талреп с винтовой муфтой и скоба. | ODS 35-70.3, ODS 35-70, ODS 35-70S, ТАЛРЕП + СКОБА
73 | Чертёж | Знаки и бейджи раздела ODS 35-70 | Чёрный бейдж с эмблемой МЗВА-ЧЭМЗ и надписью «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; ниже светлый бейдж с жирной надписью «немагнитная арматура» и чёрной плашкой «НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ». | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, немагнитная арматура, НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
73 | Чертёж | Зажимы анкерные натяжные типа ODS 95-120, ODS 120-150 — фотографии изделий | Две фотографии крупных анкерных натяжных зажимов: ODS 95-120 (верхний, без электрода) и ODS 95-120.3 (нижний, с дополнительным электродом и Г-образным кронштейном для заземления). Отдельно показаны талреп со скобой. | ODS 95-120, ODS 95-120.3, ТАЛРЕП + СКОБА
73 | Чертёж | Знаки и бейджи раздела ODS 95-120 | Повторяющиеся бейджи: «МЗВА ЧЭМЗ / АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» и «немагнитная арматура / НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ». | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, немагнитная арматура, НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
73 | Примечание |  | Буква «Т» в модификациях набрана кириллической U+0422: ODS 35-70Т, ODS 35-70ТS, ODS 35-70.3Т, ODS 35-70.3ТS, ODS 95-120Т, ODS 95-120.3Т.
73 | Примечание |  | Показатель «мм2» в заголовках набран как надстрочная двойка; в JSON сохранён буквальный вид «мм2».
73 | Примечание |  | В таблице ODS 35-70 ячейки «35, 50, 70» и «35, 50» объединены по вертикали на все 8 строк; «20» объединено попарно на 8 строк. В таблице ODS 95-120/120-150 значения «95, 120» и «70» объединены на первые 4 строки, «120, 150» и «95» — только на строку ODS 120-150; «30» объединено на все 5 строк.
73 | Примечание |  | Подпись логотипа в шапке: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» — исходная формулировка сохранена дословно.
73 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) завершился ошибкой ValueError; таблицы восстановлены по геометрии текстового слоя и сверены с оригинальным изображением.
74 | Заголовок | Зажимы анкерные натяжные типа ODSU
74 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
74 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
74 | branding |  | FORENERGO industrial group
74 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
74 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
74 | heading |  | Зажимы анкерные натяжные типа ODSU
74 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
74 | paragraph |  | Предназначены для крепления защищенных проводов СИП-3 к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Не создают потерь на перемагничивание. Не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Вывод потенциала на корпус зажима производится благодаря специальным прокалывающим элементам. Конструкция зажимов также обеспечивает плавную регулировку стрелы провеса провода. Диапазон регулировок не менее 100 мм.
74 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2020
74 | paragraph |  | Зажимы модификации ODSU 95-120.3 комплектуются электродом для обеспечения возможности присоединения штанг оперативного заземления при проведении ремонтных работ. Конструкция зажимов также обеспечивает плавную регулировку стрелы провеса провода. Диапазон регулировок не менее 100 мм.
74 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
74 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
74 | footer |  | www.mzva.ru
74 | footer |  | 73
74 | Чертёж | Рис. 1 | Фотография анкерного натяжного зажима типа ODSU: U-образная петля из стального каната с установленным на ней алюминиевым корпусом зажима, закреплённым на шпильке с гайкой и шайбами; в торце корпуса виден выведенный электрод заземления и два болта с гайками. | Рис. 1
74 | Чертёж | Рис. 2 | Фотография зажима ODSU, установленного на проводе СИП-3 (вид сбоку): алюминиевый корпус зажима на горизонтальном проводе, петля каната, прикреплённая к кронштейну двумя болтами, и загнутый электрод заземления, направленный вниз. | Рис. 2
74 | Чертёж | Чертёж зажима (без номера рисунка) | Два вида зажима: верхний — общий вид сбоку (одиночная ветвь каната, корпус зажима, стяжные шпильки с болтами и гайками, провод справа); нижний — вид снизу/в разрезе (провод СИП-3 проходит между двумя симметричными корпусами зажимов, охваченными U-образной петлёй каната; слева указана стрелка с обозначением радиуса R12.5, указывающая на петлю). Под видом проставлен габаритный размер 634 между крайними точками петли и торцами зажимов. Единицы измерения размеров на чертеже не указаны. | R12.5, 634
74 | Примечание |  | В шапке таблицы текст набран как «Провод СИП-3 Номинальное сечение мм²» с показателем степени 2; в текстовом слое PDF он извлекается разорванным («Провод СИ / Номинальное сеч» + «П-3 / ение мм2») — видимая надпись соответствует целой форме.
74 | Примечание |  | Значения в строках ODSU 95-120 и ODSU 95-120.3 по столбцам «10-20 кВ», «35 кВ» и «Разрушающая нагрузка» набраны один раз на две строки: ячейки физически объединены по вертикали на обе строки (подтверждено геометрией сетки), поэтому значение принадлежит обеим строкам.
74 | Примечание |  | Габаритный размер 634 и радиус R12.5 на чертеже приведены без указания единиц измерения.
74 | Примечание |  | Текстовый слой обрывает слова переносом («защи-щенных», «прово-да», «прокалываю-щим», «регули-ровку», «Диа-пазон»); в текстовых блоках переносы внутри слов склеены.
75 | Заголовок | Натяжные болтовые зажимы типа НБ-60/5,6-16
75 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
75 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производство объединений
75 | branding |  | FORENERGO Industrial group
75 | heading |  | Натяжные болтовые зажимы типа НБ-60/5,6-16
75 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
75 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
75 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
75 | paragraph |  | Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеют корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Монтаж зажимов значительно облегчен благодаря оптимальной конструкции прижимной плашки.
75 | paragraph |  | Требуют снятия изоляции с проводов в месте установки зажимов.
75 | paragraph |  | Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
75 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
75 | paragraph |  | НБ-60/5,6-16
75 | paragraph |  | НБ-60/5,6-16 К
75 | paragraph |  | Зажим НБ-60/5,6-16 К оснащен специальным коннектором, который позволяет обеспечить установку на нём штанги для оперативного заземления при проведении ремонтных работ на ВЛ, что исключает необходимость дополнительного оснащения ВЛ специальными изделиями для этой цели.
75 | footer |  | 74
75 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
75 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
75 | footer |  | www.mzva.ru
75 | Чертёж | НБ-60/5,6-16 | Фотография натяжного болтового зажима НБ-60/5,6-16 с корпусом, прижимной плашкой, болтами и шпилькой. | НБ-60/5,6-16
75 | Чертёж | НБ-60/5,6-16 К | Фотография зажима НБ-60/5,6-16 К с присоединённым коннектором и установленной на нём штангой для оперативного заземления. | НБ-60/5,6-16 К
75 | Чертёж | Чертёж зажима НБ-60/5,6-16 (два вида) | Чертёж из двух видов: верхний вид под углом с размерами 113 и 93 и указанием зон зажима «xxx» на проводе (две зоны, обозначены «xxx»); нижний вид зажима с размерами высоты 67 и длины 149, с изображением болтов, гайки и шпильки. Отдельных знаков отклонений (±) на виде не видно. | 113, 93, 67, 149, xxx, xxx, xxx, xxx
75 | Примечание |  | На чертеже зоны зажима провода обозначены служебными символами «xxx» — технические размеры на этих участках в источнике не проставлены.
75 | Примечание |  | Текст колонок в источнике набран с переносами строк и переносом слов (например, «алю-миниевых», «защи-щенных», «благо-одаря»); переносы слов при объединении строк удалены без изменения написания.
76 | Заголовок | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16
76 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
76 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
76 | branding |  | производственное объединение
76 | branding |  | FORENERGO® industrial group
76 | heading |  | Зажимы натяжные болтовые типа НБ-44/5,6-16
76 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
76 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
76 | branding |  | немагнитная арматура
76 | branding |  | НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
76 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
76 | paragraph |  | Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеют корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Монтаж зажима значительно облегчен благодаря оптимальной конструкции прижимной плашки. Дополнительное преимущество зажима НБ-44/5,6-16 заключается в корпусе с открытым контуром, что также облегчает монтаж зажима.
76 | paragraph |  | Требует снятия изоляции с проводов в месте установки зажима.
76 | paragraph |  | Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
76 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
76 | paragraph |  | Имеет проушину для закрепления лебедки при монтаже провода.
76 | paragraph |  | Зажим НБ-44/5,6-16 К оснащен специальным коннектором, который позволяет обеспечить установку на нём штанги для оперативного заземления при проведении ремонтных работ на ВЛ, что исключает необходимость дополнительного оснащения ВЛ специальными изделиями для этой цели.
76 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
76 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
76 | footer |  | www.mzva.ru
76 | footer |  | 75
76 | Чертёж | Фотография зажима натяжного болтового | Фотография алюминиевого корпуса зажима: два резьбовых шпилька с гайками, прижимная плашка, круглое отверстие в верхней части корпуса и овальное отверстие в нижней части корпуса.
76 | Чертёж | НБ-44/5,6-16 | Чертёж зажима в двух видах. Слева — вид сбоку: габаритный размер 130 по горизонтали, вертикальный (повёрнутый на 90°) размер 133,5, круглое отверстие в левой части, две гайки на шпильках с резьбой в нижней части, осевые линии. Справа — вид с торца: габаритный размер 70 по ширине, размер Ø16 цилиндрического пальца (выносная линия со стрелками слева от вида), две гайки под шпильки в нижней части. Обозначение под чертежом: НБ-44/5,6-16. | 130, 133,5, 70, Ø16, НБ-44/5,6-16
76 | Чертёж | НБ-44/5,6-16 К | Чертёж зажима НБ-44/5,6-16 К в двух видах. Слева — вид сбоку: общий габаритный размер 183 по горизонтали (включая длину коннектора), размер 130 по горизонтали, вертикальный (повёрнутый на 90°) размер 133,5, круглое отверстие в левой части, наклонённый стержень коннектора с фланцем на конце в правой нижней части, две гайки на шпильках. Справа — вид с торца: общий размер 128 по ширине, размер 70 до оси коннектора, размер 20 ширины центральной части, размер Ø16 цилиндрического пальца (выносная линия со стрелками слева от вида), две гайки под шпильки в нижней части, изогнутый стержень коннектора с округлым наконечником в правой части. Обозначение под чертежом: НБ-44/5,6-16 К. | 183, 130, 133,5, 128, 70, 20, Ø16, НБ-44/5,6-16 К
76 | Примечание |  | В шапке таблицы единица сечения набрана без надстрочного индекса: «мм2».
76 | Примечание |  | В тексте назначения в источнике стоит «нём» (с буквой ё): «установку на нём штанги».
76 | Примечание |  | Логотип в шапке страницы набран капителью: «ФОРЭНЕРГО».
76 | Примечание |  | Размеры на чертежах (130, 133,5, 70, Ø16, 183, 128, 20) нанесены без указания единицы измерения.
76 | Примечание |  | На вертикальных размерах «133,5» цифры повёрнуты на 90°.
77 | Заголовок | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ
77 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
77 | branding |  | производственное объединение
77 | branding |  | FORENERGO®
77 | branding |  | industrial group
77 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
77 | heading |  | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ
77 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
77 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
77 | branding |  | немагнитная арматура
77 | branding |  | НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
77 | branding |  | конструкция защищена патентом
77 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
77 | paragraph |  | Зажимы предназначены для соединения в пролете проводов, защищенных изоляцией, СИП-3.
77 | paragraph |  | При установке зажима, концы соединяемых жил должны быть зачищены от изоляции. В комплект поставки входит изолирующая термоусаживаемая трубка. Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре от -20 °С до +40 °С и эксплуатацию при температуре от -60 °С до +50 °С.
77 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
77 | paragraph |  | 1. Монтаж без применения инструмента, а также возможность соединения двух-трех типономиналов проводов близких сечений, что особенно важно при проведении аварийно-восстановительных работ.
77 | paragraph |  | 2. Изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, обеспечивают прочность заделки проводов не менее 95% прочности провода.
77 | paragraph |  | 3. Не формируют потерь на перемагничивание и не приводят к нагреву проводов в месте их установки.
77 | paragraph |  | 4. Обладают высокой коррозионной стойкостью.
77 | paragraph |  | 5. Имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации типоразмера зажима.
77 | paragraph |  | * Провод СИП-3 сечением 95 мм², 19 проволок в жиле.
77 | paragraph |  | Являются функциональным аналогом соединительных зажимов типа MHV-7Rs, MHV-8Rs, MHV-9Rs, MHV-10Rs, MHV-11Rs, MHV-12Rs, MHV-13Rs, MHV-14Rs, MHV-15Rs, MHV-16Rs, MHV-17Rs, а также CIL 66, CIL 67, CIL 68, CIL 69 для соответствующих сечений жил.
77 | footer |  | 76
77 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
77 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
77 | footer |  | www.mzva.ru
77 | Чертёж | Фотография соединительных зажимов типа АСЦ | Фотография: пять алюминиевых соединительных зажимов уложены параллельно по диагонали, от большего диаметра к меньшему; левые торцы с окрашенными заглушками (две тёмные и три светлые). Подписей и размерных обозначений на фотографии нет.
77 | Чертёж | Чертёж зажима АСЦ (продольный разрез) | Единственный вид — продольный разрез соединительного зажима. Слева конический наконечник; у левого обрыва провода вертикальная размерная линия с обозначением D (диаметр корпуса). В средней части корпуса по оси видны два круглых отверстия и штриховые линии внутренней полости. Правее — разрез пружинного механизма: винтовая пружина в корпусе с направляющей и ответвлением; в самом правом конце — гайка (штриховка сечения) и продолжение провода. Внизу горизонтальная размерная линия полной длины L с выносными линиями на концах. Обоим концам (обрыв провода) соответствуют служебные подписи «xxx» и волнистые линии разрыва. | D, L, xxx
77 | Примечание |  | Шапка таблицы: группа «Размеры, мм» объединяет два столбца D и L; в текстовом слое строка составлена как «Разм» + «еры, мм».
77 | Примечание |  | Переносы строк внутри ячеек столбца «Комплектация…» («Термоусаживаемая трубка» / «на 20 кВ», «на 35 кВ») присутствуют в источнике и сохранены как перевод строки.
77 | Примечание |  | Подпись под логотипом ФОРЭНЕРГО в источнике набрана с минимальным пробелом («производственное объединение»); второй логотип — «FORENERGO® industrial group» с разрядкой букв.
77 | Примечание |  | Знаки «xxx» на чертеже — служебные подписи вместо размеров, так в источнике.
77 | Примечание |  | Ячейки столбца «Цвет заглушки» заполнены прописными буквами (Красный, Желтый, Розовый, Зеленый) — так в источнике.
78 | Заголовок | Специальная линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛЗ 6-35 кВ
78 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
78 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
78 | branding |  | FORENERGO® industrial group
78 | heading |  | Зажимы соединительные типа СЦ
78 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
78 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролете проводов, защищенных изоляцией, СИП-3. Зажимы обеспечивают высокое качество электрического контакта при соединении проводов. При установке зажима, концы соединяемых жил должны быть зачищены от изоляции. Зажимы модификации «Т» комплектуются изолирующей термоусаживаемой трубкой. Прочность заделки 95% от разрывного усилия провода.
78 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2020.
78 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
78 | branding |  | немагнитная арматура
78 | branding |  | НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
78 | branding |  | © конструкция защищена патентом
78 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВО КОНСТРУКЦИИ
78 | paragraph |  | Монтаж зажимов производится при помощи обычных рожковых гаечных ключей без применения специального инструмента (прессов и матриц).
78 | paragraph |  | * Провод СИП-3 сечением 95 мм2, 19 проволок в жиле.
78 | paragraph |  | Являются функциональным аналогом соединительных зажимов типа MHV-7Rs, MHV-8Rs, MHV-9Rs, MHV-10Rs, MHV-11Rs, MHV-12Rs, MHV-13Rs, MHV-14Rs, MHV-15Rs, MHV-16Rs, MHV-17Rs для соответствующих сечений жил.
78 | heading |  | Соединительные прессуемые гильзы типа ССИП
78 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
78 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах алюминиевых и защищенных проводов СИП-3. Прочность заделки 95% от разрывного усилия провода.
78 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
78 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
78 | paragraph |  | Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки, после чего гильза опрессовывается матрицами, указанными в таблице. Поставляется в комплекте с термоусадочной трубкой для восстановления изоляции провода (модификация «А»).
78 | paragraph |  | * Провод СИП-3 сечением 95 мм2, 19 проволок в жиле.
78 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
78 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
78 | footer |  | www.mzva.ru
78 | footer |  | 77
78 | Чертёж | Зажим соединительный типа СЦ — фотография и чертёж | Фотография алюминиевого зажима типа СЦ (цилиндрический корпус с коническими окончаниями) и его продольный чертёж с обозначениями размеров. Продольный вид: общая длина L указана под чертежом размерной линией со стрелками по краям; размер S задан вертикальной стрелкой у правого конца зажима. Справа отдельный вид по торцу — концентрические окружности с выносными линиями, обозначенными D. Чертёж выполнен штрихпунктирной осевой линией. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены — они приведены в таблице ниже. | L, S, D
78 | Чертёж | Соединительная прессуемая гильза типа ССИП — фотографии и чертёж | Две фотографии алюминиевых гильз типа ССИП (одна показана в разрезе, видна внутренняя перегородка) и продольный чертёж гильзы. На чертеже слева показан штриховкой входной торец с внутренней перегородкой, далее осевая штрихпунктирная линия. Под чертежом размерная линия со стрелками в обе стороны обозначает длину гильзы L; справа вертикальная стрелка обозначает наружный диаметр D. Числовые значения на чертеже не проставлены. | L, D
78 | Примечание |  | Таблица зажимов СЦ: значения D, L, S и номинального сечения объединены вертикальными слияниями на три строки для каждого типоразмера; текст в ячейке печатается один раз в средней строке группы. Все три строки группы получают одно и то же значение согласно геометрии слияния.
78 | Примечание |  | Таблица гильз ССИП: наименование «ССИП-120-3» (с модификациями ССИП-120-3А-20 и ССИП-120-3А-35) в источнике напечатано дважды: первая группа строк имеет номинальное сечение «95*» и диаметр жилы «12,2-12,9», вторая — «120» и «12,5-13,1». Повтор сохранён буквально.
78 | Примечание |  | В таблице гильз ячейка «Наружный диаметр, D» объединена по вертикали на девять строк (группы 95 и обе группы 120), поэтому D=25 относится и к строкам ССИП-95-3; значение D=20 относится только к группе ССИП-70.
78 | Примечание |  | В заголовке таблицы зажимов СЦ единица сечения напечатана с надстрочным индексом «мм²»; в заголовке таблицы гильз ССИП те же единицы напечатаны без надстрочного индекса («мм2», «мм») и сохранены буквально, при этом продублированы в поле label и в поле unit.
78 | Примечание |  | Источник печатает «МШ 22,5» в столбце «Матрицы для опрессовки» для ССИП-150-3 (в отличие от «Е 140», «Е 173», «Е 215» для других строк); буквы «Е» и «МШ» подтверждены по кодпоинтам исходного текста (Е U+0415, М U+041C, Ш U+0428).
78 | Примечание |  | В перечне аналогов обозначение «MHV-16Rs» в источнике разорвано переносом строки («MHV-» в конце строки, «16Rs» в начале следующей); дефис присутствует. Латиница подтверждена по кодпоинтам (M U+004D, H U+0048, V U+0056).
78 | Примечание |  | Абзац нижней статьи сохранён с опечаткой источника: «Провода со снятой изоляцией вводятся…» (подлежащее во множественном числе при глаголе в единственном числе).
78 | Примечание |  | В верхнем колонтитуле логотип содержит надпись «производственное объединение» под словом ФОРЭНЕРГО и латинское «FORENERGO® industrial group» с символом ®.
78 | Примечание |  | Значки «МЗВА ЧЭМЗ АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» (дважды на странице) выполнены контурами без текстового слоя; по зуму оригинала «МЗВА» и «ЧЭМЗ» нанесены на двух строках внутри щита, а «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» — тремя строками справа. Никакого тире или дефиса между «ЧЭМЗ» и «АРМАТУРА» в источнике нет; переносы строк значка заменены пробелом.
78 | Примечание |  | Автоматический адаптер AnyDoc на этой странице завершился ошибкой (anydoc:ValueError), поэтому все значения получены прямой сеткой PDF-текста/векторной геометрии и сверены с изображением оригинала.
79 | Заголовок | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJRP-N и MJRP
79 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
79 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
79 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJRP-N
79 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
79 | paragraph |  | Предназначены для соединения в пролетах защищенных проводов СИП-3. Прочность заделки 95% от разрывного усилия жилы.
79 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
79 | paragraph |  | Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки, после чего гильза опрессовывается. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением.
79 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ / АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
79 | heading |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJRP
79 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
79 | paragraph |  | Предназначены для соединения защищенных проводов СИП-3 в шлейфах анкерных опор. Прочность заделки 30% от разрывного усилия жилы.
79 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
79 | paragraph |  | Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки, после чего гильза опрессовывается. Электрический контакт обеспечивается опрессовкой, а герметичность — эластомерным уплотнением.
79 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ / АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
79 | footer |  | 78
79 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
79 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
79 | footer |  | www.mzva.ru
79 | Чертёж | Гильза типа MJRP-N (фотография) | Фотография цилиндрической герметичной соединительной прессуемой гильзы с гофрированной (ребристой) средней частью и гладкими концами. На поверхности имеется слабоконтрастное тиснёное маркировочное кольцо; надписи нанесены зеркально (для чтения с противоположной стороны), различимы только отдельные фрагменты. Справа от фотографии размещён шильдик с логотипом и надписью. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
79 | Чертёж | Гильза типа MJRP-N (продольный разрез) | Продольный разрез гильзы: по краям опрессовываемая часть с запрессованной жилой и уплотнением (штриховка), в центре — гладкий корпус с рисками. Надпись с двусторонними стрелками «LONGUEUR A DENUDER / >POM< STRIP LENGTH» указывает длину участка снятой изоляции. Повернутые (вертикальные) надписи «E173» и «H1» в рамке, обозначение типа «MJRP» в рамке, номера позиций опрессовки 1-6 и у правого торца рамка с повернутыми числами «35» и «16». | LONGUEUR A DENUDER, >POM<, STRIP LENGTH, E173, H1, MJRP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 16
79 | Чертёж | Гильза типа MJRP (фотография) | Фотография цилиндрической соединительной прессуемой гильзы с гладкими концами и слабо выраженной гофрировкой; на поверхности имеется слабоконтрастное тиснёное маркировочное кольцо, надписи читаются лишь фрагментами. Справа от фотографии размещён шильдик с логотипом и надписью. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
79 | Чертёж | Гильза типа MJRP (продольный разрез) | Продольный разрез гильзы с опрессованной жилой и уплотнением по краям (штриховка), обозначение типа «MJRP» в рамке, номера позиций опрессовки 1-3 и рамка с числом «18» у правого торца. Размерная надпись с двусторонними стрелками «ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 34 mm» указывает длину снятой изоляции. | ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 34 mm, MJRP, 1, 2, 3, 18
79 | Примечание |  | В тексте о назначении гильз типа MJRP-N слово «СИП-3» в оригинале разорвано переносом строки («СИП-» / «3.»).
79 | Примечание |  | Групповой заголовок «Провод СИП-3, 6-20 кВ» в источнике объединяет три колонки: «Номинальное сечение», «Диаметр жилы», «Макс. диаметр провода с изоляцией»; «Размер гильзы, мм» — колонки «Наружный диаметр, D» и «Длина, L».
79 | Примечание |  | Показатель степени в заголовке «Номинальное сечение, мм²» напечатан надстрочной двойкой.
79 | Примечание |  | Ячейки «Наружный диаметр, D», «Длина, L», «Матрицы для опрессовки» в обеих таблицах объединены по три строки (MJRP-35/50/70 и MJRP-95/120/150); значения приведены для всех покрытых строк.
79 | Примечание |  | В шапке колонки масса указана как «Масса, кг, не более»; условие «не более» вынесено в qualifier, единица «кг» — в unit.
79 | Примечание |  | Шильдики у фотографий — растровое изображение без текстового слоя; надписи «МЗВА ЧЭМЗ» и «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» прочитаны визуально при увеличении.
79 | Примечание |  | На чертеже MJRP-N обозначение типа нанесено как «MJRP» без суффикса «-N», хотя подраздел называется MJRP-N; это свойство источника.
79 | Примечание |  | Повернутые надписи «E173», «H1», «MJRP» и числа «35», «16» на чертеже MJRP-N, а также «MJRP», «1»-«3», «18» и «ДЛИНА СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ 34 mm» на чертеже MJRP прочитаны визуально при увеличении; в текстовом слое страницы эти подписи отсутствуют.
79 | Примечание |  | Тиснёная маркировка на фотографиях гильз нанесена зеркально, мелко и слабоконтрастно: даже при увеличении читаются лишь отдельные фрагменты (числовые знаки «1»-«6», буквы «H1», «E1..», «>POM<», «MJRP», «STRIP CAVO», «65mm»), полная надпись не восстанавливается — это ограничение источника, а не ошибка извлечения.
79 | Примечание |  | Матрицы в таблицах набраны кириллической буквой «Е» («Е 173», «Е 215»); на чертежах те же обозначения нанесены латинскими «E173».
80 | Заголовок | Специальная линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛЗ 6-35 кВ
80 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
80 | branding |  | FORENERGO® industrial group
80 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
80 | heading |  | Герметичные ответвительные прокалывающие зажимы типа ORP 150
80 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
80 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения проводов СИП-3 при ответвлениях от магистрали, а также в шлейфах анкерных опор.
80 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
80 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | paragraph |  | Зажимы оснащены срывными головками (металлическими или пластиковыми), нормирующими усилие затяжки болтов. Модификация (м) оснащена металлической срывной головкой. Корпус зажима имеет элементы серого цвета для визуального отличия от зажимов для СИП ВЛИ 0,4 кВ.
80 | heading |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ORPN 150
80 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
80 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения проводов СИП-3 с неизолированными проводами АС.
80 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
80 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | paragraph |  | Зажимы оснащены срывными головками (металлическими или пластиковыми), нормирующими усилие затяжки болтов. Модификация (м) оснащена металлической срывной головкой. Корпус зажима имеет элементы серого цвета для визуального отличия от зажимов для СИП ВЛИ 0,4 кВ.
80 | heading |  | Зажимы оперативного заземления типа ORPN-D
80 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
80 | paragraph |  | Предназначены для наложения переносного оперативного заземления при производстве ремонтных работ на ВЛ. Конструкция состоит из зажима ORPN 150(м) и скобы D. Зажимы оснащены срывными головками (металлическими или пластиковыми), нормирующими усилие затяжки болтов. Модификация (м) оснащена металлической срывной головкой.
80 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
80 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
80 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
80 | footer |  | www.mzva.ru
80 | footer |  | 79
80 | Чертёж | Зажим ORP 150: чертёж и фотография | Слева фронтальный чертёж двух смежных зажимов ORP 150 без размерных линий, углов и допусков; справа фотография чёрного пластикового корпуса зажима с двумя болтами на магистрали, металлической срывной головкой и ответвительным проводом с конусным изолятором. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | Чертёж | Зажим ORPN 150: чертёж и фотография | Слева фронтальный чертёж двух смежных зажимов ORPN 150 без размерных обозначений и допусков; справа фотография чёрного корпуса зажима с двумя болтами, присоединённого к неизолированному проводу, со срывной головкой и ответвительным проводом с конусным изолятором. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | Чертёж | Зажим оперативного заземления ORPN-D: чертёж и фотография | Слева чертёж зажима ORPN-D на П-образной скобе (рамка из провода показана сплошными и пунктирными линиями, две смежные головки зажима на рамке); справа фотография зажима на металлической П-образной скобе с двумя болтами. | МЗВА ЧЭМЗ, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | Примечание |  | В первой таблице тире в значении «Номинальное сечение магистрали» нарисовано как короткое тире (25–150), а в колонке ответвления — как дефис (25-150); различия подтверждены текстовым слоем.
80 | Примечание |  | Единица площади сечения набрана в источнике надстрочным индексом «2» (мм²).
80 | Примечание |  | Логотип в верхнем колонтитуле набран контурными буквами (отсутствует в текстовом слое); чтение «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» подтверждено увеличением оригинального изображения (x 0.68-1.0, y 0.012-0.05).
81 | Заголовок | Специальная линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛЗ 6-35 кВ — ОАЗ-1, ОАЗ-2, РС 150
81 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
81 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производство оборудования (логотип, верхняя строка колонтитула)
81 | branding |  | FORENERGO industrial group (логотип, верхняя строка колонтитула)
81 | branding |  | МЗВА-ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (знак, блок ОАЗ-1)
81 | heading |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-1
81 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
81 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения проводов СИП-3 при ответвлениях от магистрали, а также в шлейфах анкерных опор.
81 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
81 | paragraph |  | Имеют обе контактные группы прокалывающего типа. Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оснащен двумя болтами М10. Зажим предварительно наполнен смазкой. Может комплектоваться защитным кожухом КЗ-02 (К3-01). Возможно применение с проводами ПЗВ и ПЗВГ, что требует предварительной консультации со специалистами ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Зажимы модификации «С» оснащены болтами со срывными головками нормирующими усилие затяжки болтов. Возможность фиксации нижней части зажима ключами ST 34, ДЗ (или аналогичными) облегчает затяжку болтов.
81 | paragraph |  | * в скобках указана высота зажима модификации «С».
81 | paragraph |  | ** для СИП-3 35 кВ
81 | branding |  | МЗВА-ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (знак, блок ОАЗ-2)
81 | heading |  | Ответвительные прокалывающие зажимы типа ОАЗ-2
81 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
81 | paragraph |  | Предназначены для электрического соединения проводов СИП-3 с неизолированными проводами АС. Для наложения на провод СИП-3 зажим имеет контактную группу прокалывающего типа. Для провода АС предназначена контактная группа плашечного типа.
81 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
81 | paragraph |  | Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оснащен двумя болтами М10. Зажим предварительно наполнен смазкой. Может комплектоваться защитным кожухом КЗ-02 (К3-01). Возможно применение с проводами ПЗВ и ПЗВГ, что требует предварительной консультации со специалистами ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Зажимы модификации «С» оснащены болтами со срывными головками нормирующими усилие затяжки болтов. Возможность фиксация нижней части зажима ключами ST 34, ДЗ (или аналогичными) облегчает затяжку болтов.
81 | paragraph |  | * - в скобках указана высота зажима модификации «С».
81 | branding |  | МЗВА-ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (знак, блок РС 150)
81 | heading |  | Плашечный зажим РС 150
81 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
81 | paragraph |  | Предназначен для электрического соединения проводов магистрали СИП-3 при их соединении в шлейфе анкерных опор. В этом случае требуется снятие изоляции с провода в месте наложения зажима, а также рекомендуется применение защитных кожухов типа КЗ-02 (КЗ-01).
81 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
81 | paragraph |  | Кроме того, может применяться для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводников ВЛ 6-35 кВ. Изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оснащен двумя болтами М8. Возможность фиксации нижней части зажима ключами ST 34, ДЗ (или аналогичными) облегчает затяжку болтов.
81 | footer |  | 80 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
81 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
81 | footer |  | www.mzva.ru
81 | Чертёж | ОАЗ-1: чертёж и фотографии | Чертёж из двух видов: главный вид (фронтальный, с прокалывающими зубчатыми контактными группами сверху и снизу и двумя болтами) и вид сбоку. Вертикальный размер (повернутая надпись справа от фронтального вида) — высота 66(76)*; горизонтальный размер под фронтальным видом — ширина 58; размер под видом сбоку — глубина 45. Справа три фотографии: зажим ОАЗ-1, зажим ОАЗ-1С, чёрный защитный кожух. | 66(76)*, 58, 45, ОАЗ-1, ОАЗ-1С, КЗ-02 (К3-01)
81 | Чертёж | ОАЗ-2: чертёж и фотографии | Чертёж из двух видов: главный вид (фронтальный, две контактные группы — верхняя прокалывающая, нижняя плашечная, два болта) и вид сбоку. Вертикальный размер (повернутая надпись) — высота 66 (76)*; горизонтальный размер под фронтальным видом — ширина 61; размер под видом сбоку — глубина 45. Справа три фотографии: зажим ОАЗ-2, зажим ОАЗ-2С, чёрный защитный кожух. | 66 (76)*, 61, 45, ОАЗ-2, ОАЗ-2С, КЗ-02 (К3-01)
81 | Чертёж | РС 150: чертёж и фотографии | Чертёж из двух видов: главный вид (фронтальный, плашечные контактные группы, два болта М8) и вид сбоку. Вертикальный размер — высота 55,3; горизонтальный размер под фронтальным видом — ширина 47; размер под видом сбоку — глубина 42. Справа фотографии зажима и чёрного защитного кожуха. | 55,3, 47, 42, КЗ-02 (К3-01)
81 | Примечание |  | В разделе ОАЗ-2 в источнике напечатано «Возможность фиксация нижней части зажима…» (опечатка вместо «фиксации»); сохранено буквально. В разделах ОАЗ-1 и РС 150 в источнике «Возможность фиксации…».
81 | Примечание |  | Обозначение защитного кожуха в источнике встречается в двух написаниях: «КЗ-02 (К3-01)» — в тексте разделов ОАЗ-1 и ОАЗ-2 и на всех трёх фотографиях (цифра 3, U+0033, подтверждено по codepoints), и «КЗ-02 (КЗ-01)» — в тексте раздела РС 150 (буква З, U+0417). Оба варианта сохранены как напечатано.
81 | Примечание |  | Сноска под таблицей ОАЗ-1 набрана как «* в скобках указана высота зажима модификации «С».», под таблицей ОАЗ-2 — «* - в скобках указана высота зажима модификации «С».»; обе сохранены дословно. Под таблицей ОАЗ-1 вторая сноска «** для СИП-3 35 кВ».
81 | Примечание |  | Единицы площади в источнике набраны как «мм²» (надстрочная 2); диапазоны сечений в таблицах ОАЗ-1 и ОАЗ-2 набраны с длинным тире «–», в таблице РС 150 — с дефисом «16-150».
81 | Примечание |  | Знак «МЗВА-ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» и логотипы FORENERGO — растровые/кривые изображения без текстового слоя; надписи прочитаны визуально.
82 | Заголовок | Специальная линейная арматура и устройства грозозащиты для ВЛЗ 6-35 кВ — зажимы временного заземления ЗВЗ 30, ЗВЗ 36, скобы С93 и С94
82 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
82 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO industrial group
82 | heading |  | Зажимы временного заземления типа ЗВЗ 30
82 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
82 | paragraph |  | Предназначены для оперативного ответвления от неизолированных проводов или проводов СИП-3, для чего используются совместно со скобами С93, С94 и зажимами ЗВЗ 36.
82 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
82 | paragraph |  | Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Болт с проушиной или шестигранником — из оцинкованной стали. Болты для фиксации проводов ответвления — из коррозионностойкого алюминия.
82 | paragraph |  | Дистанционный монтаж зажимов ЗВЗ 30 и ЗВЗ 30.1 под напряжением производится штангой СТ48 или аналогичной. Монтаж зажимов ЗВЗ 30.2 и ЗВЗ 30.12 под напряжением производится штангой ШЗВЗ.
82 | heading |  | Зажимы временного заземления типа ЗВЗ 36
82 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
82 | paragraph |  | Предназначены для оперативного ответвления от ВЛЗ или для оперативного заземления ВЛЗ.
82 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
82 | paragraph |  | Оснащены прокалывающими элементами и не требуют снятия изоляции с провода в месте установки. Корпус выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава. Болт с проушиной или шестигранником — из оцинкованной стали. Болты для фиксации скоб С93 или С94 изготовлены из коррозионностойкого алюминия.
82 | paragraph |  | Дистанционный монтаж зажима ЗВЗ 36 под напряжением производится штангой СТ48 или аналогичной. Монтаж зажима ЗВЗ 36.2 под напряжением производится штангой ШЗВЗ.
82 | paragraph |  | * для СИП-3 35 кВ
82 | heading |  | Скобы С93 и С94
82 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
82 | paragraph |  | Предназначены для совместного использования с зажимами ЗВЗ 36 и ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30.1) с целью создания оперативного ответвления от ВЛЗ или оперативного заземления ВЛЗ.
82 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
82 | paragraph |  | Скоба устанавливается в зажим ЗВЗ 36 (ЗВЗ 36.2) и фиксируется в нём с помощью болтов зажима. Далее к скобе присоединяется зажим ЗВЗ 30 (ЗВЗ 30.2) или зажим ЗВЗ 30.1 (ЗВЗ 30.12), к которым, в свою очередь, присоединяется оперативное ответвление от ВЛЗ.
82 | paragraph |  | В случае необходимости произвести оперативное заземление ВЛЗ, к скобе присоединяется штанга оперативного заземления.
82 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
82 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
82 | footer |  | www.mzva.ru
82 | footer |  | 81
82 | Чертёж | Зажимы временного заземления типа ЗВЗ 30 | Четыре фотографии алюминиевых зажимов в сборе: два слева с проушиной/крюкообразным болтом на стержне (левая пара), два справа с удлинённым монтажным стержнем. Под каждой фотографией подпись изделия. | ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.2, ЗВЗ 30.1, ЗВЗ 30.12
82 | Чертёж | Зажимы типа ЗВЗ 36 и схема их совместного применения | Слева фотография зажима ЗВЗ 36 с овальной проушиной, рядом фотография зажима ЗВЗ 36.2 на монтажном стержне. Справа — схема установки зажимов на провод ВЛЗ: два зажима ЗВЗ 36 закреплены на проводе, от каждого вниз отходят зажим ЗВЗ 30 (с проушиной) и зажим ЗВЗ 30.1, подключённые к скобе, обозначенной строчной подписью «с94». Выносные подписи указаны выносками. | ЗВЗ 36, ЗВЗ 36.2, ЗВЗ 36, ЗВЗ 36, ЗВЗ 30, ЗВЗ 30.1, с94
82 | Чертёж | Скобы С93 и С94 с габаритными размерами | Для С93 — технический чертёж скобы Г-образной формы с резьбовыми штуцерами на обоих концах и фотография изделия. Для С94 — чертёж скобы с усиленной средней частью (гайка на горизонтальном участке) и фотография изделия. | С93, 103, 130, С94, 85, 230, 190
82 | Примечание |  | В подписи на схеме совместного применения зажимов скоба подписана строчными буквами «с94», тогда как в таблицах и подписях изделия используется «С94»; регистр сохранён как в источнике.
82 | Примечание |  | Значения массы в таблице зажимов ЗВЗ 30 набраны с пробелом после запятой («0, 50», «0, 45», «0, 47»), а в таблице скоб — без пробела («0,1», «0,17»); оба написания сохранены дословно.
83 | Заголовок | ГРОЗОЗАЩИТА ВЛ 6–35 КВ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИПА УЗПН ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
83 | branding |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
83 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
83 | branding |  | FORENERGO® industrial group
83 | heading |  | Актуальность грозозащиты ВЛ и ВЛЗ 6-35 кВ
83 | heading |  | ГРОЗОЗАЩИТА ВЛ 6–35 КВ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ТИПА УЗПН ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
83 | paragraph |  | Общая протяженность находящихся в эксплуатации в Российской Федерации ВЛ 6 и 10 кВ превышает 1200 тыс. км. Надежность электроснабжения потребителей в значительной мере определяется надежностью работы ВЛ 6 и 10 кВ. В силу ряда причин надежность работы ВЛ 6 и 10 кВ является относительно низкой. Одной из основных причин аварий и нарушений питания на ВЛ 6–10 кВ являются грозовые воздействия, которые составляют до 40% от общего числа их отключений. Они вызывают повреждения изоляторов, опор, проводов, приводят к замыканиям на землю, дуговым перенапряжениям и автоматическим отключениям. Вследствие низкого уровня импульсной прочности линейной изоляции, ВЛ 6–10 кВ являются весьма подверженными грозовым отключениям, так как практически все перенапряжения от прямых ударов молний и значительная часть индуктированных перенапряжений приводят к перекрытиям изоляторов, с большой вероятностью переходящим в силовую дугу напряжения промышленной частоты.
83 | paragraph |  | Кроме того, внедрение в нашей стране распределительных воздушных линий с защищенными изоляцией проводами (ВЛЗ) на напряжение 6–35 кВ, которые имеют ощутимые эксплуатационно-технические преимущества перед ВЛ с неизолированными проводами по меньшей повреждаемости, надежности электроснабжения потребителей, безопасности, габаритам, предопределяет необходимость применения какой-либо системы их грозозащиты для предотвращения пробоев изоляции и пережога проводов силовым током короткого замыкания. Особенностью проблемы грозозащиты ВЛЗ 6-35 кВ является то, что в случае отсутствия специальных мер, при грозовом перекрытии изоляторов линии, сопровождаемом пробоем изоляции провода, образующаяся с большой вероятностью дуга промышленной частоты не имеет возможности перемещаться по проводу и горит в месте пробоя изоляции до момента отключения линии. Это зачастую приводит к повреждению изоляторов, обжигу изоляции провода, а в случае больших токов короткого замыкания — к пережогу проводов.
83 | paragraph |  | В Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» прямо указывается на необходимость защиты ВЛЗ 6–35 кВ от грозовых перенапряжений. В данном положении акцентировано внимание на возможность, а в некоторых условиях и необходимость применения для этих целей таких устройств, как УЗПН (ОПН с искровым промежутком). Причем именно для защиты ВЛ, а не только подстанционного оборудования! Также применение линейных ОПН (УЗПН) для грозозащиты ВЛ и ВЛЗ 6–35 кВ целесообразно для особо ответственных линий, к которым предъявляются повышенные требования по надежности (например, ВЛ, питающие объекты нефтегазодобычи), или же для линий, проходящих в районах с повышенной интенсивностью грозовой деятельности.
83 | paragraph |  | В настоящее время основной технической мерой, призванной снижать ущерб от грозовых отключений ВЛ 6–35 кВ, в России служит автоматическое повторное включение, эффективность которого в среднем не превышает 50 %. АПВ к тому же негативным образом отражается на коммутирующем и другом высоковольтном оборудовании. Поэтому АПВ эффективно далеко не везде. Также само по себе автоматическое повторное включение не защищает провода ВЛЗ от пережога.
83 | paragraph |  | Для защиты воздушных линий электропередачи переменного тока напряжением 6, 10, 15, 20 и 35 кВ от атмосферных (грозовых) перенапряжений ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» разработаны устройства защиты типа УЗПН, представляющие собой линейный ОПН с внешним искровым промежутком.
83 | paragraph |  | Они обеспечивают снижение числа грозовых отключений воздушных линий и предотвращают пережоги изолированных проводов ВЛЗ дугой сопровождающего грозовой импульс тока промышленной частоты.
83 | paragraph |  | Устройство состоит из:
83 | paragraph |  | • ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПН) специальной конструкции;
83 | paragraph |  | • искрового промежутка (ИП) между фазным проводом и ОПН.
83 | paragraph |  | Нелинейный ограничитель перенапряжений представляет собой защитный аппарат, состоящий из одной колонки последовательно соединенных варисторов, заключенной в герметичный полимерный корпус. ОПН с помощью специальной системы кронштейнов и электродов крепится на опорах ВЛ (как анкерных, так и промежуточных) с образованием искрового промежутка.
83 | paragraph |  | Модификация устройства с обозначением «АВ» имеет антивандальное исполнение, при котором демонтаж изделия с опоры существенно затруднен.
83 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
83 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
83 | paragraph |  | 1. Специальный ограничитель перенапряжений. 2. Электрод 1. 3. Электрод 2. 4. Прокалывающий зажим. 5. Провод. 6. Кронштейн. L - Искровой промежуток.
83 | paragraph |  | РИС. 1. Внешний вид УЗПН на промежуточной опоре со штыревыми изоляторами
83 | footer |  | 82 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru
83 | Чертёж | РИС. 1. Внешний вид УЗПН на промежуточной опоре со штыревыми изоляторами | Слева — фотография комплекта изделия: П-образный проволочный кронштейн, полимерный ограничитель перенапряжений (ребристый корпус, шесть ребер) с двумя резьбовыми выводами, темный защитный кожух (модификация «АВ»), небольшой металлический прокалывающий зажим с двумя болтами и плоская перфорированная металлическая пластина-кронштейн с загнутым концом и семью круглыми отверстиями (шесть вдоль широкой части и одно на загнутом конце). Справа — два вида установки УЗПН на опоре. Верхний вид: штыревой изолятор на опоре, сдвоенный провод 5 горизонтально, прокалывающий зажим 4 на проводе, перфорированный кронштейн 6 на опоре; от провода отходят электроды 2 и 3, ограничитель перенапряжений 1 установлен наклонно между ними, размер L показан размерными стрелками между электродами. Нижний вид: вид сверху на тот же узел — штыревой изолятор виден кругом, кронштейн, ребристый ограничитель с электродом 2 и прокалывающий зажим на сдвоенном проводе. Числовых размеров и знаков допусков на рисунке нет. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, L, 1. Специальный ограничитель перенапряжений., 2. Электрод 1., 3. Электрод 2., 4. Прокалывающий зажим., 5. Провод., 6. Кронштейн., L - Искровой промежуток.
83 | Примечание |  | В верхнем колонтитуле аббревиатура набрана как «ВЛЗ», тогда как в заголовке и тексте — «ВЛ»; различие сохранено как в источнике.
83 | Примечание |  | В абзаце про ВЛЗ источник смешивает знаки тире: «6–35 кВ» (en dash) и «ВЛЗ 6-35 кВ» (дефис); оба варианта сохранены дословно.
83 | Примечание |  | Опечатки источника сохранены дословно: «с защищенными изоляцией проводами», «АПВ к тому же негативным образом отражается на коммутирующем и другом высоковольтном оборудовании» (без сказуемого).
83 | Примечание |  | Восклицательный знак после слова «оборудования!» в абзаце о ПАО «Россети» присутствует в источнике.
83 | Примечание |  | Логотип МЗВА-ЧЭМЗ состоит из двух отдельных текстовых элементов: «МЗВА ЧЭМЗ» внутри шестигранника и «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» в соседнем блоке; они записаны отдельными блоками, знака тире между ними в источнике нет.
83 | Примечание |  | Исправлено по сравнению с предыдущей попыткой: в абзаце о ВЛЗ источник печатает «образующаяся с большой вероятностью дуга промышленной частоты» (подтверждено read_source_layout), а не «с большей вероятностью».
83 | Примечание |  | Уточнено по zoom оригинала: нижний правый вид на рисунке — вид сверху (штыревой изолятор виден кругом), а не вид сбоку.
84 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
84 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO industrial group
84 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
84 | paragraph |  | Для примера на рис. 1 приведена конструкция УЗПН для наиболее распространенных промежуточных опор ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами. В данном случае искровой промежуток образован электродами, один из которых закреплён на верхнем фланце ОПН, а второй — на проводе с помощью зажима (на ВЛЗ — прокалывающего зажима). Конструкция электродов и способ крепления устройства позволяют сохранять величину искрового промежутка L постоянной в любых погодных условиях. При воздействии на провода индуктированных перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами вблизи ВЛ (ВЛЗ), или при прямых ударах молнии в провода ВЛ (ВЛЗ), искровой промежуток УЗПН пробивается и подсоединяет к проводу нелинейный ограничитель перенапряжений, который благодаря снижению собственного сопротивления в этот момент осуществляет эффективный сброс перенапряжения на заземленные части опор через электроды, минуя изоляторы, что предохраняет их от перекрытия и повреждения, а провод от пережога. После снятия перенапряжения при воздействии напряжения промышленной частоты ток через ОПН за счет возврата сопротивления ОПН до исходных значений ограничивается до величины, при которой существование дуги в искровом промежутке невозможно, и дуга гаснет.
84 | paragraph |  | Устройства могут устанавливаются по одному на каждую опору с последовательным чередованием фаз (рис. 2).
84 | paragraph |  | Схема установки УЗПН на линии
84 | paragraph |  | ○ – места установки УЗПН.
84 | paragraph |  | РИС. 2. Схема установки УЗПН в «шахматном» порядке
84 | paragraph |  | !
84 | paragraph |  | Также УЗПН могут устанавливаться по три изделия на каждую опору, т.е. по одному на каждую фазу с последующим пропуском двух опор (рис. 3, фото. 4). Применение устройств УЗПН-10-Ш (ОЛ) согласно вышеуказанной схеме установки позволяет:
84 | paragraph |  | • полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, так как один из электродов УЗПН-Ш(ОЛ) адаптирован для этой цели (что однозначно имеет экономическую целесообразность);
84 | paragraph |  | • обеспечить гарантированные точки присоединения штанг через каждые 120-180 м в зависимости от длины пролета;
84 | paragraph |  | • упрощает и ускоряет монтаж ВЛ за счет того, что отпадает необходимость подъема на каждую опору ВЛ для установки устройств, т. е. за один подъем устанавливаются сразу три устройства.
84 | paragraph |  | Схема установки УЗПН на линии
84 | paragraph |  | ○ – места установки УЗПН.
84 | paragraph |  | РИС. 3. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-10 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов
84 | paragraph |  | При необходимости УЗПН могут устанавливаться по три изделия на каждую опору (по одному на каждую фазу) без пропусков опор. Такая установка рекомендуется при защите: ВЛЗ 6-35 кВ с пролётами более 80 метров, локальных объектов на ВЛ, ВЛЗ с аномально высокими сопротивлениями заземления опор, особо ответственных ВЛ и других.
84 | paragraph |  | ФОТО. 4. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-20 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов
84 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
84 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
84 | footer |  | www.mzva.ru
84 | footer |  | 83
84 | Чертёж | РИС. 2. Схема установки УЗПН в «шахматном» порядке | Схематичное изображение участка воздушной линии с тремя параллельными прогонами проводов (фазами) и пятью вертикальными штрихами-опорами с узлами-креплениями проводов (провода провисают, образуя четыре пролёта). Показано 5 опор и 5 устройств УЗПН — по одному на каждой опоре; устройства (окружности со знаком устройства на проводе) идут с чередованием по фазам: первая опора — на средней фазе, вторая — на средней фазе, третья — на нижней фазе, четвёртая — на верхней фазе, пятая — на средней фазе. Размерных обозначений, допусков и стрелок направления взгляда на рисунке нет. Условное обозначение: ○ – места установки УЗПН. | Схема установки УЗПН на линии, ○ – места установки УЗПН., РИС. 2. Схема установки УЗПН в «шахматном» порядке
84 | Чертёж | РИС. 3. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-10 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов | Схематичное изображение участка воздушной линии с тремя параллельными прогонами проводов (фазами) и четырьмя вертикальными штрихами-опорами с узлами-креплениями проводов (провода провисают, образуя три пролёта). Всего показано 6 мест установки УЗПН (окружности со знаком устройства на проводе) двумя группами по три, по одному устройству на каждой фазе в каждой группе: первая группа расположена непосредственно слева от первой (крайней левой) опоры, вторая группа — на третьей опоре. На второй и четвёртой опорах устройств нет. Размерных обозначений, допусков и стрелок направления взгляда на рисунке нет. Условное обозначение: ○ – места установки УЗПН. | Схема установки УЗПН на линии, ○ – места установки УЗПН., РИС. 3. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-10 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов
84 | Чертёж | ФОТО. 4. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-20 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов | Чёрно-белое фотографическое изображение опоры воздушной линии на фоне облачного неба. Видны три провода, проходящие горизонтально, светлая вертикальная стойка опоры (материал стойки по снимку не определяется) с установленными на её вершине штыревыми изоляторами, а также устройства УЗПН с зажимами на проводах и присоединёнными заземляющими проводниками с пружинными (рессорными) элементами. Размерных обозначений, допусков и надписей на самом фотоснимке нет. | ФОТО. 4. Схема установки УЗПН на ВЛЗ 6-20 кВ для обеспечения возможности подключения переносных штанг заземления без установки на провода дополнительных зажимов
84 | Примечание |  | Опечатка источника сохранена дословно: «Устройства могут устанавливаются по одному на каждую опору».
84 | Примечание |  | В абзаце про УЗПН-10-Ш (ОЛ) и в первом буллете использовано написание «УЗПН-Ш(ОЛ)» без цифры 10 — так в источнике (подтверждено кодпоинтами текстового слоя).
84 | Примечание |  | В текстовом слое первый абзац разорван переносом строки после «а второй —»; в JSON объединён в один абзац без изменения текста.
84 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО / FORENERGO» в правом верхнем углу читаются частично (мелкий кегль); сохранено то, что различимо на изображении.
84 | Примечание |  | На РИС. 2 и РИС. 3 число вертикальных опор установлено увеличением изображения: пять опор на РИС. 2 и четыре опоры на РИС. 3 (три пролёта); это не противоречит тексту о «пропуске двух опор».
84 | Примечание |  | Символ «!» в левом поле страницы — крупный серый декоративный акцент (указатель внимания), а не часть предложения; сохранён как отдельный текстовый блок.
84 | Примечание |  | На ФОТО. 4 материал опоры по снимку уверенно не определяется, поэтому в описании он не назван.
85 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
85 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
85 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
85 | heading |  | Основные характеристики УЗПН
85 | paragraph |  | Несколько лет назад, на начальной стадии внедрения УЗПН, можно было услышать такой вопрос: «А надо ли установку УЗПН на ВЛЗ 6-35 кВ сопровождать применением на этой же ВЛЗ грозозащитного троса?» Ответ — конечно же нет! Хотя природа вопроса понятна. Он вытекает из того обстоятельства, что УЗПНы не предназначены для гарантированной защиты ВЛЗ от прямых ударов молний (ПУМ), хотя при небольшой амплитуде токов молний способны и на это. Основное их предназначение — защита от индуктированных перенапряжений, то есть от перенапряжений, являющихся наиболее опасными для этих ВЛ, против которых как раз и бесполезен грозотрос. Целесообразность строительства ВЛЗ 6-35 кВ с проводами, защищенными изоляцией, определяется стесненными условиями городов или лесов, где такие линии являются высоко экранированными от ПУМ вышестоящими деревьями и зданиями. Поэтому ПУМ в элементы ВЛЗ 6-35 кВ, — это форс-мажорное и маловероятное событие. Для примера, на стандартной ВЛЗ 6-10 кВ длиной 20 км, проходящей в районе с интенсивностью грозовой деятельности — 30 г.ч. и коэффициентом экранирования — 0,9 можно ожидать не более одного прямого удара молнии за 40 лет эксплуатации. А вот воздействие на такую линию индуктированных перенапряжений, обусловленных грозовыми разрядами в экранирующие ВЛЗ близко стоящие деревья в условиях леса и сооружения в городе — это событие как раз высоковероятное, от последствий, которых и требуется защита с использованием УЗПН.
85 | paragraph |  | В «чистом поле» строительство ВЛЗ 6-20 кВ с проводами СИП — это решение, лишённое какой-либо технической и экономической целесообразности.
85 | paragraph |  | Устройства, подобные УЗПН, уже долгое время успешно применяются во многих странах мира. Однако ранее финансовые возможности отечественных энергосистем не позволяли массово применять такие устройства импортного производства из-за их высокой стоимости. Сегодня ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» освоило в производстве отечественные аналоги лучших зарубежных устройств линейной грозозащиты на базе ОПН, обеспечив значительное снижение их стоимости.
85 | paragraph |  | С 2006 года предприятием изготовлено и передано в эксплуатацию уже более 207 000 комплектов УЗПН на классы напряжений ВЛ 6-35 кВ.
85 | paragraph |  | До 2006 года из-за высокой стоимости импортных аналогов УЗПН основным средством грозозащиты ВЛЗ 6-10 кВ являлись дугозащитные рога (устройства типа УЗД).
85 | heading |  | Дугозащитные рога (устройства защиты от дуги (УЗД).
85 | paragraph |  | Конструкция и размещение дугозащитных рогов выбирается таким образом, чтобы любое длительное однофазное замыкание переходило в межфазное, при котором автоматическая защита отключает всю воздушную линию. Последующим АПВ или РПВ линия приводится в исходное состояние. Кратковременное же однофазное замыкание благодаря спиральным шунтам, защищающим провод в районе изоляторов, не представляет опасности для изолированного провода и не приводит к межфазному замыканию и, соответственно, к отключению линии автоматической защитой, что доказано опытом эксплуатации обычных ВЛ с неизолированными проводами.
85 | paragraph |  | Проще говоря, устанавливаемые на все три провода вблизи изоляторов дугозащитные рога вместе со спиральными шунтами, обвивающими провод, имитируют в районе опоры участок с «голыми» проводами (примерно 1,5 метра на каждой фазе). Поскольку на линии с неизолированными проводами дуга под воздействием электродинамических сил способна перемещаться одним из своих концов вдоль провода, возможность повреждения последнего вследствие теплового воздействия дуги мало вероятна, что также подтверждает опыт эксплуатации обычных ВЛ 6–35 кВ с неизолированными проводами.
85 | footer |  | 84
85 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
85 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
85 | footer |  | www.mzva.ru
85 | Примечание |  | Заголовок «Дугозащитные рога (устройства защиты от дуги (УЗД).» напечатан в источнике с незакрытой скобкой — сохранено дословно.
85 | Примечание |  | В строке «Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой:» все пять ячеек столбцов УЗПН в источнике визуально пусты (это заголовочная строка группы подстрок 2500/5000/10000/20000 А).
85 | Примечание |  | Прочерки «–» в строке 2500 А (УЗПН-35) и в строке 20000 А (УЗПН-6…УЗПН-20) напечатаны в источнике и сохранены как значения.
85 | Примечание |  | Обозначение в строке НДР набрано с подстрочным индексом: (UНДР).
85 | Примечание |  | В абзаце про СИП в источнике набрано «ВЛЗ 6-20 кВ», тогда как в остальном тексте и заголовке — «ВЛЗ 6-35 кВ»; расхождение сохранено как в источнике.
86 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
86 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
86 | branding |  | FORENERGO® industrial group
86 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
86 | heading |  | Сравнение УЗПН с другими средствами защиты ВЛЗ 6–35 кВ от грозовых перенапряжений
86 | heading |  | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКАЗА: УЗПН – Х₁- ХХ₂(АВ), ГДЕ:
86 | paragraph |  | Х₁ — класс напряжения ВЛ (6, 10, 15, 20, 35 кВ);
86 | paragraph |  | ХХ₂— конструктивное исполнение узла крепления в зависимости от применяемых изоляторов: Ш — штыревой изолятор; ОЛ — опорный линейный изолятор типа ОЛСК;
86 | paragraph |  | ПС — подвесные стеклянные изоляторы типа ПС;
86 | paragraph |  | ЛК — полимерные подвесные изоляторы.
86 | paragraph |  | АВ — модификация в антивандальном исполнении (демонтаж изделия существенно затруднен благодаря применению в качестве крепежа болтов с гайками, имеющими срывные головки)
86 | paragraph |  | В комплект поставки входят:
86 | paragraph |  | • партия УЗПН;
86 | paragraph |  | • паспорт;
86 | paragraph |  | • руководство по эксплуатации, включающее техническое описание и руководство по монтажу (одно на партию поставляемых однотипных устройств).
86 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3414-003-52819896-2015
86 | paragraph |  | Устройство УЗПН сертифицировано.
86 | paragraph |  | Устройство аттестовано комиссией ПАО «Россети» и рекомендовано к применению в электрических сетях. Заключение №IЗ-41/19.
86 | paragraph |  | При перекрытии изоляторов вследствие индуктированных перенапряжений токи дуговых замыканий, практически, всегда будут ограничиваться сопротивлениями заземления опор и не будут превышать 500А, что будет представлять из себя кратковременное однофазное замыкание на землю. В этом случае дуга под воздействием электродинамических сил, также как и в случае с голыми проводами, будет иметь возможность свободного перемещения по защитному шунту УЗД, что исключит возможность длительного теплового воздействия на изолированный провод, находящийся под защитным шунтом. В случае длительного однофазного замыкания на землю, обусловленного прямыми ударами молнии и токами замыкания более 500 А, однофазное замыкание переходит в межфазное, так как расстояние между проводами соседних фаз на линиях с изолированными проводами значительно меньше (на 200 мм), чем на линиях с неизолированными проводами. Сокращенное межфазное расстояние создает предпосылки к переходу однофазного замыкания в межфазное, способствующим фактором, которого является активная ионизация воздуха в районе горения дуги. Таким образом, дугозащитные рога (УЗД) являются надёжным и наиболее дешевым средством грозозащиты. Однако при питании некоторых ответственных потребителей недопустимо полное прерывание питания даже на паузу АПВ. Тем более, что количество отключений ВЛ сильно увеличивается, т. к. многие из первоначально однофазных замыканий будут переходить в межфазные и, соответственно, приводить к отключению ВЛ. Еще одним недостатком данной системы является возможность короткого межфазного замыкания при попадании на дугозащитные рога и шунты УЗД посторонних предметов (например, в лесистой местности), что может привести к выходу линии из строя уже на продолжительное время.
86 | heading |  | Именно поэтому главным достоинством устройств УЗПН является способность защиты проводов от пережога без отключения ВЛЗ.
86 | paragraph |  | Дополнительными достоинствами устройств типа УЗПН являются:
86 | paragraph |  | – работоспособность устройства, не зависящая от степени его загрязнения;
86 | paragraph |  | – работоспособность при полном замыкании искрового промежутка под воздействием внешних факторов (например, упавшее на линию дерево, гололед и др.);
86 | paragraph |  | – устройство специально адаптировано для подключения переносных штанг заземления для обеспечения выполнения требований техники безопасности при работах на ВЛ, что до сих пор представляло значительные технические трудности на линиях с изолированными проводами в классе напряжений 6-35 кВ.
86 | paragraph |  | В процессе эксплуатации повреждение ограничителя перенапряжений, входящего в состав УЗПН, например от ПУМ с большой амплитудой токов маловероятно (как мы уже рассмотрели на примере), но если такое произойдет — наличие внешнего искрового промежутка в конструкции УЗПН не допускает устойчивого короткого замыкания при повреждении ОПН. Повреждённый аппарат легко обнаруживается визуально и в плановом порядке может заменяться новым.
86 | paragraph |  | В Сибирском научно-исследовательском институте энергетики (ОАО «СибНИИЭ») была проведена работа по теоретическому выбору параметров ограничителей перенапряжений, используемых для комплектации УЗПН. И в последствии на экспериментальной модели были проведены испытания УЗПН с такими ограничителями перенапряжений.
86 | paragraph |  | В 2006 году в ОАО «НИИПТ» были проведены следующие испытания:
86 | paragraph |  | 1. Проверка пропускной способности при воздействии:
86 | paragraph |  | • прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением 300 А;
86 | paragraph |  | • грозовых импульсов тока 8/20 мкс с максимальным значением 5000 А;
86 | paragraph |  | • импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 65 кА.
86 | paragraph |  | 2. Определение остающихся напряжений при воздействии:
86 | paragraph |  | • грозовых импульсов тока 8/20 мкс;
86 | paragraph |  | • быстро нарастающих импульсов тока 1/10 мкс с максимальным значением 5000 А.
86 | paragraph |  | 3. Испытания по определению вольт-секундной характеристики и 50-процентного разрядного напряжения искрового промежутка УЗПН. Испытания изоляции, механической прочности, испытания на взрыво-безопасность и др. были проведены ранее для соответствующих ограничителей перенапряжений.
86 | paragraph |  | В испытательном центре высоковольтной аппаратуры ОАО «НИИВА» были успешно проведены уникальные испытания УЗПН на отключающую способность.
86 | paragraph |  | Устройства взрывобезопасны. Срок службы устройств — не менее 40 лет.
86 | paragraph |  | Фото 1
86 | paragraph |  | Фото 2
86 | branding |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
86 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru 85
86 | Чертёж | Срывные головки болтов (модификация АВ) | Чёрно-белое изображение двух металлических деталей — срывных гаек модификации АВ: слева — гайка с шестигранной головкой, скошенной нижней частью и углублением сверху; справа — отдельно показанная куполообразная гайка с резьбой. Размеры и технические параметры на изображении не указаны.
86 | Чертёж | Фото 1 | Чёрно-белое фото: установленное на опоре ВЛ защитное устройство — поперечная металлическая траверса на железобетонной стойке, на которой смонтированы штыревые фарфоровые изоляторы (видны три изолятора: два слева на траверсе и один ниже справа); справа по краю на траверсе закреплён защитный шунт с подвешенным на нём ограничителем перенапряжений (линейный изолятор с ребристым корпусом) и П-образная скоба крепления на проводе. Видны три пересекающих провода ВЛ, на заднем плане деревья. | Фото 1
86 | Чертёж | Фото 2 | Чёрно-белое фото того же защитного устройства с другого ракурса: металлическая траверса с двумя штыревыми фарфоровыми изоляторами на опоре (левый и правый), справа на траверсе закреплён защитный шунт с подвешенным на нём ограничителем перенапряжений и П-образная скоба крепления на проводе; третий изолятор виден на опоре ниже. Видны три пересекающих провода ВЛ, фон — небо. | Фото 2
86 | Примечание |  | Печатный номер страницы в нижнем колонтитуле — 85, при физическом номере PDF 86.
86 | Примечание |  | В строке «Заключение №IЗ-41/19.» первый символ после № начертан как вертикальная черта без засечек; слой текста PDF даёт «IЗ» (латинская I + кириллическая З), что визуально неотличимо от «13». Сохранено как в источнике.
86 | Примечание |  | В первом абзаце правой колонки ток замыкания напечатан без пробела как «500А», далее в том же абзаце и далее по тексту — с пробелом «500 А»; сохранены оба варианта написания.
86 | Примечание |  | Перечисление «В 2006 году в ОАО «НИИПТ» были проведены следующие испытания» оформлено в источнике цифрами 1., 2., 3., а вложенные пункты — маркерами «•».
86 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО — производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» приведены верхнеколонтитуловыми справочными элементами.
86 | Примечание |  | В верхнеколонтитуловом заголовке и в тексте («в классе напряжений 6-35 кВ») диапазон напечатан с коротким дефисом, а в боковом заголовке «Сравнение УЗПН ... ВЛЗ 6–35 кВ ...» — с коротким тире; оба варианта сохранены как в источнике.
87 | Заголовок | Схемы монтажа УЗПН на промежуточных и анкерных опорах ВЛЗ (ВЛ) 6-35 кВ
87 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
87 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® industrial group
87 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-6-Ш, УЗПН-10-Ш(АВ*), УЗПН-15-Ш(АВ*), УЗПН-20-Ш(АВ*), УЗПН-35-Ш(АВ*) на промежуточных опорах ВЛЗ (ВЛ) 6, 10, 20, 35 кВ со штыревыми изоляторами типа ШФ, ШС, ШПС всех модификаций.
87 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8.
87 | paragraph |  | 1 - изолятор; 2 - кронштейн; 3 - ОПНп; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - прокалывающий зажим с кожухом; 7 - спиральный зажим; 8 - хомут; 9 - траверса.
87 | paragraph |  | * модификация «АВ» имеет антивандальное исполнение, при котором демонтаж изделия с опоры существенно затруднен. Пример обозначения: УЗПН-10-Ш-АВ.
87 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-10-ОЛ(АВ*), УЗПН-15-ОЛ(АВ*), УЗПН-20-ОЛ(АВ*), УЗПН-35-ОЛ (АВ*) на промежуточных опорах ВЛЗ (ВЛ) 10, 20, 35 кВ с опорными линейными изоляторами типа ОЛСК всех модификаций.
87 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6.
87 | paragraph |  | 1 - изолятор; 2 - кронштейн; 3 - ОПНп; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - прокалывающий зажим с кожухом; 7 - спиральный зажим; 8 - гайка М20; 9 - траверса.
87 | paragraph |  | * модификация «АВ» имеет антивандальное исполнение, при котором демонтаж изделия с опоры существенно затруднен. Пример обозначения: УЗПН-10-ОЛ-АВ.
87 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-6-пС, УЗПН-10-ПС, УЗПН-15-ПС, УЗПН-20-ПС, УЗПН-35-ПС на промежуточных или анкерных опорах ВЛЗ (ВЛ) 6, 10, 20, 35 кВ на гирляндах со стеклянными изоляторами
87 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7
87 | heading |  | Поддерживающая подвеска
87 | heading |  | Натяжная подвеска
87 | paragraph |  | * рекомендуется ПГ-30/12-12 СИП-К ** рекомендуется НБ-60/5,6-16 К
87 | paragraph |  | 1 - серьга СРС-7-16 или СР-12-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1, 5 -электрод № 2; 6 - кронштейн; 7 - узел фиксации серьги; 8 - изолятор; 9 - ушко У1-7-16 или У1-12-16; 10 - поддерживающий зажим*.
87 | paragraph |  | 1 - серьга СРС-7-16 или СР-12-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1, 5 - электрод № 2; 6 - кронштейн; 7- узел фиксации серьги; 8 - изолятор; 9 - ушко У1-7-16 или У1-12-16; 10 - звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 или ПРР-12-1; 11 - натяжной зажим**.
87 | footer |  | 86 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru
87 | Чертёж | Схема монтажа УЗПН-Ш на промежуточной опоре ВЛЗ со штыревыми изоляторами | Чертёж с горизонтально проложенным проводом, на жилах которого навита спиральная обмотка; слева штыревой изолятор, установленный через хомут (8) на траверсе (9), с кронштейном (2) и зажимом; справа прокалывающий зажим с кожухом (6) на проводе, электроды (4, 5) и спиральный зажим (7). ОПНп (3) показан отдельным наклонным узлом с витками. Размерных значений, допусков и указателей направления на чертеже нет; присутствуют только выносные номера позиций 1-9. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
87 | Чертёж | Схема монтажа УЗПН-ОЛ на промежуточной опоре ВЛЗ с опорными линейными изоляторами | Чертёж с линейным (опорным) изолятором (1), установленным на кронштейне (2), закреплённом на траверсе (9) гайкой М20 (8); в верхней части провод со спиральным зажимом (7), прокалывающий зажим с кожухом (6), электроды (4, 5) и отдельный наклонный узел ОПНп (3). Размеров, допусков и указателей направления нет; только выносные номера позиций 1-9. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
87 | Чертёж | Поддерживающая подвеска | Чертёж с заголовком «Поддерживающая подвеска», состоящий из двух изображений: основное — серьга (1) в узле фиксации серьги (7) на верхней плите кронштейна (2), ниже цилиндрический защитный кожух (8) с расположенным внутри стеклянным изолятором (вид в разрезе), под кожухом ушко У1-7-16 или У1-12-16 (9), внизу кронштейн (6) и поддерживающий зажим (10) на траверсе анкерной опоры; и отдельное левое вспомогательное изображение — ОПН (3) на кронштейне (2) с электродами (4, 5), один из которых загнут. Размеров и допусков не указано; выносные номера позиций 1-10. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
87 | Чертёж | Натяжная подвеска | Чертёж с заголовком «Натяжная подвеска»: горизонтальная сборка — серьга (1) и узел фиксации серьги (7), кронштейн (2) с ОПН (3) и электродами (4, 5), стеклянный изолятор (8) в цилиндрическом защитном кожухе, ушко У1-7-16 или У1-12-16 (9), кронштейн (6), звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 или ПРР-12-1 (10, показано с отверстиями по длине и рисками), натяжной зажим (11) на концевой анкерной опоре. Размеров, допусков и указателей направления нет; выносные номера позиций 1-11. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
87 | Примечание |  | В первом заголовке обозначение УЗПН-6-Ш набрано без индекса (АВ*), в отличие от остальных позиций того же списка.
87 | Примечание |  | Во втором заголовке между «УЗПН-35-ОЛ» и «(АВ*)» в исходнике стоит пробел; написание сохранено как «УЗПН-35-ОЛ (АВ*)».
87 | Примечание |  | В третьем заголовке первое обозначение набрано со строчной буквой — «УЗПН-6-пС», тогда как остальные — со строчной П прописной: «УЗПН-10-ПС», «УЗПН-15-ПС», «УЗПН-20-ПС», «УЗПН-35-ПС».
87 | Примечание |  | Во втором блоке (УЗПН-ОЛ) спецификация перечисляет позиции 1-9, но в тексте «В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6» — без 7, 8, 9.
87 | Примечание |  | Позиция 7 «спиральный зажим» указана в спецификации второго блока, хотя в списке комплекта поставки второй блок позицию 7 не упоминает.
87 | Примечание |  | В спецификации «Поддерживающая подвеска» позиции 4 и 5 объединены в одну строку «4 - электрод № 1, 5 -электрод № 2;» — без пробела после дефиса перед словом «электрод»; в спецификации «Натяжная подвеска» в той же строке пробел есть («5 - электрод»), а в позиции 7 дефис примыкает к цифре («7- узел фиксации серьги»).
87 | Примечание |  | Одинаковая сноска о модификации «АВ» приведена дважды — под первым и под вторым чертежом; в первом случае в примере указано УЗПН-10-Ш-АВ, во втором — УЗПН-10-ОЛ-АВ.
87 | Примечание |  | В примечаниях использована десятичная запятая: «НБ-60/5,6-16 К»; в первом блоке число сночных позиций дано как «№№ 2, 3, 4, 5, 6, 8.» с точкой, в третьем — «№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7» без точки.
87 | Примечание |  | Чертежи приведены без размеров, допусков и указателей направления; сведений о количестве отверстий в звеньях, кроме изображённых на натяжной подвеске, источник не даёт.
88 | Заголовок | Схемы монтажа УЗПН-6/10/15/20/35-ЛК на ВЛЗ 6-35 кВ
88 | branding |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
88 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК на промежуточных или анкерных опорах ВЛЗ (ВЛ) 6, 10 кВ с полимерными подвесными изоляторами типа: ЛК 70/10-И-3 ГС, ЛК 70/10-И-4 ГС.
88 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят: А) для поддерживающей подвески только элементы №№ 2, 5, 6, 7. Б) для натяжной подвески только элементы №№ 2, 6, 7, 8.
88 | paragraph |  | * рекомендуется ПГ-30/12-12 СИП-К
88 | paragraph |  | ** рекомендуется НБ 60/5,6-16 К
88 | heading |  | Поддерживающая подвеска (УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК)
88 | paragraph |  | 1 - серьга СРС-7-16; 2 - узел крепления ОПН на оконцевателе изолятора; 3 - изолятор; 4 - поддерживающий зажим*; 5 - ОПН; 6 - электрод № 1; 7 - электрод № 2.
88 | heading |  | Натяжная подвеска (УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК)
88 | paragraph |  | 1 - серьга СРС-7-16; 2 - узел крепления ОПН на оконцевателе изолятора; 3 - изолятор; 4 - звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1; 5 - натяжной зажим**; 6 - ОПН; 7 - электрод № 1; 8 - электрод № 2.
88 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-15-ЛК, УЗПН-20-ЛК на промежуточных или анкерных опорах ВЛЗ (ВЛ) 15, 20 кВ с полимерными подвесными изоляторами типа: ЛК 70/20-И-2 ГС, ЛК 70/20-И-3 ГС, ЛК 70/20-И-4 ГС.
88 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6.
88 | paragraph |  | * рекомендуется ПГ-30/12-12 СИП-К
88 | paragraph |  | ** рекомендуется НБ 60/5,6-16 К
88 | heading |  | Поддерживающая подвеска (УЗПН-15-ЛК, УЗПН-20-ЛК)
88 | paragraph |  | 1- ушко У2-7-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - кронштейн; 7- изолятор; 8 - ушко У1-7-16; 9 - поддерживающий зажим*.
88 | heading |  | Натяжная подвеска (УЗПН-15-ЛК, УЗПН-20-ЛК)
88 | paragraph |  | 1 - ушко У2-7-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - кронштейн; 7 - изолятор; 8 - ушко У1-7-16; 9 - звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 или звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1; 10 - натяжной зажим**.
88 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-35-ЛК на промежуточных или анкерных опорах ВЛЗ (ВЛ)35 кВ с полимерными изоляторами типа: ЛК 70/35-И-2 СП, ЛК 70/35-И-3 СП, ЛК 70/35-И-4 СП, ЛК 120/35-И-2 СП, ЛК 120/35-И-3 СП, ЛК 120/35-И-4 СП.
88 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6.
88 | paragraph |  | * рекомендуется ПГ-30/12-12 СИП-К
88 | paragraph |  | ** рекомендуется НБ 60/5,6-16 К
88 | heading |  | Поддерживающая подвеска (УЗПН-35-ЛК)
88 | paragraph |  | 1- ушко У2-7-16 или У2-12-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - кронштейн; 7 - изолятор; 8 - ушко У1-7-16 или У1-12-16; 9 - поддерживающий зажим*.
88 | heading |  | Натяжная подвеска (УЗПН-35-ЛК)
88 | paragraph |  | 1 - ушко У2-7-16 или У2-12-16; 2 - кронштейн; 3 - ОПН; 4 - электрод № 1; 5 - электрод № 2; 6 - кронштейн; 7 - изолятор; 8 - ушко У1-7-16 или У1-12-16; 9 - звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 или ПРР-12-1; 10 - натяжной зажим**.
88 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru 87
88 | Чертёж | Поддерживающая подвеска. Схема монтажа УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК | Чертёж вертикальной подвески на опоре: в верхней части на кронштейне с ушком закреплён узел крепления ОПН, горизонтально вправо уходит подвесной изолятор с зажимом и отходящим проводом (провод показан двойной линией с пунктиром), внизу изолятор на опоре и поддерживающий зажим на траверсе. Выноски цифрами 1-7 (курсив) указывают: серьга СРС-7-16, узел крепления ОПН на оконцевателе изолятора, изолятор, поддерживающий зажим, ОПН, электроды № 1 и № 2. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Поддерживающая подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
88 | Чертёж | Натяжная подвеска. Схема монтажа УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК | Чертёж натяжной подвески: слева серьга СРС-7-16 и узел крепления ОПН на оконцевателе, горизонтально подвесной изолятор, справа натяжной зажим с закреплённым ОПН (показаны два болтовых крепления) и отходящим вниз проводом; ниже подвешен ОПН на изоляторе с электродами. Выноски цифрами 1-8 (курсив): серьга СРС-7-16, узел крепления ОПН на оконцевателе изолятора, изолятор, звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, натяжной зажим, ОПН, электроды № 1 и № 2. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Натяжная подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
88 | Чертёж | Поддерживающая подвеска. Схема монтажа УЗПН-15-ЛК, УЗПН-20-ЛК | Чертёж вертикальной подвески: верхний кронштейн с ушком У2-7-16, слева подвешен ОПН на изоляторе, справа подвесной изолятор, ниже второй кронштейн с электродами и поддерживающий зажим на опоре. Выноски цифрами 1-9 (курсив): ушко У2-7-16, кронштейн, ОПН, электроды № 1 и № 2, кронштейн, изолятор, ушко У1-7-16, поддерживающий зажим. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Поддерживающая подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
88 | Чертёж | Натяжная подвеска. Схема монтажа УЗПН-15-ЛК, УЗПН-20-ЛК | Чертёж натяжной подвески: слева кронштейн с ушком У2-7-16, ниже горизонтально подвешен ОПН, вверху подвесной изолятор, справа ушко У1-7-16, кронштейн с электродами и натяжной зажим с двумя болтовыми креплениями. Выноски цифрами 1-10 (курсив): ушко У2-7-16, кронштейн, ОПН, электроды № 1 и № 2, кронштейн, изолятор, ушко У1-7-16, звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 или звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1, натяжной зажим. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Натяжная подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
88 | Чертёж | Поддерживающая подвеска. Схема монтажа УЗПН-35-ЛК | Чертёж вертикальной подвески: верхний кронштейн с ушком У2-7-16 или У2-12-16, слева ОПН на изоляторе с отходящим вниз электродом, справа подвесной изолятор, ниже кронштейн с электродами и поддерживающий зажим на опоре. Выноски цифрами 1-9 (курсив): ушко У2-7-16 или У2-12-16, кронштейн, ОПН, электроды № 1 и № 2, кронштейн, изолятор, ушко У1-7-16 или У1-12-16, поддерживающий зажим. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Поддерживающая подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
88 | Чертёж | Натяжная подвеска. Схема монтажа УЗПН-35-ЛК | Чертёж натяжной подвески: слева кронштейн с ушком У2-7-16 или У2-12-16, ниже горизонтально подвешен ОПН, вверху подвесной изолятор, справа ушко У1-7-16 или У1-12-16 с кронштейном и электродами, далее перфорированная (с отверстиями) тяга и натяжной зажим с двумя болтовыми креплениями. Выноски цифрами 1-10 (курсив): ушко У2-7-16 или У2-12-16, кронштейн, ОПН, электроды № 1 и № 2, кронштейн, изолятор, ушко У1-7-16 или У1-12-16, звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 или ПРР-12-1, натяжной зажим. Размерных линий, допусков и счетчика отверстий на виде нет. | Натяжная подвеска, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
88 | Примечание |  | В заголовке третьей схемы в источнике без пробела: «ВЛЗ (ВЛ)35 кВ».
88 | Примечание |  | Пункты комплектации приведены буквально: для УЗПН-6/10-ЛК А) №№ 2, 5, 6, 7 и Б) №№ 2, 6, 7, 8; для УЗПН-15/20-ЛК и УЗПН-35-ЛК — только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, хотя на чертежах подвески присутствуют позиции 1, 7-10.
88 | Примечание |  | Обозначения СРС-7-16, ПРТ-7-1, ПРР-7-1, ПРР-12-1, У2-7-16, У1-7-16, У2-12-16, У1-12-16, СИП-К, НБ, ПГ-30/12-12, ЛК, ГС, СП подтверждены кодовыми точками текстового слоя как кириллица.
89 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
89 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
89 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение; FORENERGO industrial group
89 | heading |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗПН-6-ВУ и УЗПН-10-ВУ
89 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-6-Ш-ВУ, УЗПН-10-Ш-ВУ на промежуточных опорах ВЛЗ (ВЛ) 6, 10 кВ со штыревыми изоляторами типа ШФ, ШС, ШПС всех модификаций.
89 | paragraph |  | 1 - изолятор; 2 - ОПНп; 3 - электрод № 1; 4 - электрод № 2; 5 - прокалывающий зажим с кожухом; 6 - спиральный зажим; 7 - хомут; 8 - траверса; 9 - силиконовая трубка.
89 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7,9
89 | heading |  | Схема монтажа УЗПН-10-ОЛ-ву на промежуточных опорах ВЛЗ (ВЛ) 10, кВ с опорными линейными изоляторами типа ОЛСК всех модификаций.
89 | paragraph |  | 1 - изолятор; 2 - ОПНп; 3 - электрод № 1; 4 - электрод № 2; 5 - коннектор; 6 - прокалывающий зажим с кожухом; 7 - спиральный зажим; 8 - гайка М20; 9 - траверса; 10 - силиконовая трубка.
89 | paragraph |  | В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
89 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
89 | paragraph |  | Предназначены для защиты воздушных линий электропередачи 6-10 кВ от атмосферных (грозовых) индуктированных перенапряжений. Устройства предотвращают перекрытие изоляторов, чем обеспечивают снижение числа грозовых отключений ВЛ и предотвращают пережоги защищённых изоляцией проводов дугой сопровождающего грозовой импульс тока промышленной частоты.
89 | paragraph |  | Устройство состоит из: • ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПН) специальной конструкции; • зажима с прокалывающими элементами для присоединения ОПН к защищаемому проводу; • электрода, устанавливаемого на заземлённую часть металлоконструкции опоры ВЛ (траверсе).
89 | paragraph |  | Модификации устройств УЗПН-ВУ.1 имеют в конструкции коннектор для присоединения переносных штанг заземления.
89 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3414-003-52819896-2015.
89 | heading |  | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАКАЗА:
89 | paragraph |  | УЗПН – Х₁- ХХ₂(ВУ), ГДЕ:
89 | paragraph |  | Х₁ - класс напряжения ВЛ (6, 10 кВ);
89 | paragraph |  | ХХ₂ – конструктивное исполнение узла крепления в зависимости от применяемых изоляторов:
89 | paragraph |  | Ш – штыревой изолятор; ОЛ – опорный линейный изолятор типа ОЛСК; ВУ – модификация устройства.
89 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
89 | paragraph |  | Невозможность несанкционированного демонтажа — важнейшее качество устройств типа УЗПН-ВУ. Устройство постоянно находится под напряжением. Попытка несанкционированного демонтажа связана с огромным риском для жизни.
89 | paragraph |  | Устройства изготовлены в птицезащищенном исполнении с изоляцией электродов силиконовой трубкой.
89 | branding |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
89 | footer |  | 88
89 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
89 | footer |  | www.mzva.ru
89 | Чертёж | УЗПН-10-Ш-ВУ | Схема монтажа УЗПН-10-Ш-ВУ на промежуточной опоре ВЛЗ (ВЛ) с штыревым изолятором: штыревой изолятор (поз. 1) на траверсе (поз. 8) с хомутом (поз. 7), провод защищаемой линии, прокалывающий зажим с кожухом (поз. 5), спиральный зажим (поз. 6), силиконовая трубка (поз. 9, две выноски), электроды № 1 и № 2 (поз. 4 и 3) и ОПНп (поз. 2). Номера позиций 1–9 вынесены выносками; размерных линий, допусков и обозначений отверстий на рисунке нет. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 - изолятор;, 2 - ОПНп;, 3 - электрод № 1;, 4 - электрод № 2;, 5 - прокалывающий зажим с кожухом;, 6 - спиральный зажим;, 7 - хомут;, 8 - траверса;, 9 - силиконовая трубка., В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, УЗПН-10-Ш-ВУ
89 | Чертёж | УЗПН-10-ОЛ-ВУ.1 | Схема монтажа УЗПН-10-ОЛ-ВУ.1 на промежуточной опоре ВЛЗ (ВЛ) с опорным линейным изолятором типа ОЛСК: изолятор (поз. 1) на траверсе (поз. 9) с гайкой М20 (поз. 8), провод защищаемой линии, прокалывающий зажим с кожухом (поз. 6), спиральный зажим (поз. 7), коннектор (поз. 5), силиконовые трубки (поз. 10, указаны тремя выносками), электроды № 1 и № 2 (поз. 4 и 3) и ОПНп (поз. 2). Номера позиций 1–10 вынесены выносками; размерных линий, допусков и обозначений отверстий на рисунке нет. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 - изолятор;, 2 - ОПНп;, 3 - электрод № 1;, 4 - электрод № 2;, 5 - коннектор;, 6 - прокалывающий зажим с кожухом;, 7 - спиральный зажим;, 8 - гайка М20;, 9 - траверса;, 10 - силиконовая трубка., В комплект поставки УЗПН входят только элементы №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10., УЗПН-10-ОЛ-ВУ.1
89 | Примечание |  | В заголовке второй схемы в источнике набрано строчными «УЗПН-10-ОЛ-ву» — сохранено буквально.
89 | Примечание |  | В заголовке первой схемы класс напряжения указан как «6, 10 кВ», во второй — «10, кВ» с запятой перед «кВ»; сохранено буквально.
89 | Примечание |  | Заголовки столбцов в источнике набраны в две строки («УЗПН-6-ВУ» / «УЗПН-6-ВУ.1»), в JSON объединены пробелом без добавления разделителя.
89 | Примечание |  | В строке «Номинальный разрядный ток, А» значение «10000» напечатано один раз по центру объединённой по горизонтали области двух столбцов значений; значение отнесено к обоим вариантам (УЗПН-6-ВУ/УЗПН-6-ВУ.1 и УЗПН-10-ВУ/УЗПН-10-ВУ.1).
89 | Примечание |  | Единицы измерения и условие «не менее» набраны в источнике внутри ячейки наименования параметра; сохранены дословно в c1, а не вынесены в отдельные столбцы.
89 | Примечание |  | Логотип набран как «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO industrial group»; типографские знаки регистрации в JSON не передаются.
89 | Примечание |  | Предыдущее ревью записало подпись логотипа как «производственно-объединение» (с дефисом) и формулу заказа как «Х1 – ХХ2 (ВУ)» с пробелами; увеличенные фрагменты оригинала показывают «производственное объединение» и «УЗПН – Х₁- ХХ₂(ВУ), ГДЕ:», поэтому сохранён текст источника.
89 | Примечание |  | Колонтитул «88 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru» приведён отдельными блоками footer/branding по фактическим зонам вёрстки; все части присутствуют дословно.
89 | Примечание |  | Печатные легенды позиций и примечания о комплекте поставки продублированы в figures[*].labels, поскольку в источнике набраны непосредственно рядом с рисунками.
90 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
90 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
90 | branding |  | производственное объединение
90 | branding |  | FORENERGO
90 | branding |  | industrial group
90 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
90 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
90 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
90 | heading |  | Устройства защиты от перенапряжений (импульсных) типа УЗПИ-6 и УЗПИ-10
90 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
90 | paragraph |  | Предназначены для защиты воздушных линий электропередачи 6-10 кВ от атмосферных (грозовых) индуктированных перенапряжений. Устройства предотвращают перекрытие изоляторов, чем обеспечивают снижение числа грозовых отключений ВЛ и пре­дотвращают пережоги защищённых изоляцией проводов дугой сопровождающего грозовой импульс тока промышленной частоты.
90 | paragraph |  | Устройство состоит из:
90 | paragraph |  | • ограничителя перенапряжений нелинейного (ОПН) специальной конструкции,
90 | paragraph |  | • зажима с прокалывающими элементами для присоединения аппарата к защищаемому проводу
90 | paragraph |  | • заземляющего проводника, присоединяющегося одним концом к отделителю ОПН, а другим к заземлённой части металлоконструкции опоры ВЛ (траверсе).
90 | paragraph |  | Модификации устройств УЗПИ-6.1 и УЗПИ-10.1 имеют в конструкции коннектор для присоединения переносных штанг заземления и зажим-струбцину (рис. 1) для облегчения присоединения заземляющего проводника к вертикальной или горизонтальной полке уголка траверсы.
90 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3414-003-52819896-2015.
90 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
90 | paragraph |  | Невозможность несанкционированного демонтажа — важнейшее качество устройств типа УЗПИ. Устройство постоянно находится под напряжением. Попытка несанкционированного демонтажа связана с огромным риском для жизни.
90 | paragraph |  | УЗПИ-6, УЗПИ-10
90 | paragraph |  | УЗПИ-6.1, УЗПИ-10.1
90 | paragraph |  | Рис. 1
90 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
90 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
90 | footer |  | www.mzva.ru
90 | footer |  | 89
90 | Чертёж | Фотография изделия УЗПИ | Чёрно-белая фотография устройства УЗПИ: чёрный зажим с двумя парами винтов наверху, светлый полимерный корпус ОПН с пятью видимыми рёбрами-юбками, присоединённый кабель с круглым разъёмом-коннектором для переносных заземляющих штанг.
90 | Чертёж | Чертёж двух модификаций: УЗПИ-6, УЗПИ-10 и УЗПИ-6.1, УЗПИ-10.1 | Слева — УЗПИ-6, УЗПИ-10: пара зажимов с прокалывающими элементами, корпус ОПН с пятью рёбрами-юбками (включая верхнее ребро Ø88), размыкание длины корпуса волнистой линией, нижняя шпилька с гайками и ответвление заземляющего проводника с круглым коннектором. Справа — УЗПИ-6.1, УЗПИ-10.1: та же конструкция, но заземляющий проводник выведен в сторону и загнут горизонтально, заканчиваясь зажимом-струбциной на уголке траверсы. На каждом из четырёх зажимов надпись латинскими буквами «MZVA». Размеры: «100» — ширина пары зажимов по горизонтали (габарит), «Ø88» — диаметр верхнего ребра корпуса, «H» (латинская H U+0048, повёрнута на 90°) — общая высота устройства, числовое значение на чертеже не проставлено (в таблице указано 280 мм и 330 мм). | 100, Ø88, H, MZVA, MZVA, MZVA, MZVA, УЗПИ-6, УЗПИ-10, УЗПИ-6.1, УЗПИ-10.1
90 | Чертёж | Рис. 1 | Фотография пружинного зажима-струбцины с винтом для присоединения заземляющего проводника к полке уголка траверсы; подпись под фотографией — «Рис. 1». | Рис. 1
90 | Примечание |  | Строка «Номинальный разрядный ток, А»: ячейка значений в источнике ОБЪЕДИНЕНА на две колонки — вертикального разделителя в этой строке нет (подтверждено увеличением области 0.70–0.95 × 0.795–0.825), а слой текста содержит одно слово «10000» (x 0.8051–0.8338, y 0.8056–0.8154) по центру объединённой ячейки. Прямая сетка read_source_table разрезает его на «1» и «0000» по линиям сетки; img2table и AnyDoc дают одно значение «10000». Сохранено 10000 А в обеих колонках.
90 | Примечание |  | В исходнике в строке «Наибольшее длительно допустимое р абочее напряжение ограничителя, (uндр), кВ» присутствуют разрыв слова «рабочее» (набрано как «р абочее») и строчная латинская «u» в сокращении — сохранено дословно как в источнике.
90 | Примечание |  | Обозначение высоты в последней строке таблицы — кириллическая «Н» (U+041D), тогда как размер «H» на чертеже — латинская H (U+0048, подтверждено по кодапоинтам слоя текста); это разные буквы в исходнике.
90 | Примечание |  | Шапка таблицы: в каждой ячейке значений напечатаны две строки — «УЗПИ-6» / «УЗПИ-6.1» и «УЗПИ-10» / «УЗПИ-10.1», без разделителя.
90 | Примечание |  | Строка «Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ с амплитудой: 5000 А» набрана в источнике в две строки; перенос сохранён как есть.
90 | Примечание |  | В первом абзаце напечатано «пре­дотвращают» (с лишним «до» после переноса «пре­») — опечатка источника сохранена дословно.
90 | Примечание |  | В верхнем логотипе напечатано «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO industrial group».
90 | Примечание |  | Бейдж в правом верхнем углу содержит эмблему с надписью «МЗВА ЧЭМЗ» и текст «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».
90 | Примечание |  | Надписи на зажимах чертежей — латинские «MZVA» (M, Z, V, A).
91 | Заголовок | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3
91 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
91 | branding |  | FORENERGO® industrial group
91 | branding |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
91 | heading |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3
91 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
91 | paragraph |  | Предназначены для защиты проводов защищенных изоляцией СИП-3 площадью сечения 35-150 мм² от атмосферных (грозовых) перенапряжений. Устройства состоят из зажима, рога и алюминиевого шунта (для УЗД-1.2), свернутого для удобства монтажа и транспортировки в цилиндрическую пружину. При установке не требуется удаление изоляции. УЗД-1.3 адаптирован для подключения переносных штанг заземления, для чего имеет рог, дважды сгибающийся под углом 90°, с утолщением на конце, исключающим возможность соскальзывания переносной штанги заземления.
91 | paragraph |  | Устройства модификации «С» оснащены болтами со срывными головками. Это исключает необходимость использования динамометрического ключа при монтаже устройства, что упрощает технологию монтажа и гарантирует надежность электрического контакта.
91 | paragraph |  | УЗД, а также зажимы ОАЗ-1 и ОАЗ-2 производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» выгодно отличаются ценой и качеством от аналогичных устройств зарубежных производителей. Материал, из которого изготовлены прокалывающие зубцы, подобран определенным образом по твердости. За счет этого зубцы не повреждают жилы провода, а гарантированно прокусывая изоляцию, деформируются от жилы, изготовленной из алюминиевого сплава. Это позволяет в несколько раз увеличить площадь электрического контакта.
91 | footer |  | 90 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru
91 | Чертёж | Схема установки устройств на трёхфазную линию | Схематический рисунок: три горизонтальных провода (фазы), на каждом установлено устройство УЗД (окружность с внутренней окружностью и зажимом); устройства соединены вертикальной шиной между фазами, на средней фазе показан прямоугольный вынос блока УЗД-1.2 (алюминиевый шунт, свёрнутый в цилиндрическую пружину). Размерных линий, размеров, знаков допуска и стрелок направления на рисунке нет; число отверстий не указано.
91 | Чертёж | УЗД-1.1 | Фотография устройства УЗД-1.1: алюминиевый зажим с двумя болтами на платформе, загнутый рог и алюминиевый шунт. | УЗД-1.1
91 | Чертёж | УЗД-1.2 | Фотография устройства УЗД-1.2: зажим с резьбой, свёрнутый в цилиндрическую пружину алюминиевый шунт и рог. | УЗД-1.2
91 | Чертёж | УЗД-1.3 | Фотография устройства УЗД-1.3: зажим с рогом, дважды загнутым под углом 90°, с шариком-утолщением на конце рога. | УЗД-1.3
91 | Чертёж | УЗД-1.3C | Фотография устройства УЗД-1.3C: то же устройство с рогом, дважды загнутым под углом 90°; отдельным кругом выделена и крупным планом показана область зажима с двумя болтами со срывными головками. | УЗД-1.3C
91 | Чертёж | Поперечное сечение многожильного алюминиевого провода после прокалывания изоляции | Чёрно-белая фотография сечения провода: алюминиевые жилы (в сечении — круглые выступы) и зубчатая (волнистая) внутренняя поверхность изоляции, деформированная прокалывающими зубцами устройства. Подписей и размеров в источнике нет.
91 | Примечание |  | В заголовке второго столбца таблицы напечатано «Момент затяжки болтов, Н м» — без точки между Н и м, в соответствии с оригиналом (codepoints Н: U+041D, м: U+043C).
91 | Примечание |  | Значение 40 в графе «Момент затяжки болтов, Н м» физически объединено в одну ячейку, охватывающую все шесть строк данных (merged_cells owner [1,1], covered_rows 1-6); значение расширено на все шесть строк.
91 | Примечание |  | Подпись фотографии набрана латинской буквой C (U+0043): «УЗД-1.3C», тогда как в таблице тип модификации набран кириллической «С» (U+0421): «УЗД-1.1С», «УЗД-1.2С», «УЗД-1.3С» — различие сохранено как в источнике.
92 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
92 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
92 | branding |  | FORENERGO industrial group
92 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
92 | heading |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-2, УЗД-2.1
92 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
92 | paragraph |  | Предназначены для защиты проводов СИП-3 площадью сечения 35-150 мм² и штыревых изоляторов от атмосферных (грозовых) перенапряжений путем создания защитного искрового промежутка на промежуточных опорах ВЛЗ. УЗД-2 применяется на опорах с штыревыми изоляторами. УЗД-2.1 применяется на опорах с опорными линейными изоляторами.
92 | paragraph |  | Устройства модификации «C» оснащены болтами со срывными головками.
92 | heading |  | Устройство защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-3
92 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
92 | paragraph |  | Предназначено для защиты проводов СИП-3 и полимерных подвесных изоляторов типа ЛК от атмосферных (грозовых) перенапряжений. Включает два алюминиевых зажима с рогами, которые устанавливаются на оконцевателях полимерного изолятора таким образом, чтобы концы рогов были направлены друг на друга для создания защитного искрового промежутка.
92 | paragraph |  | УЗД-3
92 | heading |  | Устройства защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД-4
92 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
92 | paragraph |  | Предназначено для защиты проводов СИП-3 и полимерных подвесных изоляторов типа ЛК от атмосферных (грозовых) перенапряжений. Комплект состоит из двух дугозащитных рогов, кабельного наконечника, прокалывающего зажима и шунта длиной 0,5 м.
92 | paragraph |  | Прокалывающий зажим устройства модификации «С» оснащен болтами со срывными головками.
92 | paragraph |  | УЗД-4
92 | paragraph |  | УЗД-4.1
92 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
92 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
92 | footer |  | www.mzva.ru
92 | footer |  | 91
92 | Чертёж | УЗД-2, УЗД-2.1 | Три изображения слева направо: металлическая пластина с отогнутым концом и штырь-болт с двумя гайками; изогнутый стержень с приваренной пластиной-клипсой с двумя отверстиями и двумя болтами; схематическая установка на опоре: поперечная балка, подвесной изолятор со штырём, зажим и отходящий к проводу кабель. Размерных обозначений, допусков и стрелок не указано.
92 | Чертёж | УЗД-3 | Три изображения: полимерный подвесной изолятор с двумя алюминиевыми зажимами-кронштейнами с рогами, направленными навстречу друг другу; ниже — два отдельных зажима с рогами, каждый с двумя болтами. Подпись «УЗД-3» под рисунком. | УЗД-3
92 | Чертёж | УЗД-4 | Комплект: шунт-петля с кабельными наконечниками, прокалывающий зажим с болтами и двумя дугозащитными рогами на кронштейнах с болтами. Подпись «УЗД-4». | УЗД-4
92 | Чертёж | УЗД-4.1 | Комплект: полимерный подвесной изолятор с двумя зажимами и отходящим кабелем, шунт-петля с двумя кабельными наконечниками и два дугозащитных рога на кронштейнах. Подпись «УЗД-4.1». | УЗД-4.1
92 | Примечание |  | В тексте про УЗД-3 в источнике набрано «оконцевателях» — сохранено буквально.
92 | Примечание |  | Обозначение модификации в подписи под таблицей УЗД-2 набрано латинской буквой «C» (U+0043), в подписи под рисунками УЗД-4 — кириллической «С» (U+0421); оба варианта сохранены как в источнике.
92 | Примечание |  | Ячейки «Момент затяжки болтов» и «Масса» в первой таблице объединены по вертикали на все четыре строки (УЗД-2 … УЗД-2.1С), значение 40 и 1,6 относится ко всем строкам.
93 | Заголовок | Комплекты тросов оттяжек и изолированных тросов оттяжек типа SHS
93 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
93 | branding |  | ФОРЭНЕРГО (производственное объединение) FORENERGO industrial group
93 | heading |  | Комплекты тросов оттяжек и изолированных тросов оттяжек типа SHS
93 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
93 | paragraph |  | Предназначены для обеспечения дополнительной устойчивости деревянных опор ВЛ 0,4 кВ и 6-20 кВ.
93 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2017.
93 | paragraph |  | 1 - Клиновой натяжной зажим, 2 - Пластина с отверстиями Ø 20 мм (под болт), 3 - Маркер оттяжки «Черный» , 4 - Маркер оттяжки «Желтый», 5- Трос (стальной канат), 6 - Коуш, 7 - Тросовый зажим.
93 | paragraph |  | SHS-25P-110R, SHS-25P-135R
93 | paragraph |  | 1 - Клиновой натяжной зажим, 2 - Клиновой замок для оттяжки, 3 - Скоба оттяжки CH 187, 4 - Маркер оттяжки «Черный» , 5 - Маркер оттяжки «Желтый», 6 - Трос (стальной канат).
93 | paragraph |  | SHS-25P-110L, SHS-25P-135L
93 | paragraph |  | В зависимости от комплектации комплект включает в себя трос оттяжки с различными оконцевателями, скобы, зажим оттяжки или анкер оттяжки. Металлические детали комплектов изготовлены из оцинкованной стали, алюминиевого сплава и чугуна, маркеры изготовлены из атмосферостойкого пластика. Комплекты тросов оттяжек с маркировкой L и SHS-12.0600123 крепятся к опоре при помощи специальных скоб, комплекты тросов оттяжек с маркировкой R – через сквозное отверстие в опоре. В комплекты тросов оттяжек для ВЛ 6-20 кВ входят полимерные изоляторы. Для крепления тросов оттяжек к земле ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» выпускает специальные анкерные болты. Срок эксплуатации комплектов тросов оттяжек – 40 лет.
93 | footer |  | 92
93 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
93 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru
93 | footer |  | www.mzva.ru
93 | Чертёж | SHS-25P-110R, SHS-25P-135R | Схема комплекта троса оттяжки с маркировкой R: длинный стальной канат под углом, на одном конце клиновой натяжной зажим (1), на другом — пластина с отверстием, тросовый зажим (7) и коуш (6) с загнутой оконцовкой; по длине троса установлены чёрный (3) и жёлтый (4) маркеры оттяжки, обозначенные позиционными выносками 1-7. В правой нижней части — круглая фотография комплекта: скатанный в кольцо трос, клиновой натяжной зажим и два ряда резьбовых маркеров оттяжки (светлый и тёмный). Размерных значений и допусков на схеме нет. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SHS-25P-110R, SHS-25P-135R
93 | Чертёж | SHS-25P-110L, SHS-25P-135L | Схема комплекта троса оттяжки с маркировкой L: длинный стальной канат под углом, заканчивающийся петлёй (коуш, позиция 6), клиновой натяжной зажим (1) на нижнем конце, чёрный (4) и жёлтый (5) маркеры оттяжки по длине троса, клин (2) и скоба оттяжки (3) у присоединения к опоре. Слева отдельный увеличенный фрагмент узла крепления на опоре: цилиндрический ствол деревянной опоры со скобой оттяжки, выноски 2 (клиновой замок для оттяжки) и 3 (скоба оттяжки CH 187). В правой нижней части — круглая фотография комплекта: кольцо троса, два металлических зажима и ряды резьбовых маркеров оттяжки (тёмный и светлый). Размерных значений и допусков на схемах нет. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, SHS-25P-110L, SHS-25P-135L
93 | Примечание |  | Легенда к первому рисунку набрана с опечатками источника: пункт 3 «3 - Маркер оттяжки «Черный» ,» содержит пробел перед запятой; пункт 5 «5- Трос (стальной канат),» набран без пробела перед дефисом. В легенде ко второму рисунку пункт 4 «4 - Маркер оттяжки «Черный» ,» также содержит пробел перед запятой. Сохранено как в источнике.
93 | Примечание |  | В абзаце о комплектации использовано короткое тире U+2013 («маркировкой R – через», «оттяжек – 40 лет»), в легендах — дефис «-»; различие подтверждено кодпоинтами текстового слоя.
93 | Примечание |  | В таблице знаки «-» и «+» в графе «Наличие изолятора» напечатаны в источнике и являются значениями.
93 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО / FORENERGO в шапке содержат мелкий текст, читаемый как «производственное объединение» и «industrial group».
94 | Заголовок | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
94 | heading |  | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛЗ 6-35 кВ
94 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
94 | branding |  | FORENERGO® industrial group
94 | paragraph |  | 1 - Изолятор ЛДИ, 2 - Скоба, 3 - Звено промежуточное двойное, 4 - Звено промежуточное регулируемое , 5 - Скоба оттяжки CH 187, 6 - Маркер оттяжки «Черный» 7 - Маркер оттяжки «Желтый», 8 - Серьга, 9 - Зажим спиральный натяжной, 10, 11 - Трос (стальной канат).
94 | paragraph |  | 1 - Изолятор ЛДИ, 2 - Клиновой натяжной зажим, 3 - Скоба, 4 - Пластина с отверстиями Ø 20 мм (под болт), 5 - Маркер оттяжки «Черный», 6 - Маркер оттяжки «Желтый», 7 - Канат, 8 - Тросовый зажим, 9 - Трос (стальной канат).
94 | paragraph |  | 1 - Изолятор ЛДИ, 2 - Клиновой натяжной зажим, 3 - Клиновой замок для оттяжки, 4 - Скоба, 5 - Скоба оттяжки CH 187 6 - Маркер оттяжки «Черный», 7 - Маркер оттяжки «Желтый», 7 - Серьга, 8 - Трос (стальной канат), 9 - Трос (стальной канат), 10 - Тросовый зажим.
94 | branding |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
94 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: info@mzva.ru www.mzva.ru
94 | Чертёж | SHS-12.0600123 | Верхняя часть страницы. Слева отдельный вид: узел оттяжки на опоре — цилиндрическая стойка с двумя скобами оттяжки CH 187 (5), серьга (8) и скоба (2) с тросом. Справа основной вид: диагональная сборка — от нижнего левого угла трос (10, 11) с регулируемым промежуточным звеном (4) и спиральным натяжным зажимом (9), далее черный (6) и желтый (7) маркеры оттяжки, двойное промежуточное звено (3), изолятор ЛДИ (1) с ребристой шейкой, скоба (2) и серьга (8) у большой петли троса; стрелка 10 указывает на свободный конец троса. Внизу справа фотография комплекта в бухте: канат, изолятор ЛДИ, клиновые зажимы, скобы, маркеры и спиральные зажимы. Размерных линий и обозначений точности не указано. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, SHS-12.0600123
94 | Чертёж | SHS-25K-165R | Средняя часть страницы. Диагональный вид: слева внизу клиновой натяжной зажим (2) на свободном конце троса, далее желтый (6) и черный (5) маркеры оттяжки, петля оттяжки с тросовым зажимом (8), скоба (3), изолятор ЛДИ (1) с ребристой шейкой в середине сборки, вторая скоба (3) и петля, затем канат (7) с тросовым зажимом (8) и пластиной (4) на конце. Справа внизу фотография уложенного комплекта: канат в бухте, изолятор ЛДИ, пластины с отверстиями, клиновые зажимы и скобы. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SHS-25К-165R
94 | Чертёж | SHS-25K-165L | Нижняя часть страницы. Слева отдельный вид: клиновой замок для оттяжки (3) на свободном конце и две скобы оттяжки CH 187 (5), крепящиеся к цилиндрической стойке. Справа диагональный вид: клиновой натяжной зажим (2) на конце троса, желтый (7) и черный (6) маркеры оттяжки, тросовый зажим (10), петля оттяжки со скобой (4), изолятор ЛДИ (1) в середине, скоба (4), тросовый зажим (10) и петля оттяжки с клиновым замком (3) и большой петлей троса (8). Справа внизу фотография уложенного комплекта. Размерных линий и обозначений точности не указано. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SHS-25K-165L
94 | Примечание |  | В спецификации SHS-25K-165L номер 7 указан дважды («7 - Маркер оттяжки «Желтый», 7 - Серьга») — так в источнике.
94 | Примечание |  | Обозначение скобы оттяжки в подписях — «CH 187» латиницей (C U+0043, H U+0048).
94 | Примечание |  | Подпись второго рисунка в текстовом слое содержит кириллическую К: «SHS-25К-165R», тогда как третий рисунок — латинскую K: «SHS-25K-165L».
95 | Заголовок | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ
95 | heading |  | Таблица соответствия арматуры и изоляторов для ВЛЗ 6-35 кВ
95 | Примечание |  | Заголовок колонки NILED содержит кириллическое «АРМАТЕХ» и латинское «NILED» — так в источнике.
95 | Примечание |  | Обозначения «ОАЗ-1(C)» и «ОАЗ-2(C)» набраны кириллицей с латинской C (U+0043), как в источнике.
95 | Примечание |  | В колонке «АРМАТЕХ NILED» обозначение «СD 150» содержит кириллическую С (U+0421) и латинскую D (U+0044); в той же колонке «IS 70E» и «C 7-16» полностью латинские.
95 | Примечание |  | Многострочные ячейки склеены пробелом: переносы строк внутри ячейки сохранены символом \n.
95 | Примечание |  | Ячейка «Примечание» «Для ВЛЗ 20 кВ» физически объединена по трём строкам (ЛК70/20-И-2СС, ЛК70/20-И-2ГС, ЛК70/20-И-2СП + У2К-7-16) и продублирована во всех трёх.
95 | Примечание |  | Ячейка «RP150» в колонке «АРМАТЕХ NILED» физически объединена по двум строкам (ОАЗ-1(C) и ORP150(M)).
95 | Примечание |  | Прочерк «-» в ячейках — печатное значение источника, а не пустая ячейка.
96 | Заголовок | Таблица соответствия арматуры и приспособлений производителей МЗВА-ЧЭМЗ / ИНСТА / ЮМЭК, ЭНЕРВИК (ENSTO), АРМАТЕХ (NILED)
96 | Примечание |  | Первый столбец таблицы не имеет заголовка (ячейка шапки пуста).
96 | Примечание |  | В блоке «Спиральные вязки» столбец ЭНЕРВИК содержит по несколько обозначений в одной ячейке через перевод строки: «CO 35 / SO 115.5073 / S0 115.5083», «C0 70 / SO 115.9573 / SO 115.9583», «CO 120 / SO 115.150».
96 | Примечание |  | Источник непоследовательно использует букву O и цифру 0 в обозначениях ЭНЕРВИК: «CO 35», но «C0 70» и «S0 115.5083».
96 | Примечание |  | В обозначении «SDI97.Е» последний символ — кириллическая Е (U+0415), а не латинская E.
96 | Примечание |  | «УЗД-1.1(C)» напечатано без пробела перед (C), остальные варианты УЗД — с пробелом.
96 | Примечание |  | В столбце МЗВА-ЧЭМЗ напечатано «УЗПИ-6» и «УЗПИ-10» (порядок букв П и И), тогда как в столбце АРМАТЕХ в тех же строках — «УЗИП-6» и «УЗИП-10»; расхождение сохранено как напечатано в источнике.
96 | Примечание |  | Ячейка столбца «Примечание» с текстом «**- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора» физически объединена по строкам SDI97 / SDI97.4 / SDI97.Е / SDI97.451; ячейка «УЗПН-10**» объединена по этим же четырём строкам.
96 | Примечание |  | Ячейка «УЗПН-10-Ш» в блоке SDI97 физически объединена по трём строкам SDI97.1 / SDI97.2 / SDI97.12 — это отдельная ячейка, не продолжение «УЗПН-10**».
96 | Примечание |  | В шапке напечатано «АРМАТЕХ NILED» без скобок (в отличие от «ЭНЕРВИК (ENSTO)»).
96 | Примечание |  | Тире «-» в столбцах ЭНЕРВИК и АРМАТЕХ напечатано в источнике и сохранено как значение.
96 | Примечание |  | На странице нет печатного номера, заголовка и колонтитула.
97 | Заголовок | Типовые проекты: одноцепные и двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ (ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ)
97 | branding |  | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ (логотип) — титульный блок верхнего листа
97 | heading |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
97 | heading |  | ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ
97 | paragraph |  | С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"
97 | paragraph |  | Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2017 г.)
97 | branding |  | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ (логотип) — титульный блок среднего листа
97 | heading |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
97 | heading |  | ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ
97 | paragraph |  | СО ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"
97 | paragraph |  | Шифр 1.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
97 | branding |  | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ (логотип) — титульный блок нижнего листа
97 | heading |  | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
97 | heading |  | ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ
97 | paragraph |  | С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"
97 | paragraph |  | Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
97 | footer |  | 2015
97 | Примечание |  | Заголовки напечатаны как «ОДНОЦЕПНЫЕ» и «ДВУХЦЕПНЫЕ» — так в источнике, без исправления.
97 | Примечание |  | На среднем титульном листе после ООО "ИНСТА" стоит запятая, далее АО "Ю.М.Э.К." — отличие от верхнего листа, где перечисления нет.
98 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ 6-10 кВ И ВЛЗ 6-35 кВ
98 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ
98 | paragraph |  | ВЛ 6-10 кВ С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ А, АС
98 | paragraph |  | ВЛЗ 6-35 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-3, ПЗВ, ПЗВГ
98 | Чертёж | Линейная арматура на опоре | Фотография: деревянная (светлая) опора воздушной линии на фоне голубого неба с облаками; на опоре смонтированы металлические чёрные траверсы (консоли) с подвесными линейными изоляторами (стеклянными/фарфоровыми) и проводами, отходящими в стороны. В нижней части кадра видны верхушки деревьев. Технических размеров, выносок и обозначений на фотографии нет.
98 | Примечание |  | В текстовом слое разделитель в «6-10» и «6-35» — дефис (U+002D); на изображении он выглядит как более длинный штрих.
99 | Заголовок | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
99 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
99 | branding |  | FORENERGO industrial group
99 | heading |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
99 | paragraph |  | В данном разделе каталога представлена продукция российского предприятия ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», входящего в состав ПО «ФОРЭНЕРГО».
99 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — национальный лидер в области производства линейной арматуры для воздушных линий электропередачи всех классов напряжений в электроэнергетике. Арматура ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» успешно применяется на объектах ПАО «Россети», ОАО «РЖД», нефтяной и газовой промышленности.
99 | paragraph |  | Линейная арматура и устройства птицезащиты производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
99 | footer |  | 98
99 | footer |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
99 | Чертёж | Логотип ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» | Графический знак предприятия: стилизованный глобус (сетка меридианов и параллелей с узлами-точками) с наложенной стилизованной молнией, внутри и под глобусом надпись из двух строк. Знак расположен слева от заголовка раздела. | МЗВА, ЧЭМЗ
99 | Чертёж | Знак ПАО «Россети» | Чёрная пятиугольная (пентагон) эмблема с белым кругом, из которого расходятся лучи-сегменты с центральной точкой; в нижней части эмблемы белыми буквами подпись. Размещена справа от абзаца о аттестации. | РОССЕТИ
99 | Примечание |  | В исходном тексте переносы слов показаны мягким знаком: «электро­передачи», «объ­ектах»; в тексте сохранены слитные формы «электропередачи», «объектах».
99 | Примечание |  | Буква «З» в «МЗВА» и «ЧЭМЗ» — кириллическая З (U+0417), что подтверждено кодовыми точками исходного текстового слоя.
100 | Заголовок | СЦЕПНАЯ АРМАТУРА — Серьги типа СР, СРС; Серьга СРД
100 | branding |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
100 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
100 | branding |  | FORENERGO® — industrial group
100 | heading |  | СЦЕПНАЯ АРМАТУРА
100 | heading |  | Серьги типа СР, СРС
100 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
100 | paragraph |  | Предназначены для комплектации изолирующих подвесок проводов; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек.
100 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
100 | heading |  | Серьга СРД
100 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
100 | paragraph |  | Предназначены для комплектации изолирующих подвесок проводов; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек.
100 | paragraph |  | Обеспечивает возможность сочленения со скобами типа СК-70-1Б
100 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
100 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
100 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
100 | footer |  | www.mzva.ru
100 | footer |  | 99
100 | Чертёж | РИС. 1 | Фронтальный вид серьги типа СР/СРС: кольцо с внутренним отверстием, плавно переходящее в цилиндрический стержень с фланцем (колпачком) в основании; на кольце — штрихпунктирная окружность. Размерные линии со стрелками: D₁ — диаметр внутреннего отверстия кольца, D — наружный диаметр кольца, d — диаметр стержня, H₁ — вертикальная полная высота от верхней точки кольца до низа фланца. Числовых значений и допусков на рисунке нет. | D₁, D, d, H₁, РИС. 1
100 | Чертёж | РИС. 2 | Боковой (вид сбоку) вид серьги типа СР: узкий цилиндрический стержень с фланцем в основании и кольцом-головкой вверху; верхняя часть кольца и стержень показаны в разрезе со штриховкой, осевая линия штрихпунктирная. Размерные линии: b — ширина (толщина) стержня/головки, H — вертикальная высота от центра кольца до низа фланца. Числовых значений и допусков на рисунке нет. | b, H, РИС. 2
100 | Чертёж | РИС. 3 | Фотография литого звена типа СРС с кольцом и цилиндрическим стержнем с фланцем; по контуру кольца и стержня нанесены частично читаемые литые маркировочные знаки («МЗВА», «СРС … 4-60»). Допуски и номинальные значения на фотографии не проставлены. | РИС. 3
100 | Чертёж | Чертёж серьги СРД (номер рисунка на странице не указан) | Слева фронтальный вид серьги СРД с продолговатым (овальным) кольцом и цилиндрическим стержнем с фланцем; в центре боковой вид с разрезом верхней части кольца и нижней части стержня со штриховкой; справа фотография изделия с литой маркировкой по контуру («МЗВА», «СРД 7-16», «60» и другие частично читаемые знаки). Размерные линии: H — вертикальная полная высота изделия, H₂ — высота внутреннего овального отверстия, В — ширина внутреннего отверстия, d — диаметр стержня; в боковом виде b — толщина стержня, H₁ — вертикальная высота от центра верхней части до низа фланца. Числовых значений и допусков на рисунке нет. | H, H₂, В, d, b, H₁
100 | Примечание |  | Группа «Размеры, мм» в табл. t1 напечатана одной ячейкой над столбцами b, D, D₁, d, H, H₁; отдельной единицы «мм» у столбцов нет.
100 | Примечание |  | Значение «1» в столбце Рис. — вертикально объединённая ячейка на строки СР-4-11 и СР-7-16; «2» относится только к строке СР-12-16; «3» — объединённая ячейка на три строки СРС-4-11, СРС-7-16, СРС-7-16А; значение «17» в столбце d — объединённая ячейка на строки СР-7-16 и СР-12-16.
100 | Примечание |  | В таблице t2 слово «Размеры, мм» разорвано по ячейкам сетки на «Разме» и «ры, мм» — это артефакт чтения текстового слоя, на изображении надпись цельная.
100 | Примечание |  | Обозначения H, H₁, H₂ — латинская H (U+0048) с индексом; обозначение ширины внутреннего отверстия в таблице t2 и на чертеже серьги СРД — кириллическая В (U+0412), как в источнике.
100 | Примечание |  | Часть литых маркировочных знаков на фотографиях изделий (рис. 3 и фотография серьги СРД) не поддаётся полному прочтению.
100 | Примечание |  | Логотип «ФОРЭНЕРГО» содержит подстрочник «производственное объединение», рядом логотип «FORENERGO® industrial group».
101 | Заголовок | Узлы крепления типа КГП — линейная арматура для ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
101 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
101 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
101 | heading |  | Узлы крепления типа КГП
101 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
101 | paragraph |  | Предназначены для крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих и натяжных подвесок проводов к металлическим траверсам опор.
101 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001- 52814896-2010
101 | footer |  | 100 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
101 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж узла крепления типа КГП на металлической траверсе: главный фронтальный вид слева и вид сбоку справа, выполненные в одной группе, плюс фотография изделия справа. На главном виде — две болтовые пары (гайка, шайба, гайка), установленные через пластину траверсы, показанную ломаной линией с разрывом по краям; под шайбами находится П-образная подвеска, охватывающая заклёпочный шарнир (заштрихованное круглое сечение), нижняя часть подвески выполнена в виде овального звена с внутренним отверстием. Обозначения размеров: L₁ (габаритная ширина по наружным граням крепежа), L (ширина между центрами крепежа), S (толщина зажимаемой пластины траверсы, вертикальная размерная линия справа), H₁ (габаритная высота от верха гаек до низа овального звена), H (высота от низа верхней шайбы до низа овального звена), D (выносная линия со стрелкой на заштрихованное сечение шарнира). На боковом вид�� сверху показан болт с гайкой, проходящий сквозь траверсу, ниже — две пластины подвески, стянутые болтом с гайкой; обозначение d (вертикальная размерная линия с выносными линиями между соприкасающимися пластинами подвески). Допуски и знаковые обозначения (±) на чертеже не проставлены, числовых значений размеров нет — все размеры заданы буквами. | L₁, L, S, H₁, H, D, d
101 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж второго исполнения узла крепления типа КГП: главный фронтальный вид слева (две болтовые пары через пластину траверсы, показанную ломаной линией с разрывом; под шайбами П-образная подвеска, охватывающая заштрихованное круглое сечение шарнира, и овальное звено с внутренним отверстием) и вид сбоку справа, плюс фотография изделия. Обозначения размеров: L₁ (габаритная ширина по наружным граням крепежа), L (расстояние между центрами крепежа), S (толщина зажимаемой пластины траверсы, справа), H₁ (габаритная высота от верха гаек до низа овального звена), H (высота от низа верхней шайбы до низа овального звена), D (выносная линия со стрелками на внутренний диаметр П-образной подвески). На боковом виде d — вертикальный размер между внутренними поверхностями двух пластин подвески, стянутых болтом. Числовых значений и допусков на чертеже нет. | L₁, L, S, H₁, H, D, d
101 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж третьего исполнения узла крепления типа КГП: главный фронтальный вид слева — две болтовые пары через пластину траверсы (разрыв линий по краям), под шайбами П-образная подвеска с заштрихованным сечением шарнира, ниже стержень/штанга с заштрихованным поперечным сечением и дисковой опорной пятой на конце; справа вид сбоку — та же стержневая подвеска с круглым шарниром. Обозначения размеров: L₁ (габаритная ширина по наружным граням крепежа), L (расстояние между центрами крепежа), S (толщина пластины траверсы), H₁ (габаритная высота от верха гаек до низа опорной пяты), H (высота от низа верхней шайбы до низа опорной пяты), D (выносные линии со стрелками на внутренний диаметр П-образной подвески), d (горизонтальный размер стержня подвески ниже шарнира, стрелки с обеих сторон). Отверстия на видах не изображены; числовых значений и допусков нет. | L₁, L, S, H₁, H, D, d
101 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж четвёртого (вилочного/подвесного) исполнения узла крепления типа КГП: один главный фронтальный вид, две болтовые пары (гайка, шайба, гайка) через пластину траверсы, показанную ломаной линией с разрывом; под шайбами — П-образная подвеска, охватывающая заклёпочный шарнир, нижняя часть подвески загнута в крюк. Обозначения размеров: L₁ (габаритная ширина по наружным граням крепежа), L (расстояние между центрами крепежа), S (толщина пластины траверсы, слева), H (габаритная высота от верха гаек до низа крюка, слева), H₁ (высота от низа верхней шайбы до низа крюка, справа), D (выносные линии со стрелками на внутренний диаметр П-образной подвески). Бокового вида и фотографии на этом рисунке нет; обозначения d здесь отсутствует; числовых значений и допусков нет. | L₁, L, S, H, H₁, D
101 | Примечание |  | В обозначениях размеров индекс «1» набран как подстрочный знак (L₁, H₁); в верхней строке заголовка диапазон набран как «6-35 кВ» с дефисом.
101 | Примечание |  | В тексте о назначении слова набраны с переносом по строкам («под-вижностью», «перпендику-лярных», «металли-ческим»); переносы в текстовом блоке убраны, слово «подвесок» сохранено полностью.
101 | Примечание |  | Обозначение ТУ набрано с пробелом между блоками номера: «ТУ 3449-001- 52814896-2010» (в текстовом слое — два слова «3449-001-» и «52814896-2010»); пробел перенесён дословно.
101 | Примечание |  | В колонтитуле слово «Тел./ факс» набрано с пробелом после косой черты.
101 | Примечание |  | Слоган под кириллическим логотипом набран строчными буквами «производственное объединение», под латинским — разрядка «industrial group».
101 | Примечание |  | На всех четырёх чертежах размеры заданы только буквами (L, L₁, S, H, H₁, D, d); числовых значений, единиц измерения и допусков на странице нет, таблица типоразмеров отсутствует.
101 | Примечание |  | Ограничение источника: на фотографиях изделий (рис. 1 и рис. 2) клеймо/маркировка на деталях проступает лишь мелкими тёмными штрихами и в масштабе страницы нечитаема; текст клеймо не переносился.
102 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
102 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
102 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
102 | branding |  | FORENERGO® industrial group
102 | paragraph |  | Присоединительные размеры узлов крепления типа КГП
102 | paragraph |  | * для районов с повышенными ветровыми нагрузками (отклонения подвески относительно оси линии до 60 градусов)
102 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 101
102 | Чертёж | Рис. 5 | Чертёж узла крепления (вид спереди): серповидный (U-образный) корпус с двумя шпильками и гайками на горизонтальной планке; внутренняя (вогнутая) дуга показана штрихпунктиром, вертикальная осевая линия проходит через середину. Размерные линии: L₁ и L — горизонтальные размеры между осями креплений, H — вертикальный габарит слева, S — вертикальный размер планки слева, H₁ — вертикальный размер справа, D — выносная линия со стрелкой на внутреннюю дугу корпуса. | L₁, L, H, S, H₁, D, Рис. 5
102 | Чертёж | Рис. 6 | Чертёж того же узла крепления с установленными на шпильках клиновыми/щелевыми зажимами на концах серповидного корпуса. Размерные линии те же: L₁ и L по горизонтали, H — вертикальный габарит слева, S — высота планки слева, H₁ — вертикальный размер справа, D — выносная линия со стрелкой на внутреннюю дугу корпуса; вертикальная осевая линия через центр. | L₁, L, H, S, H₁, D, Рис. 6
102 | Чертёж | Присоединительные размеры узлов крепления типа КГП | Два вида узла крепления типа КГП. Верхний вид — вид сбоку: плоская прямоугольная пластина с двумя отверстиями (показаны осевые линии), толщина пластины обозначена S вертикальной размерной линией справа. Нижний вид — план: пластина с вогнутыми («седловидными») верхней и нижней кромками и двумя круглыми отверстиями, соединёнными штрихпунктирной осевой линией; D₁ — выносная линия со стрелкой, указывающая на диаметр отверстия; L — горизонтальная размерная линия между осями отверстий. | S, D₁, L, Присоединительные размеры узлов крепления типа КГП
102 | Примечание |  | В обозначении «КГП-7-2B» последний символ — латинская B (U+0042), тогда как в «КГП-7-2Б» — кириллическая Б (U+0411); в «КГП-9/12-2C» последний символ — латинская C (U+0043). Сохранено как в источнике.
102 | Примечание |  | В столбце D₁ значения 17,0 и 21,5 объединены по вертикали на несколько строк: 17,0 — строки КГП-4-1…КГП-7-1 и КГП-7-2B…КГП-7-3А*; 21,5 — строки КГП-12-1, КГП-16-2…КГП-16-3А* и КГП-9/12-2C…КГП-9/12-3; значение распространено только на реально покрытые строки (у КГП-7-2Б собственное значение 21,05).
102 | Примечание |  | Заголовок «Размеры, мм» относится к столбцам D, D₁, d, H, H₁, L, L₁ и обоим подстолбцам S (min/max).
102 | Примечание |  | Звёздочки в «КГП-7-3А*», «КГП-16-3А*» и значениях «90/120*» ссылаются на сноску под таблицей.
102 | Примечание |  | У КГП-16-3А* напечатана масса 0,09 кг при массе 0,9 кг у КГП-16-3 — вероятная опечатка источника, воспроизведено буквально.
103 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
103 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
103 | branding |  | FORENERGO industrial group
103 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
103 | heading |  | Ушки однолапчатые типа У1 и У1К
103 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
103 | paragraph |  | Предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396. Соединительные размеры проушины соответствуют требованиям ГОСТ 11359. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки комплектуются W-образными замками. Ушки для воздушных линий электропередачи выпускаются следующих типов: У1 — ушки однолапчатые; У1К — ушки однолапчатые укороченные.
103 | paragraph |  | Ушки У1К предназначены для комплектации изолирующих подвесок без защитной арматуры. Их применение сокращает длину и массу подвески.
103 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
103 | heading |  | Ушки двухлапчатые типа У2 и У2К
103 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
103 | paragraph |  | У2 — ушки двухлапчатые; У2К — ушки двухлапчатые укороченные. Ушки укороченные У2К служат для комплектования изолирующих подвесок без защитной арматуры. Применение укороченных ушек У2К сокращает длину и массу подвески.
103 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
103 | footer |  | 102
103 | footer |  | OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»
103 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
103 | footer |  | www.mzva.ru
103 | Чертёж | Фотография ушка однолапчатого типа У1 (без подписи) | Фотография металлического ушка однолапчатого типа У1 без размерных выносок и без подписи в источнике.
103 | Чертёж | РИС. 1 (ушки типа У1) | Один чертёжный вид ушка У1: головка сферического гнезда сверху (штриховые линии), ниже выемка с размерами ширины «42» и радиусом «R7», далее цилиндрический проуши ØD с концентрическими окружностями. Размерных числовых значений, кроме 42 и R7, и указателей отверстий нет. | В₂, 42, R7, D
103 | Чертёж | РИС. 2 (ушки типа У1) | Два чертёжных вида ушка У1: слева фронтальный вид с размерами ширины B₁ (верх), D₁ (шарнирное гнездо), вертикальными размерами H₁ и H и шириной стержня b; справа вид сбоку с размером ширины B₂ и обозначением отверстия D (стрелка к внутренней окружности). | B₁, D₁, H₁, H, b, B₂, D
103 | Чертёж | РИС. 3 (уши укороченные У1К) | Два чертёжных вида укороченного ушка У1К: слева фронтальный вид с размерами D₁ (гнездо), H₁ и H по вертикали, диаметром d и шириной B у прижимной скобы, общей шириной B₁ и зажимным болтом с гайкой справа; справа вид сбоку с размером ширины B₂. | D₁, H₁, H, d, B, B₁, B₂
103 | Чертёж | Фотография ушка двухлапчатого типа У2 (без подписи) | Фотография металлического ушка двухлапчатого типа У2 с двумя лапами и зажимным болтом с контргайкой и шплинтом; без размерных выносок и без подписи в источнике.
103 | Чертёж | РИС. 1 (ушки типа У2) | Два чертёжных вида ушка У2: слева фронтальный вид с размерами D₁ (гнездо), H₁ и H по вертикали, диаметром d и шириной B у прижимной скобы, общей шириной B₁ и зажимным болтом с гайкой справа; справа вид сбоку с размером ширины B₂, выемкой ширины «42» и радиусом «R7». | D₁, H₁, H, d, B, B₁, B₂, 42, R7
103 | Чертёж | РИС. 2 (уши укороченные У2К) | Два чертёжных вида укороченного ушка У2К: слева фронтальный вид с размерами D₁ (гнездо), H₁ и H по вертикали, диаметром d и шириной B у прижимной скобы, общей шириной B₁ и зажимным болтом с гайкой справа; справа вид сбоку с размером ширины B₂. | D₁, H₁, H, d, B, B₁, B₂
103 | Примечание |  | В колонтитуле организация набрана в исходнике как «OOО» с двумя латинскими O (U+004F) и одной кириллической О (U+041E) — сохранено буквально.
103 | Примечание |  | Размерные обозначения в заголовках таблиц набраны латинскими буквами (B — U+0042, H — U+0048); в figures они записаны как начертано в чертежах.
103 | Примечание |  | Заголовок «Размеры, мм» в обеих таблицах объединяет только колонки размеров; «Разрушающая нагрузка, кН, не менее» и «Масса, кг, не более» двухстрочные, условия вынесены в qualifier, единицы — кН и кг.
103 | Примечание |  | Номера «Рис.» в таблицах ссылаются на чертежи соответствующих разделов (рис. 1–3 для У1/У1К, рис. 1–2 для У2/У2К).
104 | Заголовок | Malyj-katalog — Линейная арматура для ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ (стр. 103): Ушки двойные типа УД; Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б
104 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
104 | branding |  | FORENERGO industrial group
104 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
104 | heading |  | Ушки двойные типа УД
104 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
104 | paragraph |  | Предназначены для соединения оконцевателя типа «пестик» подвесного полимерного изолятора с серьгами СР и СРС. Для запирания пестика серьги и пестика оконцевателя изолятора ушки комплектуются W-образным замком. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполняется по ГОСТ 27396.
104 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
104 | heading |  | Скобы СК-70-1Б и СК-120-1Б
104 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
104 | paragraph |  | Предназначены для образования шарнирного цепного соединения повышенной подвижности.
104 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
104 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
104 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
104 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
104 | footer |  | www.mzva.ru
104 | footer |  | 103
104 | Чертёж | Фотография ушка двойного типа УД | Фотография алюминиевого литого ушка двойного типа УД с В-образным (W-образным) замком и сферическим гнездом шарнирного соединения.
104 | Чертёж | Чертёж ушка двойного типа УД | Два вида: слева — продольный разрез ушка с обозначениями D, H и H1 (правая половина заштрихована), справа — поперечное сечение ушка с резьбовым отверстием. Размер D — диаметр корпуса, H — высота гнезда шарнирного соединения, H1 — полная высота, 19,2 — расстояние от оси симметрии до внутреннего уступа. Знаков прецизионных допусков (±) на чертеже не указано; отверстие одно. | D, H, H1, 19,2
104 | Чертёж | Фотография скобы СК | Фотография шарнирной скобы типа СК: овальное звено скобы, втулка и болт с гайкой и шплинтом, образующие шарнирное цепное соединение повышенной подвижности.
104 | Чертёж | РИС. 1 — Скоба СК-70-1Б | Два вида скобы: слева — вид сбоку (контур звена с овальным отверстием), справа — вид с другой стороны с установленной гайкой, шайбой и болтом. Размеры: 103 — общая длина звена, Ø14 — диаметр стержня звена, Ø38 — диаметр отверстия, Ø16 — диаметр стойки, 17 — ширина стойки под болт, 75 — общая ширина узла крепления. Допусков (±) на чертеже не указано. | РИС. 1, 103, Ø14, Ø38, Ø16, 17, 75
104 | Чертёж | РИС. 2 — Скоба СК-120-1Б | Два вида скобы: слева — вид сбоку (контур звена с овальным отверстием), справа — вид с гайкой, шайбой и болтом. Размеры: 111 — общая длина звена, Ø18 — диаметр стержня звена, Ø46 — диаметр отверстия, 70 — высота от центра шарнира до низа, Ø22 — диаметр стойки, 23 — ширина стойки под болт, 94 — общая ширина узла крепления. Допусков (±) на чертеже не указано. | РИС. 2, 111, Ø18, Ø46, 70, Ø22, 23, 94
104 | Чертёж | Эмблема «Арматура нового поколения» | Чёрно-белая эмблема с надписью «МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | МЗВА, АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
104 | Примечание |  | В заголовке и таблице использовано наименование «СК-70-1Б»/«СК-120-1Б» с кириллической буквой Б (подтверждено кодовыми точками текстового слоя: Б U+0411), а не цифра 5.
104 | Примечание |  | Габарит «19,2» на чертеже ушка напечатан без указания единицы измерения (принята мм по контексту остальных размеров).
104 | Примечание |  | Чертежи на странице — низкого разрешения; допуски (±), материал и покрытие на них не указаны, поэтому они не выдумываются.
105 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
105 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
105 | branding |  | FORENERGO industrial group
105 | heading |  | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ
105 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
105 | paragraph |  | Предназначены для удлинения изолирующих подвесок.
105 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
105 | heading |  | Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР
105 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
105 | paragraph |  | Предназначены для ступенчатой регулировки длины изолирующей подвески.
105 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
105 | paragraph |  | * звенья применяются в комплектах изолирующих подвесок только для установки на них лучевых коромысел типа 2 КЛ.
105 | footer |  | 104
105 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
105 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
105 | footer |  | www.mzva.ru
105 | Чертёж | Звено промежуточное трехлапчатое типа ПРТ (фотография) | Фотография металлического звена с тремя пластинами (лапами), болтом и гайкой; в левой части видно овальное отверстие, справа — выступающий конец болта.
105 | Чертёж | Звено типа ПРТ — чертеж | Два вида: верхний (фронтальный) с размерами по высоте B и B₁, ширине d и раскрытию лап b; нижний (план) с отверстием под гайку (шестигранник с отверстием) в левой части и круглым отверстием Ø D в правой части, размерами A, L (длина) и H (ширина). Числовых значений размеров и знаков прецизионных отклонений на чертеже не указано. | B, B₁, d, b, D, A, H, L
105 | Чертёж | Звено промежуточное регулируемое типа ПРР (фотография) | Фотография длинного металлического звена с рядом отверстий по длине и двумя зажимными (регулировочными) узлами.
105 | Чертёж | Звено типа ПРР — чертеж | Два вида: верхний с размерами L (общая длина), A (расстояние между крайними отверстиями), H (ширина) и D (диаметр крайнего левого отверстия); вид показывает девять отверстий (крайнее левое и крайнее правое — овальные, остальные круглые) и пары штриховых линий между ними. Нижний вид с размерами b (толщина пакета лап слева), d (вылет у правого болта), B (высота зажимного узла справа) и B₁ (ширина зажимного узла); слева показано вилкообразное раздвоение лап, справа — два зажимных узла с болтами и гайками. Числовых значений размеров и знаков отклонений на чертеже нет. | L, A, H, D, b, d, B, B₁
105 | Примечание |  | Логотип напечатан как «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» / «FORENERGO industrial group»; кириллическая «Э» подтверждена зумом логотипа.
105 | Примечание |  | В таблице ПРР значение массы для ПРР-12-1 в источнике набрано с точкой: «3.73» (остальные массы — с запятой). Сохранено буквально.
105 | Примечание |  | В заголовке группы колонок таблицы ПРР символы «A» в «Регулируемая длина, А» и в «Размеры, мм» набраны одинаково; сохранено как в источнике.
105 | Примечание |  | Прочерки «-» в колонках max/min для ПРР-12-3* напечатаны в источнике и являются значениями, а не пустыми ячейками.
105 | Примечание |  | Подстрочные индексы в заголовках B₁ сохранены; горизонтальный заголовок «Размеры, мм» перекрывает колонки B₁, b, d, D, A, L, H, B в таблице ПРТ и B, B₁, b, D, d, L, H в таблице ПРР, а «Разрушающая нагрузка, кН, не менее» и «Масса, кг, не более» являются объединёнными по вертикали заголовками.
106 | Заголовок | Поддерживающая арматура. Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ
106 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
106 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
106 | heading |  | ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА
106 | heading |  | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГГ
106 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
106 | paragraph |  | Предназначены для крепления проводов к изолирующим подвескам.
106 | paragraph |  | Лодочки и плашки зажимов изготавливаются из алюминиевых сплавов, что исключает потери от перемагничивания.
106 | paragraph |  | Зажимы типа ПГГ укомплектованы штампованным ушком, что обеспечивает уменьшение строительной высоты изолирующей подвески.
106 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
106 | branding |  | ЗАЖИМ ПГ
106 | branding |  | ЗАЖИМ ПГГ
106 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
106 | branding |  | немагнитная арматура НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
106 | branding |  | © конструкция защищена патентом
106 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 105
106 | Чертёж | ЗАЖИМ ПГ | Фотография алюминиевого поддерживающего зажима типа ПГ (серый отлив на белом фоне). | ЗАЖИМ ПГ
106 | Чертёж | ЗАЖИМ ПГГ | Фотография алюминиевого поддерживающего зажима типа ПГГ с штампованным ушком (серый отлив на белом фоне). | ЗАЖИМ ПГГ
106 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж зажима ПГ: два вида — главный фронтальный вид с зажимом на проводе (разрыв оси xxx) и вид сбоку/справа. Размерные обозначения: L (по ширине основания), H1 (высота от оси провода до верхней точки), H (полная высота в боковом виде), B и d (ширина и диаметр в боковом виде, d показано вертикальной стрелкой). Две гайки/болта крепления лодочек к основанию. | РИС. 1, L, H1, H, B, d, xxx
106 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж зажима ПГГ: главный фронтальный вид с ушком и вид сбоку/справа. Размерные обозначения: L, H1, H, B, d, а также числовой размер 19,2 (ширина ушка). | РИС. 2, L, H1, H, B, d, 19,2, xxx
106 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж зажима ПГ-30/18-28 П1: главный фронтальный вид с зажимом на проводе (разрыв оси xxx) и вид сбоку/справа с разрезом. Размерные обозначения: L, H (общая высота), 122 (высота до оси провода в главном виде), B и d. Две гайки крепления. | РИС. 3, L, H, 122, B, d, xxx
106 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж зажима ПГ-30/18-28 П: главный фронтальный вид с рёбрами жёсткости на вертикальной планке и вид сбоку/справа с разрезом. Размерные обозначения: L, H, 142 (высота в боковом виде), B и d. Две гайки крепления. | РИС. 4, L, H, 142, B, d, xxx
106 | Примечание |  | Заголовок таблицы печатается как «Н» (кириллица U+041D) с подстрочной цифрой 1; колонка «В» — кириллическая В (U+0412), тогда как L, H и d — латинские символы. Сохранено как в источнике.
106 | Примечание |  | Ячейка «Н1» в строке «ПГ-30/18-28 П1» в источнике оставлена пустой (без прочерка), в отличие от строки «ПГ-30/18-28 П», где напечатан прочерк.
106 | Примечание |  | Значения в объединённых ячейках L, «Диаметр проводов и канатов» и «Разрушающая нагрузка» отрисованы один раз и относятся ко всем охватываемым строкам согласно геометрии объединения.
106 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® industrial group» в верхнем колонтитуле выполнены контурами и не извлекаются из текстового слоя; текст прочитан визуально.
107 | Заголовок | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН
107 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
107 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение; FORENERGO® industrial group
107 | heading |  | Зажимы поддерживающие типа ПГ, ПГН
107 | branding |  | МЗВА — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
107 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
107 | paragraph |  | Предназначены для крепления проводов к изолирующим подвескам.
107 | paragraph |  | Лодочки и плашки зажимов изготавливаются из алюминиевых сплавов, что исключает потери от перемагничивания.
107 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
107 | branding |  | немагнитная арматура
107 | branding |  | НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
107 | branding |  | © конструкция защищена патентом
107 | paragraph |  | РИС. 1
107 | paragraph |  | РИС. 2
107 | footer |  | 106
107 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
107 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
107 | footer |  | www.mzva.ru
107 | Чертёж | Фотография зажима ПГН (верхний ряд) | Фотография алюминиевого поддерживающего зажима с лодочкой и плашкой, болтовым креплением; на правом ложе выгравировано клеймо «МЗВА ПГН-3-5». | МЗВА, ПГН-3-5
107 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж зажима в двух видах: слева — фронтальный вид корпуса с верхним отверстием, лодочкой провода, проходящей горизонтально, центральной гайкой и болтом; размеры L по горизонтали внизу и H по вертикали справа. Справа — вид сбоку (вид на зажим сверху/с торца: шайбы, болт ⌀16, гайки); размеры B вверху, ⌀16 в средней части, H₁ справа по вертикали, L₁ внизу по горизонтали. | L, H, B, ⌀16, H₁, L₁, РИС. 1
107 | Чертёж | Фотография зажима (средний ряд) | Фотография поддерживающего зажима с установленной сверху плашкой/лодочкой и болтовым креплением; отдельных читаемых надписей нет.
107 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж зажима в двух видах: слева — фронтальный вид корпуса зажима с лодочкой провода и верхней проушиной; размер L по горизонтали внизу, H (внутренний) и H₁ (внешний) по вертикали справа. Справа — вид сбоку (шарнирный болт, шайбы, гайки); размер B вверху, ⌀16 справа по горизонтали, L₁ внизу по горизонтали. | L, H, H₁, B, ⌀16, L₁, РИС. 2
107 | Примечание |  | Заголовок таблицы колонки «В» набран кириллической буквой В (U+0412), тогда как H — латинская H (U+0048), а «Н1» — кириллическая Н (U+041D) по данным текстового слоя; различия сохранены как в источнике.
107 | Примечание |  | На фотографии верхнего зажима различимо клеймо «МЗВА ПГН-3-5» (подтверждено зумом области 0.55-0.85/0.09-0.19 оригинальной страницы).
107 | Примечание |  | Числовые значения в колонках B, L1, L, H, H1 не имеют указанной единицы измерения в источнике; привязка к мм не подтверждена текстом таблицы.
107 | Примечание |  | В обозначениях размеров на чертежах индексы набраны подстрочно (L₁, H₁), в таблице — без подстрочного начертания (L1, Н1).
107 | Примечание |  | Подписи «РИС. 1» и «РИС. 2» набраны как обычный текстовый слой, а обозначения размеров на чертежах выполнены векторными контурами (в текстовом слое отсутствуют).
107 | Примечание |  | Под логотипом в шапке напечатано «производственное объединение», в латинской части — «FORENERGO® industrial group»; текст блока приведён дословно по зуму области 0.7-0.98/0.01-0.05.
108 | Заголовок | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн для крепления проводов марки А, АС, АЖ к штыревым и опорным линейным изоляторам
108 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
108 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение FORENERGO® industrial group
108 | heading |  | Зажимы спиральные типа ПВС и ПВСн для крепления проводов марки А, АС, АЖ к штыревым и опорным линейным изоляторам*
108 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
108 | branding |  | немагнитная арматура НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
108 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
108 | paragraph |  | Применяются для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам опор ВЛ 6–35 кВ проводов марки А, АС и АЖ. Зажимы изготовлены из металлической проволоки и имеют стойкое к воздействию атмосферных факторов полимерное покрытие. Удобны в монтаже, имеют цветовую маркировку.
108 | paragraph |  | Зажимы спиральные ПВС (рис. 1, 4) разработаны взамен проволочной скрутки, осуществляемой при помощи алюминиевой проволоки. В отличие от традиционной схемы, зажимы ПВС дешевле и удобнее в монтаже.
108 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
108 | paragraph |  | Зажимы типа ПВС_ _/_ _-10(20,35) предназначены для одинарного крепления провода к изоляторам (рис. 2, 3).
108 | paragraph |  | Зажимы типа ПВС_ _/_ _-10(20,35)-02 предназначены для двойного крепления провода к изоляторам (рис. 5, 6). В случае применения двойного крепления на основном изоляторе применяются два зажима типа ПВС_ _/_ _-10(20,35) (рис. 1), а на дополнительном – один зажим типа ПВС_ _/_ _-10(20,35)-02 (рис. 4).
108 | paragraph |  | Модификация ПВСн изготавливается из немагнитных материалов и исключает потери от перемагничивания.
108 | paragraph |  | * всех модификаций
108 | paragraph |  | ** всех модификаций кроме изолятора ШС20-13-СС-lll
108 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
108 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
108 | footer |  | www.mzva.ru
108 | footer |  | 107
108 | Чертёж | РИС. 1 | Схема одинарного крепления: волнистая линия провода и установленный на ней спиральный зажим (вид сбоку). | РИС. 1
108 | Чертёж | РИС. 2 | Фотография одинарного крепления: спиральный зажим на одном штыревом изоляторе с проходящим сквозь него проводом. | РИС. 2
108 | Чертёж | РИС. 3 | Поперечный разрез: зажим (концентрические окружности) с проводом (штриховка) на штыре изолятора, установленном на опоре (штрихованная горизонтальная полоса); вертикальная и горизонтальная осевые линии. | РИС. 3
108 | Чертёж | РИС. 4 | Схема двойного крепления: волнистая линия провода и зажим, соединённый с круглым контуром дополнительного изолятора V-образными прямыми. | РИС. 4
108 | Чертёж | РИС. 5 | Фотография двойного крепления: два штыревых изолятора на металлической опорной конструкции (траверсе), два зажима и провод, закреплённый на дополнительном изоляторе. | РИС. 5
108 | Чертёж | РИС. 6 | Поперечный разрез двойного крепления: два зажима с проводами (штриховка), соединённые V-образными линиями, на штырях изоляторов, установленных на штрихованной горизонтальной полосе; осевые линии. | РИС. 6
108 | Примечание |  | В обозначении изолятора ШС20-13-СС-lll последние три знака — строчные латинские l (U+006C) по кодовым точкам текстового слоя; zoom показывает вертикальные штрихи с нижним засечным «пяткой», характерным для l в данном шрифте, а не прописную I. Визуально начертание неоднозначно (возможно римская III) — сохранено значение текстового слоя и в таблице, и в сноске.
108 | Примечание |  | Тире в диапазоне напряжений различаются в источнике: в верхнем колонтитуле «6-35 кВ» (дефис), в абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» — «6–35 кВ» (длинное тире); оба варианта сохранены как в источнике.
108 | Примечание |  | В обозначениях ПВС_ _/_ _-10(20,35) и ПВС_ _/_ _-10(20,35)-02 в тексте оставлены подчёркивания-прочерки вместо номеров модификаций (так в источнике).
108 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО®/FORENERGO® industrial group», «МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» и «немагнитная арматура / НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ» — брендинговые блоки, воспроизведённые по печатному виду.
108 | Примечание |  | В ячейках «Марка провода» переносы строк внутри многострочных значений сохранены как в источнике.
109 | Заголовок | НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА — Зажим натяжной клиновой НК-1-1
109 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
109 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение · FORENERGO® industrial group
109 | heading |  | НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА
109 | heading |  | Зажим натяжной клиновой НК-1-1
109 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
109 | paragraph |  | Предназначены для крепления неизоли-рованных проводов к изолирующим под-вескам анкерных, анкерно-угловых и кон-цевых опор. Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
109 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
109 | footer |  | 108 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
109 | Чертёж | Зажим натяжной клиновой НК-1-1 (два вида) | Чертёж зажима натяжного клинового НК-1-1 в двух видах. Слева — главный вид (продольный): корпус с клином и проводом (показан штриховыми линиями), вентиляционные отверстия корпуса (два продолговатых окна), слева скруглённый выступ с отверстием, показанным окружностью с центровыми перекрестьями (осевыми линиями). Указ��в��еся вниз размеры: 247,5 — общая габаритная длина зажима, 225 — длина от оси отверстия до правого конца зажима. Справа — вид спереди (поперечный вид): симметричный корпус с болтом (крепеж на видебоку), провод, показанный пунктиром (пересечение), и осевые линии. Указанные на виде размеры: 51 — вертикальный габарит корпуса, 21 — ширина клина/провода во втулке, 56 — общая ширина корпуса, Ø16 — диаметр поперечного сечения провода (выносная линия со стрелкой к проводу). Иных размеров, допусков (±) или посадок на чертёже не указано. | 247,5, 225, 51, 21, 56, Ø16
109 | Примечание |  | В исходном абзаце назначения переносы строк показаны дефисом (неизоли-рованных, под-вескам, кон-цевых) — перенесено буквально вместе с разбивкой строк.
109 | Примечание |  | Марки провода и номера клина используют кириллические буквы А (U+0410) и М (U+041C), что подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
109 | Примечание |  | Нижняя пустая полоса под таблицей (между последней строкой и линией колонтитула) является частью оформления страницы, а не строкой таблицы; в прямом чтении сетки она дала пустую 8-ю строку и исключена.
109 | Примечание |  | У логотипа FORENERGO надстрочный знак ®.
110 | Заголовок | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14
110 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
110 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
110 | branding |  | FORENERGO® industrial group
110 | heading |  | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-60/4-10, НКК-120/11-14
110 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
110 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
110 | paragraph |  | Предназначены для крепления сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ и стальных канатов к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Зажимы имеют корпус и клин из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте установки зажима. Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
110 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
110 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
110 | branding |  | © конструкция защищена патентом
110 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
110 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
110 | footer |  | www.mzva.ru
110 | footer |  | 109
110 | Чертёж | НКК-60/4-10 — фотография зажима | Фотография алюминиевого коушного клинового зажима НКК-60/4-10: корпус с коническим гнездом и осевым шестигранным отверстием в головке, вложенный провод, отдельно лежащий под зажимом клин. На корпусе различима выбитая маркировка «40», прочие следы клейма нечитаемы. | 40
110 | Чертёж | НКК-60/4-10 — чертеж | Два вида зажима: продольный вид с осевым шестигранным отверстием и вынесенным проводом (разрезы штриховкой), и вид сверху с размерами. Размерные линии и надписи: 80, 175, 200 по длине; 59 и 17 по высоте; Ø16 — выносная линия на болт (винтовую пару) зажима. Видовых стрелок и указателей базы не нанесено. Подпись под чертежом — НКК-60/4-10. | 80, 175, 200, 59, 17, Ø16, НКК-60/4-10
110 | Чертёж | НКК-120/11-14 — фотография зажима | Фотография алюминиевого коушного клинового зажима НКК-120/11-14 с коническим гнездом, шестигранным отверстием и резьбовым (конусным) хвостовиком; на корпусе выбита цифра «1». | 1
110 | Чертёж | НКК-120/11-14 — чертеж | Два вида зажима: продольный вид с осевым шестигранным отверстием, вложенным проводом и резьбовым хвостовиком (разрезы штриховкой), и вид сверху. Размерные линии и надписи: 83 (высота в продольном виде), 227,5 и 200 (длины), 66, 45 и 23 (высоты во втором виде), Ø22 — выносная линия на болт (винтовую пару) зажима. Видовых стрелок и указателей базы не нанесено. Подпись под чертежом — НКК-120/11-14. | 83, 200, 227,5, 66, 45, 23, Ø22, НКК-120/11-14
110 | Примечание |  | Шапка логотипа бренда в правом верхнем углу: «ФОРЭНЕРГО» с подстрочной строкой «производственное объединение» и отдельная латинская часть «FORENERGO® industrial group»; подстрочные строки сохранены отдельно.
110 | Примечание |  | В шапке таблицы «Разрушающая нагрузка, кН, не менее» и «Масса, кг, не более» набраны в несколько строк; условия «не менее»/«не более» вынесены в qualifier, единицы — в unit.
110 | Примечание |  | Прочерки «–» в ячейках таблицы — печатные глифы источника, а не пустые ячейки.
110 | Примечание |  | Слово «анкерно-угловых» в абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» набрано с дефисом, разрыв строки в источнике после дефиса.
110 | Примечание |  | На фотографии корпуса НКК-60/4-10 различима маркировка «40», на корпусе НКК-120/11-14 — «1»; прочие следы клейма нечитаемы.
110 | Примечание |  | Знаки Ø16 и Ø22 на чертежах подтверждены исходным изображением (буква O заменена на Ø).
111 | Заголовок | Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-60/11-17
111 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
111 | branding |  | ФОРЭНЕРГО · производственное объединение
111 | branding |  | FORENERGO® · industrial group
111 | heading |  | Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-60/11-17
111 | branding |  | МЗВА
111 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
111 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
111 | paragraph |  | Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор.
111 | paragraph |  | Зажим имеет корпус и клин из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания.
111 | paragraph |  | Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте установки зажима.
111 | paragraph |  | Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
111 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2010.
111 | branding |  | немагнитная арматура · НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
111 | branding |  | © конструкция защищена патентом
111 | footer |  | 110 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
111 | Чертёж | Фотография зажима НЗ-60/11-17 | Фотография алюминиевого зажима натяжного заклинивающегося: корпус с двумя отверстиями (под болт/пружину и под клин) и загнутыми «губами» для заделки провода; возле верхнего отверстия видны слабые нечитаемые следы маркировки. Подписи и размеров на фотографии нет.
111 | Чертёж | Чертёж зажима НЗ-60/11-17 (главный вид, вид сбоку, сечение А-А) | Чертёж из трёх изображений. (1) Главный вид: корпус зажима с заделанным проводом, штриховыми линиями показаны скрытые контуры; габаритные размеры: 267 (верхняя горизонтальная размерная линия), 292 (нижняя горизонтальная), 92 (расстояние между центрами отверстий); два знака «А» с указателями направления взгляда. (2) Вид сбоку: ширина 70,5, высота 152,5 (подпись повёрнута на 90°); видны паз корпуса, клин и штифт. (3) Сечение «А-А» с двумя шевронами-указателями над видом: размеры Ø16 (диаметр штифта) и 17 (длина выступа). Допуски и посадки на чертеже не указаны; на главном виде два отверстия. | 267, 92, 292, А, А, 70,5, 152,5, А-А, Ø16, 17
111 | Примечание |  | В исходном тексте гибкие переносы разбиты слова посередине (алюмини-/евых, защищен-/ных, со-/ставляет, про-/вода); в извлечении они соединены.
111 | Примечание |  | На плашке «конструкция защищена патентом» знак © напечатан перед словом «конструкция».
111 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО / FORENERGO и плашка «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» выполнены векторными контурами и в текстовом слое страницы отсутствуют; прочитаны по изображению.
111 | Примечание |  | Размерные надписи на чертеже (267, 92, 292, 70,5, 152,5, Ø16, 17) также отсутствуют в текстовом слое и прочитаны по увеличенному изображению.
111 | Примечание |  | В таблице «НЗ-60/11-17», «58,8» и «1,5» — ячейки, объединённые по всем девяти строкам тела (подтверждено геометрией сетки).
111 | Примечание |  | Марки проводов записаны кириллическими А и С и кириллической х («1х95»); сохранены как в источнике.
112 | Заголовок | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16
112 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
112 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
112 | branding |  | FORENERGO® industrial group
112 | heading |  | Зажим натяжной болтовой
112 | heading |  | НБ-44/5,6-16
112 | branding |  | МЗВА
112 | branding |  | АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
112 | branding |  | немагнитная арматура
112 | branding |  | НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
112 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
112 | paragraph |  | Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеет корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Монтаж зажима значительно облегчен благодаря оптимальной конструкции прижимной плашки. Дополнительное преимущество зажима НБ-44/5,6-16 заключается в корпусе с открытым контуром, что также облегчает монтаж зажима.
112 | paragraph |  | Требует снятия изоляции с защищенных проводов в месте установки зажима.
112 | paragraph |  | Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
112 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 34449 -001-52819896-2010.
112 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
112 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
112 | footer |  | www.mzva.ru
112 | Чертёж | Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 (фотография) | Фотография алюминиевого болтового натяжного зажима серого цвета: корпус с открытым контуром и овальным отверстием, прижимная плашка и два выступающих резьбовых шпилька с гайками.
112 | Чертёж | Чертёж зажима НБ-44/5,6-16 | Два вида изделия: слева — вид с торца с прижимной плашкой, двумя болтами и осевой линией, вертикальным размером 132,5 и горизонтальным 70; справа — вид с корпусом открытого контура, ушком с отверстием, двумя болтами и отверстием с двумя проволочными скрутками, горизонтальный размер 148. Размеры даны без указания единиц измерения; отклонения и знаки ± на чертеже отсутствуют. | 132,5, 70, 148
112 | Примечание |  | Ячейка «Защищенного по ГОСТ 31946» объединена по строкам А35 и А50 — значение СИП-3 1х95 относится к обеим строкам (подтверждено геометрией сетки read_source_table и изображением).
112 | Примечание |  | Прочерк «-» в столбце защищённых проводов (А120, А150, М25, М50, М95, М120) перенесён как напечатанное значение, а не как пустая ячейка.
112 | Примечание |  | На плашке-логотипе «МЗВА» напечатано внутри знака, а «АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» — в три строки рядом; печатного тире между ними в источнике нет, поэтому сохранено двумя отдельными блоками без добавленного знака препинания.
112 | Примечание |  | Подпись логотипа в шапке прочитана по изображению (текстовый слой отсутствует): «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group»; слово «производственное объединение» набрано в разреженном трекинге.
112 | Примечание |  | В обозначении ТУ сохранён пробел источника: «ТУ 34449 -001-52819896-2010».
113 | Заголовок | Зажимы натяжные болтовые НБ-60/11-16, НБ-60/5,6-16
113 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
113 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO® industrial group
113 | branding |  | МЗВА — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
113 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
113 | heading |  | Зажимы натяжные болтовые
113 | heading |  | НБ-60/11-16, НБ-60/5,6-16
113 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
113 | paragraph |  | Предназначены для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеют корпус и прижимную плашку из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Монтаж зажимов значительно облегчен благодаря оптимальной конструкции прижимной плашки.
113 | paragraph |  | Требуют снятия изоляции с защищенных проводов в месте установки зажимов.
113 | paragraph |  | Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода.
113 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 34449 -001-52819896-2010.
113 | footer |  | 112 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
113 | Чертёж | Фотография зажима натяжного болтового | Серебристый болтовой зажим из алюминиевого сплава, показанный в перспективе: корпус с прижимной плашкой, двумя болтами и проушиной для подвески. Подпись под фотографией отсутствует.
113 | Чертёж | Чертёж зажима натяжного болтового (два вида) | Слева — вид сбоку: корпус с проушиной вверху, прижимной плашкой и двумя болтами; вход провода внизу под углом, обозначен двумя выносными линиями с надписями-заглушками «XXX». Размерные линии: 113 — горизонтальный размер от оси проушины до входа провода; 149 — общий вертикальный размер (надпись повёрнута); 93 — вертикальный размер от центра проушины до низа зажима. Справа — вид спереди (поперечный): две вертикальные пластины корпуса с проушиной сверху, один поперечный болт с гайкой и двумя видимыми шестигранными головками болтов; внизу размер 67 — ширина зажима. Допуски, знаки отклонения и посадочные места не указаны; отверстие на виде сбоку одно круглое, в проушине. | 113, 149, 93, 67, XXX, XXX
113 | Примечание |  | В колонке «Защищенного по ГОСТ 31946» тире «–» напечатано отдельно в каждой из первых трёх строк блока НБ-60/11-16 (А95, А120, А150) и первых двух строках блока НБ-60/5,6-16 (АС16/2,7, АС25/4,2), а в строках А35…М120 блока НБ-60/5,6-16 — одной объединённой ячейкой; значение развёрнуто на все покрываемые строки согласно геометрии объединения.
113 | Примечание |  | Объединённые ячейки колонки «Наименование» («НБ-60/11-16» — 6 строк, «НБ-60/5,6-16» — 17 строк), «Разрушающая нагрузка» («60» — все 23 строки) и «Масса» («0,65» — 6 строк, «0,70» — 17 строк) развёрнуты на все покрываемые строки.
113 | Примечание |  | В обозначении ТУ в источнике напечатан пробел: «ТУ 34449 -001-52819896-2010»; перенесено литерально.
113 | Примечание |  | На чертеже дважды нанесена надпись-заглушка «XXX».
113 | Примечание |  | Наименования марок провода переданы буквами по начертанию источника (А, С, М).
113 | Примечание |  | Родительский заголовок «Марка провода» шапки перенесён в поле group колонок c2 и c3.
114 | Заголовок | Зажим натяжной болтовой НБ-65/11,4-17,1
114 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
114 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
114 | heading |  | Зажим натяжной болтовой
114 | heading |  | НБ-65/11,4-17,1
114 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
114 | branding |  | немагнитная арматура НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
114 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
114 | paragraph |  | Предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ к натяжным изолирующим подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Имеет корпус и прижимные плашки из алюминиевого сплава, что исключает потери от перемагничивания. Кроме того, данная конструкция не требует применения алюминиевой прокладки, предназначенной для исключения повреждения алюминиевого повива проводов стальными корпусами зажимов НБ-2-6. Требует снятия изоляции с защищенных проводов в месте установки зажима. Прочность заделки провода в зажиме составляет 95% от разрывного усилия провода. Изготавливается по ТУ 34449 -001-52819896-2010.
114 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 113
114 | Чертёж | Фотография зажима НБ-65/11,4-17,1 | Фотография болтового натяжного зажима: алюминиевый корпус с проушиной и тремя прижимными болтами на прижимных плашках, установленных на скруглённой дуге корпуса.
114 | Чертёж | Чертёж зажима НБ-65/11,4-17,1 | Два вида чертёжа: слева — боковой вид корпуса зажима с тремя болтовыми прижимами и дуговой проушиной, справа — вид спереди/с торца с тремя овальными прижимными плашками, каждая с двумя отверстиями под болты (всего 6 отверстий и 6 шестигранных гаек) и центральным прямоугольным окном. Размерные линии и надписи: 121 (горизонтальный размер от оси отверстия в проушине до конца желоба), 208 (вертикальный общий габарит по левой стороне вида, надпись повёрнута на 90°), Ø16 (диаметр шплинта/оси в правом виде, вертикальная надпись), 42 (расстояние между осями отверстий нижней плашки), 68 (ширина нижней прижимной плашки по наружным сторонам). Обозначения центров и осевых линий — штрихпунктирные; видимых допусков (±) на размерных линиях нет. Буквенных обозначений нет. | 121, 208, Ø16, 42, 68
114 | Примечание |  | Исходный текст набран с переносами и переносом слов внутри строк (например, «алюмини-евых», «со-ставляет»); в JSON переносы слов объединены.
114 | Примечание |  | В обозначении ТУ источник печатает «ТУ 34449 -001-52819896-2010» (с пробелом перед -001); написание сохранено дословно.
114 | Примечание |  | Мелкий шрифт под логотипом в шапке читается как «производственное объединение» (подтверждено увеличением области 0.60–1.00 × 0.015–0.05).
115 | Заголовок | Соединительная арматура. Зажимы соединительные овальные типа СОАС
115 | branding |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
115 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
115 | heading |  | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
115 | heading |  | Зажимы соединительные овальные типа СОАС
115 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
115 | paragraph |  | Предназначены для соединения алюминиевых проводов диаметром от 5,1 до 17,5 мм и сталеалюминиевых проводов диаметром от 4,5 до 19,6 мм (кроме проводов с усиленным стальным сердечником), монтируемых скручиванием.
115 | paragraph |  | Зажимы изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
115 | footer |  | 114
115 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
115 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
115 | footer |  | www.mzva.ru
115 | Чертёж | Фотография зажимов СОАС | Фотография: четыре овальных соединительных зажима типа СОАС, уложенные параллельно друг другу диагонально, с видимыми сквозными отверстиями на концах. Видимых подписей и размеров нет.
115 | Чертёж | Чертёж зажима СОАС | Чертёж из двух видов. Главный вид — продольный разрез зажима (овальный корпус с завальцованными концами), показан в разрезе: в продольных полуразрезах справа и слева условно показаны два алюминиевых провода (штриховые линии, обозначены участками из 'xxxx'). Поперечное сечение (справа, вид А–А) — овальной формы с двумя круглыми отверстиями, показанными штриховкой сетки. Размерные обозначения: L — длина зажима (горизонтальная размерная линия под главным видом, между наружными торцами зажима); b₂ — вертикальный размер в сечении А–А (высота овала); b₁ — горизонтальный размер в сечении А–А (ширина овала). Обозначения сечения: две пары разрывов линии с подписями 'А' (вверху и внизу главного вида) и заголовок 'А–А' над поперечным сечением. Других размеров, отклонений, допусков, сварных швов и нумерации поз и отверстий на чертеже нет. | А, А–А, L, b₁, b₂
115 | Примечание |  | Наименования в первой колонке набраны шрифтом, визуально близким к кириллическому «С», использовано написание «СОАС» (в тексте заголовка — «типа СОАС»).
115 | Примечание |  | Столбец «Масса, кг, не более» в источнике набран вертикально, текст «не более» относится к массе, а не к прочности заделки.
115 | Примечание |  | Ячейка L в строке СОАС-25-3 в источнике пуста (визуально подтверждено увеличением).
116 | Заголовок | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ
116 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
116 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® industrial group
116 | heading |  | Зажимы соединительные автоматические типа АСЦ
116 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
116 | paragraph |  | Зажимы предназначены для соединения в пролете проводов А, АС. Зажимы также могут быть использованы для соединения проводов новых типов: компактированных, повышенной прочности. Зажимы рассчитаны на монтаж при температуре от -20 °С до +40 °С и эксплуатацию при температуре от -60 °С до +50 °С.
116 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2020.
116 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
116 | paragraph |  | • Монтаж без применения инструмента, а также возможность соединения двух-трех типо номиналов проводов близких сечений, что особенно важно при проведении аварийно-восстановительных работ.
116 | paragraph |  | • Удобство и скорость монтажа зажимов значительно выше, чем для спиральных соединительных зажимов. Монтаж, в отличие от спиральных зажимов, не требует специальной подготовки персонала монтажных бригад.
116 | paragraph |  | • Изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава, обеспечивают прочность заделки проводов не менее 95% прочности провода.
116 | paragraph |  | • Не формируют потерь на перемагничивание и не приводят к нагреву проводов в месте их установки.
116 | paragraph |  | • Обладают высокой коррозионной стойкостью.
116 | paragraph |  | • Имеют цветовую маркировку для облегчения идентификации типоразмера зажима.
116 | paragraph |  | Являются функциональным аналогом спиральных соединительных зажимов, прессуемых зажимов типа САС, зажимов типа CIL 63, CIL 64, CIL 65, CIL 71, а также зажимов типа MHT-5/10, MHT-5/15, MHT-9/20, MHT-12/25 для соответствующих сечений жил.
116 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ — АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
116 | branding |  | немагнитная арматура — НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ
116 | branding |  | конструкция защищена патентом (знак ©)
116 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 115
116 | Чертёж | Фотография зажимов АСЦ | Фотография: пять алюминиевых соединительных зажимов типа АСЦ разного типоразмера, уложенные параллельно друг другу диагональными рядами, от крупного слева к мелкому справа.
116 | Чертёж | Чертёж зажима АСЦ с размерами | Продольный разрез соединительного зажима: слева конический наконечник (ввод провода) с обозначением диаметра D, справа винтовая пружина и ответвление с выходным конусом; по оси показаны две точечные отметки (Ø-подобные точки) и зоны зажима с четырьмя круглыми отверстиями на теле (2+2) и прямоугольными окнами в полости. Общие габариты по длине обозначены L. | D, L
116 | Примечание |  | В исходнике в строке АСЦ-65 указана марка провода «АС 125/6,9» (по всем zoom-областям так в источнике).
116 | Примечание |  | В исходнике в строке АСЦ-70 указана марка провода «АС 70/72» (по всем zoom-областям так в источнике).
116 | Примечание |  | Шапка таблицы: текст «Размеры, мм» физически расположен в двух колонках и в текстовом слое распадается на «Разм»/«еры, мм»; в источнике это единый объединённый заголовок над колонками D и L.
116 | Примечание |  | На странице присутствует текстовый слой поверх фотографии зажимов, из-за чего прямой парсер подмешивает слова «арматура», «НЕ СОЗДАЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ», «конструкция защищена ©патентом» в основной текст; фактически это выносные знаки справа от фотографии.
116 | Примечание |  | Латиница в обозначениях типов аналогов (CIL, MHT) подтверждена по codepoints текстового слоя (U+0043/0049/004C, U+004D/0048/0054).
116 | Примечание |  | Подпись под логотипом ФОРЭНЕРГО в источнике читается как «производственное объединение» (view_region 0.6–1.0 × 0.01–0.07).
117 | Заголовок | Зажимы соединительные плашечные типа ПС и типа ПА (линейная арматура для ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ)
117 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
117 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
117 | branding |  | FORENERGO® industrial group
117 | heading |  | Зажимы соединительные плашечные типа ПС
117 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
117 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
117 | paragraph |  | Предназначены для соединения проводников заземления металлоконструкций железобетонных опор.
117 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
117 | heading |  | Зажимы соединительные плашечные типа ПА
117 | branding |  | МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
117 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
117 | paragraph |  | Предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек.
117 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.
117 | footer |  | 116
117 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
117 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
117 | footer |  | www.mzva.ru
117 | Чертёж | ПС | Чертёж зажима типа ПС: три вида (верхний вид сбоку с двумя болтами и размерами H, правый вид с размерами B, A, R, нижний вид спереди с размерами A₁ и L) с проводами, показанными штриховкой. | H, B, A, R, A₁, L, ПС
117 | Чертёж | Фотографии зажимов типа ПС | Две фотографии алюминиевого зажима ПС: общий вид сверху и вид сбоку.
117 | Чертёж | ПС-А | Два вида зажима ПС-А: слева вид с размерами A и L, справа вид сбоку с размерами A, H, R, B; стрелка направления взгляда с обозначением «А». | A, L, H, R, B, ПС-А
117 | Чертёж | Фотография зажима типа ПС-А | Фотография алюминиевого зажима ПС-А с одной резьбовой шпилькой.
117 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж зажима ПА рис. 1: слева вид с двумя болтами и размером L, справа вид сбоку с размерами d, H, A, B. | d, H, A, B, L, РИС. 1
117 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж зажима ПА рис. 2: слева вид с тремя болтами и размером L, справа вид сбоку с размерами d, H, A, B. | d, H, A, B, L, РИС. 2
117 | Чертёж | Фотографии зажимов типа ПА | Две фотографии алюминиевых зажимов ПА: с двумя и тремя болтами.
117 | Примечание |  | В таблице ПС для ПС-1-1 в столбце R напечатано «5,5-9,6», тогда как диапазон диаметров канатов — «5,5 – 8,6»; расхождение перенесено как в источнике.
117 | Примечание |  | В таблице ПС для ПС-3-1А в столбце R напечатано «7» без диапазона.
117 | Примечание |  | В таблице ПА номинальное сечение для ПА-2-2 указано как «70; 50/8,0; 70/11», а для ПА-2-2А — «70; 50/8; 70/11» (различие в источнике сохранено).
117 | Примечание |  | Заголовок графы «Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок» набран с надстрочным индексом 2; под ним перечень марок: А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК.
117 | Примечание |  | По текстовому слою в таблице ПС заголовки «A» и «B» — латинские U+0041 и U+0042, тогда как «А₁» — кириллическая А (U+0410) с подстрочной цифрой 1; в таблице ПА заголовки «А» и «В» — кириллические U+0410 и U+0412. Смешанное начертание сохранено как в источнике.
117 | Примечание |  | В ячейках «А₁» для ПС-1-1А, ПС-2-1А, ПС-3-1А напечатан прочерк «-».
117 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» / «FORENERGO® industrial group» и плашка «МЗВА АРМАТУРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» выполнены контурами (без текстового слоя) и прочитаны по изображению; плашка МЗВА на странице повторяется дважды.
118 | Заголовок | ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА
118 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
118 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
118 | heading |  | ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА
118 | heading |  | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-20/К-З (изолирующее)
118 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
118 | paragraph |  | Предназначено для исключения межфазного замыкания при одновременном касании птицей зажимов типа НБ и НЗ на соседних фазах и защиты самих птиц от поражения электрическим током.
118 | paragraph |  | Соответствует требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
118 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3449-001-52819896-2013.
118 | paragraph |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
118 | paragraph |  | • Изготавливается из диэлектрического атмосферостойкого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению, имеющего рабочий температурный диапазон от -60 °С до +50 °С.
118 | paragraph |  | • Негорюче (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
118 | paragraph |  | • Срок службы не менее 40 лет.
118 | paragraph |  | • Кроме зажимов типа НБ и НЗ может устанавливаться на все модификации зажимов типа PAZ-3.
118 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-КП (изолирующие)
118 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
118 | paragraph |  | Предназначены для защиты птиц от непосредственного контакта с проводами и иными неизолированными элементами ВЛ и электрооборудования.
118 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
118 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
118 | paragraph |  | Поставляются в бухтах длиной по 6 м
118 | paragraph |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
118 | paragraph |  | • Изготавливаются из кремнийорганической смеси, устойчивой к: ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровым).
118 | paragraph |  | • Гидрофобность не ниже 1 класса по ГОСТ Р 55189.
118 | paragraph |  | • Трекингостойкость не ниже 1А 3,5 по ГОСТ Р 27474.
118 | paragraph |  | • Негорючи (класс воспламеняемость FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
118 | paragraph |  | • Можно монтировать по несколько штук.
118 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 117
118 | Чертёж | УЗП-20/К-З | Фотография изделия: тёмный пластиковый корпус с отверстиями на боковых гранях и выступами на верхней поверхности.
118 | Чертёж | УЗП-20/К-З | Рамка с обозначением защищённой конструкции (символ © в круге) и надписью о защите конструкции патентом. | КОНСТРУКЦИЯ защищена патентом
118 | Чертёж | ЗП-КП (поставляется в бухтах длиной по 6 м) | Фотография: светлый эластичный профиль насажен на скрученный в жгут провод, который проходит через него; материал провода на странице не указан. | Поставляются в бухтах длиной по 6 м
118 | Чертёж | ЗП-КП1 | Чертёж поперечного сечения защитного профиля ЗП-КП1: замкнутый контур с округлой верхней частью и отходящим внизу подпятником, внутри которого стрелка направления навивки. Размерные линии: вертикальная «40» слева, горизонтальная «25» снизу. Единицы измерения на чертеже не указаны; допуски и знаки отклонений не показаны. | 40, 25, ЗП-КП1
118 | Чертёж | ЗП-КП2 | Чертёж поперечного сечения защитного профиля ЗП-КП2: замкнутый контур с округлой верхней частью и подпятником внизу, внутри которого стрелка направления навивки. Размерные линии: вертикальная «67» слева, горизонтальная «40» снизу. Единицы измерения на чертеже не указаны; допуски и знаки отклонений не показаны. | 67, 40, ЗП-КП2
118 | Примечание |  | Во втором блоке «ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ» в источнике напечатано «класс воспламеняемость FV(ПВ)-0» (опечатка источника, в первом блоке — «воспламеняемости»); сохранено буквально.
118 | Примечание |  | Обозначение «PAZ-3» в тексте набрано латиницей (P U+0050, A U+0041, Z U+005A, 3 U+0033) — проверено по текстовому слою.
118 | Примечание |  | В верхнем логотипе «ФОРЭНЕРГО» — эмблема-изображение без текстового слоя; чтение подтверждено увеличением оригинала.
118 | Примечание |  | В таблице ЗП-КП ячейка «Класс напряжения ВЛ, кВ» физически объединена на две строки (значение «6-20» напечатано по центру объединения); значение принадлежит обеим строкам.
118 | Примечание |  | На чертежах ЗП-КП1 и ЗП-КП2 единицы измерения размеров не указаны.
118 | Примечание |  | Спорные чтения «птицей» и «PAZ-3», предложенные одной из ранних ревизий ревью, опровергнуты исходником: текстовый слой даёт «птицей» (звуковой) и «PAZ-3» латиницей.
119 | Заголовок | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-УЗД (антиприсадочные)
119 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
119 | branding |  | FORENERGO® industrial group
119 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
119 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-УЗД (антиприсадочные)
119 | branding |  | конструкция защищена патентом
119 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
119 | paragraph |  | Предназначены для исключения межфазного замыкания при одновременном касании птицей неизолированных шунтов устройств защиты от дуги на соседних фазах и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ.
119 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
119 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
119 | branding |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
119 | paragraph |  | Начиная с конца двадцатого века в России большое количество воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с проводами СИП-3 было оснащено устройствами защиты от дуги. Наличие оголенных шунтов в конструкции данных устройств и небольшие межфазные расстояния на линиях с защищенными проводами создают опасность межфазного замыкания, вызванного воздействием птиц. Сложившаяся ситуация способствует снижению надежности ВЛЗ 6-10 кВ с проводами СИП-3 и массовой гибели птиц на таких линиях.
119 | paragraph |  | Устройства УЗП-УЗД поставляются комплектами по 1, 6 и12 штук в комплекте.
119 | paragraph |  | Для полноценной защиты одной фазы ВЛ, на которой установлены два устройства УЗД, соединенные алюминиевым шунтом, требуется установка комплекта УЗП-УЗД12, состоящего из 12 шт. Устройства УЗП-УЗД препятствуют посадке птиц на провода ВЛЗ в районе опор, исключая предпосылки к отключению линии и гибели птиц.
119 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
119 | paragraph |  | • Устройства выполнены из диэлектрического атмосферостойкого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет) и имеющего рабочий температурный диапазон от -60 °С до +50 °С.
119 | paragraph |  | • Негорючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
119 | paragraph |  | • Монтаж устройств не вызывает затруднений. Узел крепления изделия защелкивается на алюминиевом шунте устройства защиты от дуги, плотно обхватывая его.
119 | footer |  | 118
119 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
119 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
119 | footer |  | www.mzva.ru
119 | Чертёж | Фотография: применение устройств УЗП-УЗД на воздушной линии | Трёхфазная воздушная линия на металлической опоре с тремя подвесными изоляторами; на каждом из трёх фазных проводов смонтировано по два антиприсадочных устройства УЗП-УЗД (звездчатые штыри с центральной стойкой и алюминиевым шунтом), симметрично относительно изолятора. Всего видно 6 устройств.
119 | Чертёж | Чертёж устройства УЗП-УЗД (два вида) | Слева — вид сверху (поперечный вид): восемь радиальных спиц, расположенных под углом 45° друг к другу, расходящихся из центрального узла-втулки; каждая спица завершается малым отверстием у наружного конца; окружность спиц задана пунктирной окружностью диаметра Ø 240. Размер Ø 6 выносной линией со стрелкой указывает на центральный узел-втулку (на его окружность), а не на концы спиц. Справа — вид сбоку (продольный вид): тонкий стержень диаметром Ø 2 (верхняя часть), закреплённый в прямоугольном узле крепления с отверстием для алюминиевого шунта; ширина узла крепления (нижняя часть) — 10. Размерные линии и стрелки указаны без префикса «±». | Ø 6, Ø 240, Ø 2, 10
119 | Примечание |  | Ячейки «Класс напряжения ВЛ», «Ветровой район, гололедный район» и «Исполнение» физически объединены вертикально на все три строки (merged_cells owner [1,1], [1,2], [1,3], covered_rows 1–3 по read_source_table); значения «6-10», «I-VII», «УХЛ1» относятся ко всем трём строкам.
119 | Примечание |  | В исходнике напечатано «по 1, 6 и12 штук» — без пробела перед «12»; сохранено дословно.
119 | Примечание |  | Маркировка «I-VII» приведена как в источнике (римские цифры, чтение по текстовому слою PDF).
119 | Примечание |  | Логотип «ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group» нанесён контурными шрифтами без текстового слоя; транскрипция выполнена по изображению.
120 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
120 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
120 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
120 | branding |  | FORENERGO® industrial group
120 | heading |  | Устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП6 (антиприсадочные)
120 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
120 | paragraph |  | Предназначено для препятствования посадки птиц на траверсы, оснащенные изоляторами типа ОЛСК. Монтируется путем зажатия крепежного элемента устройства между фланцем изолятора и траверсой.
120 | paragraph |  | Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.
120 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
120 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
120 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
120 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП6Ш (антиприсадочные)
120 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
120 | paragraph |  | Предназначены для препятствования посадки птиц на траверсы, оснащенные штыревыми изоляторами.
120 | paragraph |  | Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.
120 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
120 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
120 | paragraph |  | ЗП-АП6Ш1 монтируется на штырь изолятора диаметром от 20 до 24 мм.
120 | paragraph |  | ЗП-АП6Ш2 монтируется на штырь изолятора средней фазы диаметром от 20 до 24 мм.
120 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
120 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
120 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
120 | footer |  | www.mzva.ru
120 | footer |  | 119
120 | Чертёж | ЗП-АП6 (вид спереди) | Чертёж антиприсадочного устройства ЗП-АП6: фронтальный вид с гребёнкой из шести зубьев и двумя крепёжными площадками с внутренней шестигранной резьбой на основании. Повёрнутый на 90° вертикальный размер 109 и горизонтальный размер 336. | 109, 336
120 | Чертёж | ЗП-АП6 (вид сбоку) | Боковой вид: паз с двумя скруглёнными окончаниями, обозначение радиуса R13 с выносной линией, высота паза 66, длина 304; две гайки с шайбами на пластине, на которой видны продольные прорези. | R13, 66, 304
120 | Чертёж | Фотография ЗП-АП6 на траверсе с изоляторами | Чёрно-белая фотография (верхняя правая часть страницы): на металлической траверсе установлены фланцевые изоляторы, между их фланцами закреплено гребёнчатое антиприсадочное устройство ЗП-АП6.
120 | Чертёж | Фотография установки ЗП-АП6Ш на воздушной линии | Чёрно-белая фотография (ниже предыдущей, правая часть верхней половины страницы): пролёт воздушной линии на фоне неба и леса, на траверсе установлены штыревые изоляторы с защитными устройствами; внизу справа видна опора и провода.
120 | Чертёж | ЗП-АП6Ш1 (вид спереди) | Фронтальный вид ЗП-АП6Ш1: гребёнка из пяти зубьев слева, накладная пластина с семью отверстиями (четыре шестигранных и три круглых). Повёрнутый на 90° вертикальный размер 109, горизонтальные размеры 378 min / 433 max. | 109, 378 min, 433 max
120 | Чертёж | ЗП-АП6Ш1 (вид сбоку) | Вид сбоку: длинная пластина с двумя болтами с гайками и шайбами, справа — скоба с двумя болтами вокруг штыря изолятора, выноска Ø20 min / Ø24 max. Размеры 338 min / 393 max. Подпись вида «ЗП-АП6Ш1». | 338 min, 393 max, Ø20 min, Ø24 max, ЗП-АП6Ш1
120 | Чертёж | ЗП-АП6Ш2 (вид спереди) | Фронтальный вид ЗП-АП6Ш2: две гребёнки по краям (левая — шесть зубьев, правая — семь зубьев), центральная накладная пластина с отверстиями (шестигранными и круглыми). Размеры 677 min / 786 max. | 677 min, 786 max
120 | Чертёж | ЗП-АП6Ш2 (вид сбоку) | Вид сбоку: длинная пластина с двумя парами болтов слева и справа, в центре — скоба с болтами вокруг штыря изолятора средней фазы, выноска Ø20 min / Ø24 max. Размеры 338 min / 393 max. Подпись вида «ЗП-АП6Ш2». | Ø20 min, Ø24 max, 338 min, 393 max, ЗП-АП6Ш2
120 | Примечание |  | В исходном тексте первая позиция: «Предназначено для препятствования посадки птиц на траверсы, оснащенные изоляторами типа ОЛСК» — согласование сохранено как в источнике.
120 | Примечание |  | В исходном тексте вторая позиция: «Предназначены для препятствования посадки птиц на траверсы, оснащенные штыревыми изоляторами» — согласование сохранено как в источнике.
120 | Примечание |  | Логотип в шапке: «ФОРЭНЕРГО» с подстрочником «производственное объединение» и латинское «FORENERGO®» с подстрочником «industrial group».
120 | Примечание |  | Размеры «min/max» на чертежах подписаны латиницей (min, max) и сохранены буквально.
120 | Примечание |  | В таблице ЗП-АП6Ш значения «6-35», «I-VII», «УХЛ1» занимают объединённые ячейки, охватывающие обе строки (ЗП-АП6Ш1 и ЗП-АП6Ш2), что подтверждено геометрией сетки.
120 | Примечание |  | В правой верхней части страницы расположены две отдельные фотографии (установка ЗП-АП6 на траверсе с фланцевыми изоляторами и пролёт ВЛ с защитными устройствами на штыревых изоляторах); они описаны двумя отдельными фигурами.
121 | Заголовок | ЗП-Н1 и ЗП-Н2 (насестные) — Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-Н1 и ЗП-Н2
121 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
121 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
121 | branding |  | FORENERGO® industrial group
121 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-Н1 и ЗП-Н2 (насестные)
121 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
121 | paragraph |  | Предназначены для безопасной посадки птиц и их защиты от контакта с токоведущими и заземленными частями опор. Устанавливаются на горизонтальных полках уголков траверс ВЛ.
121 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
121 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
121 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
121 | paragraph |  | • Изготавливаются из пластика, устойчивого к ультрафиолету, птичьему помету, механическим нагрузкам (ветровым, гололедно-ветровым).
121 | paragraph |  | • Материал крепежных элементов — нержавеющая или оцинкованная сталь.
121 | paragraph |  | • Электрическая прочность — 15 кВ/мм.
121 | paragraph |  | • Не горючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
121 | footer |  | 120 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
121 | Чертёж | ЗП-Н1 — чертеж | Два вида (вид спереди и вид сбоку) насеста ЗП-Н1, закреплённого на горизонтальной полке уголка траверсы: горизонтальная опорная трубка диаметром ∅25, вертикальная стойка с хомутом крепления к траверсе, нижний зажим с двумя болтами и двумя опорными шпильками. Размерные линии: 306 (длина горизонтальной трубки), ∅25, 490 (вертикальный размер от полки траверсы до низа зажима), 60 (ширина нижнего зажима), 35 (расстояние между шпильками) и 60 (ширина зажима снизу). На зажиме маркировка в две строки «МЗВА ХХ» / «ЗП-Н1». Подпись вида — «ЗП-Н1». | 306, ∅25, 490, 60, 35, 60, МЗВА ХХ, ЗП-Н1
121 | Чертёж | ЗП-Н2 — чертеж | Два вида насеста ЗП-Н2 на горизонтальной полке уголка траверсы: горизонтальная опорная трубка диаметром ∅25 с разрывом посередине и двумя вертикальными стойками (двухточечное крепление). Размерные линии: 706 (длина горизонтальной трубки), ∅25, 490 (вертикальный размер), 60* (ширина зажима, помечено звёздочкой), 35 и 60 на нижнем зажиме. На обоих зажимах маркировка в две строки «МЗВА ХХ» / «ЗП-Н2». Подпись вида — «ЗП-Н2». | 706, ∅25, 490, 60*, 35, 60, МЗВА ХХ, ЗП-Н2
121 | Чертёж | Фотографии изделий | Три фотографии изделий: в левой нижней части страницы — ЗП-Н1, установленный на опоре ВЛ, с сидящей на насесте птицей; в верхней части — ЗП-Н1 крупным планом (под углом) и ЗП-Н2 крупным планом, закреплённый на горизонтальной полке уголка траверсы. Подписей к фотографиям на странице нет.
121 | Примечание |  | Брендинг в правом верхнем углу: «ФОРЭНЕРГО» с подзаголовком «производственное объединение», рядом логотип и «FORENERGO® industrial group».
121 | Примечание |  | Заголовок столбца набран в исходнике двумя строками в одной ячейке: «Ветровой район, гололедный район»; в заголовке «Масса, кг, не более» слово «не более» вынесено в qualifier.
121 | Примечание |  | В чертеже ЗП-Н2 размер «60*» помечен звёздочкой, но текст примечания на странице отсутствует.
121 | Примечание |  | Маркировка на чертежах набрана как «МЗВА ХХ» (символы контурные, слой текста отсутствует, поэтому кириллица/латиница по кодам символов не проверяется).
121 | Примечание |  | Сокращения приведены буквально как в источнике: «гололедный» (без «ё»), «15 кВ/мм», «FV(ПВ)-0»; «I-VII» в таблице набрано латинскими I и V.
122 | Заголовок | Устройства защиты птиц спиральные типа МС (маркерные)
122 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
122 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
122 | branding |  | FORENERGO® industrial group
122 | heading |  | Устройства защиты птиц спиральные типа МС (маркерные)
122 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
122 | paragraph |  | Предназначены для визуальной индикации проводов, тросов и ОКСН на ВЛ. Маркеры выполнены из яркоокрашенного ПВХ. Делают провода и тросы ВЛ более заметными для птиц во время полёта, а также для персонала транспортных средств при пресечении ВЛ с автомобильными дорогами и водными путями. Внешний вид маркеров спиральных типа 1 и 2 приведены на рис. 1 и 2.
122 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-012-2016 ПАО «Россети».
122 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
122 | heading |  | ОПИСАНИЕ:
122 | paragraph |  | Маркер — спираль переменного шага и диаметра, выполненная из яркоокрашенного поливинилхлоридного круглого стержня диаметром 10-17 мм.
122 | paragraph |  | Спираль состоит из двух участков:
122 | paragraph |  | • участок установки, предназначенный для установки гасителя на проводе (тросе, кабеле);
122 | paragraph |  | • сигнальный участок.
122 | paragraph |  | Маркеры выпускаются двух видов с одним и двумя участками установки (рис. 1 и 2).
122 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
122 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
122 | footer |  | www.mzva.ru
122 | footer |  | 121
122 | Чертёж | Объёмное изображение спирального маркера и два контурных вида изделия (верхняя правая область страницы) | Объёмное изображение спирального маркера, установленного на проводе: два крупных витка на участке установки и волнистый сигнальный участок слева и справа. Ниже слева — контурный вид спирали с двумя витками и концевыми участками, справа — контурный вид спирали с несколькими витками. Размерных линий, стрелок, обозначений отверстий и подписей на этих видах нет.
122 | Чертёж | РИС. 1 | Схематичный продольный вид спирального маркера типа 1 (один участок установки): волнистая линия спирали, проходящая через осевую штрихпунктирную линию. Под видом — размерная линия общей длины маркера с обозначением «l». Размерности диаметра на рис. 1 нет: значение 350 нанесено на вертикальной размерной линии у рис. 2. | РИС. 1, l
122 | Чертёж | РИС. 2 | Схематичный продольный вид спирального маркера типа 2 (два участка установки): волнистая линия спирали с центральной группой витков через осевую штрихпунктирную линию. Под видом — размерная линия общей длины маркера с обозначением «l»; справа — вертикальная размерная линия с обозначением «350» (габарит по высоте зоны витков). Допусков (±) на рисунке нет; отверстий и их количества на рисунке нет. | РИС. 2, l, 350
122 | Чертёж | Фотография маркера, установленного на проводе (нижняя левая область страницы) | Фотография спирального маркера, навитого на провод (трос): два крупных витка на гладком участке провода и волнистый сигнальный участок, уходящий вправо. Маркировок, размеров, подписей и обозначений на фотографии нет.
122 | Примечание |  | Обозначения типоразмеров и заголовок набраны кириллическими буквами «МС» (М: U+041C, С: U+0421) — проверено по кодпоинтам текстового слоя.
122 | Примечание |  | В текстовом слое наименование группы колонок диаметра разорвано переносом («Диаметр пров» / «ода (троса, кабеля), мм»); в JSON объединено как «Диаметр провода (троса, кабеля), мм».
122 | Примечание |  | Колонка «Рис.» содержит объединённые по 8 (тип 1) и 4 (тип 2) строк ячейки со значениями «1» и «2»; значения распространены на все охваченные строки согласно геометрии объединения.
122 | Примечание |  | Логотип в шапке — контурное изображение (текстового слоя нет); надпись прочитана по увеличенному фрагменту оригинала как «ФОРЭНЕРГО производственное объединение».
122 | Примечание |  | У семистой псевдоколонки таблицы (правее «Масса, кг») текста нет — рамка без данных.
123 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
123 | footer |  | 122
123 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
123 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
123 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ММ-01 (маркерные)
123 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
123 | paragraph |  | Предназначены для визуальной индикации проводов и тросов ВЛ. Делают провода ВЛ более заметными для птиц во время полёта, а также для транспортных средств при пресечении ВЛ с автомобильными дорогами и водными путями.
123 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети», а также ИКАО, Приложение 14, 4-е издание, июль 2004 г.
123 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
123 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
123 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
123 | paragraph |  | • Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
123 | paragraph |  | • Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого материала.
123 | paragraph |  | • Отверстия для слива предотвращают накопление воды внутри шаров.
123 | paragraph |  | • Имеют возможность установки на провода и тросы ВЛ с земли при помощи специальных штанг типа СТ48 или аналогичных (для модификаций 1, 2) и штанг типа ШЗВЗ (для модификации 5,6).
123 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
123 | Чертёж | Фотография изделия ММ-01 | Фотография сферического маркерного изделия в правой верхней части страницы: светлый шар с тёмным экваториальным поясом-креплением, двумя тёмными овальными отверстиями («глазами») сверху и снизу и металлическим подвесным кольцом (серьгой) под шаром. Съёмка на светлом фоне.
123 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж ММ-01-4/25 -К-1, три вида. Верхний левый — вид спереди: шар, разделённый экваториальным поясом-креплением с двумя боковыми выступами-зажимами (на каждом зажиме две полосы надписей «х х х» и «х х х»), сверху и снизу по одному овальному отверстию, снизу гайка и подвесное ушко с проушиной. Справа — вид сбоку: шар с накладными пластинами-«щёками» по контуру (шесть пластин), внизу ножка/шток. Внизу слева — план (вид сверху): окружность с верхним и нижним овальными отверстиями и центральным круглым отверстием-табличкой с маркировкой и двумя закрашенными точками, по бокам два боковых выступа с надписями «х х х». Размерные надписи (вертикальные, повёрнутые на 90°): общая высота «MAX 235»; горизонтальный размер «224»; вертикальный размер «201»; на ножке вида сбоку «Ø12» со стрелками размерной линии; на проушине вида спереди «∅18» со стрелкой. Маркировка таблички плана (повёрнута на 90°, в две строки): «МЗВА» и «ММ-01-4/25 -К-1». Подпись «РИС. 1» — справа под планом. | РИС. 1, MAX 235, 224, 201, Ø12, ∅18, МЗВА, ММ-01-4/25 -К-1, х х х, х х х
123 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж ММ-01-4/25 -К-3, три вида. Верхний левый — вид спереди: шар с экваториальным поясом-креплением и двумя боковыми зажимами (на каждом по две полосы надписей «х х х»), сверху и снизу по одному овальному отверстию, снизу гайка без подвесного ушка. Справа — вид сбоку: шар с накладными пластинами-«щёками» по контуру (шесть пластин), внизу ножка/шток с гайкой. Внизу слева — план: окружность с верхним и нижним овальными отверстиями и центральным круглым отверстием-табличкой с маркировкой и двумя закрашенными точками, по бокам два боковых выступа с надписями «х х х». Размерные надписи (вертикальные, повёрнутые на 90°): общая высота «MAX190» (слитно, без пробела); горизонтальный размер «224»; вертикальный размер «201»; на ножке вида сбоку «18» без знака диаметра. Маркировка таблички плана (повёрнута на 90°, в две строки): «МЗВА» и «ММ-01-4/25 -К-3». Подпись «РИС. 2» — справа под планом. | РИС. 2, MAX190, 224, 201, 18, МЗВА, ММ-01-4/25 -К-3, х х х, х х х
123 | Чертёж | Фотография воздушной линии | Чёрно-белая фотография металлической решётчатой опоры (башни) воздушной линии электропередачи с провисающими проводами; на проводах видны небольшие светлые сферические маркеры. Фото в левой нижней части страницы.
123 | Примечание |  | На странице таблиц нет; прямой парсер AnyDoc сформировал псевдотаблицу из подписей размеров на чертежах РИС. 1 и РИС. 2 — содержимое чертежей сохранено в figures, а не в tables.
123 | Примечание |  | Маркировка табличек на планах обоих чертежей набрана в две строки: «ММ-01-4/25» + «-К» и «-1» (РИС. 1) либо «-3» (РИС. 2); буква «К» присутствует в источнике (подтверждено текстовым слоем и увеличенным фрагментом) и сохранена.
123 | Примечание |  | Буквенный текст сборочных приписок «х х х» дан буквами кириллической «х» (U+0445) по текстовому слою.
123 | Примечание |  | В чертеже РИС. 1 использованы разные знаки диаметра: «Ø12» (перечёркнутый круг) на ножке вида сбоку и «∅18» (U+2205) на проушине вида спереди. Сохранено буквально.
123 | Примечание |  | На РИС. 2 размер на ножке подписан просто «18», без знака диаметра — так в источнике.
123 | Примечание |  | Размерная надпись на РИС. 2 набрана слитно «MAX190», а на РИС. 1 раздельно «MAX 235» — сохранено как в источнике.
123 | Примечание |  | Единица измерения размеров (мм) на чертежах не указана и не добавлялась.
123 | Примечание |  | В футере слово «ООО» в текстовом слое набрано смешанными глифами: два латинских O (U+004F) и одна кириллическая О (U+041E) — визуально неразличимо, сохранено видимое написание.
123 | Примечание |  | Переносы слов в тексте «НАЗНАЧЕНИЕ» набраны в источнике с переносами (индика- ции, про- вода, автомо- бильными); в текстовых блоках переносы объединены.
123 | Примечание |  | Логотип «ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group» присутствует в виде графики (нет в текстовом слое) и переписан по изображению оригинала.
124 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
124 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
124 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
124 | paragraph |  | РИС. 3
124 | heading |  | ОПИСАНИЕ:
124 | paragraph |  | Устройства, как правило, монтируются на проводах (тросах) воздушных линий электропередачи по чередующейся цветовой схеме из белых и красных (или комбинированных) шаров, что обеспечивает их наилучшую видимость. По согласованию с заказчиком в комплект поставки может входить специальный спиральный протектор, который обеспечивает защиту и сохранность провода (троса) в месте установки устройства.
124 | heading |  | Обозначение в зависимости от цветового исполнения:
124 | paragraph |  | О — оранжевый,
124 | paragraph |  | К — красный,
124 | paragraph |  | Б — белый,
124 | paragraph |  | С — комбинированный (красно-белый).
124 | paragraph |  | По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.
124 | heading |  | Обозначение в зависимости от конструктивного наполнения:
124 | paragraph |  | 1 — с креплением «винт петля» и светоотражающими катафотами;
124 | paragraph |  | 2 — с креплением «винт петля» без светоотражающих катафотов;
124 | paragraph |  | 3 — с креплением «болт» и светоотражающими катафотами;
124 | paragraph |  | 4 — с креплением «болт» без светоотражающих катафотов;
124 | paragraph |  | 5 — с креплением «шестигранник» и светоотражающими катафотами;
124 | paragraph |  | 6 — с креплением «шестигранник» без светоотражающих катафотов.
124 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
124 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
124 | footer |  | www.mzva.ru
124 | footer |  | 123
124 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж линейной арматуры ММ-01-4/25 в трёх видах. Верхний левый вид — вид спереди на установленном на проводе (тросе) устройстве: две полусферы (шары) с двумя сквозными отверстиями каждая, между ними горизонтальный провод (трос), показанный участками с косой штриховкой (x x x), и вертикальный шток/болт внизу; вертикальный размер MAX 250. Верхний правый вид — вид на устройство сбоку: полусфера с четырьмя наклонными пластинами-катафотами (по две сверху и по две снизу, каждая с осевой линией), петля крепления в центре и вертикальный стержень с обозначенным диаметром 13. Нижний вид — вид сверху/снизу на сферу с двумя отверстиями сверху и снизу, двумя зажимами по бокам на проводе (тросе) с косой штриховкой (x x x), центральной шайбой с двумя отверстиями и двумя метками ●●, надписями «МЗВА» и «ММ-01-4/25 -К» и цифрой «5»; размеры по горизонтали 224 и по вертикали 201. | MAX 250, 224, 201, 13, 5, РИС. 3, МЗВА, ММ-01-4/25 -К, x x x
124 | Примечание |  | Наименования в таблице набраны кириллицей: «ММ-01-4/25-О/К/Б/С-N»; в чертёжной надписи нижнего вида использовано написание «ММ-01-4/25 -К» с цифрой «5» под ним.
124 | Примечание |  | Заголовок таблицы «Масса, кг, не более» и «Класс напряжения ВЛ, кВ» разделены на label/unit/qualifier без изменения печатных значений.
124 | Примечание |  | Логотип верхнего колонтитула: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», рядом знак FORENERGO® с подписью «industrial group». Буква «Э» в «ФОРЭНЕРГО» отличена от «Е» по зубу и округлому правому элементу на увеличении оригинала.
125 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
125 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
125 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
125 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ММ-02 (маркерные)
125 | paragraph |  | конструкция защищена патентом
125 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
125 | paragraph |  | Предназначены для визуальной индикации проводов и тросов ВЛ. Делают провода ВЛ более заметными для птиц во время полёта, для персонала транспортных средств при пресечении ВЛ с автомобильными дорогами и водными путями, а также для пилотов летательных аппаратов.
125 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети», а также ИКАО, Приложение 14, 4-е издание, июль 2004 г.
125 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
125 | heading |  | ОПИСАНИЕ:
125 | paragraph |  | Устройства, как правило, монтируются на проводах (тросах) воздушных линий электропередачи по чередующейся цветовой схеме из белых и красных (или комбинированных) шаров, что обеспечивает их наилучшую видимость. Крепление осуществляется с помощью спирального фиксатора (входит в комплект поставки), что исключает возможность повреждения провода (троса) в месте установки маркера в процессе эксплуатации.
125 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
125 | heading |  | Обозначение в зависимости от цветового исполнения:
125 | paragraph |  | О — оранжевый,
125 | paragraph |  | К — красный,
125 | paragraph |  | Б — белый,
125 | paragraph |  | С — комбинированный (красно-белый).
125 | paragraph |  | По требованию заказчика устройства могут изготавливаться других цветов.
125 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
125 | paragraph |  | Климатическое исполнение соответствует УХЛ1.
125 | paragraph |  | Зажимы креплений изготовлены из коррозионностойкого немагнитного материала.
125 | paragraph |  | Отверстия для слива предотвращают накопление воды внутри шаров.
125 | paragraph |  | Шары состоят из скрепляемых половин для удобства транспортировки.
125 | paragraph |  | Не требует обслуживания в период всего срока эксплуатации.
125 | paragraph |  | Устройство изготовлено из диэлектрического атмосферостойкого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет) и имеющего рабочий температурный диапазон от -60 °С до +50 °С.
125 | footer |  | 124
125 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
125 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
125 | footer |  | www.mzva.ru
125 | Чертёж | Устройство защиты птиц типа ММ-02 (маркерное), установленное на проводе ВЛ (фотография) | Фотография сферического изделия, закреплённого на проводе (тросе) воздушной линии; рядом расположены иллюстрации устройства.
125 | Чертёж | Устройство типа ММ-02 (маркерное): вид сбоку и вид с торца | Чертёж изделия. Слева — вид сбоку: сферический корпус на проводе, вертикальная линия стыка половин и четыре коротких горизонтальных элемента на корпусе; провод показан со спиральным фиксатором. Справа от этого вида — вертикальный размер диаметра провода с обозначением D. Справа — вид с торца: две половины корпуса с зазором между ними, по четыре угловых отверстия для слива на каждой половине (всего 8), в центре — круглое отверстие для провода; сверху габаритный размер 310. Иных размерных обозначений и допусков на чертеже не указано. | D, 310
125 | Примечание |  | В таблице столбцы «Класс напряжения ВЛ, кВ», «Ветровой район, гололедный район», «Видимое расстояние, м» и «Исполнение» объединены вертикальной ячейкой на все 18 строк; значение каждого относится ко всем строкам.
125 | Примечание |  | Значение «6-750» в столбце «Класс напряжения ВЛ, кВ» приведено буквально, хотя заголовок страницы указывает на 6-35 кВ.
125 | Примечание |  | В наименовании последней строки напечатано «ММ-02-32,1/34-О/К/Б/С» (без «,0» после 34), тогда как в столбце диаметров указано «32,1-34,0».
125 | Примечание |  | В тексте о назначении напечатано «при пресечении ВЛ с автомобильными дорогами» — слово приведено буквально, как в источнике.
126 | Заголовок | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АПК (антиприсадочные)
126 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
126 | branding |  | ФОРЭНЕРГО · FORENERGO industrial group · производственное объединение
126 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АПК (антиприсадочные)
126 | paragraph |  | конструкция защищена патентом
126 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
126 | paragraph |  | Предназначены для исключения посадки и гнездования птиц на траверсах анкерных опор ВЛ, а также для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6–750 кВ (при перекрытии изоляторов по струе помета). Устройства устанавливаются на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Устройство может комплектоваться изображением хищной птицы для создания отпугивающего эффекта.
126 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
126 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
126 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
126 | heading |  | Обозначение:
126 | paragraph |  | ЗП-АПК-Х1, где Х — цвет материала антиприсадочного элемента (1 — оранжевый, 2 — серый, 3 — черный).
126 | paragraph |  | 1 — наличие изображения хищной птицы.
126 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
126 | paragraph |  | • Безопасность для птиц.
126 | paragraph |  | • Устойчивость к атмосферным воздействиям. Конструкция выдерживает ветровые и гололедно-ветровые нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению (гарантия 40 лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от -60 °С до +50 °С. Узел крепления оцинкован.
126 | paragraph |  | • Универсальность крепления на траверсах. Универсальный узел закрепления типа «струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений уголка.
126 | paragraph |  | • Негорючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
126 | paragraph |  | По требованию заказчика устройства могут изготавливаться с различной строительной высотой.
126 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 125
126 | Чертёж | Патентный стемп | В верхнем правом углу страницы — рамка с символом копирайта и надписью о защищённой патентом конструкции. | ©, конструкция защищена патентом
126 | Чертёж | ЗП-АПк-21 (серый цвет, наличие изображения) | Фотография антиприсадочного устройства серого цвета с изображением хищной птицы на антиприсадочном элементе, закреплённого на опоре ВЛ. | ЗП-АПк-21 (серый цвет, наличие изображения)
126 | Чертёж | ЗП-АПк-3 (черный цвет, без изображения) | Фотография антиприсадочного устройства черного цвета без изображения, закреплённого на опоре ВЛ. | ЗП-АПк-3 (черный цвет, без изображения)
126 | Чертёж | Чертёж ЗП-АПК: вид сбоку и вид снизу | Верхний чертёж — вид сбоку устройства, установленного на траверсе: вертикальные размеры 850 и 803, обозначение «А» с подчёркиванием, размер «min 50» у нижнего зажима, на зажиме маркировка «МЗВА 02» и «ЗП-АПК-1». Ниже — вид снизу (план): овальный контур антиприсадочного элемента с траверсой посередине, вертикальный размер 400 и горизонтальный размер 630. | 850, 803, 400, 630, min 50, А, МЗВА 02, ЗП-АПК-1
126 | Чертёж | Схема установки трёх устройств с гирляндами изоляторов (вид сверху) | Чертёж с тремя антиприсадочными устройствами (верхнее и два нижних), каждое с парой подвесных гирлянд изоляторов, установленными на траверсе.
126 | Чертёж | Схема установки устройства на опоре с подвесными изоляторами | Чертёж с антиприсадочным устройством на траверсе, подвесной гирляндой изоляторов слева и зажимом с резиновыми шайбами справа; ниже показан наклонный траверсный элемент. Подпись под чертежами: «Вариант установки устройств на ВЛ». | Вариант установки устройств на ВЛ
126 | Чертёж | Схема установки устройств на опоре ВЛ | Схематичный рисунок опоры ВЛ с тремя антиприсадочными устройствами: одно на верхней траверсе и два на нижней, каждое с подвесной гирляндой изоляторов. Подпись: «Вариант установки устройств на ВЛ». | Вариант установки устройств на ВЛ
126 | Примечание |  | Заголовок напечатан как «Устройства защиты птиц…», хотя далее по тексту идут формы «Устройства устанавливаются»; написание сохранено как в источнике.
126 | Примечание |  | В первом абзаце раздела НАЗНАЧЕНИЕ источник печатает «…по струе помета» и «…и препятствует посадке птицы…» (единственное число при подлежащем во множественном числе); грамматическая несогласованность источника сохранена дословно.
126 | Примечание |  | Диапазон напряжений в тексте набран с длинным тире: «ВЛ 6–750 кВ», а в таблице — с коротким: «6-750»; оба варианта сохранены как в источнике.
126 | Примечание |  | Обозначение в тексте набрано как «ЗП-АПК-Х1» (кириллическая Х, U+0425), в подрисуночных подписях — «ЗП-АПк-21» и «ЗП-АПк-3» со строчной кириллической «к» (U+043A); различия регистра и алфавита сохранены.
126 | Примечание |  | В маркировке узла на чертеже повёрнуты две строки: «МЗВА 02» и «ЗП-АПК-1»; между ними в текстовом слое присутствует служебный фрагмент «21», на изображении он читается как очень мелкая часть той же маркировки.
126 | Примечание |  | Температурный диапазон в тексте набран с символами «оС» (строчная кириллическая о U+043E и заглавная кириллическая С U+0421), визуально соответствующими «°С»; в текстовом блоке приведено в виде «°С».
126 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО» и «FORENERGO industrial group» в правом верхнем углу — растровые/векторные элементы, их надписи в текстовом слое отсутствуют; прочитаны по изображению страницы.
126 | Примечание |  | Подпись «Вариант установки устройств на ВЛ» напечатана на странице дважды — под правым чертёжом и под левым рисунком опоры.
127 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ — ЗП-АП (антиприсадочные)
127 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
127 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
127 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа ЗП-АП (антиприсадочные)
127 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
127 | paragraph |  | Предназначены для исключения посадки и гнездования птиц на траверсах ВЛ в непосредственной близости от изоляторов, а также для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6–750 кВ (при перекрытии изоляторов по струе помета).
127 | paragraph |  | Устройство устанавливается на траверсе ВЛ рядом с местом крепления полимерного изолятора или гирлянды стеклянных изоляторов и препятствует посадке птицы на траверсу в зоне его защиты. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра.
127 | paragraph |  | Изготавливаются из атмосферостойкого пластика.
127 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
127 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
127 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
127 | paragraph |  | конструкция защищена патентом ©
127 | paragraph |  | Варианты установки устройств на ВЛ
127 | footer |  | 126 · ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» · Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru · www.mzva.ru
127 | Чертёж | Фотография изделия (без подписи на странице) | Фотография веерообразного антиприсадочного устройства: центральный диск (полусфера) с радиально расходящимися стержнями и цепочками шаров, в нижней части — кронштейн с болтовым креплением и зажимом. Печатной подписи и обозначения варианта на фотографии нет; рядом расположена маркировка «конструкция защищена патентом ©». Единиц измерения и номеров патента на фотографии нет.
127 | Чертёж | ЗП-АП2 — чертёж с габаритными размерами | Вид спереди: веерообразное устройство из двух симметричных секций, каждая — цепочка шаров на стержнях, соединённых треугольными связями. Внизу — опорная пластина с отверстиями и болтами. Размеры: ширина 850 (верхняя горизонтальная размерная линия), вертикальный размер 600 (справа), у нижнего крепления 35 и 60. Подпись «ЗП-АП2» расположена под чертежом. Других размеров, допусков и знаков ± на виде не указано. | 850, 600, 35, 60, ЗП-АП2
127 | Чертёж | ЗП-АП2-2 — вид спереди и вид сверху (развёртка секций) | Слева вид спереди: веерообразное устройство увеличенного размера с цепочками шаров на стержнях, нижняя часть — кронштейн с болтовым креплением; вертикальный размер 627 слева, внизу у крепления размеры 35 и 60. Справа вид сверху: четыре секции устройства, развёрнутые крест-накрест (X-образно), каждая секция — цепочка шаров; в центре — узел крепления с болтами и пластинами; размеры 600 (вертикальный слева), две диагональные размерные линии 850 и 850, горизонтальный размер снизу 630. Подпись «ЗП-АП2-2» — под чертежами. Допусков и знаков ± нет. | 627, 35, 60, 600, 850, 850, 630, ЗП-АП2-2
127 | Чертёж | ЗП-АП2-2У — чертёж с габаритными размерами | Вид спереди: веерообразное устройство, каждая секция — цепочка шаров на стержнях с треугольными связями; нижняя часть — вертикальная опорная пластина с болтами и зажимным узлом. Размеры: 604 (верхний горизонтальный), 738 и 700 (две вертикальные размерные линии слева, 738 — внешняя, 700 — внутренняя), 35 и 60 у нижнего крепления. Подпись «ЗП-АП2-2У» под чертежом. Допусков и знаков ± нет. | 604, 738, 700, 35, 60, ЗП-АП2-2У
127 | Чертёж | ЗП-АП3 — чертёж с габаритными размерами | Вид спереди: устройство меньшего размера, веер из цепочек шаров, нижняя часть — опорная пластина с болтами и наклонным выступом. Размеры: 490 (верхний горизонтальный), 610 (вертикальный справа), 35 и 60 у нижнего крепления. Подпись «ЗП-АП3» под чертежом. Допусков и знаков ± нет. | 490, 610, 35, 60, ЗП-АП3
127 | Чертёж | Варианты установки устройств на ВЛ | Два монтажных варианта без размерных линий и надписей. Верхний: поперечный вид опоры (траверса) с подвесными изоляторами и установленными на траверсу устройствами ЗП-АП, а также схематичное изображение опоры со сдвоенными проводами и зажимами. Нижний: вид на опору с тремя устройствами ЗП-АП, каждое закреплено на траверсе над гирляндой из подвесных изоляторов; провода показаны вертикальными линиями. | Варианты установки устройств на ВЛ
127 | Примечание |  | В заголовке страницы сохранено написание «ВЛЗ» заглавными буквами (ВЛЗ), в тексте — «ВЛ».
127 | Примечание |  | В тексте диапазон напряжений напечатан как «6–750 кВ» (тире), в заголовке — «6-35 кВ» (дефис); оба варианта сохранены как в источнике.
127 | Примечание |  | Фотография изделия в верхней части страницы не имеет печатной подписи; обозначение варианта к ней не относится, ближайшая подпись «ЗП-АП2» относится к чертежу ниже.
127 | Примечание |  | Docling-разбор этой страницы дал ложные числовые подписи «628» и «604,5»; на оригинале и в текстовом слое PDF эти значения отсутствуют, фактические подписи — 627 и 604.
127 | Примечание |  | Текстовый слой PDF не содержит подписей размеров, выполненных контурами (850, 600, 630, 490, 610 и др.); они прочитаны по оригинальному изображению страницы.
127 | Примечание |  | В нижней монтажной схеме имеется разрыв линии опоры (условный разрыв), размерных значений нет.
128 | Заголовок | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
128 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
128 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
128 | branding |  | производственное объединение
128 | branding |  | FORENERGO®
128 | branding |  | industrial group
128 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
128 | paragraph |  | Безопасность для птиц. Лучи «веера» изготовлены из полимерного материала и имеют специальные закругления, что исключает возможность травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки.
128 | paragraph |  | Устойчивость к атмосферным воздействиям. Конструкция выдерживает ветровые и гололедно-ветровые нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ. Устройство изготовлено из атмосферостойкого пластика, который обеспечивает: стойкость к ультрафиолетовому излучению (гарантия 40 лет) и атмосферным осадкам, отсутствие деформаций и работоспособность в температурном диапазоне от -60 °С до +50 °С. Соответсвует требованиям пожаробезопасности, дуго- и трекинг-эрозионной стойкости. Узел крепления имеет цинковое покрытие.
128 | paragraph |  | Зона защиты. Устройство имеет большую защитную зону, ориентированную вдоль траверсы.
128 | paragraph |  | Универсальность крепления на траверсах. Универсальный узел крепления типа «струбцина» обеспечивает крепление устройства к горизонтальной или вертикальной полке траверсы во всем диапазоне применяемых сечений траверсы.
128 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
128 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
128 | footer |  | www.mzva.ru
128 | footer |  | 127
128 | Чертёж | ЗП-АП4 | Фронтальный вид линейной защитной арматуры типа ЗП-АП4: веер из полимерных лучей на центральном стержне, нижний узел крепления — пластина с двумя болтами и двумя круглыми отверстиями. Размерные линии: ширина 420 (горизонтальная, сверху), вертикальный размер 540 (справа, повёрнутая подпись; линия от верхней кромки веера до низа узла крепления), ширина шейки узла 35, ширина нижней пластины 60. | 420, 540, 35, 60, ЗП-АП4
128 | Чертёж | ЗП-АП5 | Фронтальный вид линейной защитной арматуры типа ЗП-АП5: веер из полимерных лучей с разрывом посередине (две секции) на центральном стержне, нижний узел крепления — пластина с двумя болтами и двумя круглыми отверстиями. Размерные линии: ширина 723 (сверху), вертикальный размер 526 (справа, повёрнутая подпись), ширина шейки узла 35, ширина нижней пластины 60. | 723, 526, 35, 60, ЗП-АП5
128 | Чертёж | ЗП-АП5-2 | ЗП-АП5-2, два вида на одном поле. Слева — фронтальный вид: веер из двух секций лучей на центральном стержне, нижний узел крепления с двумя болтами и двумя круглыми отверстиями; размерные линии: ширина 516 (курсив, сверху), вертикальный размер 554 (справа, повёрнутая подпись), ширина шейки узла 35, ширина нижней пластины 60. Справа — вид поперёк траверсы: лучи в крестообразном (Х-образном) расположении на траверсе, в центре — прямоугольная пластина узла крепления с двумя круглыми отверстиями и болтовым соединением по диагоналям (болты с гайками по диагонали); размерные линии: вертикальный размер 520 (слева, повёрнутая подпись), диагонали 740 и 730, ширина 560 (снизу). | 516, 554, 35, 60, 520, 740, 730, 560, ЗП-АП5-2
128 | Чертёж | Варианты монтажа | Два варианта крепления узла типа «струбцина» к траверсе. Верхний — «Траверса (горизонтальное расположение полки)»: скоба охватывает полку сверху, прижим осуществляется винтом с гайкой снизу. Нижний — «Траверса (вертикальное расположение полки)»: скоба охватывает полку сбоку, прижим винтом сбоку; в этом варианте указан размер 30 (горизонтальный размер от полки до стенки шейки узла). Надписи вариантов и заголовок «Варианты монтажа» выполнены шрифтом с разрядкой, выносные линии ведут к соответствующим схемам. | Варианты монтажа, Траверса (горизонтальное расположение полки), Траверса (вертикальное расположение полки), 30
128 | Примечание |  | В источнике буквально напечатано «Соответсвует требованиям пожаробезопасности» — опечатка без буквы «т» (подтверждено кодовыми точками текстового слоя С-о-о-т-в-е-т-с-в-у-е-т и увеличением оригинала); опечатка сохранена без исправления.
128 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО в шапке набран кривыми: текстового слоя нет, надписи «ФОРЭНЕРГО», «производственное объединение», «FORENERGO®», «industrial group» прочитаны по увеличенному оригиналу.
128 | Примечание |  | Колонки «Класс напряжения ВЛ», «Ветровой район, гололедный район» и «Исполнение» в таблице физически объединены вертикально на все 7 строк (значения 6-750 / I-VII / УХЛ1 напечатаны в средней строке ЗП-АП3, y≈0.8844; подтверждено геометрией прямой сетки read_source_table и совпадением строк у img2table); значения относятся ко всем семи строкам.
128 | Примечание |  | Глифы «I-VII» в текстовом слое не имеют сопоставленных кодовых точек для всех символов; записаны видимой строкой латиницей по увеличенному оригиналу. В «УХЛ1» последний символ — цифра 1 (U+0031) и кириллица У-Х-Л, что подтверждено кодовыми точками.
128 | Примечание |  | Буква «З» в обозначениях ЗП-АП… — кириллическая (U+0417), подтверждено кодовыми точками; цифры в обозначениях — арабские.
128 | Примечание |  | Чертежи, размерные подписи (в том числе повёрнутые 540, 526, 554, 520) и надписи «Варианты монтажа» / «Траверса (горизонтальное расположение полки)» / «Траверса (вертикальное расположение полки)» прочитаны визуально по увеличенному оригиналу.
128 | Примечание |  | Текстовый слой страницы местами содержит мягкие переносы внутри слов; в тексте они объединены в целые слова.
129 | Заголовок | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-БТ (антиприсадочные)
129 | heading |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ
129 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
129 | branding |  | производственное объединение
129 | branding |  | FORENERGO® industrial group
129 | heading |  | Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ типа УЗП-БТ (антиприсадочные)
129 | branding |  | © конструкция защищена патентом
129 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
129 | paragraph |  | Предназначены для исключения посадки и гнездования птиц на траверсах ВЛ в непосредственной близости от изоляторов, а так же для защиты изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и защиты самих птиц от поражения электрическим током на ВЛ (при перекрытии изоляторов по струе помета). Устройства устанавливаются на траверсе ВЛ и препятствуют гнездованию и посадке птиц на траверсу в зоне защиты.
129 | paragraph |  | Соответствуют требованиям СТО 34.01-2.2-011-2015 ПАО «Россети».
129 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2013.
129 | paragraph |  | ОДОБРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО «СОЮЗОМ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ»
129 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:
129 | paragraph |  | • Безопасны для птиц (радиус закругления штырей 2,5 мм).
129 | paragraph |  | • Устройства УЗП-БТ имеют модульное основание, конструкция которого позволяет соединять основания между собой до необходимой длины. Крепление устройства на траверсах опор выполняется при помощи специальных струбцин, которые обеспечивают надежное закрепление к горизонтальной или вертикальной полке траверсы. Возможно применение для крепления устройства монтажной ленты. Устройства УЗП-БТ поставляется в разобранном виде, просто монтируется и не требует дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.
129 | paragraph |  | • Устройства выполнены из диэлектрического атмосферостойкого пластика, стойкого к ультрафиолетовому излучению (срок службы 40 лет) и имеющего рабочий температурный диапазон от -60 °С до +50 °С.
129 | paragraph |  | • Выпускаются модификации УЗП-БТ-700/3 и УЗП-БТ-800/3. Модификация УЗП-БТ-800/3 имеет увеличенную высоту конструкции для установки в местах обитания дальневосточного аиста.
129 | paragraph |  | • Материал крепежных струбцин — оцинкованная сталь.
129 | paragraph |  | • Не горючи (класс воспламеняемости FV(ПВ)-0 по ГОСТ 28779).
129 | footer |  | 128
129 | footer |  | OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»
129 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
129 | footer |  | www.mzva.ru
129 | Чертёж | Чертежи УЗП-БТ-700/3 и УЗП-БТ-800/3 | Два чертежа, по три вида на каждый (вид спереди с тремя штырями, вид сбоку с одним штырём, вид сверху на основание), подписи под чертежами: слева УЗП-БТ-700/3, справа УЗП-БТ-800/3. На виде спереди изделия УЗП-БТ-700/3 указана вертикальная размерная линия 745 (от основания до верха штырей), на виде спереди УЗП-БТ-800/3 — 850. На боковых видах обоих изделий указан горизонтальный размер 45 (ширина основания в сборе). На видах сверху обоих изделий указан горизонтальный размер 300 (длина модульного основания); вид сверху показывает три модуля основания, каждый с овальным отверстием, и по одному круглому отверстию у левого и правого краёв (всего два отверстия). На виде спереди под основанием показаны две крепежные струбцины. Размерные линии выполнены стрелками с обоих концов; допуски, знаки отклонений, обозначения видов, стрелки направления взгляда и сноски на чертежах отсутствуют. | 745, 45, 300, УЗП-БТ-700/3, 850, 45, 300, УЗП-БТ-800/3
129 | Чертёж | Фотографии изделий УЗП-БТ (две, в верхней части страницы) | Две фотографии изделий на светло-сером фоне. На левой фотографии модульное основание с шестью острыми коническими штырями и установленными крепежными струбцинами. На правой фотографии аналогичное изделие: модульное основание с шестью штырями, причём штыри заметно выше и имеют видимую вставку (муфту) у основания. Подписей и иных читаемых надписей на фотографиях нет.
129 | Примечание |  | В исходном тексте: «а так же» (вместо «а также») — опечатка источника, сохранена дословно.
129 | Примечание |  | В исходном тексте грамматическое расхождение: «Устройства УЗП-БТ поставляется в разобранном виде, просто монтируется» — сохранено дословно.
129 | Примечание |  | Номер стандарта в источнике разорван переносом строки: «СТО 34.01-» + «2.2-011-2015», то есть СТО 34.01-2.2-011-2015.
129 | Примечание |  | Обозначение класса воспламеняемости приведено в оригинале как «FV(ПВ)-0».
129 | Примечание |  | В колонтитуле слово ООО набрано в исходнике смешанными глифами: две латинские O (U+004F) и одна кириллическая О (U+041E) — сохранено как «OOО».
129 | Примечание |  | Заголовок страницы «ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВЛ (ВЛЗ) 6-35 кВ» расходится с диапазоном класса напряжения 6-750 кВ в таблице; сохранено как в источнике.
129 | Примечание |  | Подпись-подзаголовок логотипа в шапке читается как «производственное объединение» (мелкий кегль), латинская часть — «FORENERGO® industrial group».
129 | Примечание |  | Ячейки «6-750», «I-VII», «УХЛ1» в таблице — объединённые ячейки, визуально центрированные на первой строке данных; по геометрии PDF они покрывают все четыре строки, значение повторено во всех.
130 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ
130 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ
130 | Чертёж | Фотография: изоляторы на опоре | Разворотный раздел каталога. Фотография: бетонная железобетонная опора со стальной траверсой на голубом небе; на опоре закреплены линейные подвесные изоляторы (светло-серые полимерные/фарфоровые изоляционные детали с ребристыми юбками) и штыревые (опорные) изоляторы — красный и серые ребристые изоляторы; видны металлические зажимы, тяги и провод (провод пересекает верхнюю часть снимка). Слева диагональная светло-серая и белая графические полосы — оформление разворота.
131 | Заголовок | Предприятия ПО «ФОРЭНЕРГО»: АО «ЮМЭК», ООО «ИНСТА», ООО «ВОЛЬТА»
131 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
131 | branding |  | FORENERGO® — manufacturing association
131 | paragraph |  | В данном разделе каталога представлена продукция российских предприятий АО «ЮМЭК», ООО «ИНСТА» и ООО «ВОЛЬТА», входящих в состав ПО «ФОРЭНЕРГО». Предприятия занимают лидирующее положение в России в области производства стеклянных и полимерных изолято- ров для воздушных линий электропередачи, электростанций и подстанций. Изоляторы АО «ЮМЭК», ООО «ИНСТА», ООО «ВОЛЬТА» успешно применяются на объектах ПАО «Россети», ОАО «РЖД», нефтяной и газовой промышленности.
131 | footer |  | 130
131 | footer |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
131 | Чертёж | Логотип АО «ЮМЭК» | Чёрно-белый фирменный знак: стилизованная восьмилучевая розетка-звезда, внутри квадратная рамка с круглым медальоном и силуэтом изолятора; справа крупное стилизованное наименование с товарным знаком. | ЮМЭК, ®
131 | Чертёж | Логотип ООО «ИНСТА» / INSTA | Слева надпись из двух строк, под ней стилизованное наименование; в центре круглый знак из двух дуг (тёмная и серая) с шиной и двумя вертикальными стойками внутри; справа надпись из двух строк с латинским наименованием. | ПРОИЗВОДСТВО, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, ИНСТА, PRODUCTION OF, HIGH-VOLTAGE INSULATORS, INSTA
131 | Чертёж | Логотип ООО «ВОЛЬТА» | Крупное стилизованное наименование тёмно-серого цвета с товарным знаком, расположенное по центру ниже остальных знаков. | ВОЛЬТА, ®
131 | Чертёж | Фирменный знак ФОРЭНЕРГО / FORENERGO (колонтитул) | В правом верхнем углу страницы: кириллическое наименование с подписью, круглый графический знак и латинское наименование с товарным знаком. | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, manufacturing association
131 | Примечание |  | В исходном текстовом слое слово «изоляторов» разорвано переносом на строке границы: «изолято-» / «ров»; перенос сохранён дословно.
132 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
132 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
132 | Чертёж | Верхняя фотография: три линейных штыревых изолятора | Фотография на большой светло-голубой косой полосе-параллелограмме, окаймлённой белым фоном по левому нижнему краю и справа. Видны три штыревых изолятора: слева внизу малый белый (светло-серый) изолятор с конической юбкой и ребристым корпусом, на цоколе которого имеется рельефная маркировка; в центре крупный серо-голубой изолятор с широкой юбкой и чёрным седловидным креплением (клипсой) сверху; справа второй крупный серо-голубой изолятор с чёрным основанием, в котором на верхней стороне выполнена разомкнутая кольцевая проушина (с двумя заострёнными концами и двумя малыми отверстиями у основания). | рельефная маркировка на цоколе малого белого изолятора: читается как «Volta ТФ-2011»
132 | Чертёж | Нижний ряд: три фотографии, разделённые двумя наклонными штрихами | Ряд из трёх фотографий на белом фоне, между которыми дважды расположен тонкий наклонный штрих-разделитель (параллелограмм без заливки). Слева — пара серо-голубых изоляторов с чёрными креплениями: у левого (более высокого) изолятора чёрное основание с разомкнутой кольцевой проушиной, у правого (нижнего) — чёрное седловидное крепление (клипса); оба с широкими юбками. В центре — зелёный ребристый стеклянный изолятор с цилиндрическим корпусом, верхним гладким колпачком и несколькими юбками (две широких и одна узкая средняя), внутри корпуса видны тёмные вставки. Справа — малый светло-серый изолятор с конической юбкой и ребристым корпусом, на цоколе которого имеется рельефная маркировка. | рельефная маркировка на цоколе правого малого светло-серого изолятора: та же надпись, читается как «Volta ТФ-2011»
132 | Примечание |  | Страница — фотографический разделитель с заголовком; текстовый слой содержит только заголовок «ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ» (кириллица подтверждена кодпоинтами: И U+0418, З U+0417, О U+041E, Л U+041B, Я U+042F, Т U+0422, Р U+0420, Ы U+042B, Й U+0419, Н U+041D, Е U+0415, Ш U+0428, В U+0412), печатный номер страницы отсутствует.
132 | Примечание |  | Заголовок расположен в середине страницы (y ≈ 0.569–0.609), между верхней большой фотографией и нижним рядом миниатюр.
132 | Примечание |  | Рельефные маркировки на фотографиях размыты (подтверждено увеличением зон 0.36–0.56/0.36–0.44 и 0.78–0.93/0.78–0.86); на обоих снимках присутствует одна и та же надпись на цоколе малого светло-серого изолятора, читаемая как «Volta ТФ-2011». Размытость оттиска — свойство источника, а не ошибка извлечения; маркировка рельефная и не входит в текстовый слой PDF, поэтому кодпоинтами она не подтверждается, регистр латинских букв по источнику неразличим.
132 | Примечание |  | На фотографиях материал изоляторов и креплений нигде не подписан; в описаниях указаны только видимые цвет и форма.
132 | Примечание |  | Наклонные штрихи в нижнем ряду — графические разделители между миниатюрами (контурные параллелограммы без заливки), а не текст.
132 | Примечание |  | Таблиц на странице нет; нижний ряд из трёх фотографий передан одним объектом figures[1], поскольку все три снимка и оба разделителя полностью описаны в его description и labels.
133 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
133 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение (логотип-круг) FORENERGO® manufacturing association
133 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
133 | heading |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов
133 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов типа ЛШП перед фарфоровыми и стеклянными штыревыми изоляторами типа ШФ и ШС:
133 | paragraph |  | • улучшены влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения, что обеспечивается высокой гидрофобностью поверхности изоляторов;
133 | paragraph |  | • снижена масса и, соответственно, расходы на транспортировку;
133 | paragraph |  | • значительно увеличена живучесть при механических (вандальных) воздействиях;
133 | paragraph |  | • снижен бой при транспортировке, у изоляторов типа ЛШП бой при транспортировке отсутствует.
133 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов типа ЛШП перед штыревыми полимерными изоляторами типа ШПУ:
133 | paragraph |  | • применение высоконадежных композитных силовых элементов позволяет одновременно обеспечить высокую механическую и электрическую прочность изоляторов. В изоляторах типа ШПУ необходимая механическая прочность обеспечивается двумя стальными силовыми элементами, между которыми находится тонкий слой кремнийорганической резины.
133 | paragraph |  | Преимущества штыревых стеклянных изоляторов типа ШС 10 и ШС 20 модификаций ЕД, УД, СС, ТС, СУ, ТУ:
133 | paragraph |  | • изоляторы вышеуказанных модификаций изготавливаются из закаленного стекла и имеют значительно более высокие характеристики ударопрочности и термомеханической прочности относительно изоляторов из отожженного стекла;
133 | paragraph |  | • относительно фарфоровых изоляторов, стеклянные изоляторы имеют существенно уменьшенный вес и значительно более высокую ударопрочность. Кроме того, стекло в отличии от фарфора не стареет, поэтому характеристики электрической прочности фарфоровых изоляторов постепенно снижается, а стеклянных остаются неизменными в течении всего срока службы;
133 | paragraph |  | • в отличие от традиционных штыревых изоляторов типа ШС, новые изоляторы имеют двукрылую форму, вследствие чего обладают повышенной длиной пути тока утечки и могут быть рекомендованы к применению в районах с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью;
133 | paragraph |  | • гнездо изолятора, предназначенное для накручивания штыря, оснащено пластиковой втулкой. Данная втулка изготавливается из стойкого к воздействию УФ-излучения композитного материала и предназначена для предотвращения разрушения колпачков типа «К» или «КП», устанавливающиеся на штырях траверсы, под воздействием УФ-излучения .
133 | paragraph |  | Преимущества штыревого полимерного изолятора ТФ-20П перед фарфоровым изолятором ТФ-20:
133 | paragraph |  | • значительно увеличена живучесть при механических (вандальных) воздействиях;
133 | paragraph |  | • отсутствует бой при транспортировке;
133 | paragraph |  | • в 8 раз снижена масса, благодаря чему значительно снижаются транспортные расходы.
133 | paragraph |  | С применением изоляторов ООО «ИНСТА» и АО «ЮМЭК» разработаны типовые проекты ВЛЗ 6-20 кВ:
133 | paragraph |  | • Одноцепные Ж/Б опоры. Шифр 1.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
133 | paragraph |  | • Двухцепные Ж/Б опоры. Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
133 | paragraph |  | Типовые проекты доступны для просмотра и копирования на www.forenergo.ru в разделе «Проектирование / Типовые проектные решения». Кроме того, данные типовые проекты интегрированы в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
133 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/ САПР».
133 | footer |  | 132
133 | footer |  | ООО «ИНСТА»
133 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
133 | footer |  | www.zaoinsta.ru
133 | Чертёж | Типовой проект Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Скан-копия титульного листа типового проекта в двойной рамке: логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ», строки «типовой проект», «ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ», «СО ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО “МЭЗА”», «Шифр 1.10-20.МИ.15», «(Корректировка 2017 г.)», внизу по центру «2015». | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, типовой проект, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, СО ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО “МЭЗА”, Шифр 1.10-20.МИ.15, (Корректировка 2017 г.), 2015
133 | Чертёж | Типовой проект Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Скан-копия титульного листа типового проекта в двойной рамке: логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ», строки «типовой проект», «ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ», «С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО “МЭЗА”», «Шифр 2.10-20.МИ.15», «(Корректировка 2017 г.)», внизу по центру «2015». | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, типовой проект, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО “ИНСТА”, АО “ЮМЭК” И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО “МЭЗА”, Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2017 г.), 2015
133 | Примечание |  | Источник печатает «ВЛЗ 6-20 кВ» и в тексте, и на обоих изображениях титульных листов типовых проектов (сохранено буквально).
133 | Примечание |  | Грамматические ошибки источника сохранены: «стекло в отличии от фарфора», «в течении всего срока службы», «устанавливающиеся на штырях траверсы», «в отличие от традиционных … имеют двукрылую форму», «характеристики … снижается».
133 | Примечание |  | В источнике перед последней точкой абзаца про пластиковую втулку напечатан лишний пробел: «воздействием УФ-излучения .».
133 | Примечание |  | Титульные листы типовых проектов — растровые сканы без текстового слоя; их строки прочитаны по изображению при увеличении, поэтому написание отдельных букв в самом мелком кегле имеет ограниченную разборчивость самого источника: в частности, производитель линейной арматуры в строке мелким кеглем при максимальном увеличении читается не вполне однозначно («МЭЗА»), принято лучшее прочтение.
133 | Примечание |  | В растре титульных листов после «20» в шифре точка перед «МИ» при увеличении различима неуверенно; в labels приведено прочтение, согласованное с текстом статьи («1.10-20.МИ.15», «2.10-20.МИ.15»).
133 | Примечание |  | Разрыв слов через строки («штыре- выми», «изолято- рами», «про- ектные») собран в единый абзац без потери дефисов.
133 | Примечание |  | Логотипы в шапке (ФОРЭНЕРГО производственное объединение и FORENERGO® manufacturing association) набраны капителью мелким кеглем; начертание сохранено как в источнике.
133 | Примечание |  | Колонтитул набран четырьмя блоками: «132», «ООО «ИНСТА»», «Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru», «www.zaoinsta.ru».
134 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП
134 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
134 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
134 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
134 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП
134 | branding |  | РОССЕТИ
134 | paragraph |  | Аттестовано ПАО «Россети»
134 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
134 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С.
134 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
134 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
134 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку провод по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
134 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-003-82442590-2008.
134 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
134 | paragraph |  | В комплекте поставляется колпачок КП-22
134 | paragraph |  | КП 22
134 | paragraph |  | * - При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV
134 | branding |  | ООО «ИНСТА»
134 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
134 | footer |  | www.zaoinsta.ru
134 | footer |  | 133
134 | Чертёж | ЛШП 10 и ЛШП 20 (фотографии) | Две фотографии линейных штыревых полимерных изоляторов: слева изолятор с подписью «ЛШП 10», справа изолятор с подписью «ЛШП 20». | ЛШП 10, ЛШП 20
134 | Чертёж | Чертежи изоляторов ЛШП 10 и ЛШП 20 | Два продольных чертежа изоляторов в разрезе со штриховкой и осевыми линиями. Слева чертёж изолятора ЛШП 10: головка с желобом, обозначение разреза «II», две юбки, конический корпус; размеры 26, Ø50, 45±2, R10, Ø60, Ø28, 70, H±2, Ø33, Ø160. Между чертежами — выносной фрагмент «I (2:1)» с размерами 6, R2.5, R1.5, 1.5 (толщина ребра). Справа чертёж изолятора ЛШП 20 с обозначением разреза «I»; размеры Ø50, 26, 45±2, Ø60, R10, Ø28, 70, H±2, Ø33, Ø150, Ø140. | ЛШП 10, ЛШП 20, 26, Ø50, Ø60, R10, Ø28, 70, Ø33, Ø160, Ø150, Ø140, 45±2, H±2, II, I, I (2:1), 6, R2.5, R1.5, 1.5
134 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три фрагмента чертежа головки изолятора с обозначениями «Модификация A», «Модификация Б», «Модификация B». У модификации A: размеры 26, Ø50, 45±2, R10, Ø60, H±2. У модификации Б: размеры Ø60, R10, R10, 10, H±2. У модификации B: размеры R12, R10, Ø60, H±2; видны две прижимные планки с болтами на шейке изолятора. | Модификация A, Модификация Б, Модификация B, 26, Ø50, Ø60, R10, R12, 10, 45±2, H±2
134 | Чертёж | КП 22 (колпачок) | Фотография полимерного колпачка тёмного цвета с подписью «КП 22»; рядом текст «В комплекте поставляется колпачок КП-22». | КП 22, В комплекте поставляется колпачок КП-22
134 | Примечание |  | В столбце «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» значение сохранено буквально как в текстовом слое PDF — «ll» (две латинские l, подтверждено read_source_table); визуально на изображении это римская двойка «II». Ячейка вертикально объединена на обе строки (ЛШП 10 и ЛШП 20). Значения «13» (нормированная механическая разрушающая сила) и «160» (пробивное напряжение) также объединены по вертикали на обе строки — геометрия объединений подтверждена merged_cells и значения приведены в обеих строках.
134 | Примечание |  | Заголовок столбца «Изоляционная высота, H, не более»: символ H перенесён в поле unit; по read_source_layout это латинская H (U+0048) — обозначение размера, а не кириллица.
134 | Примечание |  | Заголовок столбца номинального напряжения — единый повёрнутый заголовок «Номинальное напряжение, кВ» без родительского объединения, поэтому group=null, единица «кВ» вынесена в unit.
134 | Примечание |  | На чертежах обозначения модификаций набраны латинскими A (U+0041) и B (U+0042) — «Модификация A», «Модификация B», тогда как в абзаце назначения использованы кириллические «А» и «В»; сохранено как в источнике.
134 | Примечание |  | В абзаце о модификациях текст источника построен некорректно («...модификации «А» позволяет осуществлять раскатку провод по изоляторам модификации «А» они должны быть...») — сохранено дословно.
134 | Примечание |  | Заголовок у таблицы в источнике отсутствует; все 13 заголовков столбцов набраны повёрнутыми (вертикально).
134 | Примечание |  | Обозначение разреза «II» относится к чертежу ЛШП 10, обозначение «I» — к чертежу ЛШП 20 (подтверждено view_region).
135 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
135 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
135 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
135 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД
135 | paragraph |  | Изоляторы изготавливаются из закаленного стекла
135 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
135 | branding |  | РОССЕТИ
135 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
135 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
135 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно — ШС10ЕД и ШСТ10ЕД, и до 20 кВ включительно — ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от −60 °С до +50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
135 | paragraph |  | Изоляторы ШС10ЕД, ШС20ЕД и ШС20УД устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП».
135 | paragraph |  | Изоляторы ШСТ10ЕД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД устанавливаются на штыри траверс с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеющей стяжной болтовой хомут.
135 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015.
135 | paragraph |  | * — При применении изоляторов ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ — IV
135 | footer |  | 134
135 | footer |  | АО «ЮМЭК»
135 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
135 | footer |  | www.umek.su
135 | Чертёж | ШС 10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора: левая половина — внешний вид с желобом и шейкой, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр верхней части ф71, ширина желоба ф28, высота 132, диаметр нижнего фланца ф170. Допуски и посадки на чертеже не указаны. | ф71, ф28, 132, ф170, ШС 10ЕД
135 | Чертёж | ШСТ10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора со стяжным болтовым хомутом и армированной трубкой: левая половина — вид, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр верхней части ф71, высота 132, диаметр стяжной трубки ф24, диаметр нижнего фланца ф170. | ф71, 132, ф24, ф170, ШСТ10ЕД
135 | Чертёж | ШС 20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора: левая половина — внешний вид, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр верхней части ф70, ширина желоба ф28, высота 146, диаметр нижнего фланца ф216. | ф70, ф28, 146, ф216, ШС 20ЕД
135 | Чертёж | ШС 20УД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора с двузубцовой (УД) головкой: левая половина — внешний вид, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр головки ф70, ширина желоба 28, диаметр отверстия ф42, диаметр желоба ф28, высота 194, высота 165, диаметр нижнего фланца ф216. | ф70, 28, ф42, ф28, 194, 165, ф216, ШС 20УД
135 | Чертёж | ШСТ20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора со стяжным болтовым хомутом и армированной трубкой: левая половина — вид, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр верхней части ф70, высота 165, диаметр стяжной трубки ф24, диаметр нижнего фланца ф216. | ф70, 165, ф24, ф216, ШСТ20ЕД
135 | Чертёж | ШСТ20УД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора с двузубцовой головкой, стяжным болтовым хомутом и армированной трубкой: левая половина — вид, правая — разрез со штриховкой. Размерные линии: диаметр головки ф70, ширина желоба 28, диаметр отверстия ф42, высота 213, высота 184, высота 165, диаметр стяжной трубки ф24, диаметр нижнего фланца ф216. | ф70, 28, ф42, 213, 184, 165, ф24, ф216, ШСТ20УД
135 | Чертёж | Фотографии изоляторов | Две фотографии стеклянных штыревых изоляторов в левой колонке страницы под текстовым блоком: верхняя — стеклянный изолятор с круглой головкой, без арматуры и без штыря; нижняя — стеклянный изолятор, в головку которого вставлена тёмная металлическая армированная трубка со стяжным хомутом. Подписей и иных надписей на фотографиях нет.
135 | Примечание |  | Сноска под таблицей набрана как «С3 — IV»: кириллическая С (U+0421) и цифра 3 (U+0033), тогда как в шапке таблицы та же аббревиатура набрана как «СЗ». Сохранено буквально по источнику.
135 | Примечание |  | Шапка таблицы: «Выдерживаемое напряжение, кВ» — объединённая ячейка-группа над тремя подколонками (стандартного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем).
135 | Примечание |  | Ячейка «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» — обозначение ГОСТ приведено без года и разряда, так в источнике.
135 | Примечание |  | Брендинг в шапке: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подписью «manufacturing association»; в предыдущем кандидате латинская часть была ошибочно записана как «manufacturing corporation».
135 | Примечание |  | В левой колонке страницы под текстовым блоком находятся ровно две фотографии (проверено зумом), а не три; полиэтиленовый колпачок типа «К» на штыре в кадрах не виден, поэтому в описании фигуры он не упоминается.
135 | Примечание |  | Прямое чтение сетки таблицы (read_source_table) на этой странице выдаёт 54 технических столбца вместо 12 из-за вертикального набора шапок, поэтому значения подтверждены по исходному изображению (view_region с поворотом 90°).
136 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
136 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
136 | branding |  | производственное объединение
136 | branding |  | FORENERGO®
136 | branding |  | manufacturing association
136 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
136 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ
136 | branding |  | ЮМЭК
136 | branding |  | СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
136 | branding |  | РОССЕТИ
136 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
136 | heading |  | Изоляторы изготавливаются из закаленного стекла
136 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
136 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Изоляторы модификации «СС», «СУ» и «СМ» устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП». Изоляторы модификации «ТС», «ТУ» и «ТМ» с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеющей стяжной болтовой хомут.
136 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015.
136 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232-2017.
136 | footer |  | АО «ЮМЭК»
136 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
136 | footer |  | www.umek.su
136 | footer |  | 135
136 | Чертёж | Фотография изолятора ШС10-12,5-СС-II | Чёрно-белая фотография стеклянного штыревого изолятора с полиэтиленовым колпачком на штыре. Подписи и размерных выносных линий нет.
136 | Чертёж | Фотография изолятора ШС10-12,5-СУ-IV | Чёрно-белая фотография штыревого изолятора с полиэтиленовым колпачком и закреплённым проводом в желобе. Подписи и размерных выносных линий нет.
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-СС-II | Чертёж изолятора: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке. Размерные линии: ø71 (верхний диаметр штыревого узла), ø28 (ширина шейки/желоба), 132 (вертикальный размер слева), ø170 (диаметр нижнего фланца). | ø71, ø28, 132, ø170, ШС10-12,5-СС-II
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-ТС-II | Чертёж изолятора: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке, видна армированная металлическая трубка со стяжным болтовым хомутом. Размеры: ø71, 132 (вертикаль слева), ø24 (диаметр армированной трубки), ø170. | ø71, 132, ø24, ø170, ШС10-12,5-ТС-II
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-СС-IV | Чертёж изолятора: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке. Размеры: ø70 (верхний диаметр), ø28 (ширина шейки/желоба), 146 (вертикаль слева), ø216 (диаметр нижнего фланца). | ø70, ø28, 146, ø216, ШС10-12,5-СС-IV
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-СУ-IV | Чертёж изолятора с двумя независимыми размерами высоты: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке, провод закреплён в желобе. Размеры: ø70, 28, ø42, ø28, 194 (вертикаль слева), 165 (вертикаль справа), ø216. | ø70, 28, ø42, ø28, 194, 165, ø216, ШС10-12,5-СУ-IV
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-ТС-IV | Чертёж изолятора с армированной металлической трубкой и болтом: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке. Размеры: ø70, 165 (вертикаль слева), ø24 (диаметр трубки), ø216. | ø70, 165, ø24, ø216, ШС10-12,5-ТС-IV
136 | Чертёж | Чертёж ШС10-12,5-ТУ-IV | Чертёж изолятора с армированной металлической трубкой, болтом и проводом в желобе: вид спереди и продольный разрез (вид справа), правая половина в штриховке. Размеры: ø70, 28, ø42, 213, 184, 165, ø24, ø216. | ø70, 28, ø42, 213, 184, 165, ø24, ø216, ШС10-12,5-ТУ-IV
136 | Примечание |  | В исходной таблице родительский заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» (в прямой сетке он распался на фрагменты «Выде/рживае/мое») размещён над тремя подзаголовками (стандартного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем) и перенесён в поле group соответствующих колонок.
136 | Примечание |  | Текст ячейки наименования строки «ШС10-12,5-СС-II» набран уменьшенным кеглем относительно остальных строк таблицы.
136 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО/FORENERGO (правый верхний угол) выполнены как векторные контуры без текстового слоя; подписи «производственное объединение» и «manufacturing association», знак «®» прочитаны по изображению.
136 | Примечание |  | Баннер в правом верхнем углу содержит только одну надпись «СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; отдельного блока про полимерные изоляторы на полосе нет.
136 | Примечание |  | Прямая сетка выделяет лишнюю узкую первую колонку (x≈0.081–0.083) без текста; в JSON сохранены 12 содержательных колонок.
136 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ:» знак диапазона температур набран в источнике длинным тире U+2013 («от –60 °С»), что сохранено буквально.
136 | Примечание |  | Над таблицей на странице нет отдельной печатной надписи; поле title таблицы дано описательно по заголовку раздела.
137 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
137 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO manufacturing association
137 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
137 | heading |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ
137 | heading |  | Изоляторы изготавливаются из закаленного стекла
137 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
137 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
137 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
137 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
137 | paragraph |  | Устанавливается на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» и «КП»
137 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3493-010-99267582-2015.
137 | paragraph |  | Соответствует ГОСТ 1232-2017.
137 | footer |  | 136 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su www.umek.su
137 | Чертёж | ШС20-13-СС-II | Чертёж штыревого стеклянного изолятора: левая половина — вид с осевой линией (наружный вид), правая половина — штриховой разрез, показывающий внутреннюю полость и профиль тела изолятора. Размерные линии: ø98 (ширина верхней шайбы), ø28 (диаметр отверстия под штырь), вертикальный размер 161 и ø255 (наибольший диаметр нижней шайбы). Дополнительных проекций, допусков, обозначений отверстий и стрелок направления на чертеже нет. | ø98, ø28, 161, ø255, ШС20-13-СС-II
137 | Примечание |  | Значение «166,5» в колонке «Высота, H, мм» таблицы не совпадает с габаритным размером «161» на чертеже того же изделия; оба значения сохранены как в источнике.
137 | Примечание |  | Текстовый слой PDF в правой части страницы содержит скрытый дублирующий блок «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; на изображении страницы этот блок не виден, видимый бейдж читается как «ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».
138 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
138 | branding |  | ФОРЭНЕРГО · производственное объединение · FORENERGO® manufacturing association
138 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
138 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
138 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
138 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от −60 °С до +50 °С.
138 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
138 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
138 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии.
138 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.
138 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
138 | paragraph |  | * При применении изолятора ШФ 20 на ВЛ 10 кВ допустимая С3 — III
138 | footer |  | АО «ЮМЭК»
138 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
138 | footer |  | www.umek.su
138 | footer |  | 137
138 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г | Фотография штыревого фарфорового изолятора: тёмный глазурованный корпус с двумя фарфоровыми юбками, конической нижней частью (цоколем) и гладкой шейкой сверху. Изделие изображено отдельно на светлом фоне. | ШФ-20Г, 184
138 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г1 | Фотография штыревого фарфорового изолятора с двумя фарфоровыми юбками и конической нижней частью; в верхней части вместо гладкой шейки виден открытый желобок (зажим) для непосредственной раскатки провода СИП-3. Изделие изображено отдельно на светлом фоне. | ШФ-20Г1, 224
138 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г | Продольный разрез штыревого изолятора с габаритными и присоединительными размерами: высота изолятора 184, высота установки 165, диаметр верхнего юбочного выступа Ø85, присоединительный диаметр Ø28, диаметр штыря Ø33, максимальный диаметр юбки Ø175, радиус сопряжения R10. Справа показан разрез в штриховке, слева — половина наружного вида; осевая линия — штрихпунктир. | 184, 165, Ø85, Ø28, Ø33, Ø175, R10, ШФ-20Г
138 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г1 | Продольный разрез изолятора модификации Г1 с желобком для раскатки провода: высота изолятора 224, высота установки 165, ширина желобка 26±4, диаметр желобка Ø45 (показан пунктиром по окружности), диаметр верхнего юбочного выступа Ø85, присоединительный диаметр Ø28, диаметр штыря Ø33, максимальный диаметр юбки Ø175, радиус сопряжения R10. Справа — разрез в штриховке, слева — половина наружного вида. | 224, 165, 26±4, Ø45, Ø85, Ø28, Ø33, Ø175, R10, ШФ-20Г1
138 | Примечание |  | В ссылке на стандарт в шапке таблицы указано «по ГОСТ 9920» — так в источнике.
138 | Примечание |  | Значение степени загрязнения напечатано символом «I»; по виду это римская цифра I, текстовый слой даёт латинскую I (кириллическая/латинская I по растру неразличима).
138 | Примечание |  | Подстрочное примечание к таблице набрано как «ШФ 20» без дефиса — так в источнике.
138 | Примечание |  | В сноске под таблицей сочетание набрано как «С3» с арабской цифрой 3 (U+0033), тогда как в шапке таблицы «(СЗ)» содержит кириллическую З (U+0417) — несовпадение глифа З/3 в самом источнике сохранено буквально.
138 | Примечание |  | Логотип в шапке: «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO® / manufacturing association» — так в источнике.
139 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — ТФ 20П; колпачки типа «К» и «КП»
139 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение · FORENERGO® — manufacturing association
139 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
139 | heading |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
139 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
139 | paragraph |  | Предназначен для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, линий связи и радиотрансляционных сетей напряжением до 0,4 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
139 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
139 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3494-039-51165501-2006.
139 | paragraph |  | Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа К-5 и КП-18.
139 | heading |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
139 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
139 | paragraph |  | Предназначены для установки на штырях и крюках. На наружной поверхности колпачков имеется резьба для соединения со штыревыми изоляторами.
139 | paragraph |  | * Для всех модификаций
139 | footer |  | 138 ООО «ВОЛЬТА» Тел./ факс: +7 (351) 344-66-77, e-mail: info@volta-electro.ru www.volta-electro.ru
139 | Чертёж | Чертёж изолятора ТФ 20П | Один продольный вид полимерного штыревого изолятора в разрезе (штриховка стенок), с внутренним металлическим стержнем с резьбой, верхней шайбой с полукруглой выемкой сверху и тремя прямоугольными отверстиями в нижней цилиндрической части. Обозначены пять габаритных размеров: три диаметра (Ø49 и Ø35 в верхней части, Ø22 — внутренний диаметр резьбы), длина резьбы 34 и полная высота 57. Видовых стрелок, дополнительных проекций, указателей базовых размеров, посадок и знаков отклонений на чертеже нет. | Ø49, Ø35, 34, Ø22, 57
139 | Чертёж | Фотография изолятора ТФ 20П | Светло-серый полимерный штыревой изолятор на белом фоне, вид сбоку: верхняя шайба с полукруглой выемкой и двумя скруглёнными выступами, гладкая шейка и цилиндрическое основание с резьбой. На основании рельефное клеймо производителя. | Volta ТФ-20П
139 | Чертёж | Фотография колпачков типа «К» и «КП» | Три ребристых колпачка из светлого и тёмного материала на белом фоне: два светлых и один тёмный, один из них показан торцевым видом с центральным отверстием.
139 | Примечание |  | В последней строке таблицы колпачков в исходнике «K-10» набрано латинской буквой K (U+004B), тогда как все остальные обозначения колпачков (К-5, К-6, К-7, К-9, КП-18, КП-22) — кириллической К (U+041A); различия сохранены буквально (подтверждено read_source_layout).
139 | Примечание |  | В таблице характеристик заголовок «Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее» — единая ячейка-заголовок над двумя подколонками «в сухом состоянии» и «под дождем»; он перенесён в поле group обеих колонок, а единица «кВ» и условие «не менее» продублированы в их полях unit/qualifier.
139 | Примечание |  | Диапазон «22–24» в последней строке таблицы колпачков набран в исходнике знаком «–» (en dash, подтверждено read_source_layout).
139 | Примечание |  | Надписи размеров на чертеже выполнены векторным контуром и отсутствуют в текстовом слое; Ø49, Ø35, Ø22, 34 и 57 прочитаны только по изображению страницы (view_region).
140 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
140 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
140 | Чертёж | Линейный опорный изолятор на опоре ЛЭП (фотография) | Фотография: бетонная опора с красной металлической траверсой, на которой установлены три линейных опорных изолятора с синими ребристыми покрышками (двух крайних слева и справа и один по центру). Крайние изоляторы установлены на металлических штырях с проушинами, к которым крепятся провода (видны два токопровода, проходящие слева направо). На траверсе установлены два чёрных разрядника/предохранителя и один белый ребристый изолятор. Фон: лес и песчаная грунтовка со снегом.
140 | Чертёж | Линейные опорные изоляторы и их конструктивные варианты (изображение) | Слева: два опорных линейных изолятора с синими ребристыми покрышками (по пять рёбер на каждом), с металлическим основанием и шпилькой; левый изолятор имеет в верхней части чёрный металлический двухупорный (вилочный) зажим, правый — чёрный колпачковый верхний узел. Справа: сборный вариант того же изолятора с синей ребристой покрышкой, установленной на металлической скобе с проушиной и горизонтальным стержнем-траверсой, сверху — серый (графитовый) защитный зонтик с остроконечной вершиной, слева — отогнутый металлический кронштейн, снизу — шпилька с гайкой. Рядом показан отдельный белый ребристый изолятор-перемычка, установленный под углом. Между левой и правой группами изображён светло-серый наклонный параллелограмм-разделитель.
140 | Примечание |  | Разделительный знак между двумя группами изоляторов на нижнем рисунке выполнен как светло-серый наклонный четырёхугольник (параллелограмм), текстовым символом не является.
141 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
141 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
141 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
141 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
141 | heading |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛСК
141 | paragraph |  | Главным преимуществом изоляторов типа ОЛСК перед изоляторами типа ШФ и ШС является их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий.
141 | paragraph |  | Кроме того, изоляторы типа ОЛСК обеспечивают:
141 | paragraph |  | • высокую механическую прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
141 | paragraph |  | • снижение массы и соответственно стоимости траверс;
141 | paragraph |  | • снижение затрат на транспортировку траверс;
141 | paragraph |  | • удобство транспортировки компактных траверс, не имеющих штырей;
141 | paragraph |  | • снижение трудоемкости монтажа.
141 | paragraph |  | С применением изоляторов ООО «ИНСТА» разработаны типовые проекты ВЛЗ 6-20 кВ:
141 | paragraph |  | • Одноцепные ж/б опоры повышенной надежности. Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2017 г.)
141 | paragraph |  | • Двухцепные Ж/Б опоры. Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
141 | paragraph |  | Типовые проекты доступны для просмотра и копирования www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/Типовые проектные решения». Кроме того, данные типовые проекты интегрированы в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
141 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/ САПР».
141 | heading |  | Структура условного обозначения изоляторов опорных линейных стержневых полимерных типа ОЛСК.
141 | heading |  | ОЛСК Х-Х-Х-Х
141 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор
141 | paragraph |  | Модификация изолятора по типу присоединения провода
141 | paragraph |  | Значение номинального напряжения ВЛ, кВ
141 | paragraph |  | Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН
141 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь
141 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
141 | footer |  | 140 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
141 | Чертёж | Обложка типового проекта «Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ» (левый скан в двойной рамке) | Скан обложки типового проекта в двойной рамке. Сверху логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» с круговым знаком, под ним надпись «ТИПОВОЙ ПРОЕКТ», далее заголовок «ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ», подзаголовок в две строки: «С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА"» / «И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЕВА".», затем строка шифра и строка корректировки. В нижней части кадра — мелкая служебная отметка (предположительно год выпуска), на растре практически нечитаемая; других подписей, размеров и сносок на обложке нет. | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЕВА"., Шифр 1.10-20.МИ.08, (Корректировка 2017 г.)
141 | Чертёж | Обложка типового проекта «Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ» (правый скан в двойной рамке) | Скан обложки типового проекта в двойной рамке. Сверху логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» с круговым знаком, под ним надпись «ТИПОВОЙ ПРОЕКТ», далее заголовок «ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ», подзаголовок в две строки: «С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА» / «ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЕВА".», затем строка шифра и строка корректировки. В нижней части кадра — мелкая служебная отметка (предположительно год выпуска), на растре практически нечитаема; других подписей, размеров и сносок на обложке нет. | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЕВА"., Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2017 г.)
141 | Чертёж | Структура условного обозначения изоляторов типа ОЛСК | Схема-расшифровка кода: крупное начертание «ОЛСК Х-Х-Х-Х», от символов «Х» отходят вертикальные линии-указатели вниз и далее горизонтальные выноски вправо к поясняющим подписям (сверху вниз): 1) максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; 2) модификация изолятора по типу присоединения провода; 3) значение номинального напряжения ВЛ, кВ; 4) значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН; 5) материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь; 6) вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой. Размерных обозначений, допусков, стрелок и сносок на схеме нет. | ОЛСК Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Модификация изолятора по типу присоединения провода, Значение номинального напряжения ВЛ, кВ, Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
141 | Примечание |  | Буква «Х» в коде «ОЛСК Х-Х-Х-Х» — кириллическая Х (U+0425), подтверждено кодпоинтами текстового слоя; разрядность знаков в условном обозначении — четыре.
141 | Примечание |  | Брендинг в правом верхнем углу страницы набран двумя строками: «ФОРЭНЕРГО» с подстрочной строкей «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подстрочной строкой «manufacturing association»; между ними круговой графический знак. Знак ® при увеличении виден только после «FORENERGO», после «ФОРЭНЕРГО» он не читается.
141 | Примечание |  | В тексте страницы встречается набор «ВЛЗ 6-20 кВ» (с буквой З, U+0417) — так в источнике; на обложках типовых проектов тот же набор также напечатан как «ВЛЗ».
141 | Примечание |  | Обе обложки типовых проектов — растровые сканы без текстового слоя; всё их написание прочитано только по изображению.
141 | Примечание |  | Мелкие служебные отметки в нижней части обеих обложек (предположительно годы выпуска) при максимальном увеличении растра остаются практически нечитаемыми — ограничение качества растра источника; конкретные годы в labels не внесены.
141 | Примечание |  | На растре обложек невозможно однозначно установить наличие точки после слова «Корректировка»; принято написание без точки, соответствующее основному тексту страницы.
141 | Примечание |  | Последняя цифра шифра на левой обложке при увеличении читается как 8; значение 1.10-20.МИ.08 подтверждено текстовым слоем этой же страницы («Шифр 1.10-20.МИ.08»), где шифр приведён для того же типового проекта.
141 | Примечание |  | Производитель арматуры на обеих обложках указан как ООО "МЕВА"; вторая буква при увеличении читается как Е.
141 | Примечание |  | Буквенная часть «АО "Ю.М.Э.К."» на правой обложке прочитана по растру с ограниченной уверенностью (Э/З); технических значений эти буквы не несут.
141 | Примечание |  | Строка корректировки на обеих обложках передана в форме «(Корректировка 2017 г.)» — совпадает с написанием этой же строки в основном тексте страницы.
142 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
142 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
142 | branding |  | FORENERGO® — manufacturing association
142 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети» (в эмблеме надпись РОССЕТИ)
142 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
142 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
142 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
142 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
142 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
142 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
142 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-82442590-2008.
142 | paragraph |  | Рис. 1
142 | paragraph |  | Рис. 2
142 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
142 | paragraph |  | Модификация А
142 | paragraph |  | Модификация Б
142 | paragraph |  | Модификация В
142 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
142 | paragraph |  | Основная модификация
142 | paragraph |  | Исполнение 1
142 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
142 | paragraph |  | * — Длина шпильки выбирается из ряда или может быть определена заказом
142 | paragraph |  | ** — По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки для изоляторов исполнения 1
142 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 141
142 | Чертёж | Рис. 1 и Рис. 2 | Два продольных чертежа опорных линейных изоляторов типа ОЛСК в сборе: верхний металлический желоб с прорезью для раскатки провода, цилиндрическая стойка с последовательностью зонтичных ребер, нижний фланец и резьбовая шпилька с двумя гайками. Обозначения на обоих чертежах: ширина прорези 26, диаметр желоба Ø50, высота 45±2, радиус R10, диаметр второй ступени Ø50, высота H±5 и L±2, диаметр стойки Ød, высота фланца со шпилькой h и резьба D. Рис. 1 — вариант Ød = 75, Рис. 2 — вариант Ød = 115; различаются числом и размером ребер и длиной стойки. | Рис. 1, Рис. 2, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, H±5, L±2, Ød, h, D
142 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три фрагмента верхней части изолятора. Модификация А — открытый желоб с прорезью для раскатки провода; обозначения 26, Ø50, R10, Ø50, H±5. Модификация Б — желоб без прорези; обозначения Ø50, R10, H±5. Модификация В — желоб с прижимной планкой и болтами, провод зафиксирован планкой; обозначения Ø13.6-19.6, H±5. | Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Ø50, R10, H±5, Ø13.6-19.6, H±5
142 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Два фрагмента нижней (фланцевой) части изолятора с резьбовой шпилькой и двумя гайками. Основная модификация — обозначения H±5, h, D. Исполнение 1 — увеличенная высота фланца; обозначения H±5, h, D. | Основная модификация, Исполнение 1, H±5, h, D, H±5, h, D
142 | Примечание |  | Подписи логотипов набраны точно как в источнике: «ФОРЭНЕРГО — производственное объединение» и «FORENERGO® — manufacturing association».
142 | Примечание |  | Заголовок колонки «Н, мм» таблицы габаритных размеров набран кириллической «Н» (U+041D) по текстовому слою, совпадающей по начертанию с латинской H; колонка «Lу, мм» — кириллической «у».
142 | Примечание |  | Обозначения резьбы «М20», «М24», «М20**», «М24**» набраны кириллической «М» (U+041C) по текстовому слою.
142 | Примечание |  | Знак сноски «*» в заголовке столбца «h*, мм» отсылает к сноске под таблицей «* — Длина шпильки выбирается из ряда или может быть определена заказом»; знак «**» — к сноске про изменение резьбы шпильки для изоляторов исполнения 1.
142 | Примечание |  | Малые заголовки таблицы электрических характеристик набраны повёрнутыми (вертикальный текст); сохранено визуальное написание без переноса регистра.
142 | Примечание |  | В верхней части рисунков обозначение «Ø13.6-19.6» набрано с точками-разделителями — так в источнике.
142 | Примечание |  | Ячейка «Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН» у строк ОЛСК 6-10-2 и ОЛСК 6-10-4 физически пуста; значение 10 относится только к строкам ОЛСК 12,5-10-2 и ОЛСК 12,5-10-4 по вертикальному объединению.
143 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
143 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
143 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
143 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
143 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК-Ш
143 | branding |  | ИНСТА
143 | branding |  | ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
143 | branding |  | РОССЕТИ
143 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
143 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
143 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
143 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
143 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм.
143 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-82442590-2008.
143 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу закрепления на штырях траверс
143 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
143 | paragraph |  | * — Поставляются в комлекте с колпачком КП-22
143 | footer |  | 142 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
143 | Чертёж | РИС. 1 | Продольный разрез опорного линейного изолятора (вид сбоку, правая половина в разрезе) с желобом для провода и вынесенным сечением А–А поперечного сечения шейки изолятора с установленной прижимной планкой. Обозначения: 26 — ширина желоба; Ø50 (верхнее отверстие) — выносная линия идёт к внутреннему отверстию верхней окружности; 45±2 — высота верхней части; R10 — радиус скругления перехода; Ø50 (шейка) — размер между боковыми линиями-выносками на уровне R10; Ø115 — наибольший диаметр юбки; H±5 — высота изолятора; L±2 — длина; 85 — высота нижней части в разрезе; Ø23 и Ø45 — диаметр внутреннего отверстия и диаметр опорного фланца. Стрелки разреза А и А, обозначение «А» над вынесенным сечением, штрих-пунктирная осевая линия. | РИС. 1, 26, Ø50 (верхнее отверстие), 45±2, R10, Ø50 (шейка), Ø115, H±5, L±2, 85, Ø23, Ø45, А, А, А
143 | Чертёж | РИС. 2 Исполнение 1 | Продольный разрез изолятора исполнения 1 с установленным на штыре колпачком (видна коническая цокольная часть), а также вынесенное сечение I (2:1) прижимной планки с двумя одинаковыми вертикальными размерами 6 и 6 и радиусами R1.5 и R2.5; выносная метка «I» со стрелкой указывает на ребро планки внутри основного вида. Обозначения: 26; Ø50 (верхнее отверстие); 45±2; R10; Ø50 (шейка); Ø115; Ø28 — диаметр цилиндрической части; H±5; L±2; 70 — высота нижней части в разрезе; Ø33 и Ø45 — диаметры цоколя и опорного фланца. | РИС. 2, Исполнение 1, 26, Ø50 (верхнее отверстие), 45±2, R10, Ø50 (шейка), Ø115, Ø28, H±5, L±2, 70, Ø33, Ø45, I, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5
143 | Чертёж | Модификация А, Модификация Б, Модификация В | Три вида узлов крепления провода под общим заголовком «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». Модификация А — провод уложен в желоб изолятора; обозначения: 26, Ø50 (верхнее отверстие), R10, Ø50 (шейка), H±5. Модификация Б — провод закреплён на шейке; обозначения: Ø50, R10, H±5. Модификация В — провод зажат прижимной планкой с двумя болтами на шейке; обозначения: Ø13.6-19.6 (диаметр провода в диапазоне), H±5. Штрих-пунктирные осевые линии во всех трёх видах. | Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50 (верхнее отверстие), R10, Ø50 (шейка), H±5, Ø50, R10, H±5, Ø13.6-19.6, H±5
143 | Примечание |  | Сноска под второй таблицей набрана в источнике как «* — Поставляются в комлекте с колпачком КП-22» (опечатка «комлекте» перенесена буквально).
143 | Примечание |  | В первой таблице обозначение приведено как «ОЛСК 12,5-10-4» без суффикса «Ш», тогда как во второй таблице типы записаны как «ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4» и «ОЛСК 12,5-10-ВШ-4»; расхождение перенесено как в источнике.
143 | Примечание |  | Во второй таблице столбец «Рис.» объединён по две строки (1 для первых двух, 2 для последних двух), а столбцы «L», мм и «Lу», мм объединены на все четыре строки (значения 155 и 390).
143 | Примечание |  | Повёрнутый заголовок восьмого столбца первой таблицы напечатан как «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее»: слово «в» присутствует в исходном текстовом слое между «Гц» и «загрязненном».
143 | Примечание |  | На чертежах высота обозначена буквой H, в шапке второй таблицы та же величина набрана как «Н, мм».
143 | Примечание |  | На рис. 2 в вынесном элементе I (2:1) напечатаны два одинаковых вертикальных размера «6»; значение «9» в источнике отсутствует.
143 | Примечание |  | В списках меток рис. 1, рис. 2 и модификации А уточнение роли (верхнее отверстие / шейка) добавлено только как пояснение к двум одинаково напечатанным меткам «Ø50»; сами значения и символы источника не изменялись.
144 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
144 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
144 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
144 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
144 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
144 | branding |  | РОССЕТИ — Аттестовано ПАО «Россети»
144 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
144 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
144 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
144 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
144 | paragraph |  | Изготовляется по ТУ 3494-008-82442590-2009.
144 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
144 | footer |  | ООО «ИНСТА»
144 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
144 | footer |  | www.zaoinsta.ru
144 | footer |  | 143
144 | Чертёж | Рис. 1 | Габаритный чертёж линейного опорного изолятора типа ОЛСК (продольный разрез по оси): верхний желобчатый замковый узел с прорезанным желобом шириной 26; в желобе показан круглый контур Ø50 (поперечное сечение уложенного провода), ниже — переход на стержень Ø50 со скруглением R10 и вертикальный размер верхнего узла 45±2; корпус изолятора образован чередующимися рёбрами (юбками), наибольший диаметр юбки Ø115, диаметр юбки у основания Ø90; вертикальные габариты H±2 и L±2 указаны слева; внизу — фланец, штуцер, резьбовое обозначение М24 и высота 45. Материал корпуса на чертеже не указан. | Рис. 1, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø115, Ø90, H±2, L±2, 45, М24
144 | Чертёж | Рис. 2 | Габаритный чертёж линейного опорного изолятора типа ОЛСК с увеличенными рёбрами: верхний желобчатый замковый узел с желобом шириной 26 и круглым контуром Ø50 в желобе, переход на стержень Ø50, скругление R10, вертикальный размер верхнего узла 45±2; наибольший диаметр юбки Ø130, диаметр юбки у основания Ø100; вертикальные габариты L±2 и H±2 указаны справа; внизу — фланец, штуцер с обозначением резьбы М24 и высота 45. Материал корпуса на чертеже не указан. Вариант с прижимной планкой показан отдельно под заголовком «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». | Рис. 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø130, Ø100, L±2, H±2, 45, М24
144 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три схемы верхнего узла крепления провода: «Модификация A» — желобчатый замковый узел (ширина желоба 26, круглый контур Ø50 в желобе, скругление R10, шейка Ø50, H±2); «Модификация Б» — узел без желоба, с конической юбкой (Ø50 сверху, R10, H±2); «Модификация B» — прижимная планка, закреплённая двумя болтами и прижимающая круглый контур Ø13.6-19.6 на желобе изолятора, высота планки H±2. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация A, 26, Ø50, R10, Ø50, H±2, Модификация Б, Ø50, R10, H±2, Модификация B, Ø13.6-19.6, H±2
144 | Примечание |  | Материал изолятора на странице нигде не напечатан (нет ни в тексте, ни на чертежах), поэтому в описаниях фигур он не указывается.
144 | Примечание |  | В обозначениях ОЛСК 10-20-B-4 и ОЛСК 16-20-B-4 буква «B» набрана латинским символом B (U+0042), тогда как в ОЛСК 10-20-А(Б)-4 и ОЛСК 16-20-А(Б)-4 стоят кириллические А (U+0410) и Б (U+0411).
144 | Примечание |  | Печатный заголовок столбца c4 набран как «Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН,» — запятая перед и после единицы; в JSON «кН» вынесена в unit, запятые оставлены только в исходной записи заголовка.
144 | Примечание |  | В заголовке «Строительная высота Н» символ набран кириллической Н (U+041D), тогда как размерные надписи «H±2» на чертежах используют латинскую H (U+0048), а «Изоляционная высота L» — латинскую L.
144 | Примечание |  | Подписи на чертежах модификаций: «Модификация A» — латинская A (U+0041), «Модификация B» — латинская B (U+0042), «Модификация Б» — кириллическая Б; обозначение резьбы «М24» на чертежах — кириллическая М (U+041C). В тексте колонки НАЗНАЧЕНИЕ модификации даны кириллическими «А» (U+0410) и «В» (U+0412) в кавычках-ёлочках.
144 | Примечание |  | Группа «Выдерживаемое напряжение, кВ» состоит из трёх подзаголовков (полного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем); общий заголовок расположен повёрнутым и читается по направлению снизу вверх.
144 | Примечание |  | Чертежи Рис. 1 и Рис. 2 подписаны только номерами «Рис. 1»/«Рис. 2» и относятся к строкам таблицы со значениями «Рисунок» 1 и 2; привязка конкретной модификации в источнике не дана.
144 | Примечание |  | Значение «Длина пути тока утечки» 770 печатается в объединённой ячейке, охватывающей строки ОЛСК 10-20-А(Б)-4 и ОЛСК 10-20-B-4; значение 780 — в объединённой ячейке строк ОЛСК 16-20-А(Б)-4 и ОЛСК 16-20-B-4; значения «Рисунок» 1 и 2, «20», 10,0/8,0 и 16,0/12,0 также объединены попарно или на все четыре строки.
144 | Примечание |  | В тексте НАЗНАЧЕНИЕ отрицательная температура набрана длинным тире «–60 °С» (U+2013), сохранено как в источнике; перенос слов в колонке набран мягким переносом и в тексте восстановлен.
145 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
145 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
145 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
145 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
145 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
145 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
145 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
145 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
145 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм.
145 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-82442590-2008.
145 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу закрепления на штырях траверс
145 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
145 | footer |  | 144 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
145 | Чертёж | Рис. 1 | Чертёж опорного изолятора (вариант закрепления на штырях траверс): главный фронтальный вид изолятора с проводом, установленным в желобе головки (размер 26 между выступами), нижняя часть показана в разрезе (штриховка); справа отдельный круглый выносной вид «А» в разрезе с установленным проводом и стрелками разреза А-А у нижнего узла. Вертикальные размерные линии: 45±2, L±2, H±5, 85. Размерные обозначения: 26 (ширина паза верхней оправки), Ø50 (дважды: диаметр отверстия верхней части и диаметр шейки), R10 (радиус сопряжения шейки), Ø115 (наибольший диаметр юбки), Ø23 (диаметр канала штыря), Ø45 (наружный диаметр опорной части). Болт в нижней части показан на главном виде. | РИС. 1, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, H±5, L±2, Ø115, 85, Ø23, Ø45, А, А, А
145 | Чертёж | Рис. 2. Исполнение 1 | Чертёж опорного изолятора исполнения 1: главный фронтальный вид с проводом в желобе головки (26) и нижней частью в разрезе (штриховка) с зажимной планкой и набегающим проводом; справа вынесенный фрагмент «I (2:1)» с размерами высоты 6 и 6 и радиусами скруглений R1.5 и R2.5. Размерные обозначения: 26, Ø50 (дважды), R10, 45±2, L±2, H±5, Ø28 (над нижней запрессованной частью), Ø115, 70 (высота нижней части), Ø33 (диаметр канала штыря), Ø45 (наружный диаметр опорной части). Обозначение линии разрыва «I» у нижней части. | РИС. 2, Исполнение 1, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, L±2, H±5, Ø115, Ø28, 70, Ø33, Ø45, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5, I
145 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три эскиза верхней части изоляторов: «Модификация А» — провод уложен в желоб (паз) в голове изолятора, ширина паза 26, обозначения Ø50 (дважды) и R10, H±5; «Модификация Б» — вариант без желоба, провод располагается на шейке под Ø50, обозначения R10 и H±5; «Модификация В» — вариант с прижимной планкой и двумя болтами на вершине изолятора, обозначение Ø13.6-19.6 и H±5. | Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
145 | Примечание |  | В таблице технических характеристик значения 20; 12,5; 150; 75; 60; 23; 20; IV напечатаны один раз и объединены вертикальной ячейкой, охватывающей все четыре строки (подтверждено геометрией: вертикальные объединения по столбцам d2–d9 на строки 1–4) — значения относятся ко всем типам.
145 | Примечание |  | В таблице габаритных размеров значения 155 и 390 также объединены вертикальной ячейкой на все четыре строки; столбец «Рис.» объединён попарно (1 для первых двух строк, 2 для последних двух).
145 | Примечание |  | На чертежах буква H в размерах «H±5» и «L±2» — латинская (кодпоинты H: U+0048), тогда как в шапке таблицы «Н, мм» — кириллическая (Н: U+041D); оба написания сохранены как в источнике.
145 | Примечание |  | Внутричертежные подписи «Рис. 1» и «Рис. 2» присутствуют в текстовом слое в виде испорченной кодировки («Ðèñ.»), на изображении читаются как «Рис. 1»/«Рис. 2»; крупные заголовки «РИС. 1»/«РИС. 2» сохранены отдельно.
145 | Примечание |  | Звёздочка «*» в обозначениях «Исполнение 1*» присутствует в источнике, но сноски к нему на странице нет.
145 | Примечание |  | В логотипе ФОРЭНЕРГО мелкая подпись читается как «производственное объединение» (единственное число) и «manufacturing association».
146 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
146 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение / FORENERGO® — manufacturing association
146 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
146 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВ типа ОЛСК
146 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
146 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
146 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
146 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
146 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-82442590-2009.
146 | branding |  | РОССЕТИ — Аттестовано ПАО «Россети»
146 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
146 | footer |  | ООО «ИНСТА»
146 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
146 | footer |  | www.zaoinsta.ru
146 | footer |  | 145
146 | Чертёж | Изолятор опорный линейный ОЛСК (главный вид) | Продольный (главный) вид линейного опорного изолятора: сверху шестигранная головка с желобом и резьбовая шейка, ниже ряды юбочных ребер (излом в середине длины показывает сокращенное изображение), внизу опорный фланец с круглой опорной плитой и выступающей центральной шпилькой с резьбой М 24. Прижимной планки на этом виде нет — она изображена только в модификации В. Размеры на чертеже: 26 (ширина входа в желоб), Ø50 (жёлоб для провода), 45±2 (высота головки от верхнего торца до низа желоба), R10 (скругление шейки), Ø50 (шейка), Ø130 (наружный диаметр верхнего фланца), Ø100 (наружный диаметр нижней юбочной ступени), L±2 (изоляционная высота), H±2 (строительная высота), 45 (высота нижней опорной части с фланцем, плитой и шпилькой от низа изолятора до низа резьбы), М 24 (резьба шпильки). | 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, Ø130, Ø100, L±2, H±2, 45, М 24
146 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида головок изолятора. Модификация A — провод укладывается в желоб Ø50 на шестигранной головке (размеры 26, Ø50 жёлоб, R10, Ø50 шейка, H±2). Модификация Б — провод укладывается в желоб Ø50 на гранёной шапке с плоским верхом и коническими скосами, ниже цилиндрическая шейка и юбочные ребра (размеры Ø50, R10, H±2; размера 26 на этом виде нет). Модификация B — провод зажимается прижимной планкой с двумя болтами и гайками на шейке; вырез под провод Ø13.6-19.6, высота H±2. | Модификация A, 26, Ø50, R10, Ø50, H±2, Модификация Б, Ø50, R10, H±2, Модификация B, Ø13.6-19.6, H±2
146 | Примечание |  | Подписи модификаций на рисунке набраны латиницей: «Модификация A» — A U+0041, «Модификация B» — B U+0042 (подтверждено кодпоинтами текстового слоя), тогда как в обозначениях изделий «ОЛСК 12,5-35-В-2/-В-4» и в тексте абзаца модификация «В» — кириллическая В U+0412, а «А» — кириллическая А U+0410. Различия Unicode сохранены как в источнике, визуально они неразличимы.
146 | Примечание |  | В заголовке столбца «Строительная высота Н» буква Н — кириллическая (U+041D, подтверждено кодпоинтами), в заголовке «Изоляционная высота L» — латинская L; на чертежах оба размера набраны латинской H (U+0048) как «H±2» и «L±2».
146 | Примечание |  | На главном чертеже размеры набраны именно со знаком «±»: «45±2», «H±2», «L±2» — это подтверждено увеличенным изображением и текстовым слоем; утверждение ревьюера о напечатанных «H+2»/«L+2» без «±» источником не подтверждается.
146 | Примечание |  | Слово «и» в заголовке столбца c10 («загрязненном и увлажненном состоянии») присутствует в источнике — отдельное слово в текстовом слое и на изображении; заголовок сохранён дословно.
146 | Примечание |  | Объединения ячеек подтверждены геометрией прямой сетки PDF (merged_cells): «35», «12,5», «10,0», «42» — слияние на все 4 строки; 340, 960, 210, 165, 120, 10, II — на строки 1–2; 425, 1150, 240, 180, 140, 30, IV — на строки 3–4; заголовки «Наименование»…«Аттестация ПАО «Россети»» объединены на две строки шапки, «Выдерживаемое напряжение, кВ» — на три столбца c7–c9.
146 | Примечание |  | Брендинг в шапке страницы набран капителью: «ФОРЭНЕРГО®» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подписью «manufacturing association»; логотип Россети сопровождается подписью «Аттестовано ПАО «Россети»».
146 | Примечание |  | Модуль AnyDoc на этой странице завершился ошибкой (routing_reasons: anydoc:ValueError); значения взяты из прямой сетки PDF (read_source_table) и сверены с текстовым слоем и изображением.
147 | Заголовок | Птицезащищенные линейные опорные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСК-РО
147 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
147 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
147 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
147 | heading |  | Птицезащищенные линейные опорные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСК-РО
147 | branding |  | ИНСТА (эмблема)
147 | branding |  | ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
147 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
147 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления, изоляции и защиты от грозовых перенапряжений защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Провод закрепляется в желобе изолятора и фиксируется прижимной планкой с прокалывающими элементами. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
147 | paragraph |  | В комплект изолятора-разрядника входит линейный ОПН специальной конструкции, что позволяет отказаться от применения на ВЛ устройств защиты от атмосферных перенапряжений (в том числе типа «УЗД», «УЗПН», «РДИП» или «РМК»). В модификации «РОК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления, это позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
147 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом
147 | paragraph |  | ** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
147 | footer |  | 146 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
147 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж изолятора-разрядника с конусным птицезащитным устройством, желобом с прокалывающими контактами и загнутым трубчатым элементом с прокалывающими контактами; дополнительно показан вспомогательный вид корпуса с юбками под углом. Размерные обозначения: строительная высота H±5, изоляционная высота L±2, размер 45 у шпильки под фланцем, резьба M24, диаметр юбки Ø75, диаметр провода D (числовое значение в источнике отсутствует), диаметр трубки Ø16 (дважды: у горизонтального участка и на свободном конце), длина 30 и длина 60 на свободном конце трубки. | РИС. 1, H±5, L±2, 45, M24, Ø75, D, Ø16, Ø16, 30, 60
147 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж изолятора-разрядника с увеличенным диаметром юбки (Ø115 против Ø75 на РИС. 1); трубчатый элемент загнут в противоположную сторону. Размерные обозначения: строительная высота H±5, изоляционная высота L±2, размер 45 у шпильки под фланцем, резьба M24, диаметр юбки Ø115, диаметр провода D (числовое значение отсутствует), диаметр трубки Ø16 (дважды), длина 30 и длина 60 на свободном конце трубки; вспомогательно показан вид корпуса с юбками под углом. Обозначение материала корпуса на листе не приведено. | РИС. 2, H±5, L±2, 45, M24, Ø115, D, Ø16, Ø16, 30, 60
147 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж модификации изолятора-разрядника с коннектором для присоединения переносных заземляющих штанг: наклонный отвод выведен влево и заканчивается наконечником; основной трубчатый элемент загнут вправо. Размерные обозначения: строительная высота H±5, изоляционная высота L±2, диаметр юбки Ø75, диаметр провода D (числовое значение отсутствует), резьба M24, диаметр трубки основного элемента Ø16 (дважды: у горизонтального участка и на свободном конце), длина 30 и длина 60 на его свободном конце, вылет коннектора 105, диаметр наконечника Ø10, диаметр наклонного участка коннектора Ø14, длина наклонного участка 155. Отдельного размера 45 у шпильки на этом чертеже не проставлено. Обозначение материала корпуса на листе не приведено. | РИС. 3, H±5, L±2, 105, Ø10, Ø14, 155, Ø75, D, M24, Ø16, Ø16, 30, 60
147 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж модификации изолятора-разрядника с увеличенным диаметром юбки Ø115 и коннектором, выведенным вправо и заканчивающимся наконечником; основной трубчатый элемент загнут влево. Размерные обозначения: строительная высота H±5, изоляционная высота L±2, диаметр юбки Ø115, диаметр провода D (числовое значение отсутствует), резьба M24, диаметр трубки основного элемента Ø16 (дважды), длина 30 и длина 60 на его свободном конце, вылет коннектора 105, диаметр наконечника Ø10, диаметр наклонного участка коннектора Ø14, длина наклонного участка 155. Отдельного размера 45 у шпильки на этом чертеже не проставлено. Обозначение материала корпуса на листе не приведено. | РИС. 4, H±5, L±2, 105, Ø10, Ø14, 155, Ø115, D, M24, Ø16, Ø16, 30, 60
147 | Чертёж | Фотография изделия | Цветная фотография изолятора-разрядника: полимерный корпус с юбками, конусное птицезащитное устройство наверху, загнутый трубчатый элемент с прокалывающими контактами и отдельный цилиндрический элемент с юбками, установленный под углом. Подписей и маркировки на фотографии нет.
147 | Чертёж | Фотография монтажа | Чёрно-белая фотография: изоляторы-разрядники с конусными птицезащитными устройствами установлены на металлоконструкции опоры (траверсе) вместе с прижатыми к ним проводами; на заднем плане видны линии электропередачи и ограждение. Подписей и маркировки на фотографии нет.
147 | Примечание |  | Обозначения изделий в источнике набраны латинской P (U+0050) и кириллической О (U+041E): «ОЛСК 12,5-10-PО-2», «ОЛСК 12,5-10-PОК-2», «ОЛСК 12,5-10-PО-4», «ОЛСК 12,5-10-PОК-4»; регистр буквы P в источнике не воспроизводим однозначно, записано как в текстовом слое.
147 | Примечание |  | В заголовке колонки использована кириллическая Н («Строительная высота Н»), в заголовке «Изоляционная высота L» — латинская L.
147 | Примечание |  | На чертежах РИС. 1–4 диаметр провода обозначен буквой D без числового значения; числовое значение в источнике отсутствует.
147 | Примечание |  | Единица измерения «кВ» для группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» напечатана один раз в объединённой ячейке-шапке и относится ко всем трём подколонкам.
147 | Примечание |  | Материал корпуса изоляторов на странице не указан: единственное упоминание — плашка «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»; утверждения о «стеклополимерном» или «ЮМЭК» исполнении в источнике отсутствуют.
147 | Примечание |  | Отличия РИС. 2 и РИС. 4 от РИС. 1 и РИС. 3 указаны только по увеличенному диаметру юбки (Ø115 против Ø75); иных различий исполнения на листе не подписано.
147 | Примечание |  | Размер «45» у шпильки под фланцем проставлен только на РИС. 1 и РИС. 2; на РИС. 3 и РИС. 4 цепь H±5 заканчивается на фланце и отдельного размера 45 там нет.
147 | Примечание |  | Размеры 30 и 60 на свободном конце загнутого трубчатого элемента и обозначения Ø16 на каждом из четырёх чертежей относятся к своему чертежу; визуально близкие одинаковые подписи соседних чертежей не объединялись.
148 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
148 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
148 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
148 | branding |  | производственное объединение
148 | branding |  | FORENERGO®
148 | branding |  | manufacturing association
148 | heading |  | Птицезащищенные линейные опорные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСК-Р
148 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
148 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления, изоляции и защиты от грозовых перенапряжений защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
148 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
148 | paragraph |  | Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа.
148 | paragraph |  | Провод закрепляется в желобе изолятора и фиксируется прижимной планкой с прокалывающими элементами. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
148 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
148 | branding |  | ИНСТА
148 | branding |  | ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
148 | paragraph |  | Конструкция изоляторов позволяет отказаться от применения на ВЛ устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа «УЗД». В модификации «РК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления, это позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
148 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом
148 | paragraph |  | ** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
148 | footer |  | ООО «ИНСТА»
148 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
148 | footer |  | www.zaoinsta.ru
148 | footer |  | 147
148 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-2: вид сбоку, птицезащитное устройство (скоба с двумя поперечными стержнями) наверху, провод с прижимной планкой, общая высота H±5, изоляционная высота L±2, высота шпильки 45, резьба М24, диаметр корпуса Ø75. Справа показан отходящий вниз трубчатый коннектор Ø16 с концевым винтом, высота концевого винта 30; выноска «120» задаёт расстояние от низа коннектора до оси прижимного болта (линейный размер, не угол). Обозначение диаметра провода D с местом подстановки XXX. | H±5, L±2, 45, M24, Ø75, Ø16, 30, 120, D, XXX, РИС. 1
148 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-4: зеркальный относительно РИС. 1 вид с тем же птицезащитным устройством и прижимной планкой; увеличенное число рёбер, верхнее ребро Ø115; общая высота H±5, изоляционная высота L±2, высота шпильки 45, резьба М24; коннектор Ø16 с концевым винтом 30, выноска «120» (линейный размер до оси прижимного болта); диаметр провода D, место XXX. | H±5, L±2, 45, M24, Ø115, Ø16, 30, 120, D, XXX, РИС. 2
148 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж модификации «РК» (ОЛСК 12,5-10-PК-2) с коннектором для переносных штанг заземления: слева горизонтально отходящая трубка Ø14 с концевым винтом Ø10 и вертикальным размером 105; справа вниз отходящая трубка Ø16 с концевым винтом 30; выноски «155» и «120» — линейные размеры до оси прижимного болта, не углы. Общая высота H±2, изоляционная высота 165±2, ребро Ø75, высота шпильки 45, резьба М24; диаметр провода D, место XXX XXX XXX. | H±2, 165±2, 45, M24, Ø75, Ø16, Ø14, Ø10, 105, 155, 120, 30, D, XXX XXX XXX, РИС. 3
148 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж модификации «РК» (ОЛСК 12,5-10-PК-4), зеркальный РИС. 3: справа горизонтально отходящая трубка Ø14 с концевым винтом Ø10 и размером 105, слева вниз отходящая трубка Ø16 с концевым винтом 30; выноски «155» и «120» — линейные размеры. Общая высота H±2, изоляционная высота 165±2, верхнее ребро Ø115, высота шпильки 45, резьба М24; диаметр провода D, место XXX XXX XXX. | H±2, 165±2, 45, M24, Ø115, Ø16, Ø14, Ø10, 105, 155, 120, 30, D, XXX XXX XXX, РИС. 4
148 | Чертёж | Фотография изделия | Фотография линейного изолятора-разрядника: светлый ребристый корпус изолятора с установленной сверху птицезащитной конструкцией («нос» с двумя поперечными стержнями) и отходящей вниз слева изогнутой трубкой-коннектором. В правом верхнем углу фотографии размещён чёрный блок с эмблемой «ИНСТА» и надписью «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». Маркировочных надписей на самом изделии не видно. | ИНСТА, ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
148 | Примечание |  | В обозначениях типов буква «P» — латинская U+0050, а «К» в модификации «РК» — кириллица U+041A (подтверждено по кодпоинтам текстового слоя); в словосочетании «изоляторы-разрядники типа ОЛСК-Р» буква «Р» — кириллица U+0420.
148 | Примечание |  | Заголовок дочернего столбца напечатан как «полного грозового импульса» (опечатка источника), хотя стандартная формулировка — «полногрозового».
148 | Примечание |  | В чертежах РИС. 1 и РИС. 2 высота изолятора указана как «H±5» и «L±2», в РИС. 3 и РИС. 4 — как «H±2» и «165±2»; в таблице технических характеристик H = 240 мм и L = 165 мм.
148 | Примечание |  | На чертежах диаметр провода обозначен буквой «D» с местом подстановки XXX (место XXX XXX XXX в РИС. 3 и РИС. 4).
148 | Примечание |  | Числовые выноски 120 и 155 на чертежах выполнены размерными выносками (линейные размеры до оси прижимного болта/шпильки), а не как угловые обозначения.
148 | Примечание |  | Текстовый слой страницы содержит также перекрывающиеся фрагменты («ЮМЭК», «СТЕКЛЯННЫЕ», «D D»), не соответствующие видимому тексту этой страницы; они сохранены как артефакт исходного текстового слоя.
149 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
149 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
149 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
149 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ
149 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
149 | heading |  | Птицезащищенные линейные изоляторы-разрядники на напряжение 10 кВ типа ОЛСКИР
149 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
149 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления, изоляции и защиты от грозовых перенапряжений защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
149 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
149 | paragraph |  | Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа.
149 | paragraph |  | Провод закрепляется в желобе изолятора и фиксируется прижимной планкой с прокалывающими элементами. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
149 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.90.12.110-061-21639232-2023
149 | heading |  | Пример обозначения: ОЛСКИР-12,5-10-IV УХЛ1
149 | paragraph |  | О – опорный; Л – линейный; С – стержневое исполнение изоляционного тела;
149 | paragraph |  | К – материал защитной оболочки - кремнийорганическая резина; И – изолятор;
149 | paragraph |  | Р – разрядник; 12,5 – нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;
149 | paragraph |  | 10 – класс напряжения сети, кВ; 4 – степень загрязнения по ГОСТ 9920-89;
149 | paragraph |  | В конструкцию изолятора-разрядника интегрирован ОПН специальной конструкции, что позволяет отказаться от применения на ВЛ устройств защиты от атмосферных перенапряжений (в том числе типа «УЗД», «УЗПН», «РДИП» или «РМК»). В модификации «К» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления, это позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
149 | footer |  | 148
149 | footer |  | АО «Энергия+21»
149 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
149 | footer |  | www.energy-21.ru
149 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж изолятора-разрядника ОЛСКИР-12,5-10-4, вид сбоку: металлическое основание с прижимной планкой и прокалывающими зубьями, установленная на основании стержневая ребристая (юбочная) изоляционная часть, снизу шайба и гайка М24, справа отогнутый вниз держатель провода. Вертикальные размеры слева: Нг.=501, Нстр.=333±3, Низ.=262 и 50 (нижний конец); горизонтальные размеры сверху: 117 и 172. Обозначения справа: ØD (диаметр провода в желобе), Ø15 (диаметр держателя провода), 40±1 (вылет держателя). Число рёбер на чертеже не подсчитано. Внизу подпись: РИС. 1. | 117, 172, ØD, Ø15, 40±1, Нг.=501, Нстр.=333±3, Низ.=262, 50, M24, РИС. 1
149 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж изолятора-разрядника ОЛСКИР-12,5-10-4-К (модификация с коннектором), вид сбоку: то же металлическое основание с прижимной планкой и ребристая стержневая изоляционная часть, снизу шайба и гайка М24; справа отогнутый вниз держатель провода Ø15, слева от основания выведен изогнутый коннектор с обозначениями Ø14 и Ø10. Вертикальные размеры слева: Нг.=501, Нстр.=333±3, Низ.=262 и 50; горизонтальные размеры сверху: 117 и 172; обозначения: ØD, Ø15, 40±1. Внизу подпись: РИС. 2. | 117, 172, ØD, Ø14, Ø10, Ø15, 40±1, Нг.=501, Нстр.=333±3, Низ.=262, 50, M24, РИС. 2
149 | Чертёж | Фотография изолятора-разрядника | Фотография изолятора-разрядника типа ОЛСКИР: серый стержневой изолятор с ребристым (юбочным) изоляционным телом, металлическое основание с прижимной планкой сверху и отогнутый держатель провода слева, гайка со шайбой и резьбой снизу. Подписи и размеров на фотографии нет.
149 | Примечание |  | Заголовок третьей колонки таблицы в источнике напечатан с дублированием: «Класс напряжения сети, кВ Класс напряжения сети, кВ .» — сохранено дословно.
149 | Примечание |  | В строках таблицы ячейки с c2 по c26 объединены по вертикали на обе строки (значения напечатаны по центру диапазона, одинаковы для ОЛСКИР-12,5-10-4 и ОЛСКИР-12,5-10-4-К); объединение подтверждено геометрией векторных линий, прямым сетками (read_source_table: expanded_rows) и изображением страницы.
149 | Примечание |  | Подколонки «2,5 кА», «5 кА», «10 кА» несут амплитуду тока в заголовке группы «Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой:»; единица самих значений — кВ.
149 | Примечание |  | В текстовом слое PDF кириллические подписи размеров на чертежах хранятся в виде mojibake («Íñòð.=333±3», «Íèç.=262», «Íã.=501»); на изображении страницы они читаются как «Нстр.=333±3», «Низ.=262», «Нг.=501».
149 | Примечание |  | В подзаголовках таблицы источник пишет «в течении не менее 2 с» и «в течении не менее 0,2 с» (опечатка) — сохранено дословно.
149 | Примечание |  | В обозначении примера смешаны разделители: «ОЛСКИР-12,5-10-IV УХЛ1» с дефисами, тогда как в расшифровке степень загрязнения обозначена «4 – степень загрязнения по ГОСТ 9920-89»; сохранено как в источнике.
150 | Заголовок | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
150 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
150 | heading |  | ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
150 | Чертёж | Фотография изолирующей траверсы на опоре | Фотография: металлическая опора (траверса) с тремя установленными изолирующими столбами — центральным синим и двумя боковыми (левый белый, правый белый/голубоватый), с проводами, проходящими по металлическим зажимам, на фоне облачного неба. Нанесённых маркировок, размеров или надписей на оборудовании не видно.
150 | Чертёж | Сравнение двух изолирующих траверс | Два рисунка траверс, разделённые косой чертой (слэшем): слева — траверса меньшего размера с тремя сиренево-голубыми изолирующими столбами (верхний с открытым кольцевым концом, два боковых — почти горизонтальные, с металлическими концами) на серой опоре-кронштейне; справа — траверса большего размера с тремя голубыми изолирующими столбами (верхний вертикальный, два боковых под углом вверх) на серо-зелёной опоре с двумя вертикальными зажимами внизу. Числовых размеров, допусков и иных маркировок на рисунке нет.
150 | Примечание |  | Разделительный знак между двумя нижними рисунками — косая черта (слэш), не является символом размерности.
150 | Примечание |  | Заголовок набран в две строки заглавными буквами; кириллические буквы подтверждены по исходному текстовому слою.
151 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
151 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® manufacturing association
151 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
151 | heading |  | Преимущества применения полимерных изолирующих траверс
151 | heading |  | Преимущества применения изолирующих траверс при строительстве ВЛЗ 6-35 кВ:
151 | paragraph |  | • «непробиваемость» изоляторов в составе ТВИ при всех видах электрических воздействий;
151 | paragraph |  | • высокая механическая прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
151 | paragraph |  | • компактность изделия, удобство транспортировки;
151 | paragraph |  | • снижение трудоемкости монтажа.
151 | paragraph |  | С применением изолирующих траверс типа ТВИ разработан типовой проект ВЛЗ 6-10 кВ повы-шенной надежности. Шифр 1.10.МИ.08. Типовой проект доступен для просмотра и копирования на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/Типовые проектные решения». Кроме того, данный типовой про-ект интегрирован в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению при-нимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
151 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/ САПР».
151 | footer |  | 150 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
151 | Чертёж | Скан-копия титульного листа типового проекта (раздел «Преимущества применения полимерных изолирующих траверс») | Скан-копия титульного листа в прямоугольной рамке, без чертежей, только текстовый титул. Сверху — графический знак из набора параллельных наклонных и горизонтальных линий (логотип, буквенной расшифровки не имеет); справа от него две строки: Закрытое акционерное общество / "СпецПроектИнжиниринг". По центру — заголовок ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-10 кВ, подзаголовок в две строки: С ПОДСТАВАМИ И ИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "ИНСТА" (чтение размыто, см. source_notes) / И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ЗАО "МЗВА", ниже — Рабочие чертежи и указания по применению, ещё ниже — Шифр 1.10.МИ.08. В нижней части — год 2008, три круглые печати: левая с читаемой надписью «ИНСТА», нижняя с читаемой надписью «МЗВА» (тот же З, что в печатных строках), верхняя — надпись неразборчива (см. source_notes); три рукописные подписи и слева от них три строки наименований организаций: ООО "СКТБ по изоляторам и арматуре", ЗАО "ИНСТА", ЗАО "МЗВА"; справа — по две строки «Генеральный директор» с фамилиями, чтение фамилий неустойчиво из-за низкого разрешения скана (см. source_notes). | Закрытое акционерное общество, "СпецПроектИнжиниринг", ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-10 кВ, С ПОДСТАВАМИ И ИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "ИНСТА", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ЗАО "МЗВА", Рабочие чертежи и указания по применению, Шифр 1.10.МИ.08, ООО "СКТБ по изоляторам и арматуре", ЗАО "ИНСТА", ЗАО "МЗВА", 2008, «ИНСТА» (печать), «МЗВА» (печать), Генеральный директор В. Р. Шелейберг, Генеральный директор Н. А. Карсев, Генеральный директор Р. В. Озерельев
151 | Примечание |  | Основной текст набран с переносами по слогам в исходной вёрстке («повы-шенной», «про-ект», «при-нимаются», «Проектирование/ САПР»); дефисы печатные, подтверждены зумом оригинала, сохранены как в источнике.
151 | Примечание |  | На скане титульного листа и в основном тексте страницы шифр совпадает: «1.10.МИ.08» (кириллические М и И, цифры 1,1,0,0,8).
151 | Примечание |  | Название второго предприятия на скане напечатано как «МЗВА» (буква З), что подтверждается печатью «МЗВА» и левым столбцом «ЗАО "МЗВА"».
151 | Примечание |  | Брендинговый блок в правом верхнем углу (ФОРЭНЕРГО / FORENERGO) передан только по изображению; русская подпись под логотипом — «производственное объединение», английская — «manufacturing association», после FORENERGO печатный знак ®.
151 | Примечание |  | Ограничение источника (скан титульного листа низкого разрешения): первая строка подзаголовка («…ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "…"») размыта, наименование после ЗАО однозначно не читается (допускает ИНСТА/МИСА/МИЗА); принято «ИНСТА» по согласованию с левым столбцом организаций «ЗАО "ИНСТА"» и печатью «ИНСТА».
151 | Примечание |  | Ограничение источника (тот же скан): фамилии трёх подписантов читаются неустойчиво — для первого «Шелейберг»/«Шеленберг», для второго «Карсев»/«Карасев», для третьего «Озерельев»/«Ожерельев»; в labels приведено принятое чтение, рукописные подписи не расшифровываются.
151 | Примечание |  | Ограничение источника (тот же скан): надпись внутри третьей (верхней) круглой печати не читается.
151 | Примечание |  | Таблиц на странице нет: ни в текстовом слое, ни в геометрии PDF; единственный графический объект — скан титульного листа.
152 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
152 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
152 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
152 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
152 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
152 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
152 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на промежуточных опорах ВЛ электропередачи переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
152 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
152 | paragraph |  | Представляют из себя изоляционную конструкцию высокой заводской готовности. В состав изделия входит хомут крепления и необходимый крепёж. Кроме того, конструкция ТВИ позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по центральному изолятору, в том числе проводов крайних фаз с последующей перекладкой и закреплением на крайних изоляторах, без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость.
152 | paragraph |  | Изготавливаются:
152 | paragraph |  | ТВИ на напряжение 6-10 кВ по ТУ 3494-007-82442590-2008,
152 | paragraph |  | ТВИ на напряжение 20-35 кВ по ТУ 3494-022-82442590-2012
152 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ПС01-4
152 | paragraph |  | ТВИ 12,5/35-Ж01-4
152 | heading |  | СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
152 | paragraph |  | Пример обозначения: ТВИ 12,5/10-ПЖ01-4
152 | paragraph |  | Т — траверса;
152 | paragraph |  | В — веерного типа;
152 | paragraph |  | И — изолирующая;
152 | paragraph |  | 6; 10; 12,5; 16 — значение нормированной механической разрушающей силы изоляторов на изгиб, кН;
152 | paragraph |  | 10, 20, 35 — класс напряжения, кВ;
152 | paragraph |  | П — тип изоляторов (П— полимерные изоляторы типа ОЛСК,);
152 | paragraph |  | Ж, Д, С — материал стойки опоры (Ж — железобетонная, Д — деревянная, С — стальная многогранная);
152 | paragraph |  | 01; 02; 03 и т.д. — вариант крепления траверсы к стойке.
152 | paragraph |  | 2, 4 — максимально допустимая степень загрязнения по ГОСТ 9920 (ПУЭ);
152 | paragraph |  | УХЛ1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
152 | footer |  | ООО «ИНСТА»
152 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
152 | footer |  | www.zaoinsta.ru
152 | footer |  | 151
152 | Чертёж | Чертёж траверсы ТВИ (вид спереди) | Веерная трехфазная траверса с центральным вертикальным полимерным изолятором поз. 1 и двумя боковыми наклонными изоляторами поз. 2 (левый и правый), закреплёнными на скобе-хомуте, установленной на стойке опоры (нижняя часть чертежа — верх стойки). Размерные обозначения и выноски: общий габарит Hг±5 (верхняя горизонтальная выносная между крайними точками боковых изоляторов); 26 — ширина раскрытия верхнего хомута центрального изолятора; Ø50 — выноска у верхнего конца центрального изолятора (диаметр верхнего хомута); R10 — радиус скругления верхнего хомута центрального изолятора; Ø50 — вторая выноска диаметра корпуса верхнего хомута центрального изолятора; 25±2 — размер по высоте верхнего хомута (вертикальная выноска слева); L±2 — длина центрального изолятора (вертикальная выноска слева от него); H±2 — диагональная выноска от центра чертежа к правому боковому изолятору; 1 — позиция центрального изолятора; 2 — позиция боковых изоляторов (выноски слева и справа); Ø50 — выноска диаметра верхнего конца левого бокового изолятора; R10 — радиус верхнего конца левого бокового изолятора; L±2 — длина левого бокового изолятора; Ø50 — выноска диаметра верхнего конца правого бокового изолятора; R10 — радиус верхнего конца правого бокового изолятора; L±2 — длина правого бокового изолятора. Осевая линия вертикальна через центр; отверстия и дополнительные виды на этом чертеже не показаны. | Hг±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 25±2, L±2, H±2, 1, 2, 2, Ø50, R10, L±2, Ø50, R10, L±2
152 | Чертёж | Фотография ТВИ 12,5/10-ПС01-4 | Фотография изделия: веерная траверса с центральным вертикальным полимерным изолятором и двумя боковыми наклонными изоляторами, закреплённая хомутом на стойке опоры. Подпись под фотографией: «ТВИ 12,5/10-ПС01-4». | ТВИ 12,5/10-ПС01-4
152 | Чертёж | Фотография ТВИ 12,5/35-Ж01-4 | Фотография изделия: веерная траверса с центральным вертикальным полимерным изолятором и двумя боковыми наклонными изоляторами, закреплённая хомутом на металлической стойке опоры (стойка показана с отверстиями). Подпись под фотографией: «ТВИ 12,5/35-Ж01-4». | ТВИ 12,5/35-Ж01-4
152 | Примечание |  | Надписи логотипов в правом верхнем углу прочитаны по увеличенному изображению: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® manufacturing association»; слово «производственное объединение» стоит в единственном числе.
152 | Примечание |  | В таблице типы и марки изоляторов в исходном текстовом слое записаны с десятичной точкой («12.5/10-П-2», «ОЛСК 12.5-10-А-2»), тогда как в подписях к фотографиям и в структуре обозначения та же величина набрана с запятой («12,5»). Оба варианта сохранены буквально.
152 | Примечание |  | Опечатка источника в структуре условного обозначения сохранена буквально: «П — тип изоляторов (П— полимерные изоляторы типа ОЛСК,);» — запятая перед закрывающей скобкой присутствует в оригинале.
152 | Примечание |  | Подпись над таблицей в источнике отсутствует; заголовок таблицы «Типы траверс и их основные размеры» добавлен для идентификации и не является печатным текстом каталога.
152 | Примечание |  | Обозначения на чертеже в текстовом слое записаны как «Hг±5» (латинская H U+0048 + кириллическая г U+0433) и «H±2» (латинская H U+0048); они сохранены с латинской H, как в источнике.
152 | Примечание |  | В обозначении диапазона температур в оригинале напечатано «от –60 °С» с коротким тире (en dash).
153 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
153 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
153 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® — manufacturing association
153 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
153 | heading |  | ИСПОЛНЕНИЕ:
153 | paragraph |  | Варианты исполнения траверс ТВИ в зависимости от типа стойки.
153 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ПД01-4
153 | heading |  | Пример обозначения: ТВИ 12,5/10-ПД01-4
153 | paragraph |  | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с полимерными изоляторами ОЛСК с нормированной изгибающей силой 12,5 кН, для крепления к деревянной стойке с вариантом крепления 01 для районов 1-4 степени загрязнения.
153 | heading |  | Варианты крепления траверс ТВИ к ж/б стойкам
153 | paragraph |  | Варианты крепления траверс ТВИ к деревянным стойкам изготавливаются по согласованию с заказчиком.
153 | footer |  | 152 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
153 | Чертёж | Чертёж траверсы ТВИ 12,5/10-ПД01-4 с разрезом А-А | Главный вид веерной трёхфазной изолирующей траверсы типа ТВИ на стойке: три полимерных изолятора, веерно расположенных относительно вертикальной оси (левый и правый отклонены вниз в стороны, средний установлен вертикально); под изоляторами П-образная рама траверсы с центральным болтом и двумя боковыми креплениями, опирающаяся на стойку с поперечными рёбрами и двумя рядами отверстий. Горизонтальный габарит 810±5 — общая ширина по крайним изоляторам; 26 и Ø50 — размеры шарнира верхней точки среднего изолятора; вертикальные надписи слева: 910±5 (общая высота), 250 (от верхней площадки стойки) и 330±2. Диаметры среднего изолятора (вертикального): Ø50 у шарнира и Ø50 у верхней юбки, R10 у верхней юбки, Ø115 и Ø90 (диаметры юбок) ниже по корпусу. У левого бокового изолятора подписаны только Ø50 (повёрнутая надпись у шарнира), Ø115 (вертикальная надпись у юбки) и R10 — отдельной надписи Ø90 у него нет. У правого бокового изолятора подписаны Ø115, Ø90, Ø50 (повёрнутая надпись у шарнира) и R10. Ломаная размерная линия 415±2 идёт от верхней точки среднего изолятора к крайнему изолятору. У основания рамы траверсы на главном виде стоят два выносных указателя сечения «А»; справа — разрез «А-А» с размерами 286 (общая ширина) и 187 (расстояние между верхушками двух треугольных отверстий/кронштейнов на прямоугольной плите). Под чертежом подпись «ТВИ 12,5/10-ПД01-4». | 810±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 415±2, Ø115, Ø115, Ø50, R10, Ø115, Ø90, Ø50, R10, Ø90, 910±5, 250, 330±2, А, А, А-A, 286, 187, ТВИ 12,5/10-ПД01-4
153 | Чертёж | Вариант крепления 01 | Два вида. Главный вид: кронштейн с П-образной (веерной) верхней частью на четырёх вертикальных рёбрах, поперечной распоркой с болтами на концах в средней по высоте зоне и парой нижних пластин, стянутых болтом; размеры главного вида: 495±5 (общая высота), 235 (высота от нижней точки до оси распорки), 30 и 180 (нижние горизонтальные размеры). Справа — разрез A-A: П-образный профиль стойки с фланцами, стянутыми болтами в верхней и нижней зонах; размеры разреза: 350 (общая ширина), 190 (высота профиля) и 180 (ширина нижней полки). Два выносных обозначения сечения «А» — слева и справа от главного вида. Подпись варианта «01». | 495±5, 235, 30, 180, А, А, A-A, 350, 190, 180, 01
153 | Чертёж | Вариант крепления 02 | Два вида. Главный вид: кронштейн с П-образной верхней частью и вертикальными рёбрами, поперечной пластиной с двумя болтами (левый болт — шестигранная головка, правый — с овальной эксцентриковой шайбой), закреплённой на вертикальной стойке; размеры главного вида: 405±5 (общая высота), 158 (до оси болтов) и 128 (горизонтальный размер от оси до края). Справа — разрез A-A: П-образный профиль с нижней плитой; размеры разреза: 210 (высота профиля) и 230 (ширина плиты). Два выносных обозначения сечения «А». Подпись варианта «02». | 405±5, 158, 128, А, А, A-A, 210, 230, 02
153 | Чертёж | Вариант крепления 03 | Два вида. Главный вид: кронштейн с П-образной верхней частью и четырьмя вертикальными рёбрами, поперечной пластиной с двумя болтами (левый — шестигранная головка, правый — с овальной эксцентриковой шайбой) на центральной стойке; размеры главного вида: 405±5 (общая высота), 158 (до оси болтов) и 128 (горизонтальный размер). Справа — разрез A-A: П-образный профиль с двумя симметричными уголками и нижней плитой; размеры разреза: 210 (высота профиля) и 230 (ширина плиты). Два выносных обозначения сечения «А». Подпись варианта «03». | 405±5, 158, 128, А, А, A-A, 210, 230, 03
153 | Примечание |  | Метки выносных сечений на чертеже траверсы извлекаются из текстового слоя как «А» (кириллическая U+0410), на вариантах крепления — как «À» (U+00C0); подпись разреза основного чертежа набрана как «А-A» (кириллическая А + латинская A), в вариантах — как «A-A» (две латинские A). Разные коды точек сохранены как в источнике, видимая надпись везде одинаковая.
153 | Примечание |  | Заголовок «Варианты крепления траверс ТВИ к ж/б стойкам» расположен над всеми тремя чертежами вариантов 01, 02 и 03, тогда как текст «Пример обозначения» называет вариант 01 креплением к деревянной стойке («...для крепления к деревянной стойке с вариантом крепления 01»), а подпись под чертежами говорит, что варианты для деревянных стоек изготавливаются по согласованию. Расхождение присутствует в самом источнике; поэтому названия вариантов в figures оставлены нейтральными, без приписывания типа стойки.
153 | Примечание |  | Строка футера набрана в источнике с пробелом после «Тел./» и без пробела перед слэшем.
153 | Примечание |  | У левого бокового изолятора на главном чертеже в источнике нет отдельной надписи Ø90 (в текстовом слое Ø90 встречается только дважды — у среднего и правого изоляторов); у среднего изолятора Ø50 подписан дважды, R10 — один раз. Состав надписей по каждому изолятору приведён по координатам read_source_layout и проверен увеличением.
154 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
154 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
154 | heading |  | ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
154 | Чертёж | Верхняя фотография: юбка стеклянного изолятора | Крупный план голубой (тонированной) прозрачной стеклянной юбки изолятора с характерными «юбочными» рёбрами и ребром жёсткости; в верхней правой части виден тёмный металлический стержень/кронштейн. Фотография размещена по диагонали, правый край срезан по наклонной линии, поля страницы белые.
154 | Чертёж | Нижний ряд: три подвесных стеклянных изолятора | Три фотографии подвесных стеклянных изоляторов слева направо, разделённые двумя тонкими наклонными графическими разделителями (косые черты). Первый изолятор — диск/юбка с гладкой внешней обечайкой и центральным металлическим стержнем (пестиком) с шайбой; второй — с двумя ступенчатыми юбками (гладкая наружная и ребристая внутренняя) и металлическим стержнем; третий — диск с ребристой внутренней обечайкой, металлическим стержнем и тёмным полимерным/металлическим креплением снизу. Подписей, размеров и обозначений на фотографиях нет.
154 | Примечание |  | Страница раздела-титул: текст состоит только из двух строк заголовка, выполненных узким прописным шрифтом; иных надписей, номеров страниц, таблиц и колонтитулов на странице нет.
154 | Примечание |  | Разделители между тремя нижними фотографиями — тонкие наклонные контурные черты (графические элементы, а не текстовые символы в текстовом слое).
155 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
155 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
155 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
155 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
155 | branding |  | ЮМЭК®
155 | heading |  | Преимущества изоляторов АО «ЮМЭК»
155 | paragraph |  | Завод оснащен современным высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых компаний-изготовителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности, основные производственные этапы объединены в единую технологическую цепочку и максимально автоматизированы.
155 | paragraph |  | Опыт лучших специалистов отрасли и новейшее технологическое оборудование позволяют выпускать подвесные и штыревые стеклянные изоляторы качества и надежности мирового уровня, продукция успешно эксплуатируется на объектах энергетики и железнодорожного транспорта в заполярных и южных широтах, в условиях континентального и приморского климата.
155 | paragraph |  | АО «ЮМЭК», один из самых современных заводов данного профиля в мире, серийно выпускает всю необходимую номенклатурную линейку стеклянных изоляторов. Сегодня завод выпускает почти 5 миллионов изоляторов в год, что в настоящий момент составляет 10% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов.
155 | paragraph |  | С применением изоляторов АО «ЮМЭК» разработаны типовые проекты ВЛЗ 6-20 кВ:
155 | paragraph |  | Одноцепные Ж/Б опоры. Шифр 1.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
155 | paragraph |  | Двухцепные Ж/Б опоры. Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2017 г.)
155 | paragraph |  | Типовые проекты доступны для просмотра и копирования на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/Типовые проектные решения». Кроме того, данные типовые проекты интегрированы в систему автоматизированного проектирования (САПР) ВЛ 0,4-35 кВ SmartLine FORENERGO. Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению принимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
155 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.forenergo.ru в разделе «Проектирование/ САПР».
155 | paragraph |  | Изоляторы АО «ЮМЭК» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
155 | footer |  | 154
155 | footer |  | АО «ЮМЭК»
155 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
155 | footer |  | www.umek.su
155 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Скан титульного листа типового проекта в двойной рамке, размещённый слева в средней части полосы. В верхней части листа — логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» со стилизованным знаком между словами. Далее строки: «типовой проект»; «ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ»; две строки мелким кеглем с перечислением изготовителей. В нижней части листа — «Шифр 1.10-20.МИ.15», «(Корректировка 2017 г.)», внизу по центру — «2015». | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, типовой проект, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, СО ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНВЭТ", АО "ЮМЭК", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.15, (Корректировка 2017 г.), 2015
155 | Чертёж | Типовой проект. Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Скан титульного листа типового проекта в двойной рамке, размещённый справа в средней части полосы, зеркально повторяет левый лист. В верхней части листа — логотип «ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ». Далее строки: «типовой проект»; «ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ»; две строки мелким кеглем с перечислением изготовителей. В нижней части листа — «Шифр 2.10-20.МИ.15», «(Корректировка 2017 г.)», внизу по центру — «2015». | ФОРЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ, типовой проект, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ООО "ИНВЭТ", АО "ЮМЭК" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2017 г.), 2015
155 | Чертёж | Логотип ЮМЭК® | Графический знак в верхней части полосы: фигура в виде квадрата с лучами по сторонам, внутри белый круг с силуэтом человека в профиль рядом с криволинейной формой (ковшом); справа — крупная надпись «ЮМЭК» с товарным знаком ®. | ЮМЭК, ®
155 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | В правой части полосы под абзацем об аттестации: чёрный знак с сегментированным диском и подписью «РОССЕТИ». | РОССЕТИ
155 | Чертёж | Логотипы ФОРЭНЕРГО / FORENERGO в верхнем колонтитуле | В верхнем колонтитуле справа от заголовка: логотип «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», стилизованный знак и логотип «FORENERGO®» с подписью «manufacturing association». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, manufacturing association
155 | Примечание |  | Титульные листы типовых проектов вставлены в каталог как растровые сканы; строки с наименованиями изготовителей набраны кеглем около 6 px, их чтение подтверждено увеличенными фрагментами исходного изображения.
155 | Примечание |  | Маркировка буллитами на странице выполнена типографским знаком «•».
156 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
156 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
156 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
156 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
156 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов
156 | paragraph |  | Пример условного обозначения: ПСД70Е ГР212W. Расшифровка позиций структуры условного обозначения (соединительные линии от элементов примера к подписям): • вид изолятора — подвесной • материал изоляционной детали — стекло • конфигурация изоляционной детали — двукрылая • класс изолятора по механической разрушающей силе • конструктивное исполнение • шифр • тип (позиция под «ПСД70Е») • модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех • модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии) • условный размер строительной высоты (1‑ большая, 2 ‑ малая) • тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока) • исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки) • обозначение типа замка (позиция под «ГР212W»)
156 | heading |  | Производимые типы изоляторов
156 | paragraph |  | Маркированный список типов, приведенный в виде колонок (порядок — по колонкам слева направо, сверху вниз): • ПС70Е • ПС70И • ПС70СС • ПСД70Е • ПСВ70А • ПСД100В • ПС120Б • ПС120В • ПС120СС • ПСВ120Б • ПСВ120С • ПСВ120Д • U120BA • ПС160Д • ПС160К • ПС160М • ПСВ160А • ПСВ160С • ПСА160А • ПС210В • ПС210Д • ПС210М • ПСВ210Д • ПСВ210С • ПСА210А • ПС240В • ПС300В
156 | paragraph |  | Все изоляторы могут изготавливаться: • с гидрофобным покрытием, • с пониженным уровнем радиопомех, • в исполнении УХЛ, Т и О.
156 | heading |  | Варианты применяемых стержней:
156 | paragraph |  | без цинковой втулки (исполнение 1)
156 | paragraph |  | с цинковой втулкой (исполнение 2)
156 | heading |  | Варианты применяемых замков:
156 | paragraph |  | V-образный
156 | paragraph |  | W-образный
156 | footer |  | АО «ЮМЭК»
156 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
156 | footer |  | www.umek.su
156 | footer |  | 155
156 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов | Схема расшифровки условного обозначения: в центре крупным шрифтом пример «ПСД70Е ГР212W», от отдельных позиций примера проведены соединительные (выносные) линии к подписям-выноскам, расположенным сверху и снизу. Верхние выноски (слева направо): вид изолятора — подвесной; материал изоляционной детали — стекло; конфигурация изоляционной детали — двукрылая; класс изолятора по механической разрушающей силе; конструктивное исполнение; шифр; тип. Нижние выноски: обозначение типа замка; исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки); тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока); условный размер строительной высоты (1‑ большая, 2 ‑ малая); модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех; модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии). Размерных линий, значений размеров, допусков и обозначений отверстий на схеме нет. | вид изолятора — подвесной, материал изоляционной детали — стекло, конфигурация изоляционной детали — двукрылая, класс изолятора по механической разрушающей силе, конструктивное исполнение, шифр, тип, обозначение типа замка, исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки), тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока), условный размер строительной высоты (1‑ большая, 2 ‑ малая), модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех, модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии), ПСД70Е, ГР212W
156 | Чертёж | Варианты применяемых стержней | Два фотографических изображения линейных подвесных стеклянных изоляторов с видом сбоку (цокольные головки и шейки стержней). Слева — стержень без цинковой втулки: равномерный гладкий стержень по всей длине. Справа — стержень с цинковой втулкой: в средней части стержня имеется утолщенная цилиндрическая втулка с более темным покрытием. Размерные линии, значения размеров, допуски и обозначения отверстий на рисунке отсутствуют. | без цинковой втулки (исполнение 1), с цинковой втулкой (исполнение 2)
156 | Чертёж | Варианты применяемых замков | Два контурных рисунка замков (скоб) для линейных подвесных изоляторов, показаны в плане без размерных линий, значений и допусков. Слева — V-образный замок: П-образная скоба с разведенными концами и характерным петлеобразным изгибом средней части. Справа — W-образный замок: две параллельные спицы, соединенные в верхней части П-образной петлей с разведенными концами. | V-образный, W-образный
156 | Примечание |  | Противоречие в источнике между структурой условного обозначения («исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки)») и подписями к рисункам стержней («без цинковой втулки (исполнение 1)», «с цинковой втулкой (исполнение 2)»); оба варианта сохранены дословно без исправления.
156 | Примечание |  | Тип «U120BA» набран латиницей (U U+0055, B U+0042, A U+0041), тогда как остальные марки кириллические; буква W в «ГР212W», «V-образный», «W-образный» также латинская (U+0057).
156 | Примечание |  | В расшифровке позиции «условный размер строительной высоты» в исходном текстовом слое использован неразрывный дефис (U+2011) в «(1‑ большая, 2 ‑ малая)», в остальных подписях — обычный дефис.
156 | Примечание |  | Марки «ПС240В» и «ПС300В» стоят в верхней строке списка типов без продолжения колонки, отдельно от основных колонок.
156 | Примечание |  | Логотип напечатан в единственном числе: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® manufacturing association» со знаком ® после FORENERGO.
157 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
157 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
157 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
157 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
157 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС
157 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
157 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
157 | paragraph |  | Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009.
157 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
157 | footer |  | 156
157 | footer |  | АО «ЮМЭК»
157 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
157 | footer |  | www.umek.su
157 | Чертёж | Чертёж изолятора линейного подвесного стеклянного тарельчатого типа ПС | Сбоку изображён стеклянный тарельчатый подвесной изолятор с металлической арматурой (серька с отверстием сверху, стержень и шайба снизу); справа показан разрез тарелки со штриховкой стекла. Размерные линии с двусторонними стрелками: H — вертикальная общая строительная высота (слева, вертикально), D — горизонтальный диаметр тарелки (внизу), d — диаметр стержня под шайбой (справа от шайбы, выносная линия). Осевая пунктирная линия проходит вертикально через весь изолятор. Числовых значений размеров и знаков допусков на чертеже нет. | H, D, d
157 | Чертёж | Фотография изолятора | Цветная фотография стеклянного тарельчатого изолятора типа ПС, вид сбоку под углом: прозрачная стеклянная тарель с ребристой гофрированной поверхностью, металлическая серька с отверстием в верхней части и металлический стержень со шайбой в нижней части, соединённые шарнирно. Подписей и обозначений на фотографии нет.
157 | Примечание |  | В строке ПС70Е212/112 столбец c6 содержит два значения «127/146», а столбец c1 — две строки «U70BS/ U70BL»; сохранено как в источнике.
157 | Примечание |  | В строке ПС120Б212/112 столбец c1 содержит «–/U120B» с типографским дефисом перед косой чертой; сохранено как в источнике.
157 | Примечание |  | Заголовок столбца c4 напечатан как «Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м)»: «Дж» записано в unit, «(Н · м)» — в qualifier.
157 | Примечание |  | Группа «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» визуально объединяет только столбцы c14–c19; столбец «Масса, кг» (c20) расположен вне этой группы.
158 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
158 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
158 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® manufacturing association
158 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД
158 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
158 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
158 | paragraph |  | Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009.
158 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
158 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su www.umek.su 157
158 | Чертёж | Чертёж изолятора линейного подвесного стеклянного тарельчатого двукрылого типа ПСД | Одно изображение, симметричная сборка из двух половинок: слева — наружный вид изолятора с неразрезной оболочкой тарелки, справа — разрез стеклянной тарелки с двумя полками (крыльями), показанным стеклом со штриховкой и участком цементного тела с точечной заливкой в месте заделки верхнего узла. Сверху расположен металлический колпак с горизонтальным болтом и винтом и центральным сферическим элементом сферического соединения. Через изолятор проходит штрихпунктирная вертикальная ось симметрии. Размерные линии: вертикальная H слева (номинальная строительная высота), горизонтальная D внизу (номинальный диаметр изоляционной детали), горизонтальная d у верхнего узла со стрелкой, направленной к оси. Числовых значений размеров, знаков отклонений и допусков на чертеже не указано. | H, D, d
158 | Чертёж | Фотография изолятора линейного подвесного стеклянного тарельчатого двукрылого типа ПСД | Фотография стеклянного тарельчатого двукрылого изолятора, вид сбоку-сверху: прозрачная стеклянная тарелка с двумя полками и гофрированными (волнистыми) краями, центральный металлический узел с винтом и выступами и металлическая скоба под тарелкой. Подписей и размерных обозначений на фотографии нет.
158 | Примечание |  | Печатный номер страницы — 157 (внизу справа); физическая страница PDF 158.
158 | Примечание |  | Логотип в шапке прочитан при увеличении области [0.6,0,1,0.06]: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® manufacturing association».
158 | Примечание |  | Заголовки таблицы напечатаны с поворотом 90°; групповой заголовок «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» объединяет 6 столбцов.
159 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
159 | branding |  | ФОРЭНЕРГО / FORENERGO производственное объединение / manufacturing association
159 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
159 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ
159 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
159 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
159 | paragraph |  | Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009.
159 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
159 | footer |  | 158
159 | footer |  | АО «ЮМЭК»
159 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
159 | footer |  | www.umek.su
159 | Чертёж | Чертёж изолятора подвесного стеклянного типа ПСВ | Один комбинированный вид: слева половина наружного изображения тарельчатого изолятора с конической (цокольной) частью и скобой со шарниром наверху, справа половина разреза — тарелка с тремя вылетами ребра (цековыми юбками), заваренный цоколь и залитый цементом (штриховка точками) шарнир. Осевая линия — штрихпунктирная вертикальная по центру изолятора. Размерные линии: вертикальная H — полная строительная высота слева; горизонтальная D — диаметр тарелки внизу; d — стрелка справа налево к оси у шарнира. Числовых значений размеров и предельных отклонений на чертеже не нанесено, отверстия не показаны. | H, D, d
159 | Чертёж | Фотография изолятора подвесного стеклянного типа ПСВ | Фотография стеклянного тарельчатого изолятора с увеличенным вылетом ребра, установленного под углом; видны прозрачное стекло, тарелка с фальцами, конический цоколь и шарнир (скоба с серьгой). Маркировка/надписи на изоляторе неразборчивы.
159 | Примечание |  | В столбце «Условное обозначение изолятора по МЭК 60305» первой строки значение набрано в две строки («U70BSP/» и «U70BLP»), перенос сохранён как есть.
159 | Примечание |  | Шесть столбцов уровней радиопомех объединены общей надзаголовковой ячейкой «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях»; конкретные нормированные напряжения в источнике не указаны.
159 | Примечание |  | Литеральное «не более» из заголовков столбцов уровня радиопомех оставлено в label, поскольку в источнике оно набрано единой строкой вместе с наименованием и единицей измерения.
159 | Примечание |  | В правой половине чертежа показаны три вылета ребра тарелки (цековые юбки) — количество вылетов по левой половине не определяется, вид симметричен.
160 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
160 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
160 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® — manufacturing association
160 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали
160 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
160 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
160 | paragraph |  | Исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-008-99267582-2014.
160 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
160 | footer |  | АО «ЮМЭК»
160 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
160 | footer |  | www.umek.su
160 | footer |  | 159
160 | Чертёж | Чертёж изолятора (вид сбоку, половина в разрезе) | Тарельчатый стеклянный изолятор с аэродинамическим профилем изоляционной детали: слева половина вида сбоку (внешний контур тарелки и цементно-металлической арматуры), справа половина разреза со штриховкой — стеклянная тарелка, цементное тело, металлическая арматура (штырь со шайбой и колпачком, скоба с ушком и шарниром). Через центр проведена вертикальная осевая линия (штрих-пунктир). Размерные линии с двусторонними стрелками: H — вертикальный размер от нижней поверхности цементного тела до верхней точки арматуры; D — горизонтальный размер, максимальный диаметр тарелки; d — горизонтальный размер диаметра штыря/цоколя, заданный стрелками у оси. Числовых значений размеров и знаков прецизионных отклонений на чертеже не напечатано. | H, D, d
160 | Чертёж | Фотография изолятора | Фотография стеклянного тарельчатого изолятора с аэродинамическим профилем тарелки и цементно-металлической арматурой, показанного под углом, с металлическим штырём с опорной шайбой сверху и скобой с ушком на тарелке. Маркировка на изоляции не читается. Подписи к фотографии на странице нет.
160 | Примечание |  | Обозначение изолятора в таблице набрано латиницей: «U 120BA212/112» (codepoints B=U+0042, A=U+0041, подтверждены по текстовому слою), не кириллицей ВА.
160 | Примечание |  | Логотип в верхнем колонтитуле: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подписью «manufacturing association».
160 | Примечание |  | Заголовки колонок «Уровень радиопомех» набраны в исходнике слитно с единицей и предельным условием: «Уровень радиопомех, дБ, не более».
160 | Примечание |  | Чертёж выполнен без числовых значений размеров и без знаков прецизионных отклонений — в источнике приведены только обозначения H, D, d.
161 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
161 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® — manufacturing association
161 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
161 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ
161 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
161 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ70ПГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от –60 °С до +50 °С.
161 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
161 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
161 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
161 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
161 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
161 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
161 | paragraph |  | Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
161 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
161 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
161 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
161 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
161 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
161 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор.
161 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
161 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
161 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
161 | footer |  | 160 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su www.umek.su
161 | Чертёж | Фотография изолятора ПСВ70ПГ | Цветное изображение стеклянного линейного подвесного изолятора с аэродинамическим профилем и металлическим сферическим цанговым зажимом в верхней части. Подписей и размеров на изображении нет.
161 | Чертёж | Чертёж изолятора (наружный вид и разрез) | Строительный чертёж подвесного изолятора: слева наружный вид (контур с юбкой и хвостовиком), справа — разрез со штриховкой стеклянного тела и цангового зажима, с аэродинамическими юбками. По центру вертикальная осевая штрихпунктирная линия. Размерные линии со стрелками: H — вертикальный размер слева (общая строительная высота), D — горизонтальный размер внизу (диаметр юбки), d — небольшой горизонтальный размер в зоне хвостовика/цанги. Числовых значений размеров и знаков прецизионности на чертеже нет. | H, D, d
161 | Примечание |  | Опечатка источника: в обоих абзацах напечатано «горячего отвердения» — так в источнике, скопировано буквально.
161 | Примечание |  | Заголовок столбца 4 напечатан как «Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м)» — обе единицы приведены в unit дословно.
161 | Примечание |  | Столбец 15 напечатан как «Уровень радиопомех, дБ, не более»; условие «не более» вынесено в qualifier.
161 | Примечание |  | Заголовок объединённой группы «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» набран в несколько строк над двумя подзаголовками; объединение на две колонки подтверждено геометрией сетки.
161 | Примечание |  | Таблица содержит одну строку данных (ПСВ70ПГ); ниже неё в сетке имеется пустая строка без значений.
161 | Примечание |  | Мелкая подпись логотипа в шапке читается как «производственное объединение» — так в источнике.
162 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
162 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
162 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
162 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ
162 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
162 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ120ПГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от –60 °С до +50 °С.
162 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
162 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
162 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
162 | paragraph |  | Изготавливаются согласно ТУ 3493-012-99267582-2016.
162 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
162 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
162 | paragraph |  | Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отверждения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
162 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
162 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
162 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
162 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
162 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
162 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
162 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
162 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
162 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отверждения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
162 | footer |  | АО «ЮМЭК»
162 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
162 | footer |  | www.umek.su
162 | footer |  | 161
162 | Чертёж | Фотография стеклянного линейного подвесного изолятора ПСВ120ПГ | Цветная фотография серого стеклянного изолятора с аэродинамическим профилем, гладким диском и грозозащитным зонтом (капля/юбка) на концентрическом посадочном месте; на диске видно стандартное сферическое соединение. Подписей к фотографии нет.
162 | Чертёж | Чертёж изолятора (полуразрез) | Один вид: продольный полуразрез изолятора слева, сплошной наружный контур справа с штриховкой сечения стекла; показана гладкая дисковая часть, зонт и юбка. Вертикальная осевая штрихпунктирная линия проходит через изолятор. Нанесены три размера: H — вертикальный размер от верхней точки зонта до уровня низа диска; d — горизонтальный размер в области стандартного сферического соединения (стрелка от оси к посадочному месту); D — общий максимальный горизонтальный размер диска (от левого края диска до правого края). Значений размеров и допусков на чертеже нет. | H, d, D
162 | Примечание |  | Таблица имеет два уровня заголовков: 13 вертикальных заголовков первого уровня и объединённая ячейка «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» над колонками «Нормированное напряжение, кВ» и «Уровень радиопомех, дБ, не более»; «Масса, кг» объединена вертикально и в эту группу не входит.
162 | Примечание |  | В исходнике десятичный разделитель в «1.5 раза и более» — точка, а не запятая.
162 | Примечание |  | Docling-кандидат потерял предлог «в» в заголовке «Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии»; сохранён вариант, подтверждённый прямым текстовым слоем и увеличением изображения.
163 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
163 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
163 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
163 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
163 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования ПСА120АГ
163 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
163 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСА120АГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от –60 °С до +50 °С.
163 | paragraph |  | Изготавливаются согласно ТУ 3493-012-99267582-2016.
163 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
163 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
163 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
163 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
163 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383.
163 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
163 | paragraph |  | Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
163 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
163 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
163 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
163 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
163 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
163 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
163 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
163 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
163 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
163 | footer |  | 162
163 | footer |  | АО «ЮМЭК»
163 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 6-00-10, e-mail: umek@umek.su
163 | footer |  | www.umek.su
163 | Чертёж | Изолятор ПСА120АГ: чертёж и фотография | Слева — конструктивный чертёж изолятора: левая половина — внешний вид с аэродинамической тарелкой и штангой, правая половина — штриховой разрез со стеклянной оболочкой, металлической арматурой и цементно-компаундной заделкой; даны размерные линии и стрелки для строительной высоты H, диаметра D и диаметра стандартного сферического соединения d. Справа — фотография (рендер) подвесного стеклянного изолятора с аэродинамическим профилем тарелки и штангой. Числовых значений размеров и допусков на чертеже не подписано. | H, D, d
163 | Примечание |  | В двух местах текста в оригинале напечатано «горячего отвердения» (без «ж»); написание сохранено дословно по слою PDF (read_source_layout: «отвердения.» и «отвердения»).
163 | Примечание |  | Логотип в правом верхнем углу набран контурным шрифтом без текстового слоя; подписи под логотипами читаются визуально: «производственное объединение» и «manufacturing association».
163 | Примечание |  | Таблица t0: шапки вертикально повёрнуты; объединённая ячейка «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» покрывает только столбцы c13 и c14; «дБ» и «не более» разделены на unit и qualifier согласно схеме.
163 | Примечание |  | В заголовке указано «горячего прессования», в тексте раздела ПРЕИМУЩЕСТВА — «горячего отвердения»; расхождение сохранено как в оригинале.
163 | Примечание |  | Разрядные характеристики в тексте указаны как «1.5 раза» (точка в оригинале).
164 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
164 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
164 | heading |  | ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
164 | Чертёж | Линейный изолятор на опоре | Фотография: верхняя часть светлой опоры; на тросовом (проволочном) отводе установлен тёмный поперечный рычаг с несколькими штыревыми изоляторами, к металлическим штырям которых подключены отходящие провода. На проводах видны голубые полимерные подвесные линейные изоляторы (с зонтиками разной кратности) и зажимы. Небо с облаками.
164 | Чертёж | Полимерные подвесные линейные изоляторы (типовая линейка) | Три голубых рендера полимерных подвесных линейных изоляторов слева направо: изолятор с тремя зонтиками и обоймами (провода) на обоих концах; изолятор с большим числом зонтиков (многогребневый); изолятор с плоским диском-зонтиком сверху и длинным многогребневым телом со сферическим концом. Между первым и вторым и между вторым и третьим изоляторами нарисованы две тонкие параллелограммные фигуры (разделительные элементы дизайна). Надписей, размеров, значений и обозначений отверстий нет.
164 | Примечание |  | Фотография и рендеры не содержат читаемых технических надписей, размеров или значений.
165 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
165 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
165 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
165 | paragraph |  | Основной причиной выхода из строя полимерных изоляторов, конструктивно относящихся к I и II поколениям, является их разгерметизация в районе узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с последующим внутренним увлажнением, что приводит к электрическому пробою. Также причиной разрушения полимерных изоляторов зачастую становятся скрытые повреждения стеклопластиковых стержней (трещины) при опрессовании оконцевателей на производстве. Впоследствии, это может приводить к развитию трещин в процессе эксплуатации под механической нагрузкой и внутренним частичным разрядам, разрушающим стеклопластиковый стержень изоляторов.
165 | heading |  | Преимущества подвесных полимерных изоляторов III поколения производства ООО «ИНСТА»:
165 | paragraph |  | • Обладают повышенной надежностью вследствие своих конструктивных особенностей.
165 | paragraph |  | • Полимерная оболочка заходит на оконцеватели на большую длину от их края, за счет чего из конструкции изолятора исключены «слабые элементы» — клеевые швы в узле соединения «оболочка-стержень-оконцеватель», обеспечена полная герметизация и долговечность изоляторов.
165 | paragraph |  | • Для проверки качества изоляторов типа ЛК «ИНСТА» применяется самый высокий уровень испытательных напряжений среди других производителей.
165 | paragraph |  | • Уникальная технология изготовления, гарантирующая отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевателей.
165 | paragraph |  | • Изоляторы «ИНСТА» устойчивы к кислотной коррозии.
165 | heading |  | ООО «ИНСТА» — единственное отечественное предприятие, выпускающее полимерные подвесные изоляторы повышенной надежности только III поколения.
165 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям последних российских, межгосударственных и международных стандартов на линейные полимерные изоляторы: ГОСТ Р 55189-2012, ГОСТ 28856-90 и МЭК 61109 и изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения разрушения изоляторов из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами при хранении и монтаже.
165 | paragraph |  | На основе изоляторов ЛК ООО «ИНСТА» изготавливает изоляторы типа ЛКП (птицезащищенные) и изоляторы типа ЛКД (дугостойкие).
165 | heading |  | ЛКП 70/ 10-И-4 СП
165 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП и ЛКГ.
165 | heading |  | ЛКХ Х/ Х -Х - Х ХХ
165 | paragraph |  | Буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей: Г — «Гнездо», С — «Проушина», П — «Пестик», О — «Овал», В — «Вилка»
165 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор.
165 | paragraph |  | Конструктивное исполнение:
165 | paragraph |  | И — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель».
165 | paragraph |  | ИС — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также возможность установки дополнительного оборудования на оконцеватели.
165 | paragraph |  | ИУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости.
165 | paragraph |  | ИГ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель» и повышенная грязе- и грозостойкость за счёт увеличенной длины пути утечки изоляторов.
165 | paragraph |  | ГУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Изоляторы данной модификации обладают повышенной грязе- и грозостойкостью за счёт увеличенной длины пути утечки.
165 | paragraph |  | ДУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра.
165 | paragraph |  | Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель).
165 | paragraph |  | Модификация изолятора (при ее наличии):
165 | paragraph |  | П — птицезащищенный, Д — дугостойкие.
165 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь.
165 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: линейный подвесной стержневой полимерный изолятор.
165 | footer |  | 164
165 | footer |  | ООО «ИНСТА»
165 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
165 | footer |  | www.zaoinsta.ru
165 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП и ЛКГ | Схема-выноска слева от поясняющего текста. В верхней части над схемой набраны две строки: пример условного обозначения «ЛКП 70/ 10-И-4 СП» и шаблон структуры «ЛКХ Х/ Х -Х - Х ХХ». От знаков шаблона вниз идут вертикальные линии-указатели, заканчивающиеся горизонтальными отводами к соответствующим пояснениям справа. Числовых размеров, допусков, отверстий и стрелок направления на схеме нет; изображение состоит только из линий связи и текстовых выносок. | ЛКП 70/ 10-И-4 СП, ЛКХ Х/ Х -Х - Х ХХ, Буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей: Г — «Гнездо», С — «Проушина», П — «Пестик», О — «Овал», В — «Вилка», Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор., Конструктивное исполнение:, И — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель»., ИС — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также возможность установки дополнительного оборудования на оконцеватели., ИУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости., ИГ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель» и повышенная грязе- и грозостойкость за счёт увеличенной длины пути утечки изоляторов., ГУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Изоляторы данной модификации обладают повышенной грязе- и грозостойкостью за счёт увеличенной длины пути утечки., ДУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра., Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель)., Модификация изолятора (при ее наличии):, П — птицезащищенный, Д — дугостойкие., Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь., Вид конструкции изолятора: линейный подвесной стержневой полимерный изолятор.
165 | Примечание |  | В верхней части страницы надпись «ЛКП 70/ 10-И-4 СП» является примером условного обозначения, а следующая строка «ЛКХ Х/ Х -Х - Х ХХ» — шаблоном структуры обозначения; обе строки набраны над схемой-выноской.
165 | Примечание |  | В исходнике визуально совпадают буквенное обозначение оконцевателей «П» (Пестик) и буква обозначения модификации «П» (птицезащищенный); латиница/кириллица не различаются, передано как в источнике.
165 | Примечание |  | Переносы слов в исходнике («явля- ется», «произ- водстве», «изо- лятор», «поли- мерных», «изоля- торы», «грязе- и грозостойкость») воспроизведены без переноса.
166 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
166 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
166 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
166 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
166 | heading |  | Общие преимущества подвесных полимерных изоляторов
166 | paragraph |  | Сегодня очевидно, что полимерные подвесные изоляторы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с фарфоровыми типа ПФ и стеклянными типа ПС, ПСД, ПСВ, а именно:
166 | paragraph |  | • улучшенные влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения за счет гидрофобности оболочки. Высокая гидрофобность материала, используемого для изготовления оболочек изоляторов, обеспечивает им высокие влагоразрядные характеристики, не позволяя влаге образовывать на поверхности сплошную проводящую плёнку и, предотвращая тем самым перекрытие по поверхности, а также обеспечивает высокую стойкость изоляторов к загрязнению. Обладают высокой трекингостойкостью и эрозионной стойкостью;
166 | paragraph |  | • экономическая целесообразность: значительно меньшая цена относительно гирлянд стеклянных изоляторов, что становится нагляднее с увеличением класса напряжения ВЛ. Так, например, уже на ВЛ 110 кВ разница в цене достигает 2-х раз;
166 | paragraph |  | • масса меньше в 7-10 раз, а трудоемкость монтажа на линиях электропередачи в 3 раза меньше (отсутствует необходимость сборки тяжелых гирлянд);
166 | paragraph |  | • из-за снижения массы и габаритов при доставке на любые расстояния транспортные расходы уменьшаются до 7 раз;
166 | paragraph |  | • живучесть при механических (вандальных) воздействиях на много порядков выше;
166 | paragraph |  | • отсутствует бой при транспортировке;
166 | paragraph |  | • низкий уровень радиопомех.
166 | heading |  | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении.
166 | paragraph |  | Присоединительные размеры оконцевателей соответствуют требованиям межгосударственных и международных стандартов ГОСТ 27396, ГОСТ 11359, IEC 60120 и IEC 61466-1.
166 | footer |  | ООО «ИНСТА»
166 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
166 | footer |  | www.zaoinsta.ru
166 | footer |  | 165
166 | Чертёж | Чертёж оконцевателя «П — Пестик» / «Г — Гнездо» (вид сбоку) | Вид сбоку: цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий и центральной осевой линией (пунктир), на его левом конце конический расширенный головной элемент (гнездо) с цилиндрической шейкой. Две вертикальные размерные линии: ØD — поперёк расширенной головки, Ød — поперёк шейки. Номинальных размеров на чертеже не подписано. | ØD, Ød
166 | Чертёж | Чертёж оконцевателя «Г — Гнездо» / «S — Soket» | Вид сбоку: корпус гнезда с закруглёнными углами, переходящий в цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий; внутри корпуса — коническое ответвление с поперечным пазом (прямоугольное отверстие). Одна вертикальная размерная линия B — поперёк паза/ответвления; осевая линия (пунктир) по центру. | B
166 | Чертёж | Чертёж оконцевателя «C — Проушина» / «T — Tongue» | Вид сбоку с частичным штриховым сечением: плоское ответвление (язычок) со сквозным поперечным отверстием, переходящее в цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий. Размерная линия S — вертикальная, по толщине ответвления; горизонтальная размерная линия ØD — по длине ответвления между двумя выносными линиями. | S, ØD
166 | Чертёж | Чертёж оконцевателя «В — Вилка» / «C — Clevis» | Вид сбоку с частичным штриховым сечением: вильчатый корпус (две параллельные щеки) с вложенным в него плоским язычком, переходящий в цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий. Размерная линия S — вертикальная, по ширине вилки; горизонтальная размерная линия ØD — по длине ответвления между двумя выносными линиями. | S, ØD
166 | Чертёж | Чертёж оконцевателя «О — Овал» / «E — Eye» | Вид сбоку: овальная пластина с овальным внутренним отверстием и отдельным круглым отверстием ниже оси, переходящая в цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий; осевая линия (пунктир) по центру. Горизонтальная размерная линия S — по длине внутреннего овального отверстия; вертикальная размерная линия B — по высоте овального отверстия; выносная линия со стрелкой ØD указывает на круглое отверстие. | S, B, ØD
166 | Примечание |  | Колонка «Вид оконцевателя» не содержит текста ни в одной из 16 строк — только чертежи; чертежи вынесены в figures (f166_1…f166_5), ячейки колонки сохранены как blank.
166 | Примечание |  | На странице всего 5 чертежей при 8 блоках типов, поэтому ячейки колонки «Вид оконцевателя» физически объединены по нескольким строкам (примерно по одному чертежу на пару блоков).
166 | Примечание |  | Ячейка «Тип» в каждом блоке физически объединена по двум строкам блока (строка размеров и строка «Размер/Size»); значение типа повторено в обеих строках блока.
166 | Примечание |  | «Размер 16/Size 16», «Размер 16А/Size 16А» и «Размер 20/Size 20» в блоках «П» и «Г» набраны в физически объединённых ячейках, охватывающих пары колонок 70+120 кН и 160+210 кН.
166 | Примечание |  | Буква «А» в «Размер 16А/Size 16А» — кириллическая (U+0410), проверено по кодпоинтам исходного текстового слоя.
166 | Примечание |  | Обозначения типов набраны смешанным алфавитом и сохранены буквально по кодпоинтам текстового слоя: «C — Проушина» и «C — Clevis» — латинская C (U+0043), «T — Tongue» — латинская T (U+0054), «E — Eye» — латинская E (U+0045), «В — Вилка» — кириллическая В (U+0412), «О — Овал» — кириллическая О (U+041E), «П — Пестик» и «Г — Гнездо» — кириллические.
166 | Примечание |  | В исходнике «S – Soket» (опечатка вместо Socket) — сохранено буквально.
166 | Примечание |  | Прочерки «–» (U+2013) в колонках 160 кН и 210 кН для блоков «В — Вилка», «C — Clevis», «О — Овал», «E — Eye» набраны в физически объединённой ячейке, охватывающей обе строки блока; значение повторено в обеих строках.
166 | Примечание |  | Заголовки колонок набраны без какого-либо дополнительного уточняющего текста («нормированная механическая разрушающая сила при растяжении» приведено только в заголовке раздела над таблицей), поэтому qualifier у колонок не заполнен.
167 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
167 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
167 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® manufacturing association
167 | branding |  | РОССЕТИ (эмблема) — Аттестовано ПАО «Россети»
167 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС
167 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
167 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защи- щенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
167 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
167 | footer |  | 166 · ООО «ИНСТА» · Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru · www.zaoinsta.ru
167 | Чертёж | ЛК 70/10-И-3 СП | Чертёж продольного вида подвесного полимерного изолятора слева (модификация И): верхний оконцеватель «проушина» (овальное отверстие Ø17+1,3/0), металлический фланец Ø90, два ребра жёсткости с диском Ø65, нижний оконцеватель «пестик» (штырь Ø17 0/-1,2 с головкой Ø33,3 0/-1,5). Вертикальные габаритные размеры слева: H±5 (полная строительная высота) и L±2 (изоляционная высота). | ЛК 70/10-И-3 СП, Ø17 +1,3/0, Ø90, Ø65, H±5, L±2, Ø17 0/-1,2, Ø33.3 0/-1,5
167 | Чертёж | ЛК 70/10-ИС-4 СП | Чертёж продольного вида подвесного полимерного изолятора справа (модификация ИС, четыре ребра): верхний оконцеватель «проушина» Ø17 +1,3/0, металлический фланец Ø90, дополнительное ребро, диск Ø65, нижний оконцеватель «пестик» Ø17 0/-1,2 с головкой Ø33.3 0/-1,5. Вертикальные габаритные размеры справа: L±2 (изоляционная высота) и H±5 (строительная высота). | ЛК 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1,3/0, Ø90, Ø65, L±2, H±5, Ø17 0/-1,2, Ø33.3 0/-1,5
167 | Примечание |  | В сноске обозначение «ВC — вилка-проушина» набрано смешанным алфавитом: кириллическая В (U+0412) и латинская C (U+0043) — сохранено как в источнике.
167 | Примечание |  | Ячейки столбца «Аттестация ПАО «Россети»» для четырёх строк модификации ИС в источнике оставлены пустыми (визуально пустые ячейки).
167 | Примечание |  | Перенос слов внутри слов («защи- щенных») и в шапке таблицы («Изоляционная высота L, мм, не менее») присутствует в оригинале.
168 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
168 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
168 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
168 | branding |  | FORENERGO manufacturing association
168 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС
168 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
168 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
168 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
168 | footer |  | ООО «ИНСТА»
168 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
168 | footer |  | www.zaoinsta.ru
168 | footer |  | 167
168 | Чертёж | ЛКД 70/10-И-3 СП | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора во фронтальном виде: полимерный корпус с двумя ребрами (зонтиками) на стержне, верхний металлический оконцеватель «проушина» с отверстием и нижний оконцеватель «пестик» на цилиндрическом основании; штрихпунктирная осевая линия, размерные линии слева. Обозначения размеров: Ø17 +1.3/0 (отверстие верхнего оконцевателя), Ø90 (наибольший диаметр верхнего ребра), Ø65 (диаметр нижнего ребра), L±2 (изоляционная высота), H±5 (строительная высота), Ø17 0/-1.2 (диаметр нижнего стержня), Ø33.3 0/-1.5 (диаметр основания нижнего оконцевателя). | ЛКД 70/10-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, L±2, H±5, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
168 | Чертёж | ЛКД 70/10-ИС-4 СП | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора модификации ИС во фронтальном виде: полимерный корпус с тремя ребрами (зонтиками) на стержне, верхний металлический оконцеватель с отверстием и нижний оконцеватель на цилиндрическом основании; штрихпунктирная осевая линия, размерные линии справа и слева. Обозначения размеров: Ø17 +1.3/0 (отверстие верхнего оконцевателя), Ø90 (наибольший диаметр верхнего ребра), Ø65 (диаметр нижнего ребра), L±2 (изоляционная высота), H±5 (строительная высота), Ø17 0/-1.2 (диаметр нижнего стержня), Ø33.3 0/-1.5 (диаметр основания нижнего оконцевателя). | ЛКД 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, L±2, H±5, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
168 | Примечание |  | В сноске под таблицей сочетание «ВC» набрано кириллической В (U+0412) и латинской C (U+0043) — сохранено буквально по исходному текстовому слою.
168 | Примечание |  | Прочерк «—» между обозначением типа оконцевателя и его расшифровкой набран символом em dash (U+2014).
168 | Примечание |  | На чертежах десятичные значения набраны с точкой: Ø17 +1.3/0, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5 — сохранено буквально, подтверждено зумом и текстовым слоем.
168 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы: «70/10» и «120/10» — по две строки каждый; «285» — строки 1–4, «325» — строки 5–8; «205», «185», «100», «65», «13» — все 8 строк. Значения расширены на все покрытые строки согласно геометрии объединений исходного грида.
169 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС
169 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
169 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
169 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
169 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС
169 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
169 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха −60 °С до +50 °С.
169 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
169 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
169 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
169 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
169 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
169 | footer |  | 168 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
169 | Чертёж | ЛК 70/20-И-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора (один вид, продольный, с осевой линией). Показаны: верхний оконцеватель «проушина-пестик» (овальная пластина со сквозным отверстием и скруглённым торцом), стержень с фермовыми юбками (на виде показано 7 юбок, одна пара разорвана местным разрывом чертежа), нижняя запрессованная часть стержня Ø17 с коническим расширением к Ø33.3 и цилиндрическим основанием. Размерные линии: H±5 — общая строительная высота; L±2 — изоляционная высота; Ø90 — наибольший диаметр верхней фермы; Ø65 — диаметр нижней фермы; Ø17^{+1.3}_{0} — отверстие верхнего оконцевателя; Ø17^{0}_{-1.2} — диаметр нижнего шейки; Ø33.3^{0}_{-1.5} — диаметр нижнего основания. | ЛК 70/20-И-2 СП, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 +1.3 / 0, Ø17 0 / -1.2, Ø33.3 0 / -1.5
169 | Чертёж | ЛК 70/20-ИС-4 СП | Чертёж модификации ИС того же линейного подвесного полимерного изолятора (один вид, продольный, с осевой линией): верхний оконцеватель «проушина-пестик», стержень с фермовыми юбками (7 видимых юбок, локальный разрыв чертежа в середине), нижняя часть Ø17^{0}_{-1.2} и основание Ø33.3^{0}_{-1.5}. Размерные линии: H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17^{+1.3}_{0}, Ø17^{0}_{-1.2}, Ø33.3^{0}_{-1.5}. | ЛК 70/20-ИС-4 СП, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 +1.3 / 0, Ø17 0 / -1.2, Ø33.3 0 / -1.5
169 | Примечание |  | В таблице строки «ЛК 120/20-И-3 СП» и «ЛК 120/20-И-4 СП» приведены без индекса «С», хотя группы «ИС» содержат строки с «ИС»; это видимая особенность источника.
169 | Примечание |  | Колонка «Аттестация ПАО «Россети»» у всех шести строк модификации ИС визуально пуста (знак «+» отсутствует).
169 | Примечание |  | В сноске тип оконцевателей обозначен как ОС — «овал-проушина» (в отличие от прочих сочетаний «проушина-…»).
169 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» набран в исходнике разорванной по словам надписью над тремя вертикальными колонками; значения 230/115/75/26 напечатаны по центру объединённой ячейки, охватывающей все 12 строк данных.
169 | Примечание |  | Чертёжи ЛК 70/20-И-2 СП и ЛК 70/20-ИС-4 СП содержат местный разрыв (волнистая линия), поэтому общее число юбок на странице не определяется.
170 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ (ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС)
170 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
170 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение
170 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
170 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
170 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
170 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
170 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
170 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
170 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
170 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
170 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
170 | footer |  | ООО «ИНСТА»
170 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
170 | footer |  | www.zaoinsta.ru
170 | footer |  | 169
170 | Чертёж | ЛКД 70/20-И-2 СП | Продольный чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним оконцевателем «проушина» (круглое отверстие с фаской в цилиндрическом корпусе) и нижним оконцевателем «пестик». Осевая линия штрих-пунктирная. Корпус изолятора — цилиндр с восемью юбками (конусными рёбрами), две из которых находятся по краям зоны условного разрыва (волнистая линия разрыва в середине длины). Размерные линии слева: H±5 — полная строительная высота (от верхней точки оконцевателя до низа пестика); L±2 — изоляционная высота (от основания верхней юбки до низа изолятора). Диаметры: Ø90 — верхняя (самая большая) юбка; Ø65 — юбка в нижней части; Ø17 (0/-1.2) — диаметр стержня под нижней юбкой; Ø33.3 (0/-1.5) — диаметр конца пестика; Ø17 (+1.3/0) — отверстие верхнего оконцевателя. Других отверстий на виде не показано; числовые значения H и L на чертеже не проставлены. | ЛКД 70/20-И-2 СП, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 +1.3/0, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
170 | Чертёж | ЛКД 70/20-ИС-4 СП | Продольный чертёж линейного подвесного полимерного изолятора модификации ИС с оконцевателями «проушина-пестик» (СП); отличие от предыдущего чертежа — увеличенные строительная и изоляционная высота за счёт более длинного верхнего гладкого цилиндрического участка. Осевая линия штрих-пунктирная, юбки разделены условным разрывом (волнистая линия). Размерные линии справа: H±5 — полная строительная высота; L±2 — изоляционная высота. Диаметры: Ø90 — верхняя юбка; Ø65 — нижняя юбка; Ø17 (0/-1.2) — стержень под нижней юбкой; Ø33.3 (0/-1.5) — конец пестика; Ø17 (+1.3/0) — отверстие верхнего оконцевателя. Других отверстий не показано; числовые значения H и L не проставлены. | ЛКД 70/20-ИС-4 СП, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 +1.3/0, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
170 | Примечание |  | В исходнике наименование «ЛКД 120/20-И-3 СП» повторяется в двух строках (различаются только строительная/изоляционная высота и длина пути утечки); аналогично повторяется «ЛКД 120/20-ИС-3 СП» — сохранено как в источнике.
170 | Примечание |  | В сноске об исполнениях «ВC» набрано кириллической В (U+0412) и латинской C (U+0043) — написание сохранено буквально.
170 | Примечание |  | В тексте назначения «СИП-3 ВЛ» набрано без соединительного знака — так в источнике; знак «–60 °С» — короткое тире U+2013.
170 | Примечание |  | Логотипы в шапке: «ФОРЭНЕРГО® производственное объединение» и «FORENERGO® manufacturing association».
170 | Примечание |  | На чертежах десятичные значения набраны точкой (Ø17 +1.3, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5), а не запятой — сохранено как в источнике.
170 | Примечание |  | Чертежи не имеют номера позиции/обозначения, кроме названий моделей.
171 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
171 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
171 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
171 | branding |  | FORENERGO manufacturing association
171 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС
171 | branding |  | РОССЕТИ — Аттестовано ПАО «Россети»
171 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
171 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
171 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
171 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
171 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
171 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
171 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
171 | footer |  | 170 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
171 | Чертёж | ЛК 70/35-И-3 СП | Продольный вид линейного подвесного полимерного изолятора с осевой линией: верхний металлический оконцеватель «вилка» (овальный) с одним круглым отверстием, стеклопластиковый стержень с юбочными (ребристыми) элементами, нижний оконцеватель «пестик» с фланцем. Вертикальные габаритные размеры H±5 (наибольший, от верхней точки оконцевателя до низа фланца) и L±2 (от начала юбочной части до низа стержня). Диаметральные размеры: Ø90 — наибольший диаметр верхней юбки, Ø65 — диаметр юбки ниже, Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя, Ø17 0/−1.2 — диаметр нижнего штыря, Ø33.3 0/−1.5 — диаметр нижнего фланца. | ЛК 70/35-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/−1.2, Ø33.3 0/−1.5, H±5, L±2
171 | Чертёж | ЛК 70/35-ИС-4 Сп | Продольный вид линейного подвесного полимерного изолятора модификации ИС: верхний металлический оконцеватель «вилка» (овальный) с одним круглым отверстием, стержень с юбочными элементами, нижний оконцеватель «пестик» с фланцем. Вертикальные габаритные размеры H±5 и L±2; Ø90 — наибольший диаметр верхней юбки, Ø65 — диаметр юбки ниже, Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя, Ø17 0/−1.2 — диаметр нижнего штыря, Ø33.3 0/−1.5 — диаметр нижнего фланца. | ЛК 70/35-ИС-4 Сп, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/−1.2, Ø33.3 0/−1.5, H±5, L±2
171 | Примечание |  | В исходнике строка «ЛК 120/35-И-3 СП» напечатана дважды (позиции с длиной пути утечки 895 и 1020 мм) — вероятно, опечатка; сохранено буквально.
171 | Примечание |  | Аналогично строка «ЛК 120/35-ИС-3 СП» напечатана дважды; сохранено буквально.
171 | Примечание |  | Колонка «Аттестация ПАО «Россети»» содержит «+» только для шести строк модификации -И; в строках модификации -ИС ячейки в источнике пустые (state=blank).
171 | Примечание |  | Печатная опечатка в единице колонки «Класс изолятора, кН/кВ» сохранена буквально.
171 | Примечание |  | В сноске обозначение «ВC» содержит латинскую C (U+0043) при кириллической В (U+0412) — сохранено буквально.
171 | Примечание |  | Объединённая шапка «Выдерживаемое напряжение, кВ» набрана пересекающимися фрагментами текста; восстановлена как единая группа из трёх подколонок.
171 | Примечание |  | Значения 310/160/125/42 занимают объединённые ячейки по всей высоте таблицы; прямой текстовый слой вернул пустые ячейки, объединение подтверждено изображением.
172 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
172 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® manufacturing association
172 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
172 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС
172 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
172 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
172 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
172 | paragraph |  | Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью
172 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
172 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
172 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
172 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
172 | footer |  | ООО «ИНСТА»
172 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
172 | footer |  | www.zaoinsta.ru
172 | footer |  | 171
172 | Чертёж | ЛКД 70/35-И-3 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора, вид сбоку, симметрично относительно вертикальной штрихпунктирной оси. Верхний оконцеватель — шестигранный фланец (гайка) с одним поперечным отверстием и фаской; ниже цилиндрический стержень, переходящий в корпус с восемью юбками (ребрами жёсткости): верхняя юбка Ø90, нижняя — Ø65. В средней части корпуса нанесён знак местного разрыва (две волнистые линии), корпус показан с разрывом. Слева две вертикальные размерные линии со стрелками: H±5 (строительная высота, от верхней грани верхней юбки) и L±2 (изоляционная высота). Нижний оконцеватель — цилиндрический пестик Ø17 с конической головкой Ø33.3. | ЛКД 70/35-И-3 СП, Ø17 +1.3/0 (отверстие верхнего оконцевателя), H±5 (строительная высота), L±2 (изоляционная высота), Ø90 (диаметр верхней юбки), Ø65 (диаметр нижней юбки), Ø17 0/-1.2 (нижний стержень-пестик), Ø33.3 0/-1.5 (нижняя головка)
172 | Чертёж | ЛКД 70/35-ИС-4 Сп | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора модификации ИС, вид сбоку, симметрично относительно вертикальной штрихпунктирной оси. Верхний оконцеватель — шестигранный фланец (гайка) с одним поперечным отверстием и фаской; ниже цилиндрический стержень, переходящий в корпус с восемью юбками (ребрами жёсткости): верхняя юбка Ø90, нижняя — Ø65. В средней части корпуса нанесён знак местного разрыва (две волнистые линии). Справа две вертикальные размерные линии со стрелками: L±2 (изоляционная высота) и H±5 (строительная высота). Нижний оконцеватель — цилиндрический пестик Ø17 с конической головкой Ø33.3. | ЛКД 70/35-ИС-4 Сп, Ø17 +1.3/0 (отверстие верхнего оконцевателя), L±2 (изоляционная высота), H±5 (строительная высота), Ø90 (диаметр верхней юбки), Ø65 (диаметр нижней юбки), Ø17 0/-1.2 (нижний стержень-пестик), Ø33.3 0/-1.5 (нижняя головка)
172 | Примечание |  | Таблица: объединённые ячейки подтверждены геометрией прямого грид-чтения. «Класс изолятора» (70/35, 120/35) и три столбца группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» (310/160/125), а также «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» (42) объединены по три строки соответствующей группы; «Строительная высота Н» и «Изоляционная высота L» объединены по две строки внутри группы. Значения повторены только внутри фактического охвата объединений.
172 | Примечание |  | В источнике наименования строк повторяются: «ЛКД 120/35-И-3 СП» напечатано дважды подряд (вторая строка — по длине пути утечки 1020 мм) и «ЛКД 120/35-ИС-3 СП» также дважды. Сохранено буквально по источнику, без исправления.
172 | Примечание |  | Подпись второго чертежа в источнике дана как «ЛКД 70/35-ИС-4 Сп» со строчной «п» (U+043F), тогда как в таблице та же позиция набрана «ЛКД 70/35-ИС-4 СП» с прописной «П».
172 | Примечание |  | В сноске обозначение «ВC — «вилка-проушина»» содержит латинскую букву C (U+0043) вместо кириллической «С» — сохранено по кодапоинтам исходного текстового слоя.
172 | Примечание |  | В тексте слово «оконцеватели» в окончании фразы «непосредственно на оконцеватели.» набрано именно так (подтверждено зумом оригинала и текстовым слоем), хотя по смыслу ожидалось «оконцевателе»; сохранено буквально.
172 | Примечание |  | Минус перед 60 °С набран длинным тире (en dash) в исходном текстовом слое.
173 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — технические характеристики и чертёж ЛК 70/35-ИГ-5 СП
173 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
173 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
173 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-35 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ
173 | branding |  | РОССЕТИ — Аттестовано ПАО «Россети»
173 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
173 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 6-20 кВ и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ 6-20 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60°С до +50°С.
173 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
173 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
173 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
173 | heading |  | ЛК 70/35-ИГ-5 СП
173 | paragraph |  | Конструкция изоляторов ЛК 70(120)/10(20,35)-ИГ позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
173 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
173 | footer |  | 172 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
173 | Чертёж | ЛК 70/35-ИГ-5 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора, два вида. Основной вид — вертикальный фронтальный вид изолятора: металлическое верхнее навершие с овальным отверстием и цилиндрической штангой, фланец под штангой, центральный стержень с попеременно расположенными юбками двух диаметров (всего 11 юбок: 6 крупных Ø90 и 5 меньших Ø65), местный разрыв вида в середине изолятора, внизу гладкий участок стержня, затем цилиндрический нижний стержень и конический наконечник-проушина. Осевая линия показана штрихпунктирной; справа от верхнего навершия отдельный вид (поперечный вынос/вид сбоку верхней части) с засечками, заштрихованный. Размеры: Ø17 +1.3/0 — диаметр отверстия верхнего навершия (стрелка через отверстие); 16 +0.9/-1.1 — ширина верхней части навершия (справа от верхнего вида); Ø90 — диаметр крупных юбок; Ø65 — диаметр меньших юбок; H±5 — общая строительная высота (вертикальная размерная линия слева от изолятора); L±2 — изоляционная высота (вторая вертикальная размерная линия); Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего стержня; Ø33.3 0/-1.5 — диаметр нижнего наконечника. | ЛК 70/35-ИГ-5 СП, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø90, Ø65, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
173 | Примечание |  | Заголовок чертежа «ЛК 70/35-ИГ-5 СП» не совпадает с обозначениями изделий в таблице (ЛК 70(120)/10(20)-ИГ-6 СП) — сохранено буквально как в источнике.
173 | Примечание |  | Ссылка «ТУ 3494-005-57966314-2006» приведена буквально, как в печатном оригинале.
173 | Примечание |  | Сноска перечисляет четыре исполнения оконцевателей (СП, СС, ГП, ГС), тогда как в таблице приведены только варианты СП.
174 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
174 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
174 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
174 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
174 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ)
174 | branding |  | ИНСТА
174 | branding |  | ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
174 | branding |  | РОССЕТИ
174 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
174 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
174 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов ЛКП предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений, стекающих на изоляторы с траверсы опоры. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 10-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
174 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
174 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109
174 | paragraph |  | * Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
174 | footer |  | ООО «ИНСТА»
174 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
174 | footer |  | www.zaoinsta.ru
174 | footer |  | 173
174 | Чертёж | Чертёж изолятора ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) | Векторный чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с защитным экраном. Главный вид: вертикальный стержень-оболочка с поперечными зонтичными юбками; в средней части стержня показана линия обрыва (местный разрыв, волнистая линия) — выше неё 4 юбки, ниже неё ещё 4 юбки, поэтому общее число юбок по чертежу однозначно не определяется. В верхней части на шайбе установлен оконцеватель «проушина»: скобообразная пластина с круглым отверстием Ø17 (0/+1,3) и резьбовым (штрихованным) участком; справа отдельным видом показан этот же верхний оконцеватель с размерами шейки 16 (+0,9/-1,1) и опорной шайбы. Под оконцевателем — широкий защитный экран в виде усечённого конуса (наибольший диаметр Ø300 по краям). В нижней части — укороченный стержень с цилиндрической опорной частью, коническим переходом и оконцевателем «пестик» с шариком Ø33,3 (0/-1,5) на шейке Ø17 (0/-1,2). Через изолятор проходит осевая линия (штрихпунктир); вертикальные габариты заданы размерными линиями H±5 (на всю длину, от оси верхнего оконцевателя до низа пестика) и L (изоляционная высота, от низа защитного экрана до низа нижней цилиндрической части). Подписи Ø65 и Ø90 относятся к отдельным юбкам/диаметрам стержня в нижней части. Текстовый слой чертежа отсутствует (контурная векторная графика), все подписи прочитаны визуально по изображению страницы; предельные отклонения отверстий, шейки и шарика указаны верхним и нижним индексом. | Ø300, Ø17 (0 / +1,3), 16 (+0,9 / -1,1), Ø65, Ø90, H±5, L, Ø17 (0 / -1,2), Ø33,3 (0 / -1,5)
174 | Примечание |  | В сноске к таблице тип оконцевателей «ВC» набран в исходнике латинской буквой C (U+0043) при кириллическом В (U+0412) — латиница сохранена как в источнике (подтверждено read_source_layout).
174 | Примечание |  | Чертёж не содержит текстового слоя: обозначения размеров (включая Ø, ±, H±5 и предельные отклонения верхним/нижним индексом) прочитаны по изображению страницы.
174 | Примечание |  | Ограничение самого чертежа: фактическое число зонтичных юбок по рисунку не определяется — часть длины скрыта линией обрыва (местный разрыв); на видимых участках показано по 4 юбки выше и по 4 юбки ниже линии обрыва, общее число юбок в источнике не подписано. Это свойство источника, а не ошибка извлечения.
174 | Примечание |  | В колонке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» для типов ...-ИГ-6 в исходнике напечатано «≥IV».
174 | Примечание |  | Пустые (null) ячейки в прямой сетке таблицы — не пустые ячейки источника, а покрытые части вертикальных объединений; значения раскрыты только на реально покрытые строки (спаны подтверждены геометрией read_source_table).
174 | Примечание |  | Надписи «ИНСТА», «РОССЕТИ» в логотипах и блок «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» в оригинале набраны капителью; текст сохранён пословно.
174 | Примечание |  | Замечание ревьюера о «несовпадении формулировок» брендинга и сноски при повторной сверке с оригиналом не подтвердилось: надписи приведены к отдельным блокам ровно как в источнике; текст сноски совпадает пословно (сверено с read_source_layout).
174 | Примечание |  | read_external_audit для страницы отсутствует (present=false), независимых source-bound замечаний нет.
175 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
175 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
175 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO manufacturing association
175 | heading |  | Изоляторы линейные натяжные полимерные птицезащитные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКПн
175 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
175 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
175 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов ЛКПн предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений. Натяжные линейные птицезащитные изоляторы согласно стандарта ПАО «Россети» имеют изоляционный промежуток более 700 мм. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 6-35 кВ и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ 6-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
175 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109
175 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
175 | footer |  | 174 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
175 | Чертёж | Чертёж линейного натяжного полимерного изолятора типа ЛКПн | Продольный вид полимерного изолятора с ребрированным корпусом, металлическими оконцевателями по обоим концам, участками заливки (штриховка) у оконцевателей и сквозным осевым отверстием в проушине слева. Размерные линии: общая длина H±5, изоляционная высота L=735, диаметр проушины ⌀125 (вертикальная подпись слева), диаметр ребра ⌀90 и диаметр центральной части ⌀65 (вертикальные подписи под видом), диаметр хвостовика справа ⌀33.3 с верхним отклонением 0 и нижним −1.5. Ниже слева отдельный выносной фрагмент (заштрихованное сечение штока/оконцевателя) с размерами ⌀17 (верхнее отклонение +1.3, нижнее 0) и 16 (верхнее отклонение +0.9, нижнее −1.1). Других видов, стрелок и обозначений на чертеже нет. | H±5, L=735, ⌀125, ⌀90, ⌀65, ⌀33.3 0/−1.5, ⌀17 +1.3/0, 16 +0.9/−1.1
175 | Чертёж | Логотип ИНСТА «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» | Графический знак производителя в верхнем правом углу страницы: стилизованный знак в шестиугольной рамке с текстовым блоком «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» на тёмном фоне. | ИНСТА, ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
175 | Примечание |  | Заголовок таблицы на странице не напечатан; название таблицы в JSON дано описательно по содержанию.
175 | Примечание |  | Колонка 10 подписана в источнике как «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм» (формулировка сохранена дословно).
175 | Примечание |  | Значения 735, 1485, 380, 200, 180, 90, 30, IV, 4,5 напечатаны по центру ячеек, физически объединённых на все шесть строк; 755 и 790 объединены на три строки каждый — объединения подтверждены геометрией векторных линий (merged_cells в read_source_table).
175 | Примечание |  | Буква «Н» в заголовке «Строительная высота Н» — кириллическая (U+041D), подтверждено кодпоинтами текстового слоя; «L» в «Изоляционная высота L» — латинская.
175 | Примечание |  | Подписи размеров на чертеже нанесены векторными контурами без текстового слоя и прочитаны по изображению; в них десятичная точка (33.3, 1.5, 1.3, 0.9, 1.1).
175 | Примечание |  | В текстовом слое страницы присутствуют посторонние слова «СТЕКЛЯННЫЕ», «ЮМЭК», не видимые на изображении страницы; они не включены в извлечение.
176 | Заголовок | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
176 | heading |  | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
176 | Чертёж | Монтаж межфазных изолирующих распорок на ВЛ (фотография) | Верхняя часть страницы: двое рабочих в защитных касках и рабочей форме находятся в металлической сетчатой корзине автоподъёмника (видна оранжевая стрела) и выполняют монтажные работы на проводах воздушной линии электропередачи. На проводах установлены полимерные изоляторы (голубые) с металлическими концами и монтажными серьгами. Подписей, обозначений и размеров на фотографии нет.
176 | Чертёж | Ряд изделий: межфазные изолирующие распорки | Нижняя часть страницы: четыре изображения изделий, разделённых тремя тонкими наклонными линиями-разделителями (косой штрих). Слева — длинная сборка: стержень с двумя небольшими полимерными изоляторами и металлическими зажимами на концах. Далее — компактный изолятор с овальными металлическими концевыми деталями (ушком сверху и сферическим гнездом снизу). В центре — изолятор с металлическими зажимами-кронштейнами на обоих концах. Справа — самое высокое изделие: длинный стержень с полимерной изоляционной частью и металлическим кольцом и зажимом в нижней части. Числовых значений, обозначений и размерных линий на рисунках нет.
176 | Примечание |  | Страница является разворотной/титульной страницей раздела каталога: таблиц, технических параметров, колонтитулов и печатной нумерации на ней нет.
177 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
177 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
177 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
177 | branding |  | FORENERGO® — manufacturing association
177 | heading |  | Преимущества межфазных изолирующих распорок производства ООО «ИНСТА»
177 | paragraph |  | Аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
177 | branding |  | РОССЕТИ
177 | heading |  | Межфазные изолирующие распорки производства ООО «ИНСТА» отличаются:
177 | paragraph |  | • заходом оболочки на оконцеватели, который обеспечивает стопроцентную герметизацию и долговечность распорок за счет полного исключения клеевых швов из их конструкции;
177 | paragraph |  | • уникальной технологией изготовления — ультразвуковой контроль, гарантирующий отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевателей;
177 | paragraph |  | • изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения разрушения распорок из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами при хранении и монтаже;
177 | paragraph |  | • наилучшей антикоррозионной защитой оконцевателей с использованием технологии термодиффузионного оцинкования;
177 | paragraph |  | • широким диапазоном применения по диаметрам проводов и межфазным расстояниям.
177 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие полимерные типа РМИ изготавливаются на основе изоляторов ЛК, металлической вставки (при необходимости увеличения строительной длины), плашек или специальных зажимов «лодочка». Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ.
177 | paragraph |  | Новое поколение межфазных изолирующих полимерных распорок типа РМИД, так же, как и распорки РМИ, изготавливается на основе изоляторов ЛК и специальных зажимов «лодочка». В отличие от традиционных распорок РМИ с увеличенными строительными длинами, в качестве необходимого удлинителя используется стеклопластиковый стержень, защищенный кремнийорганической защитной оболочкой. Отсутствие жестких вставок в центральной части межфазных распорок существенно увеличивает их рабочий ресурс. Распорки РМИД выдерживают не менее 20 000 циклов сжатия и растяжения, что в 7 раз превышает ресурс распорок традиционной конструкции типа РМИ.
177 | paragraph |  | Межфазные изолирующие распорки типа РМИ и РМИД рекомендуется устанавливать с применением протектора.
177 | paragraph |  | Межфазные изолирующие распорки типа РМИ и РМИД могут изготавливаться с регулированием строительной длины.
177 | heading |  | Структура условного обозначения распорок межфазных изолирующих полимерных типа РМИ и РМИД.
177 | heading |  | РМИХ Х/Х-Х-Х-Х
177 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка
177 | paragraph |  | Диапазон диаметров проводов:
177 | paragraph |  | Строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины распорки в мм (расстояние между проводами различных фаз или фазы и грозотроса)
177 | paragraph |  | Класс распорки: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель)
177 | paragraph |  | Модификация распорки (при ее наличии): Д — долговечная — увеличенный механический ресурс сжатия/растяжения
177 | paragraph |  | Вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая
177 | footer |  | 176
177 | footer |  | ООО «ИНСТА»
177 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
177 | footer |  | www.zaoinsta.ru
177 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Черный знак ПАО «Россети» в виде пятиугольника с сегментированным кругом; внутри подпись «РОССЕТИ». | РОССЕТИ
177 | Чертёж | Схема расшифровки условного обозначения РМИХ Х/Х-Х-Х-Х | Схема-расшифровка: слева набрано условное обозначение «РМИХ Х/Х-Х-Х-Х», от его позиций отходят линии-выноски к поясняющим надписям справа: (1) последняя позиция — максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка; (2) предпоследняя позиция — диапазон диаметров проводов (плашечные зажимы Р/Р1/Р2 и зажимы «лодочка» П1–П4, без обозначения); (3) третья позиция — строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины в мм; (4) вторая позиция — класс распорки: нормированная механическая разрушающая сила при растяжении в кН (числитель) и номинальное напряжение ВЛ в кВ (знаменатель); (5) позиция модификации — Д, долговечная; (6) первая позиция — вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая. | РМИХ Х/Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка, Диапазон диаметров проводов:, Плашечные зажимы:, Зажимы «лодочка», Р — 8,4÷11,4, Р1 — 13,0÷15,8, Р2 — 16,8÷19,8, П1 — 6,4÷12,6, П2 — 13,5÷19,6, П3 — 18÷28,0, П4 — 13÷40,0, Без обозначения — 13,5÷29,1, Строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины распорки в мм (расстояние между проводами различных фаз или фазы и грозотроса), Класс распорки: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель), Модификация распорки (при ее наличии): Д — долговечная — увеличенный механический ресурс сжатия/растяжения, Вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая
177 | Примечание |  | Текст из PDF содержал переносы слов через дефис («Предна-значены», «различ-ных», «изготавли-вается», «приме-няться», «рас-тяжении», «уве-личенными»); в JSON переносы объединены.
177 | Примечание |  | Условное обозначение набрано кириллической буквой Х (U+0425) во всех позициях; обозначения зажимов набраны кириллическими Р (U+0420) и П.
177 | Примечание |  | В блоке «Диапазон диаметров проводов» единица измерения в источнике не напечатана; «в мм» относится только к следующему пункту расшифровки (строительная длина).
177 | Примечание |  | Маркированные пункты преимуществ в источнике имеют буллет-маркеры «•».
178 | Заголовок | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ
178 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
178 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
178 | branding |  | FORENERGO manufacturing association
178 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ
178 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
178 | branding |  | РОССЕТИ
178 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
178 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
178 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 10-35 кВ.
178 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
178 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-011-82442590-2009
178 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора.
178 | paragraph |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
178 | paragraph |  | ** По выбору заказчика
178 | footer |  | ООО «ИНСТА»
178 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
178 | footer |  | www.zaoinsta.ru
178 | footer |  | 177
178 | Чертёж | Чертёж распорки межфазной изолирующей РМИД (вид сбоку) | Горизонтальный симметричный чертёж изделия: центральный участок — стальной канат (провод), на котором симметрично с двух сторон установлены два полимерных изолятора с оребнениями (рёбрами); между изоляторами и на концах — металлические муфты и тяги. На левом и правом концах — зажимы (скобы) на канале, каждый стянут двумя горизонтальными болтами с гайками; тяга зажима через шарнир (втулку с отверстием) соединяется с плоской пластиной, имеющей два отверстия (по два отверстия на каждой из двух пластин, всего четыре). Осевая линия (штрихпунктирная) проходит вдоль всего чертежа. Размерные линии: общий габаритный размер «H±5» вверху на всю длину изделия; два одинаковых размера «L/2±2» — от оси каждого изолятора до середины центрального участка; два вертикальных размера «Ø90», отнесённые к ребру (диаметр ребра изолятора); два размера «D» внизу у левого и правого концов — диаметр провода (каната). | H±5, L/2±2, L/2±2, Ø90, Ø90, D, D
178 | Примечание |  | Оба промежуточных размера на чертеже напечатаны как «L/2±2» с допуском ± (подтверждено зумом области 0.25–0.75 × 0.38–0.46); в верхнем размере — «H±5».
178 | Примечание |  | Заголовки столбцов напечатаны слитно с единицами и сносками: «Строительная длина, Н, мм**», «Изоляционная длина, L, мм», «Длина пути тока утечки, мм», «Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН», «Диаметр провода D*, мм». Для прослеживаемости полный печатный текст сохранён в label, а единица и сноска дополнительно продублированы в полях unit и qualifier.
178 | Примечание |  | В столбце «Изоляционная длина, L» в строках «РМИД 25/10-Н-П1-4» и «РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4» напечатан прочерк «–» (значение, а не пустая ячейка).
178 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие» и «Диаметр провода D» визуально объединены по вертикали на 4 строки каждый: «1,0» и «6,4÷12,6 –П1» относятся к четырём строкам П1, «1,0» и «13,5÷19,6 – П2 / 18÷28 – П3» — к четырём строкам П2/П3 (подтверждено геометрией объединений).
178 | Примечание |  | Обозначение Н в заголовке «Строительная длина, Н» — кириллическая Н, L и D — латинские; обозначения на чертеже («H±5», «L/2±2», «Ø90», «D») нанесены криволинейными шрифтами вне основного текстового слоя и прочитаны визуально по изображению.
178 | Примечание |  | Логотип Россетей на странице набран капителью «РОССЕТИ» в шестиугольном знаке с подписью «Аттестовано ПАО «Россети»».
179 | Заголовок | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
179 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
179 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO manufacturing association
179 | branding |  | Аттестовано ПАО «Россети»
179 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
179 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
179 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 10-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до +50 °С.
179 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-011-82442590-2009
179 | paragraph |  | Таблица к рис.1
179 | paragraph |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр.
179 | footer |  | 178 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
179 | Чертёж | РИС. 1 | Продольный вид межфазной изолирующей распорки РМИ: симметричные крайние концевые части с поперечными штриховыми линиями (центрами) и выносными размерами диаметра провода D слева и справа; в середине — гофрированный изоляционный корпус с крупными и промежуточными шейками, показанными в разрезе разрывом. Сверху над изоляционной частью проведены две размерные линии: наружная Н±5 на всю длину изделия и внутренняя L на изоляционную длину. | РИС. 1, Н±5, L, D, D
179 | Чертёж | Знак ПАО «Россети» | Чёрный знак-эмблема в виде пятиугольника с эмблемой электросетевой компании и подписью «РОССЕТИ» в нижней части знака; рядом текст «Аттестовано ПАО «Россети»». | РОССЕТИ
179 | Примечание |  | В строке «РМИ 16/20-550-Р(Р1, Р2)-3» значение разрушающей силы напечатано в источнике как «4.0» с точкой, тогда как остальные строки используют запятую («5,0», «3,0», «2,5»); сохранено как в источнике.
179 | Примечание |  | Обозначение Н в заголовке «Строительная длина, Н, мм» набрано кириллицей Н, а обозначение Н±5 на рис. 1 — латинской H.
179 | Примечание |  | Заголовок колонки длины пути тока утечки не содержит символа D; лишний «D» в выводе парсера отброшен по изображению источника.
179 | Примечание |  | Сноска «* В случае применения протектора учитывать его диаметр.» печатается под таблицей и вынесена в текстовый блок, а не в строку таблицы.
179 | Примечание |  | В абзаце НАЗНАЧЕНИЕ температурный диапазон набран в источнике со средним тире: «от –60 °С до +50 °С».
180 | Заголовок | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
180 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
180 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
180 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
180 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
180 | branding |  | РОССЕТИ
180 | paragraph |  | Аттестовано ПАО «Россети»
180 | paragraph |  | РИС. 2
180 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора.
180 | paragraph |  | Таблица к рис.2
180 | footer |  | ООО «ИНСТА»
180 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
180 | footer |  | www.zaoinsta.ru
180 | footer |  | 179
180 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж межфазной изолирующей распорки типа РМИ, один симметричный вид сбоку: в центре — стойка с изолятором, имеющим 4 крупных и 2 промежуточных ребра (юбки) и разрыв (зазор) в средней части; материал изолятора на странице не указан. С обоих торцов стойки шарнирно (через отверстие) присоединены металлические кронштейны-опоры, каждый из которых крепится к проводу (провод показан штриховыми линиями обрыва) двумя болтами — всего 4 болтовых крепления (2 слева, 2 справа). Размерные обозначения: H±5 (общая строительная длина, верхний размерный размер между крайними опорами), L (изоляционная длина, размерный размер над изолятором), D (диаметр провода, два одинаковых размера у левого и правого концов). | РИС. 2, H±5, L, D, D, Рекомендуется устанавливать с применением протектора.
180 | Примечание |  | Заголовок таблицы в источнике написан как «Таблица к рис.2» (без пробела перед 2).
180 | Примечание |  | Обозначение строительной длины в чертёже «H±5» использует латинскую H (U+0048), тогда как в шапке таблицы «Строительная длина, Н, мм» — кириллическую Н (U+041D); оба написания сохранены как в источнике.
180 | Примечание |  | В ячейке «Диаметр провода D*» для строк РМИ 25/...-П1 тире напечатано без пробела («–П1», слитный текстовый токен), а для строк РМИ 30/...-П2(П3) — с пробелом («– П2», «– П3»); это различие сохранено буквально.
180 | Примечание |  | Значения «6,4÷12,6 –П1» и «13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3» занимают вертикально объединённые ячейки: первая охватывает 6 строк РМИ 25/…, вторая — 6 строк РМИ 30/…; в исходном PDF это две строки текста внутри одной ячейки.
180 | Примечание |  | В исходном PDF отсутствуют подписи «Рис. 3» и «L/2», которые вернул парсер Docling для этой страницы.
180 | Примечание |  | Звёздочка в заголовке «Диаметр провода D*, мм» и значения диапазонов приведены буквально, сноска к звёздочке на странице отсутствует.
180 | Примечание |  | Материал изолятора и любые иные технические характеристики, кроме перечисленных на странице, на рисунке не указаны.
181 | Заголовок | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
181 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
181 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
181 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
181 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ
181 | paragraph |  | Аттестовано ПАО «Россети»
181 | paragraph |  | РИС. 3
181 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора.
181 | paragraph |  | Таблица к рис.3
181 | paragraph |  | * В случае применения протектора учитывать его диаметр
181 | paragraph |  | ** По выбору заказчика
181 | footer |  | 180
181 | footer |  | ООО «ИНСТА»
181 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
181 | footer |  | www.zaoinsta.ru
181 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж межфазной изолирующей распорки типа РМИ: симметричная конструкция с двумя крайними металлическими пластинами-креплениями (каждая с двумя болтами на сторону — всего 4 отверстия с болтами на виде), двумя симметричными изоляторами с гофрированными (ребристыми) юбками, двумя шарнирными/петлевыми узлами с круглыми отверстиями (D) у краёв и двумя центральными стяжными болтами с гайками на стыке. Осевая штрихпунктирная линия проходит через весь узел. Общая габаритная длина задаётся размером «H±5» (верхняя размерная линия между наружными гранями крайних пластин). Изоляционная длина разделена на две равные половины, каждая из которых промаркирована размером «L/2» (по одной размерной линии над каждым из двух изоляторов). У нижних краёв рисунка, у основания каждой крайней пластины, стоят две одинаковые отметки «D» (размер диаметра провода). Подпись под чертежом: «Рекомендуется устанавливать с применением протектора.» Других размеров, допусков и обозначений отверстий на чертеже не указано. | РИС. 3, H±5, L/2, L/2, D, D
181 | Примечание |  | Заголовок таблицы в источнике набран без пробела: «Таблица к рис.3».
181 | Примечание |  | В заголовке колонки «Строительная длина» символ Н — кириллица (U+041D), а в размерной надписи на чертеже РИС. 3 тот же параметр набран латинской H (U+0048) — расхождение сохранено как в источнике.
181 | Примечание |  | Обозначение диаметра в колонке «Диаметр провода D*,мм» — латинская D (U+0044); в значениях диапазонов использован знак деления «÷» и тире «–».
181 | Примечание |  | Строки 2–4 и 10–12, а также 6–7 и 14 в колонке «Строительная длина» и вся колонка «Диаметр провода D*,мм» образуют в источнике объединённые ячейки; значения показаны в первой строке объединения.
181 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® manufacturing association» — графические изображения, подписи переданы по видимому тексту.
181 | Примечание |  | Знак «±» в размерной надписи «H±5» отделён от буквы без пробела.
182 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН)
182 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ (ОПН)
182 | Чертёж | Фотография распределительных сетей с установленными ОПН | Разворотный раздел каталога: на фоне голубого неба и зелёного леса показаны железобетонные опоры воздушных линий электропередачи с проводами. На верхней поперечной опоре смонтированы подвесные изоляторы и штыревые изоляторы, от проводов идёт красный силовой кабель к силовому трансформатору на металлической площадке; на опоре закреплён ремонтный модуль (два кабельных канала и изоляторы). На средней опоре — штыревые изоляторы и разветвитель прыгающих проводов с петлями; на левой опоре — ответвительные изоляторы с несколькими проводами и кабельными петлями. Внизу справа — синий силовой шкаф (кабинет) с красными кабелями, на его двери светлая табличка с нечитаемой надписью. Внизу слева по краю фотографии — светлая прямоугольная область без читаемого текста.
182 | Примечание |  | На табличке на двери силового шкафа надпись нечитаема из-за малого размера исходной фотографии (на увеличенном фрагменте различимы лишь отдельные размытые символы) — ограничение исходника.
182 | Примечание |  | В нижней левой части фотографии видна светлая прямоугольная область без читаемого текста.
183 | Заголовок | Структура условного обозначения ограничителей перенапряжения (ОПН) — ОПН-П-35/40,5/10/1,1- III УХЛ1 - C2
183 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
183 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO — manufacturing association
183 | heading |  | СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (ОПН)
183 | heading |  | ОПН-П-35/40,5/10/1,1- III УХЛ1 - C2
183 | paragraph |  | Модификация ОПН по способу крепления
183 | paragraph |  | Категория размещения («1» — на открытом воздухе)
183 | paragraph |  | Климатическое исполнение («УХЛ» — для районов с умеренным и холодным климатом)
183 | paragraph |  | Исполнение наружной оболочки по допустимой степени загрязнения атмосферы
183 | paragraph |  | Величина заряда пропускной способности (0,6; 0,8; 1,1; 1,2; 1,6; 2,0; 2,8; 3,6; 4,0 Кл)
183 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток ОПН (5, 10 и 20 кА)
183 | paragraph |  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр)
183 | paragraph |  | Класс напряжения электросети, в которой может применяться ОПН (6, 10, 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500 и 750 кВ)
183 | paragraph |  | Материал корпуса («П» — полимерный)
183 | paragraph |  | Название изделия: Ограничитель Перенапряжения Нелинейный
183 | branding |  | РОССЕТИ (эмблема ПАО «Россети»)
183 | paragraph |  | Аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
183 | paragraph |  | Характеристика «напряжение-время» в виде коэффициента отношения повышенного напряжения частотой 50 Гц к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению ОПН.
183 | paragraph |  | Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и без нагружения прямоугольными импульсами
183 | paragraph |  | Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и нагружения прямоугольными импульсами с амплитудой тока пропускной способности
183 | footer |  | 182 ¦ АО «Энергия+21» ¦ Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru ¦ www.energy-21.ru
183 | Чертёж | Структура условного обозначения ОПН-П-35/40,5/10/1,1- III УХЛ1 - C2 | Схема-выноска: под строкой условного обозначения «ОПН-П-35/40,5/10/1,1- III УХЛ1 - C2» нанесены 10 коротких горизонтальных черт; от каждой черты вниз идёт вертикальная выносная линия с горизонтальным отводом вправо к подписи. Подписи перечислены по мере убывания длины выноски (снизу вверх по странице): «Название изделия: Ограничитель Перенапряжения Нелинейный» — самая длинная (крайняя левая) выноска; «Материал корпуса («П» — полимерный)»; «Класс напряжения электросети, в которой может применяться ОПН (6, 10, 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500 и 750 кВ)»; «Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр)»; «Номинальный разрядный ток ОПН (5, 10 и 20 кА)»; «Величина заряда пропускной способности (0,6; 0,8; 1,1; 1,2; 1,6; 2,0; 2,8; 3,6; 4,0 Кл)»; «Исполнение наружной оболочки по допустимой степени загрязнения атмосферы»; «Климатическое исполнение («УХЛ» — для районов с умеренным и холодным климатом)»; «Категория размещения («1» — на открытом воздухе)»; «Модификация ОПН по способу крепления» — самая короткая (крайняя правая) выноска. Привязка выносок к отдельным знакам внутри обозначения на странице графически не читается однозначно. | Название изделия, Материал корпуса, Класс напряжения электросети, Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, Номинальный разрядный ток ОПН, Величина заряда пропускной способности, Исполнение наружной оболочки, Климатическое исполнение, Категория размещения, Модификация ОПН по способу крепления
183 | Чертёж | Характеристика «напряжение-время»: коэффициент U/Uнр. от времени | Логарифмическая диаграмма с сеткой. Ось ординат: «U/Uнр.», деления снизу вверх 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 (разделитель — запятая). Ось абсцисс: «Время (сек.)», деления 0,1; 1; 10; 100; 1000; 10000 (логарифмический масштаб). Две кривые с маркерами: синяя с круглыми маркерами (около 1,55 при 0,1 сек., плавное снижение до ≈1,22 при 10000 сек.); красная с ромбовидными маркерами (около 1,45 при 0,1 сек., снижение до ≈1,17 при 10000 сек.). Легенда справа: синяя линия — «Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и без нагружения прямоугольными импульсами»; красная линия — «Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и нагружения прямоугольными импульсами с амплитудой тока пропускной способности». Числовые подписи точек на кривых в источнике отсутствуют; приведённые значения ординат маркеров являются визуальной оценкой по сетке. | U/Uнр., Время (сек.), Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и без нагружения прямоугольными импульсами, Коэффициент повышенного напряжения после предварительного нагрева до температуры 60 °С и нагружения прямоугольными импульсами с амплитудой тока пропускной способности
183 | Примечание |  | Строка условного обозначения набрана с дефисами и пробелами: «ОПН-П-35/40,5/10/1,1- III УХЛ1 - C2»; последний символ — латинская C (U+0043), сохранено как в источнике.
183 | Примечание |  | Подпись «Климатическое исполнение («УХЛ» ...» использует букву Х (U+0425), а строка обозначения — «УХЛ1» с арабской цифрой 1.
183 | Примечание |  | Разрыв слов через дефис («рабочее на-прежение», «часто-той», «импуль-сами») перенесён без дефисов как перенос строки.
183 | Примечание |  | Слово «Название изделия:» набрано без пробела после двоеточия.
184 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные — ОПН 6 кВ
184 | branding |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
184 | branding |  | ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® manufacturing association — производственное объединение
184 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 6 кВ исполнение УХЛ1
184 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
184 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности. Для электрических сетей и электроустановок напряжением 6 кВ ограничители перенапряжения выпускаются со значениями зарядов пропускной способности 0,6; 0,8; 1,1; 1,2 Кл.
184 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл
184 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–039–21639232-2020. Номинальный разрядный ток — 5 кА. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА; • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
184 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 0,8 Кл
184 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020. Номинальный разрядный ток — 10 кА. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА. • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
184 | footer |  | АО «Энергия+21»
184 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
184 | footer |  | www.energy-21.ru
184 | Чертёж | ОПН-П-6/7,6/5/0,6-II УХЛ1 | Чертёж ограничителя перенапряжения с четырьмя гладкими юбками (козыльками) на гладком цилиндрическом корпусе. Сверху и снизу показаны в разрезе (штриховка) резьбовые отверстия под болты M10, в которые вкручиваются контактные шпильки (показаны пунктиром по оси). Размеры между осями контактов, Ø70 верхнего фланца, высота габарита 109±1 и два размера 10 (глубина отверстия сверху и снизу). Размерные линии: Ø70 — горизонтальная со стрелками вниз по наружным граням верхнего фланца; 109±1 — вертикальная слева; 10 — вертикальные справа у верхнего и нижнего отверстий. | Ø70, M10, 10, 109±1, 10, M10
184 | Чертёж | III СЗ и IV СЗ | Два габаритных чертежа ограничителей перенапряжения с обозначением группы СЗ. Слева «III СЗ» — корпус с двумя наружными юбками, справа «IV СЗ» — корпус с тремя юбками. В обоих чертежах сверху и снизу в разрезе (штриховка) резьбовое отверстие под болт M10, диаметр корпуса Ø98, высота 141±1 (вертикальная размерная линия слева; значение прочитано по изображению, в текстовом слое цифры «141» и «1», знак «±» отсутствует) и размер 10 у каждого отверстия. На чертеже «IV СЗ» внутренняя гладкая цилиндрическая часть корпуса разделена дополнительной гладкой ступенью. Размерные линии: 141±1 — вертикальная слева; Ø98 — горизонтальная со стрелками; 10 — вертикальные справа сверху и снизу; M10 — у отверстий сверху и снизу. | III СЗ, M10, 10, Ø98, 141±1, 10, M10, IV СЗ, M10, 10, Ø98, 141±1, 10, M10
184 | Примечание |  | Печатный номер страницы 183 при физическом номере 184.
184 | Примечание |  | Вертикальные размерные подписи на чертежах набраны без знака «±» в текстовом слое PDF: для высоты 0,6 Кл текстовый слой даёт «109» и «1», для высоты III СЗ и IV СЗ — «141» и «1». Значение прочитано по оригинальному изображению как 109±1 и 141±1 соответственно.
184 | Примечание |  | Печатная единица в последней колонке таблицы 2 набрана как «кДж/ кВ» (с пробелом после дроби); в сохранённом поле unit пробел нормализован до «кДж/кВ», текст колонки и значения не изменены.
184 | Примечание |  | Заголовок колонки таблицы 2 напечатан с сокращением «токов длит. 8/20 величиной:» — сохранено буквально.
184 | Примечание |  | В таблице 2 значения столбцов «Заряд пропускной способности» (0,8), «Ток импульса 4/10» (100,0), «Тепловой заряд» (1,1) и «Тепловая энергия» (-) помещены в ячейки, объединённые вертикально на все 10 строк таблицы; значения «Классификационное напряжение» объединены попарно на две строки (III и IV каждого типоразмера). В кандидате объединения раскрыты повтором значения во всех покрытых строках.
184 | Примечание |  | Подпись «Тел./ факс:» напечатана с пробелом после точки и косой черты — сохранено буквально.
185 | Заголовок | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ — ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл и 1,2 Кл
185 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
185 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® manufacturing association
185 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядами пропускной способности 1,1 Кл
185 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
185 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
185 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
185 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
185 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
185 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
185 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
185 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
185 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
185 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
185 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
185 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
185 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
185 | footer |  | 184 АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
185 | Чертёж | ОПН 6 кВ, заряд 1,1 Кл — вариант III СЗ | Чертёж варианта III СЗ: продольный разрез ограничителя перенапряжения с фланцами и двумя резьбовыми отверстиями М10 (верхнее и нижнее, в штуцерах); габаритные размеры: 14±1 (вертикальный размер слева, надпись развёрнута на 90°, допуск ±1), φ98 (диаметр корпуса, горизонтальная стрелка), 10 (дважды — длина резьбы верхнего и нижнего отверстия). Оси и штриховка сечения показаны справа. | III СЗ, M10, 10, 10, φ98, 14±1
185 | Чертёж | ОПН 6 кВ, заряд 1,1 Кл — вариант IV СЗ | Чертёж варианта IV СЗ: продольный разрез ограничителя с фланцем в середине и двумя резьбовыми отверстиями М10 в верхнем и нижнем штуцерах; размеры: 14±1 (вертикальный габаритный размер слева с допуском ±1, надпись развёрнута на 90°), φ98 (диаметр корпуса), 10 (дважды — длина резьбы верхнего и нижнего отверстия). | IV СЗ, M10, 10, 10, φ98, 14±1
185 | Чертёж | ОПН 6 кВ, заряд 1,2 Кл — вариант III СЗ | Чертёж варианта III СЗ для изделия с зарядом 1,2 Кл: продольный разрез ограничителя с фланцами и резьбовыми отверстиями М10 сверху и снизу; размеры: 14±1 (вертикальный размер слева, допуск ±1, надпись развёрнута на 90°), φ98, 10 (дважды). | III СЗ, M10, 10, 10, φ98, 14±1
185 | Чертёж | ОПН 6 кВ, заряд 1,2 Кл — вариант IV СЗ | Чертёж варианта IV СЗ для изделия с зарядом 1,2 Кл: продольный разрез ограничителя со средним фланцем и резьбовыми отверстиями М10 сверху и снизу; размеры: 14±1 (вертикальный размер слева, допуск ±1, надпись развёрнута на 90°), φ98, 10 (дважды). | IV СЗ, M10, 10, 10, φ98, 14±1
185 | Примечание |  | В таблице 1 колонка «125 А» заполнена тире «-» во всех строках — это напечатанное в источнике значение, а не пустая ячейка.
185 | Примечание |  | Колонка «Тепловой заряд» таблицы 1 содержит тире «-» во всех строках.
185 | Примечание |  | В таблице 2 отсутствуют колонки «125 А» и «Тепловой заряд, Кл, не менее», которые есть в таблице 1.
185 | Примечание |  | Наименования во второй таблице набраны с неравномерными пробелами перед обозначением климатического исполнения: «ОПН-П-6/6,9/10/1,2- IV УХЛ1», «ОПН-П-6/7,2/10/1,2- III УХЛ1» — пробел сохранён как в источнике.
185 | Примечание |  | Обозначение ТУ набрано в источнике с длинными тире в «27.12.10–041–21639232» и обычным дефисом перед «2020»; текстовый слой PDF подтверждает эти символы, они сохранены буквально.
185 | Примечание |  | Колонка «Тепловая энергия» набрана с разным написанием единицы: в таблице 1 — «кДж/ кВ» (с пробелом), в таблице 2 — «кДж/кВ» (без пробела).
185 | Примечание |  | Вертикальные надписи размеров на чертежах развёрнуты на 90°; текстовый слой даёт их как «141» и «1», на изображении читается «14±1» (вертикальный размер с допуском ±1).
185 | Примечание |  | Логотип и подписи «производственное объединение» / «manufacturing association» выполнены как растровое изображение без текстового слоя; в строке branding два блока разделены точкой «·», которой в источнике нет.
185 | Примечание |  | Нижний колонтитул состоит из четырёх разнесённых блоков («184», «АО «Энергия+21»», «Тел./ факс: …», «www.energy-21.ru»); в строке footer они объединены пробелами, разделителей «·» в источнике нет.
186 | Заголовок | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 6 кВ
186 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
186 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
186 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
186 | heading |  | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 6 кВ
186 | paragraph |  | Примеры обозначений для заказа ОПН различных исполнений:
186 | paragraph |  | ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ1-Р, ОПН-П-6/7,2/10/1,1-IV УХЛ1- Д, ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ1- С1 и т.п.
186 | paragraph |  | На изолирующем кронштейне, с отделителем и проводом заземления — исполнение «Д»:
186 | paragraph |  | На изолирующем кронштейне, с отделителем и проводом заземления — исполнения «ДИ» и «ДИ1»:
186 | paragraph |  | С металлическим кронштейном — исполнение «Р»:
186 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем и проводом заземления — исполнение «С»:
186 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем и проводом заземления — исполнение «С1»:
186 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем, проводом заземления — исполнение «С2»*:
186 | paragraph |  | *обеспечивает возможность подключения переносных штанг заземления
186 | footer |  | АО «Энергия+21»
186 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
186 | footer |  | www.energy-21.ru
186 | footer |  | 185
186 | Чертёж | Исполнение «Д» | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН на изолирующем кронштейне с отделителем и проводом заземления 1 м. Один вид: ОПН на кронштейне с отходящими штыревыми изоляторами, отделитель снизу, резьбовое соединение М10 сверху и снизу отделителя, провод заземления 1 м с зажимом (размер резьбы зажима на этом виде не проставлен). Размерные линии: 270 (общая высота), 94 (высота от низа ОПН до нижней точки), 141±1 (высота корпуса ОПН между юбками), Ø98 (диаметр корпуса), Ø70 (диаметр штыревого изолятора), Ø15 (диаметр хвостовика кронштейна), 139 (длина от кронштейна до оси отделителя). | ОПН, Ø98, 141±1, 270, 94, М10, М10, Ø70, Ø15, 139, Изолирующий кронштейн, Отделитель, Провод заземления 1 м
186 | Чертёж | Исполнения «ДИ» и «ДИ1» | Чертёж с двумя видами. Верхний вид — фрагмент кронштейна с пометкой «Исполнение ДИ1»: Ø8,5 2 отв., толщина 6, длина 270. Основной вид — ОПН на изолирующем кронштейне исполнения «ДИ» (пометка «Кронштейн Исполнение ДИ») с отходящими изоляторами, отделителем и проводом заземления 1 м: Ø8,5 2 отв. на пластине кронштейна, 40 и 20 (расстояния между отверстиями и до оси), Ø90 (диаметр среднего изолятора), Ø98 (диаметр корпуса ОПН), 141±1 (высота корпуса ОПН), 256 (общая высота), 80 (высота от низа ОПН до нижней точки), 270 (длина от оси пластины кронштейна до оси отделителя), М10 (верхнее и нижнее резьбовое соединение), М8 (зажим провода заземления). | Исполнение ДИ1, Ø8,5, 2 отв., 6, 270, Кронштейн, Исполнение ДИ, Ø8,5, 2 отв., 40, 20, Ø90, Ø98, ОПН, 141±1, 256, 80, 270, М10, М10, М8, Отделитель, Провод заземления 1 м
186 | Чертёж | Исполнение «Р» | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН с металлическим кронштейном (без отделителя и провода заземления). Один вид: ОПН с приваренным металлическим кронштейном, присоединительная резьба М10 сверху, Ø98 (диаметр корпуса), 141±1 (высота корпуса между юбками), 188 (общая высота корпуса с верхней гайкой до нижней шайбы), Ø9 2 отв. (два отверстия в пластине кронштейна), 40 и 20 (расстояния между отверстиями и до оси), 64 и 74 (горизонтальные привязки от оси ОПН). | М10, ОПН, Ø98, 141±1, 188, Кронштейн, Ø9, 2 отв., 40, 20, 64, 74
186 | Чертёж | Исполнение «С» | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН для проводов СИП-3 с прокалывающим зажимом ОАЗ-2, отделителем и проводом заземления 1 м. Один вид: провод СИП-3 с прокалывающим зажимом ОАЗ-2 на изолирующем кронштейне, 65 (длина зажима вдоль провода), 50 (высота от провода до верхнего торца ОПН), 270 (общая высота), Ø98 (диаметр корпуса ОПН), 141±1 (высота корпуса), 75 (высота от низа ОПН до нижней точки), М10 (нижнее резьбовое соединение), М8 (зажим провода заземления). | Прокалывающий зажим ОАЗ-2, 65, СИП-3, 50, 270, Ø98, ОПН, 141±1, 75, Отделитель, М10, М8, Провод заземления 1 м
186 | Чертёж | Исполнение «С1» | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН для проводов СИП-3 с зажимом ORP 150М, контактом стержневым Т-образным, отделителем и проводом заземления 1 м. Один вид: два зажима ORP 150М на проводе СИП-3, стержневой Т-образный контакт от зажимов к ОПН, 50 (высота от провода до верхнего торца ОПН), 270 (общая высота), Ø98 (диаметр корпуса ОПН), 141±1 (высота корпуса), 75 (высота от низа ОПН до нижней точки), М10 (нижнее резьбовое соединение), М8 (зажим провода заземления). | Зажим ORP 150М, СИП-3, Контакт стержневой Т-образный, 50, 270, Ø98, ОПН, 141±1, 75, Отделитель, М10, М8, Провод заземления 1 м
186 | Чертёж | Исполнение «С2» | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН для проводов СИП-3 с двумя зажимами на проводе, контактом стержневым, отделителем и проводом заземления 1 м, с площадкой для подключения переносных штанг заземления. Один вид: два зажима на проводе, стержневой контакт к ОПН, 185 (горизонтальная размерность от оси зажимов до оси площадки переносных штанг), 150 (вертикальная размерность от оси зажимов до оси площадки штанг), 50 (высота от провода до верхнего торца ОПН), Ø98 (диаметр корпуса ОПН), 141±1 (высота корпуса), 75 (высота от низа ОПН до нижней точки), М10 (нижнее резьбовое соединение), М8 (зажим провода заземления). Подписи зажима и провода в этом чертеже обрезаны левым краем зоны и читаются только фрагментами «…ким ORP 150М» и «-3». | …ким ORP 150М, -3, 185, 150, 50, Ø98, ОПН, 141±1, 75, Контакт стержневой, Отделитель, М10, М8, Провод заземления 1 м
186 | Примечание |  | В чертеже исполнения «С2» подписи зажима и провода обрезаны и читаются только фрагментами «ким ORP 150М» и «-3»; полные подписи «Зажим ORP 150М» и «СИП-3» на этой странице в этом чертеже отсутствуют.
186 | Примечание |  | В перечне обозначений для заказа набрано «УХЛ1- Д» с пробелом перед «Д» — так в источнике.
186 | Примечание |  | Буквы «ORP» в подписи «Зажим ORP 150М» (исполнение «С1») подтверждены по текстовому слою как латинские: O U+004F, R U+0052, P U+0050; буква «М» в «150М» — кириллическая U+041C. В исполнении «С2» та же подпись набрана контурным шрифтом без текстового слоя и читается только по изображению.
186 | Примечание |  | Логотипы в шапке набраны капителью; подпись под логотипом «ФОРЭНЕРГО» — «производственное объединение», под латинским логотипом — «manufacturing association».
186 | Примечание |  | Диаметры на чертежах набраны знаком «ф» (шрифт инженерной графики), в JSON переданы как «Ø».
187 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные (исполнения С3, С4, Н, Н4)
187 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
187 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
187 | paragraph |  | C Т-образным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «С3»:
187 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с двойным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «С4»:
187 | paragraph |  | Для неизолированных проводов, с отделителем и проводом заземления — исполнение «Н»:
187 | paragraph |  | Для неизолированных проводов, с двойным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «Н4»:
187 | footer |  | 186
187 | footer |  | АО «Энергия+21»
187 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
187 | footer |  | www.energy-21.ru
187 | Чертёж | Исполнение «С3»: ОПН с Т-образным креплением | Фронтальный вид ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) на стержневом Т-образном контакте, смонтированном на поперечной планке (шпильке). Одинарное крепление. Размерные выноски: Ø10 (шпилька/контакт), 140 (поперечная планка), 50, 270 (габаритная высота), 141±1 (корпус ОПН), Ø98 (диаметр корпуса), 75. Обозначения резьбовых соединений: M10 и M8 (зажим провода заземления). Провод заземления длиной 1 м показан в нижней части чертежа. | Ø10, 140, 50, 141±1, 270, Ø98, 75, M10, M8, Контакт стержневой Т-образный, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м
187 | Чертёж | Исполнение «С4»: ОПН с двойным прокалывающим креплением на провод СИП-3 | Фронтальный вид ОПН на стержневом Т-образном контакте с двумя прокалывающими зажимами ОАЗ-2 на провод СИП-3 (двойное крепление). Размерные выноски: 50, 270, 141±1, Ø98, 75. Обозначения резьбовых соединений: M10 и M8. Провод заземления 1 м. | СИП-3, Прокалывающий зажим ОАЗ-2, Контакт стержневой Т-образный, 50, 141±1, 270, Ø98, 75, M10, M8, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м
187 | Чертёж | Исполнение «Н»: ОПН с плашечным зажимом на неизолированный провод | Фронтальный вид ОПН с одиночным плашечным зажимом РС 150 на неизолированный провод; контакт изогнут под 90° и закреплён на проводе. Размерные выноски: 65 (ширина зажима), 50, 270, 141±1, Ø98, 75. Обозначения резьбовых соединений: M10 и M8. Провод заземления 1 м. | 65, Плашечный зажим РС 150, Неизолированный провод, 50, 141±1, 270, Ø98, 75, M10, M8, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м
187 | Чертёж | Исполнение «Н4»: ОПН с двойным плашечным зажимом РС 150 на неизолированный провод | Фронтальный вид ОПН с двумя плашечными зажимами РС 150 на неизолированный провод (двойное крепление); обозначение стержневого Т-образного контакта присутствует в выноске. Размерные выноски: 50, 270, 141±1, Ø98, 75. Обозначения резьбовых соединений: M10 и M8. Провод заземления 1 м. | Плашечный зажим РС 150, Неизолированный провод, Контакт стержневой Т-образный, 50, 141±1, 270, Ø98, 75, M10, M8, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м
187 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы; все размеры и обозначения даны на четырёх монтажных чертежах.
187 | Примечание |  | Обозначения резьбы в текстовом слое набраны латинской M (U+004D): «M10» и «M8» во всех четырёх чертежах.
187 | Примечание |  | Первый символ первого абзаца в источнике — латинская C (U+0043), тогда как в обозначении «С3» — кириллическая С (U+0421); различия сохранены как в источнике.
187 | Примечание |  | Обозначения прочитаны по кодпоинтам текстового слоя: «ОАЗ-2» — кириллические О, А, З и цифра 2; «СИП-3» — кириллические С, И, П и цифра 3; «РС 150» — кириллические Р, С и число 150.
187 | Примечание |  | Размеры на чертежах приведены без единиц измерения; в источнике нанесены только перечисленные обозначения.
187 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® выполнен векторными контурами и в текстовом слое отсутствует; подписи под логотипами («производственное объединение», «manufacturing association») прочитаны по изображению.
187 | Примечание |  | Высота корпуса ОПН на всех четырёх чертежах — «141±1». Проверено зумом исходного изображения на каждом из четырёх рисунков и по текстовому слою (слова «141» и «1» в одном развёрнутом поле). Предыдущая ревизия читала это значение как «14±1»; сверка с оригиналом показала, что замечание ревьюера ошибочно, значение «141±1» сохранено без изменений.
187 | Примечание |  | extract_direct на этой странице завершился ошибкой anydoc:ValueError; содержимое страницы восстановлено по исходному изображению (view_page и зум view_region) и текстовому слою read_source_layout.
188 | Заголовок | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ — Ограничители перенапряжения для электрических установок 6 кВ исполнение УХЛ2
188 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
188 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® manufacturing association
188 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических установок 6 кВ исполнение УХЛ2
188 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
188 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 6 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности.
188 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл
188 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022. Номинальный разрядный ток — 10 кА. Класс пропускной способности — 2. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА; • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 20 кА. Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА. Тепловой заряд, не менее — 1,1 Кл. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021
188 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл
188 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022. Номинальный разрядный ток — 10 кА. Класс пропускной способности — 2. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА; • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 20 кА. Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА. Тепловой заряд, не менее — 1,1 Кл. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021
188 | footer |  | АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru 187
188 | Чертёж | Чертёж ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 0,6 Кл | Фронтальный вид опорного ограничителя перенапряжения с четырьмя фланцами (шкинами) на корпусе, выводами M10 сверху и снизу в виде резьбовых отверстий с разрезом (в сечении видна резьба). Указаны размеры: габаритный диаметр фланца Ø82, высота 95 (вертикальная размерная линия слева) с надстрочным допуском +1, резьба M10 на верхнем и нижнем выводах, глубина захода резьбы 10 сверху и 10 снизу. Ось симметрии — центральная вертикальная осевая. | M10, 10, Ø82, 95 +1, M10, 10
188 | Чертёж | Чертёж ОПН 6 кВ, заряд пропускной способности 0,8 Кл | Фронтальный вид опорного ограничителя перенапряжения с четырьмя фланцами (шкинами) на корпусе, выводами M10 сверху и снизу в виде резьбовых отверстий с разрезом (в сечении видна резьба). Указаны размеры: габаритный диаметр фланца Ø82, высота 95 (вертикальная размерная линия слева) с надстрочным допуском +1, резьба M10 на верхнем и нижнем выводах, глубина захода резьбы 10 сверху и 10 снизу. Ось симметрии — центральная вертикальная осевая. | M10, 10, Ø82, 95 +1, M10, 10
188 | Примечание |  | Ячейка «Заряд пропускной способности, Кл» в обеих таблицах объединена по всем пяти строкам (подтверждено геометрией объединения read_source_table: владелец [2,10] с покрытием строк 2–6). Значения 0,6 и 0,8 напечатаны один раз по центру объединённой ячейки и относятся ко всем пяти строкам своей таблицы.
188 | Примечание |  | В таблице заряда 0,8 Кл значение «12,6» для тока 5 кА в строке ОПН-П-6/7,6/10/0,8-III УХЛ2 напечатано в источнике именно так (выбивается из возрастающего ряда 17,1/18,8/19,6/20,5) — сохранено буквально.
188 | Примечание |  | В таблице заряда 0,8 Кл значение классификационного напряжения «8,9» в строке ОПН-П-6/7,2/10/0,8-III УХЛ2 напечатано в источнике именно так (при номинальном 9,0) — сохранено буквально.
188 | Примечание |  | Обозначения «-III» в наименованиях (латинская III) и резьба «M10» на чертежах (латинская M, U+004D) подтверждены кодпоинтами текстового слоя исходного PDF.
188 | Примечание |  | На чертежах допуск «+1» у высоты 95 напечатан только в верхнем поле (надстрочный, без нижнего отклонения) — сохранено буквально.
189 | Заголовок | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл и 1,2 Кл
189 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
189 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO manufacturing association
189 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл
189 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
189 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
189 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 3.
189 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
189 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
189 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА.
189 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
189 | paragraph |  | Тепловая энергия, не менее — 4 кДж/кВ.
189 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
189 | heading |  | ОПН 6 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
189 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
189 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
189 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 3.
189 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
189 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
189 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА.
189 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
189 | paragraph |  | Тепловая энергия, не менее — 4 кДж/кВ.
189 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
189 | footer |  | 188
189 | footer |  | АО «Энергия+21»
189 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
189 | footer |  | www.energy-21.ru
189 | Чертёж | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН 6 кВ, заряд 1,1 Кл | Один продольный (фронтальный) вид корпуса ограничителя перенапряжения: центральная осевая линия (штрихпунктирная), цилиндрический корпус с четырьмя кольцевыми рёбрами (юбками) по высоте; материал корпуса на странице не указан. Верхний и нижний штуцеры показаны в разрезе (штриховка) с конической посадкой и осевым резьбовым отверстием. Размерные линии: общая габаритная высота слева, подписана «95 +1» (только верхнее предельное отклонение, нижнего нет); диаметр корпуса «Ø82» справа с горизонтальной размерной линией через юбки; размер «10» у верхнего штуцера и «10» у нижнего штуцера. Обозначения резьбы: «M10» сверху со стрелками на резьбу верхнего отверстия и «M10» снизу на резьбу нижнего отверстия. Других видов, сечений и допусков на чертёже нет. | M10, 10, 95 +1, Ø82, M10, 10
189 | Чертёж | Чертёж ограничителя перенапряжения ОПН 6 кВ, заряд 1,2 Кл | Второй чертёж конструктивно идентичен первому: один продольный (фронтальный) вид, цилиндрический корпус с четырьмя кольцевыми рёбрами (юбками), верхний и нижний штуцеры в разрезе с осевыми резьбовыми отверстиями, центральная осевая линия; материал корпуса на странице не указан. Размеры: общая высота слева «95 +1» (только верхнее предельное отклонение), диаметр «Ø82» справа, «10» у верхнего штуцера и «10» у нижнего штуцера. Обозначения резьбы «M10» — сверху и снизу. Других видов, сечений и допусков на чертёже нет. | M10, 10, 95 +1, Ø82, M10, 10
189 | Примечание |  | Подколонки «5 кА», «10 кА», «20 кА» и «250 А», «500 А», «1000 А» — это условия (величины и длительности) испытательных токов, а печатный групповой заголовок «Остающееся напряжение (кВ)» задаёт единицу значений; поэтому unit для этих шести колонок = «кВ», а условия тока вынесены в qualifier.
189 | Примечание |  | В чертежах высота корпуса подписана как «95 +1» без нижнего предельного отклонения — так в источнике.
189 | Примечание |  | Колонка «Заряд пропускной способности, Кл» в обеих таблицах объединена по всем пяти строкам (прямая сетка: значение напечатано в первой строке, null-ячейки ниже относятся к тому же объединённому диапазону); значение 1,1 (соответственно 1,2) принадлежит всем пяти строкам.
189 | Примечание |  | Во второй таблице для ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ2 остающееся напряжение при 10 кА напечатано как «20,0», что меньше значения «20,2» при 5 кА; аномалия перенесена буквально.
189 | Примечание |  | Буква «А» в подзаголовках «250 А», «500 А», «1000 А» — кириллическая (U+0410), что подтверждено кодовыми точками текстового слоя.
189 | Примечание |  | Заголовки групповых колонок в прямой сетке читаются фрагментами («Остающ / ееся напр / яжение …») из-за переноса строк; полная формулировка восстановлена по изображению страницы.
189 | Примечание |  | В исходном тексте написано «длительностью не менее 0,2 секунд» (вместо «секунды») — так в источнике, перенесено дословно.
190 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные для электрических сетей напряжением 10 кВ, исполнение УХЛ1
190 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
190 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
190 | branding |  | FORENERGO® — manufacturing association
190 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 10 кВ исполнение УХЛ1
190 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
190 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 10 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности.
190 | paragraph |  | Для электрических сетей и электроустановок напряжением 10 кВ ограничители перенапряжения выпускаются со значениями зарядов пропускной способности 0,6; 0,8; 1,1; 1,2 Кл.
190 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл
190 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10–039–21639232-2020.
190 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 5 кА.
190 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
190 | paragraph |  | длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
190 | paragraph |  | длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА.
190 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
190 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл
190 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020.
190 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
190 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
190 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
190 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
190 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
190 | footer |  | АО «Энергия+21»
190 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
190 | footer |  | www.energy-21.ru
190 | footer |  | 189
190 | Чертёж | Чертёж ограничителя перенапряжения с зарядом пропускной способности 0,6 Кл | Один продольный вид в разрезе: корпус с пятью ребристыми юбочками, верхняя и нижняя оконечности со шпилькой и гайкой в запрессованной втулке. Размерные обозначения: диаметр верхней оконечности φ70, резьба верхнего отверстия M10, высота верхней гайки 10, высота нижней гайки 10, резьба нижнего отверстия M10, полная высота изделия 134±1. Материал корпуса на чертеже не указан. Посадки и допуски, кроме 134±1, на чертеже не указаны. | φ70, M10, 10, 134±1, 10, M10
190 | Чертёж | Чертёж ограничителя перенапряжения III СЗ | Продольный вид в разрезе: корпус с четырьмя ребристыми юбочками, верхняя и нижняя оконечности со шпилькой и гайкой. Подпись вида «III СЗ». Размерные обозначения: диаметр корпуса φ98 (отнесён к верхней юбочке), резьба верхнего отверстия M10, высота верхней гайки 10, высота нижней гайки 10, резьба нижнего отверстия M10, полная высота изделия 191±1. Посадки и допуски, кроме 191±1, на чертеже не указаны. | III СЗ, M10, 10, φ98, 191±1, 10, M10
190 | Чертёж | Чертёж ограничителя перенапряжения IV СЗ | Продольный вид в разрезе: корпус с семью ребристыми юбочками, верхняя и нижняя оконечности со шпилькой и гайкой. Подпись вида «IV СЗ». Размерные обозначения: диаметр корпуса φ98 (отнесён к верхней юбочке), резьба верхнего отверстия M10, высота верхней гайки 10, высота нижней гайки 10, резьба нижнего отверстия M10, полная высота изделия 191±1. Посадки и допуски, кроме 191±1, на чертеже не указаны. | IV СЗ, M10, 10, φ98, 191±1, 10, M10
190 | Примечание |  | Шапки колонок «Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА», «Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА», «Тепловой заряд, Кл, , не менее» и «Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее» набраны в источнике одной сплошной строкой в одну физическую колонку — сохранены буквально в label; в последней колонке источник печатает пробел после косой черты («кДж/ кВ»), он сохранён в label.
190 | Примечание |  | В заголовке колонки первой таблицы напечатано «Тепловой заряд, Кл, , не менее» с двойной запятой — опечатка источника, сохранена буквально; во второй таблице та же шапка набрана без второй запятой.
190 | Примечание |  | Подшапочные значения токов (2,5 кА; 5 кА; 10 кА в первой таблице и 5 кА; 10 кА; 20 кА; 125 А; 250 А; 500 А; 1000 А во второй) напечатаны в источнике как самостоятельные подзаголовки колонок; они продублированы в label и qualifier, поскольку являются условием измерения соответствующей группы «Остающееся напряжение».
190 | Примечание |  | Во второй таблице значения технических колонок попарно объединены по вертикали для строк III и IV одного типоразмера (геометрия merged_cells: колонки c1–c10 и c13, owner 2→3, 4→5, 6→7, 8→9); колонки «Заряд пропускной способности» (0,8), «Ток импульса 4/10» (100,0), «Тепловой заряд» (1,1) и «Тепловая энергия» (-) объединены вертикально на все 8 строк. Расширение выполнено только по геометрии объединений; пустая 11-я служебная строка грида без данных в кандидат не перенесена.
190 | Примечание |  | Прочерк «-» в колонках «1000 А» и «Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее» второй таблицы является напечатанным значением источника, а не пустой ячейкой.
190 | Примечание |  | Номера ТУ набраны в источнике с коротким тире (en dash): «ТУ27.12.10–039–21639232-2020», «ТУ27.12.10–041–21639232-2020».
190 | Примечание |  | В тексте использованы длинные тире: «Номинальный разрядный ток — 5 кА».
190 | Примечание |  | На чертежах символ диаметра напечатан шрифтом инженерной графики как «φ»; он перенесён как «φ70»/«φ98». Посадки и допуски, кроме 134±1 и 191±1, на чертежах не указаны.
190 | Примечание |  | Число ребристых юбочек пересчитано по увеличенным фрагментам чертежей: 5 — на чертеже изделия с зарядом 0,6 Кл, 4 — на чертеже «III СЗ», 7 — на чертеже «IV СЗ».
190 | Примечание |  | Замечание ревьюера о «семи» юбочках на чертеже IV СЗ перепроверено увеличением (box [0.74,0.52,0.89,0.73]): на оригинале отчётливо 7 юбочек, замечание не подтвердилось; исходное описание кандидата сохранено.
191 | Заголовок | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл и 1,2 Кл
191 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
191 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
191 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл
191 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020.
191 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
191 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
191 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
191 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
191 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
191 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
191 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
191 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
191 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
191 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
191 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
191 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
191 | footer |  | 190 АО «Энергия+21»
191 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
191 | footer |  | www.energy-21.ru
191 | Чертёж | III СЗ | Чертёж ОПН III СЗ: продольный разрез фазного изолятора с четырьмя ребристыми юбочками и центральным штуцером; резьба M10 в верхней и нижней части (выносные линии со стрелками), габаритная высота 191±1 (вертикальный размер слева), диаметр Ø98 (горизонтальный размер), выносные размеры «10» в верхней и нижней частях. | III СЗ, M10, M10, 191±1, Ø98, 10, 10
191 | Чертёж | IV СЗ | Чертёж ОПН IV СЗ: продольный разрез фазного изолятора с шестью ребристыми юбочками и центральным штуцером; резьба M10 в верхней и нижней части (выносные линии со стрелками), габаритная высота 191±1 (вертикальный размер слева), диаметр Ø98 (горизонтальный размер со стрелками), выносные размеры «10» в верхней и нижней частях. | IV СЗ, M10, M10, 191±1, Ø98, 10, 10
191 | Чертёж | III СЗ (ОПН с зарядом пропускной способности 1,2 Кл) | Чертёж ОПН III СЗ: продольный разрез фазного изолятора с четырьмя ребристыми юбочками и центральным штуцером; резьба M10 в верхней и нижней части (выносные линии со стрелками), габаритная высота 191±1 (вертикальный размер слева), диаметр Ø98 (горизонтальный размер), выносные размеры «10» в верхней и нижней частях. | III СЗ, M10, M10, 191±1, Ø98, 10, 10
191 | Чертёж | IV СЗ (ОПН с зарядом пропускной способности 1,2 Кл) | Чертёж ОПН IV СЗ: продольный разрез фазного изолятора с шестью ребристыми юбочками и центральным штуцером; резьба M10 в верхней и нижней части (выносные линии со стрелками), габаритная высота 191±1 (вертикальный размер слева), диаметр Ø98 (горизонтальный размер со стрелками), выносные размеры «10» в верхней и нижней частях. | IV СЗ, M10, M10, 191±1, Ø98, 10, 10
191 | Примечание |  | В первом разделе (заряд 1,1 Кл) источник печатает «ТУ27.12.10–041–21639232-2020.» без пробела после ТУ; во втором разделе — «ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.» с пробелом. Оба варианта сохранены как в источнике.
191 | Примечание |  | В шапке второй таблицы (заряд 1,2 Кл) источник печатает «Тепловаяя энергия» с двойной «я» (подтверждено read_source_layout: Т-Е-П-Л-О-В-А-Я-Я) и единицу «кДж/ кВ» с пробелом после слэша; в шапке первой таблицы — «Тепловая энергия» и «кДж/кВ» без пробела. Опечатки источника сохранены буквально.
191 | Примечание |  | В шапке второй таблицы после «30/60 мкс» двоеточие не напечатано (в первой таблице — «30/60 мкс:»). Различие пунктуации источника сохранено.
191 | Примечание |  | Условие «при классификационном токе 2 мА» из шапки колонки «Классификационное напряжение» перенесено в текст подписи вместе с наименованием, единица кВ вынесена в unit; в первой таблице это напечатано через запятую, во второй — слитно.
191 | Примечание |  | В таблице для заряда 1,2 Кл значение классификационного напряжения для ОПН-П-10/12,7/10/1,2 (строки III и IV УХЛ1) напечатано с пробелом перед запятой: «16 ,0» — текстовый слой отдаёт «16» и «,0» отдельными словами, что видно и на изображении. Сохранено буквально.
191 | Примечание |  | В таблице для заряда 1,1 Кл столбец «Остающееся напряжение (кВ) при 125 А» во всех строках содержит прочерк «-», а столбец «Тепловой заряд, Кл, не менее» также содержит «-». Прочерк сохранён как значение источника, а не как пустая ячейка.
191 | Примечание |  | Логотип в правом верхнем углу: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», круговой знак и «FORENERGO®» с подписью «manufacturing association».
192 | Заголовок | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 10 кВ УХЛ1 (примеры исполнений «Д», «ДИ»/«ДИ1», «Р», «С», «С1», «С2»)
192 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
192 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® manufacturing association
192 | heading |  | Модификации ограничителей перенапряжения для электрических сетей напряжением 10 кВ УХЛ1
192 | paragraph |  | Примеры обозначений для заказа ОПН различных исполнений в зависимости от требуемой степени загрязнения (из ряда: I, II, III, IV) и присоединительных размеров: ОПН-П-10/11,5/10/1,2-IV УХЛ1- Р, ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ1- Д, ОПН-П-10/11,5/10/0,8-III УХЛ1- С1 и т.п.
192 | paragraph |  | На изолирующем кронштейне, с отделителем и проводом заземления — исполнение «Д»:
192 | paragraph |  | На изолирующем кронштейне, с отделителем и проводом заземления — исполнения «ДИ» и «ДИ1»:
192 | paragraph |  | С металлическим кронштейном — исполнение «Р»:
192 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем и проводом заземления — исполнение «С»:
192 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем и проводом заземления — исполнение «С1»:
192 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с отделителем, проводом заземления и специальным коннектором — исполнение «С2»*:
192 | paragraph |  | *обеспечивает возможность подключения переносных штанг заземления
192 | footer |  | АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru 191
192 | Чертёж | Исполнение «Д» | Чертёж ОПН на изолирующем кронштейне с отделителем и проводом заземления. Вертикальный вид ОПН (резьбовая стужица сверху М10), общий габарит 321, высота рабочей части 191±1, верхний размер 35, нижний 95, диаметр корпуса Ø98. Слева показан изолирующий кронштейн с отверстием Ø14, толщиной 15 и зажимом на ОПН. Снизу показан провод заземления длиной 1 м с болтом М8. | ОПН, Изолирующий кронштейн, Отделитель, Провод заземления 1 м, M10, M8, Ø98, Ø14, 35, 321, 191±1, 95, 15
192 | Чертёж | Исполнения «ДИ» и «ДИ1» | Чертёж ОПН на изолирующем кронштейне исполнения ДИ с отделителем и проводом заземления; состоит из верхней выносной детали (увеличенный фрагмент кронштейна-отделителя) и основного вида. Верхняя выносная деталь: отверстия Ø8,5 (2 отв.), толщина 6, размер 270 (верхняя выноска). Основной вид: слева горизонтальное расположение кронштейна — отверстия Ø8,5 (2 отв.) (вторая, левая выноска у отверстий отделителя), межосевое расстояние отверстий 40 и 20, отметка Ø90 по торцу юбки, размер 270 (нижний габарит от кронштейна до оси нижнего болта), кронштейн с двумя отверстиями. Справа вертикальный вид ОПН: общий габарит 306, рабочая высота 191±1, нижний размер 80, диаметр Ø98, резьба М10 сверху и М10 снизу (две подписи). Снизу провод заземления 1 м с болтом М8. | ОПН, Кронштейн Исполнение ДИ, Отделитель, Провод заземления 1 м, M10, M10, M8, Ø98, Ø90, Ø8,5, 2 отв., Ø8,5, 2 отв., 6, 270, 270, 40, 20, 306, 191±1, 80
192 | Чертёж | Исполнение «Р» | Чертёж ОПН с металлическим кронштейном. Вертикальный вид ОПН: общий габарит 238, рабочая высота 191±1, верхний размер 35, диаметр Ø98, резьба М10 сверху. Справа металлический кронштейн с двумя отверстиями Ø9 (2 отв.), шаг отверстий 40, отступ 20, размеры 64 и 74 от оси ОПН. | ОПН, Кронштейн, M10, Ø98, Ø9, 2 отв., 35, 238, 191±1, 40, 20, 64, 74
192 | Чертёж | Исполнение «С» | Чертёж ОПН для проводов СИП-3 с прокалывающим зажимом ОАЗ-2, отделителем и проводом заземления. Горизонтальный провод СИП-3 через зажим, от которого отвод идёт вниз к ОПН. Размер зажима 65, высота 50, общий габарит 320, рабочая высота 191±1, диаметр Ø98, нижний размер 75, резьба М10, болт М8 провода заземления 1 м. | Для проводов СИП-3, СИП-3, Прокалывающий зажим ОАЗ-2, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, 65, 50, 320, 191±1, Ø98, 75, M10, M8
192 | Чертёж | Исполнение «С1» | Чертёж ОПН для проводов СИП-3 с зажимом ORP 150М, стержневым Т-образным контактом, отделителем и проводом заземления. Общий габарит 320, рабочая высота 191±1, диаметр Ø98, верхний размер 50, нижний 75, болт М8 провода заземления 1 м. Подписи резьбы М10 на этом чертеже отсутствуют (указана только М8 у болта провода заземления). | Зажим ORP 150М, СИП-3, Контакт стержневой Т-образный, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, 50, 320, 191±1, Ø98, 75, M8
192 | Чертёж | Исполнение «С2»* | Чертёж ОПН для проводов СИП-3 с зажимом ORP 150М, стержневым контактом, отделителем, проводом заземления и специальным коннектором (гнутая консоль с ответвлением для переносных штанг заземления). Размеры: 185 по горизонтали до конца консоли, высота консоли 150, общий габарит 320, рабочая высота 191±1, диаметр Ø98, верхний размер 50, нижний 75, резьба М10, болт М8 провода заземления 1 м. Сноска *обеспечивает возможность подключения переносных штанг заземления. | Зажим ORP 150М, СИП-3, Контакт стержневой, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, 185, 150, 50, 320, 191±1, Ø98, 75, M10, M8
192 | Примечание |  | Резьбы и отверстия в чертежах подписаны латинской буквой M (M8, M10) — так в текстовом слое PDF.
192 | Примечание |  | В подписи зажима «Зажим ORP 150М» сочетаются латинские ORP (U+004F/0052/0050) и кириллическая М (U+041C) — так в исходнике.
192 | Примечание |  | «ОАЗ-2»: кириллическая З (U+0417), не цифра 3.
192 | Примечание |  | Тип «С1» указан в записи обозначения как «С1» (кириллическая С + цифра 1).
192 | Примечание |  | На странице нет таблиц; все технические данные представлены только размерами на чертежах.
192 | Примечание |  | В чертеже исполнения «ДИ»/«ДИ1» один и тот же размер 270 и одна и та же выноска «Ø8,5 / 2 отв.» напечатаны дважды: 270 — в верхней выносной детали и как нижний габарит основного вида; «Ø8,5 / 2 отв.» — в верхней выносной детали и у отверстий отделителя в основном виде. Оба повтора сохранены.
192 | Примечание |  | В чертеже исполнения «ДИ»/«ДИ1» подпись «М10» также напечатана дважды: у верхней стужицы ОПН и у нижнего присоединения.
192 | Примечание |  | В чертеже исполнения «С1» подписи резьбы М10 нет — только М8 у болта провода заземления; в отличие от чертежей «С» и «С2», где М10 присутствует.
193 | Заголовок | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
193 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
193 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO manufacturing association
193 | paragraph |  | С Т-образным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «С3»:
193 | paragraph |  | Для проводов СИП-3, с двойным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «С4»:
193 | paragraph |  | Для неизолированных проводов, с отделителем и проводом заземления — исполнение «Н»:
193 | paragraph |  | Для неизолированных проводов, с двойным креплением, отделителем и проводом заземления — исполнение «Н4»:
193 | footer |  | 192 АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
193 | Чертёж | Исполнение «С3» | Один монтажный вид ограничителя перенапряжения нелинейного с Т-образным креплением: сверху горизонтальная пластина контакта стержневого Т-образного, под ней стержень, корпус ОПН с ребрами (диаметр корпуса φ98), внизу отделитель с резьбой M10 и отходящий вбок заземляющий провод длиной 1 м, заканчивающийся болтом M8. Размерные линии: 320 (общая высота), φ10 (толщина/диаметр верхней пластины), 140 (ширина верхней пластины), 50 (высота верхней части), 191±1 (высота корпуса ОПН), 75 (высота отделителя). Один вид, стрелок-указателей нет, отверстий на пластине не показано. | Контакт стержневой Т-образный, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, φ10, 140, 50, φ98, 191±1, 75, M10, M8, 320
193 | Чертёж | Исполнение «С4» | Один монтажный вид с двойным креплением на провод СИП-3: сверху два плашечных зажима «Прокалывающий зажим ОАЗ-2», охватывающие провод СИП-3, четыре отверстия (видимых кружка) в зажимах, под ними стержень контакта стержневого Т-образного, корпус ОПН φ98, внизу отделитель M10, отходящий вбок заземляющий провод 1 м с болтом M8. Размерные линии: 320 (общая высота), 50 (высота верхней части), 191±1 (высота корпуса ОПН), 75 (высота отделителя). Стрелок-указателей нет, других видов нет. | СИП-3, Прокалывающий зажим ОАЗ-2, Контакт стержневой Т-образный, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, φ98, 50, 191±1, 75, M10, M8, 320
193 | Чертёж | Исполнение «Н» | Один монтажный вид для неизолированных проводов: сверху один плашечный зажим РС 150 на неизолированный провод (провод проходит горизонтально), от которого вниз идёт стержень к корпусу ОПН φ98 с ребрами; внизу отделитель M10 и отходящий вбок заземляющий провод 1 м с болтом M8. Размерные линии: 65 (размер зажима/смещение), 320 (общая высота), 50 (высота верхней части), 191±1 (высота корпуса ОПН), 75 (высота отделителя). Стрелок-указателей нет. | Плашечный зажим РС 150, Неизолированный провод, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, 65, φ98, 50, 191±1, 75, M10, M8, 320
193 | Чертёж | Исполнение «Н4» | Один монтажный вид с двойным креплением на неизолированный провод: сверху два плашечных зажима РС 150 (по два видимых отверстия в каждом) на неизолированный провод, под ними стержень контакта стержневого Т-образного, корпус ОПН φ98, внизу отделитель M10 и заземляющий провод 1 м с болтом M8. Размерные линии: 320 (общая высота), 50 (высота верхней части), 191±1 (высота корпуса ОПН), 75 (высота отделителя). Стрелок-указателей нет. | Плашечный зажим РС 150, Неизолированный провод, Контакт стержневой Т-образный, ОПН, Отделитель, Провод заземления 1 м, φ98, 50, 191±1, 75, M10, M8, 320
193 | Примечание |  | Размер «191±1» набран в чертеже как «191±1» (знак допуска в текстовом слое читается раздельно); сохранён буквально.
193 | Примечание |  | В нижнем правом заголовке слово «отделителем» набрано с переносом-разрывом «от­ делителем».
193 | Примечание |  | Обозначения Ø/φ, «М10»/«M10» и «РС 150» (кириллические Р и С) переданы по codepoints текстового слоя.
194 | Заголовок | Ограничители перенапряжения для электрических установок 10 кВ исполнение УХЛ2
194 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
194 | branding |  | FORENERGO manufacturing association
194 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
194 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических установок 10 кВ исполнение УХЛ2
194 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
194 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 10 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности.
194 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл
194 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
194 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
194 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 2.
194 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
194 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
194 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 20 кА.
194 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
194 | paragraph |  | Тепловой заряд, не менее — 1,1 Кл.
194 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
194 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл
194 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
194 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
194 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 2.
194 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
194 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
194 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 20 кА.
194 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
194 | paragraph |  | Тепловой заряд, не менее — 1,1 Кл.
194 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
194 | footer |  | АО «Энергия+21»
194 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
194 | footer |  | www.energy-21.ru
194 | footer |  | 193
194 | Чертёж | Рисунок ОПН-П (заряд пропускной способности 0,6 Кл) | Единственный вид — продольный разрез (с осевой линией) штыревого ограничителя перенапряжения с шестью юбочными рёбрами/складками на фарфоровом покрытии и металлическими торцевыми фланцами со сквозным резьбовым отверстием и гайкой. Размерные линии и надписи: вертикальный габарит «136» с верхним допуском «+1» (допуск напечатан как надстрочный, без нижнего предела); диаметр «Ø82»; резьба «M10» в верхней и нижней торцевых частях (дважды); высота «10» у верхней и нижней торцевых частей (дважды). Иных видов, размеров и допусков на рисунке не показано. | 136 +1, Ø82, M10, 10, M10, 10
194 | Чертёж | Рисунок ОПН-П (заряд пропускной способности 0,8 Кл) | Единственный вид — продольный разрез (с осевой линией) штыревого ограничителя перенапряжения с шестью юбочными рёбрами/складками и металлическими торцевыми фланцами со сквозным резьбовым отверстием и гайкой. Обозначения те же, что и на первом рисунке: вертикальный габарит «136» с надстрочным верхним допуском «+1» (нижний предел не указан); диаметр «Ø82»; резьба «M10» сверху и снизу; размеры «10» у верхней и нижней торцевых частей. Иных видов, размеров и допусков на рисунке не показано. | 136 +1, Ø82, M10, 10, M10, 10
194 | Примечание |  | На обоих рисунках габаритная высота набрана как «136» с надстрочным «+1»; нижний предел допуска в источнике не указан.
194 | Примечание |  | В обеих таблицах шапка объединена по вертикали: ячейки столбцов c0, c1, c2, c9, c10, c11 занимают обе строки шапки.
194 | Примечание |  | Заряд пропускной способности (Кл) напечатан один раз в ячейке, объединённой по вертикали на все четыре строки изделия (0,6 во второй таблице, 0,8 в первой).
194 | Примечание |  | Заголовок группы «Остающееся напряжение (кВ)» набран в источнике сокращённо: «при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:».
195 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные 10 кВ (ОПН) с зарядом пропускной способности 1,1 Кл и 1,2 Кл
195 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
195 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
195 | branding |  | производственное объединение
195 | branding |  | FORENERGO®
195 | branding |  | manufacturing association
195 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл
195 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
195 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
195 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 3.
195 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
195 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
195 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА
195 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
195 | paragraph |  | Тепловая энергия, не менее — 4 кДж/кВ.
195 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
195 | heading |  | ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
195 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10-057-21639232-2022.
195 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
195 | paragraph |  | Класс пропускной способности — 3.
195 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
195 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
195 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА
195 | paragraph |  | Ток импульса 4/10 мкс — 100 кА.
195 | paragraph |  | Тепловая энергия, не менее — 4 кДж/кВ.
195 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
195 | footer |  | 194 АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
195 | Чертёж | Чертёж ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл | Фронтальный (главный) вид вертикально установленного ограничителя перенапряжения: металлический корпус с шестью ребристыми юбками (покрышками) и верхним/нижним резьбовым креплением М10 (в разрезе видны гайка и шайба). Обозначения и размеры: общая габаритная высота 136 с надстрочным допуском +1 (вертикальная стрелка слева), наибольший диаметр Ø82 (горизонтальная стрелка на верхней юбке), резьба М10 вверху и внизу (выноски с горизонтальными стрелками), размер 10 у верхнего и у нижнего узла (вертикальные стрелки справа). Осевая линия проходит через корпус пунктиром. | М10, 10, Ø82, 136 +1, М10, 10
195 | Чертёж | Чертёж ОПН 10 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл | Аналогичный фронтальный вид ограничителя перенапряжения: корпус с шестью ребристыми юбками, верхнее и нижнее резьбовые крепления М10 в разрезе. Обозначения размеров те же: 136 с надстрочным допуском +1 (вертикальная габаритная стрелка слева), Ø82 (горизонтальная стрелка на верхней юбке), М10 вверху и внизу, 10 у верхнего и 10 у нижнего узла; осевая линия пунктиром. | М10, 10, Ø82, 136 +1, М10, 10
195 | Примечание |  | В источнике в обоих блоках напечатано «длительностью не менее 0,2 секунд» (вместо «секунды»); опечатка сохранена дословно.
195 | Примечание |  | Во всех маркировках после заряда пропускной способности стоит «-III» (римская цифра III), далее УХЛ2.
195 | Примечание |  | В колонке «Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ» значения 10,5–12,7 совпадают со вторым числом в обозначении типа; сохранено как в источнике.
195 | Примечание |  | Ячейка «Заряд пропускной способности, Кл» в обеих таблицах физически объединена на все четыре строки (значение 1,1 и 1,2 соответственно); значение повторено на каждой строке согласно покрытию объединения.
195 | Примечание |  | Условие тока и длительности импульса целиком входит в текст группового заголовка колонок 5/10/20 кА и 250/500/1000 А, поэтому отдельный qualifier для этих колонок не выделялся.
195 | Примечание |  | Логотип содержит две строки без скобок и знаков препинания: «ФОРЭНЕРГО» и под ним мелко «производственное объединение»; рядом второй логотип «FORENERGO®» с мелкой строкой «manufacturing association». Передано четырьмя отдельными блоками.
195 | Примечание |  | На чертежах размер высоты напечатан как «136» с надстрочным «+1» отдельно от числа; записано как «136 +1» без расшифровки поля допуска, которой в источнике нет.
195 | Примечание |  | На обоих чертежах насчитано шесть ребристых юбок (проверено zoom-фрагментом верхнего рисунка).
196 | Заголовок | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 15 кВ исполнение УХЛ1
196 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
196 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
196 | branding |  | FORENERGO® manufacturing association
196 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 15 кВ исполнение УХЛ1
196 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
196 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 15 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности.
196 | paragraph |  | Для электрических сетей и электроустановок напряжением 15 кВ ограничители перенапряжения выпускаются со значениями зарядов пропускной способности 0,8; 1,1; 1,2 Кл.
196 | heading |  | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл
196 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
196 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
196 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
196 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
196 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
196 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
196 | heading |  | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл
196 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 27.12.10–041–21639232-2020.
196 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
196 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
196 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА.
196 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
196 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
196 | footer |  | АО «Энергия+21»
196 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
196 | footer |  | www.energy-21.ru
196 | footer |  | 195
196 | Чертёж | ОПН 15 кВ, заряд 0,8 Кл, исполнение III СЗ | Чертёж ограничителя перенапряжения III СЗ: продольный вид с осевым разрезом верхней и нижней крышек, гладкий корпус с 8 юбками (плечиками). В верхней и нижней крышках — резьбовое отверстие M10 в разрезе со штриховкой. Размерные обозначения: габаритный диаметр Ø98 верхней юбки, габаритная высота 216±1 (вертикальная размерная линия слева), размер 10 у верхней крышки и 10 у нижней крышки, резьба M10 внизу. | III СЗ, M10, Ø98, 10, 216±1, 10, M10
196 | Чертёж | ОПН 15 кВ, заряд 0,8 Кл, исполнение IV СЗ | Чертёж ограничителя перенапряжения IV СЗ: продольный вид с осевым разрезом верхней и нижней крышек, гладкий корпус с 8 юбками (плечиками). В верхней и нижней крышках — резьбовое отверстие M10 в разрезе. Размерные обозначения: габаритный диаметр Ø126 верхней юбки, габаритная высота 216±1 (вертикальная размерная линия слева), размер 10 у верхней крышки и 10 у нижней крышки, резьба M10 внизу. | IV СЗ, M10, Ø126, 10, 216±1, 10, M10
196 | Чертёж | ОПН 15 кВ, заряд 1,1 Кл, исполнение III СЗ | Чертёж ограничителя перенапряжения III СЗ (заряд 1,1 Кл): продольный вид с осевым разрезом верхней и нижней крышек, гладкий корпус с 8 юбками (плечиками). В верхней и нижней крышках — резьбовое отверстие M10 в разрезе. Размерные обозначения: габаритный диаметр Ø98 верхней юбки, габаритная высота 216±1, размер 10 у верхней крышки и 10 у нижней крышки, резьба M10 внизу. | III СЗ, M10, Ø98, 10, 216±1, 10, M10
196 | Чертёж | ОПН 15 кВ, заряд 1,1 Кл, исполнение IV СЗ | Чертёж ограничителя перенапряжения IV СЗ (заряд 1,1 Кл): продольный вид с осевым разрезом верхней и нижней крышек, гладкий корпус с 8 юбками (плечиками). Верхняя и нижняя крышки — резьбовое отверстие M10 в разрезе. Размерные обозначения: габаритный диаметр Ø126 верхней юбки, габаритная высота 216±1, размер 10 у верхней крышки и 10 у нижней крышки, резьба M10 внизу. | IV СЗ, M10, Ø126, 10, 216±1, 10, M10
196 | Примечание |  | Колонтитул справа внизу показывает печатный номер страницы 195, физическая страница PDF — 196.
196 | Примечание |  | В шапке обеих таблиц напечатано «Заряд пропускной способности,Кл» без пробела после запятой. В таблице 0,8 Кл шапка последней графы набрана как «Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее», в таблице 1,1 Кл — «Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее» с пробелом в дроби. Сохранено как в источнике.
196 | Примечание |  | Прочерк «-» напечатан в графе «1000 А» во всех шести строках таблицы 0,8 Кл, в графе «125 А» во всех шести строках таблицы 1,1 Кл, а также в графе «Тепловая энергия» таблицы 0,8 Кл и в графе «Тепловой заряд» таблицы 1,1 Кл (ячейки объединены по вертикали на все 6 строк). Воспроизведено как напечатано.
196 | Примечание |  | Графы «Заряд пропускной способности», «Ток импульса 4/10», «Тепловой заряд», «Тепловая энергия» в обеих таблицах объединены по вертикали на все 6 строк; значение относится к каждой строке и продублировано во всех шести строках. Графы «Классификационное напряжение» и «Остающееся напряжение (кВ)» объединены попарно (III/IV) внутри каждой пары строк 17,5 / 18 / 19 кВ.
196 | Примечание |  | Подписи на чертежах «III СЗ» и «IV СЗ» набраны кириллицей (С — U+0421, З — U+0417).
196 | Примечание |  | Знак «±» в размерной надписи «216±1» отсутствует в текстовом слое PDF и прочитан визуально по изображению чертежа.
196 | Примечание |  | В номере ТУ «27.12.10–041–21639232-2020» разделители набраны коротким тире (en dash, U+2013), а перед «2020» — дефис; сохранено как в источнике.
196 | Примечание |  | Пункты списка токов взрывобезопасности в обоих разделах заканчиваются точкой («0,6 кА.» и «65 кА.»).
197 | Заголовок | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
197 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
197 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
197 | branding |  | FORENERGO® — manufacturing association
197 | heading |  | ОПН 15 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
197 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10-041-21639232-2020.
197 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
197 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
197 | paragraph |  | • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА;
197 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
197 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
197 | footer |  | 196
197 | footer |  | АО «Энергия+21»
197 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru
197 | footer |  | www.energy-21.ru
197 | Чертёж | III СЗ | Продольный чертёж ограничителя перенапряжения с обозначением группы «III СЗ»: осевая штрихпунктирная линия, концевые фланцы со штриховкой в разрезе и резьбовыми отверстиями M10 в верхней и нижней частях, восемь зонтичных юбок (первая, верхняя, диаметром φ98, остальные — конусные). Общая габаритная высота 216±1, размеры 10 указаны дважды (верхняя и нижняя зоны). | III СЗ, M10, M10, φ98, 216±1, 10, 10
197 | Чертёж | IV СЗ | Продольный чертёж ограничителя перенапряжения с обозначением группы «IV СЗ»: осевая штрихпунктирная линия, концевые фланцы со штриховкой в разрезе и резьбовыми отверстиями M10 в верхней и нижней частях, восемь зонтичных юбок (первая, верхняя, диаметром φ126, остальные — конусные). Общая габаритная высота 216±1, размеры 10 указаны дважды (верхняя и нижняя зоны). | IV СЗ, M10, M10, φ126, 216±1, 10, 10
197 | Примечание |  | Столбец «20 кА» в шапке относится к групповому заголовку «Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:» наряду с «5 кА» и «10 кА»; разделитель группы проходит перед «250 А».
197 | Примечание |  | Столбцы «Заряд пропускной способности, Кл», «Ток импульса 4/10, кА», «Тепловой заряд, Кл, не менее» и «Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее» объединены по вертикали на все шесть строк данных, поэтому значения повторены во всех строках; столбец «Классификационное напряжение» объединён попарно на пары III/IV.
197 | Примечание |  | В столбце «Тепловой заряд, Кл, не менее» во всех строках проставлен прочерк «-» (видимое значение в текстовом слое PDF, не пустая ячейка).
197 | Примечание |  | На чертежах нет печатных обозначений изделий; группы набраны как «III СЗ» и «IV СЗ» (кириллическое «СЗ»).
197 | Примечание |  | Заголовок «Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее» набран в источнике с пробелом в дроби «кДж/ кВ».
198 | Заголовок | Ограничители перенапряжения нелинейные (20 кВ, заряды пропускной способности 0,6 и 0,8 Кл)
198 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
198 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® manufacturing association
198 | heading |  | Ограничители перенапряжения для электрических сетей напряжением 20 кВ исполнение УХЛ1
198 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
198 | paragraph |  | Предназначены для защиты изоляции электроустановок сетей классов напряжения 20 кВ переменного тока с частотой 50 Гц, с изолированной нейтралью от коммутационных и грозовых перенапряжений в пределах своей вольтамперной характеристики и пропускной способности.
198 | paragraph |  | Для электрических сетей и электроустановок напряжением 20 кВ ограничители перенапряжения выпускаются со значениями зарядов пропускной способности 0,6; 0,8; 1,1; 1,2 Кл.
198 | heading |  | ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл
198 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10–039–21639232-2020. Номинальный разрядный ток — 5 кА. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее 1 секунды — не менее 0,6 кА; • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 40 кА. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
198 | heading |  | ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,8 Кл
198 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10–041–21639232-2020. Номинальный разрядный ток — 10 кА. Ток взрывобезопасности: • длительностью не менее1 секунды — не менее 0,6 кА; • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
198 | footer |  | АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru 197
198 | Чертёж | Чертёж ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 0,6 Кл (верхний правый) | Одно продольное изображение ограничителя перенапряжения (в разрезе, со штрихпунктирной осевой линией): корпус с многократными юбочными (ребристыми) выступками по высоте, заштрихованные в разрезе верхний и нижний резьбовые узлы. Обозначения: резьба M10 — сверху и снизу (две надписи, латинская M по codepoints); диаметр верхнего фланца Ø75; вертикальные габариты фланцев 10 — верхний и нижний; общая высота 262±1 (допуск ±1). Дополнительных видов, стрелок направления взгляда и иных обозначений отверстий на чертеже нет. | M10, M10, Ø75, 10, 10, 262±1
198 | Чертёж | Чертёж III СЗ (левый из пары чертежей группы 0,8 Кл) | Продольное изображение ограничителя перенапряжения в разрезе с юбочными (ребристыми) выступками, штрихпунктирной осевой линией и заштрихованными верхним и нижним резьбовыми узлами. Подпись «III СЗ» набрана над чертежом (кириллическая З, U+0417). Обозначения: резьба M10 — сверху и снизу (латинская M); диаметр верхнего фланца Ø98; вертикальные габариты 10 — верхний и нижний; общая высота 291±1 (допуск ±1). | III СЗ, M10, M10, Ø98, 10, 10, 291±1
198 | Чертёж | Чертёж IV СЗ (правый из пары чертежей группы 0,8 Кл) | Продольное изображение ограничителя перенапряжения в разрезе с юбочными (ребристыми) выступками, штрихпунктирной осевой линией и заштрихованными верхним и нижним резьбовыми узлами. Подпись «IV СЗ» над чертежом. Обозначения: резьба M10 — сверху и снизу (латинская M); диаметр верхнего фланца Ø126; вертикальные габариты 10 — верхний и нижний; общая высота 291±1 (допуск ±1). | IV СЗ, M10, M10, Ø126, 10, 10, 291±1
198 | Примечание |  | Таблица 1: подзаголовок столбца на 5 кА напечатан без пробела — «5кА» (соседние — «2,5 кА» и «10 кА»); сохранено буквально.
198 | Примечание |  | Раздел 0,8 Кл: в источнике напечатано «длительностью не менее1 секунды» (без пробела между «менее» и «1»); в разделе 0,6 Кл — «не менее 1 секунды». Сохранено буквально по каждому разделу.
198 | Примечание |  | Таблица 2: ячейки значений для строки «ОПН-П-20/24/10/0,8-IV УХЛ1» не напечатаны отдельно — по геометрии grid они объединены по вертикали со строкой «ОПН-П-20/24/10/0,8-III УХЛ1», значения принадлежат обеим строкам.
198 | Примечание |  | Таблица 2: для токов 1000 А и «Тепловая энергия, кДж/кВ» в источнике напечатан прочерк «-», а не пустая ячейка.
198 | Примечание |  | В шапках обеих таблиц сгруппированные подзаголовки «2,5 кА / 5кА / 10 кА», «5 кА / 10 кА / 20 кА», «125 А / 250 А / 500 А / 1000 А» набраны в одной ячейке-заголовке; единица «(кВ)» из родительского заголовка вынесена в поле unit, значение тока — в qualifier.
198 | Примечание |  | Чертежи: обозначение резьбы в источнике набрано латинской M (U+004D), в подписях «III СЗ»/«IV СЗ» — кириллическая З (U+0417).
199 | Заголовок | ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл и 1,2 Кл
199 | heading |  | ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫЕ
199 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO manufacturing association
199 | heading |  | ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 1,1 Кл
199 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10-041-21639232-2020.
199 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
199 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
199 | paragraph |  | • длительностью не менее1 секунды — не менее 0,6 кА;
199 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
199 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
199 | heading |  | ОПН 20 кВ с зарядом пропускной способности 1,2 Кл
199 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ27.12.10-041-21639232-2020.
199 | paragraph |  | Номинальный разрядный ток — 10 кА.
199 | paragraph |  | Ток взрывобезопасности:
199 | paragraph |  | • длительностью не менее1 секунды — не менее 0,6 кА;
199 | paragraph |  | • длительностью не менее 0,2 секунд — не менее 65 кА.
199 | paragraph |  | Соответствуют требованиям ГОСТ Р 52725-2021.
199 | footer |  | 198 АО «Энергия+21» Тел./ факс: +7 (351) 211-60-20, e-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
199 | Чертёж | ОПН-П-20/24/10/1,1 — III СЗ и IV СЗ | Два продольных вида ограничителя перенапряжения (полимерного, с 10 юбочными ребрами и металлическими фланцами на концах) с осевой штрихпунктирной линией. Слева — «III СЗ»: диаметр верхнего юбочного ребра Ø98, резьбовое отверстие М10 в верхнем фланце и такое же М10 в нижнем фланце, размеры «10» у верхнего и нижнего фланцев, общая габаритная высота 291±1. Справа — «IV СЗ»: то же изображение с увеличенным диаметром верхнего юбочного ребра Ø126, резьба М10 в обоих фланцах, размеры «10» и высота 291±1. | III СЗ, IV СЗ, M10, M10, Ø98, Ø126, 291±1, 291±1, 10, 10, 10, 10
199 | Чертёж | ОПН-П-20/24/10/1,2 — III СЗ и IV СЗ | Комплект из двух идентичных чертежей ограничителя перенапряжения, повторяющих вид для изделия с зарядом 1,1 Кл. Слева — «III СЗ» с Ø98, справа — «IV СЗ» с Ø126; резьба М10 в верхнем и нижнем фланцах, размеры «10» у фланцев, общая габаритная высота 291±1 у каждого вида. | III СЗ, IV СЗ, M10, M10, Ø98, Ø126, 291±1, 291±1, 10, 10, 10, 10
199 | Примечание |  | В тексте первого маркера во втором блоке исходник печатает «не менее1 секунды» без пробела (типографика источника сохранена).
199 | Примечание |  | Обе таблицы: значения для вариантов III СЗ и IV СЗ напечатаны одной объединённой ячейкой, относящейся к обеим строкам.
199 | Примечание |  | Значение «-» в столбце «125 А» и «Тепловой заряд» напечатано в источнике как прочерк и сохранено как значение.
200 | Заголовок | Монтажный инструмент, приборы и приспособления
200 | heading |  | МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
200 | Чертёж | Фотоколлаж раздела «Монтажный инструмент, приборы и приспособления» | Страница-разделитель: в верхней части синий геометрический фон с заголовком раздела, ниже — коллаж из трёх фотографий. Слева: монтажник в синей рабочей одежде, красной каске и страховочной сетке работает на опоре воздушной линии электропередачи с изоляторами и проводами. Справа вверху: монтажник в красно-оранжевой куртке и страховочных ремнях висит на страховочных канатах, удерживая подвешенный на канатах узел с гирляндой из тарельчатых изоляторов и элементами опорной арматуры. Внизу справа: открытые инструментальные ящики — чёрный металлический ящик с ячейками и набором ручного инструмента (плоскогубцы с жёлтой и оранжевой рукояткой, нож, ключ, отвёртка, катушка с проводом, бирки), ящик с тканевым лотком и зелёным прибором с белой этикеткой, а также синий ящик с комплектом измерительного/монтажного оборудования и отвёртками в крышке. | МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИБОРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
200 | Примечание |  | В нижней части коллажа на инструментах и приборах (бирки на ящиках, наклейка на зелёном приборе, жёлтые ярлыки) присутствуют мелкие текстовые надписи, которые в исходном изображении нечитаемы; в figures.labels они не внесены и остаются нечитаемыми в самом источнике.
200 | Примечание |  | Заголовок раздела набран белым шрифтом поверх синего фото-коллажа и одновременно присутствует в текстовом слое страницы; поэтому он продублирован в text_blocks и в figures[0].labels.
200 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) для этой страницы вернул ошибку UnsupportedError (anydoc:UnsupportedError); текст подтверждён по исходному изображению и read_source_layout.
201 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
201 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
201 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
201 | branding |  | FORENERGO® industrial group
201 | heading |  | В чем особенность предложений монтажного инструмента ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»?
201 | paragraph |  | Сегодня для вышеуказанных работ предлагается широкий ассортимент монтажного инструмента и приспособлений разных производителей, разного качества и по разной цене. Сделать правильный выбор порой очень трудно.
201 | paragraph |  | Предложения «МЗВА-ЧЭМЗ» основаны на использовании многолетнего опыта работы специалистов «Фирма ОРГРЭС» - ведущего отечественного испытательного центра, а также разработчика технологий монтажа ВЛ, ВОЛС и необходимого для этих работ монтажного инструмента.
201 | paragraph |  | Большой практический опыт применения различного монтажного инструмента, технологий монтажа проводов и оптических кабелей, накопленный специалистами «ОРГРЭС», стал основой для выработки необходимой номенклатуры и технических требований к инструменту «МЗВА-ЧЭМЗ».
201 | paragraph |  | Поэтому ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» предлагает только профессиональный инструмент для монтажа современных ВЛ, ВОЛС и по самой лучшей цене.
201 | footer |  | 200
201 | footer |  | ООО «МЗВА»
201 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
201 | Примечание |  | Заголовок «ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП» набран строчным шрифтом без малых прописных; логотипы «ФОРЭНЕРГО» и «FORENERGO® industrial group» — полужирный шрифт.
202 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП — Набор «Жулёва А. Н.», Динамометр ЭДР-20
202 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
202 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
202 | branding |  | © конструкция защищена патентом
202 | heading |  | Набор «Жулёва А. Н.»
202 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
202 | paragraph |  | Предназначен для качественного и безопасного производства работ по монтажу, ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ. В набор «А. Н. Жулёва» включен самый необходимый инструмент, приборы, приспособления для проведения монтажных и ремонтных работ. Весь инструмент размещен в надежном, герметичном, ударопрочном кейсе, что позволяет сохранить инструмент и входящие в набор электронные приборы даже в экстремальных условиях. При работе на ВЛ специально подобранным инструментом обеспечиваются высокое качество монтажа проводов и арматуры, сохранение целостности защитных изоляционных оболочек проводов и в конечном итоге — повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, высокая долговечность, минимальные эксплуатационные затраты.
202 | heading |  | Состав набора:
202 | paragraph |  | 1) Ведро мягкое.
202 | paragraph |  | 2) Вертлюг монтажный ВМ-15.
202 | paragraph |  | 3) Вороток с шарниром 3/8".
202 | paragraph |  | 4) Шестигранные торцевые головки S14, S19 и удлиненные S10, S13, S17.
202 | paragraph |  | 5) Инструмент для натяжения кабельных ремешков типа KR.
202 | paragraph |  | 6) Карабин.
202 | paragraph |  | 7) Кардощетка.
202 | paragraph |  | 8) Инструмент для натяжения и резки монтажной ленты КН-20.
202 | paragraph |  | 9) Клинья отделительные ST-31.
202 | paragraph |  | 10) Ключ динамометрический 3/8 (19-110 Нм).
202 | paragraph |  | 11) Колышки для тканевого полотна.
202 | paragraph |  | 12) Лебедка ручная ЛР-15.
202 | paragraph |  | 13) Молоток.
202 | paragraph |  | 14) Зажим натяжной монтажный ЗПМ 6-14.
202 | paragraph |  | 15) Нож монтёрский НМИ-2.
202 | paragraph |  | 16) Ножницы секторные НС-32.
202 | paragraph |  | 17) Плоскогубцы.
202 | paragraph |  | 18) Тканевое полотно.
202 | paragraph |  | 19) Чулок монтажный ЧМ 10-20.
202 | paragraph |  | 20) Чулок монтажный ЧМ 20-30.
202 | paragraph |  | 21) Чулок монтажный ЧМ 30-40.
202 | paragraph |  | * в состав набора не входит динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М), дополнительно набор укомплектован кабельными ножницами НС-45.
202 | heading |  | Динамометр ЭДР-20
202 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
202 | paragraph |  | Предназначен для выполнения работ в полевых условиях, связанных с контролем усилий тяжения провода при регулировке стрелы провеса провода на ВЛ. Контроль усилий ведется согласно монтажным таблицам. ЭДР-20 позволяет измерить статическое или динамическое усилие, натянуть провод с заданным усилием, зарегистрировать усилие разрыва провода (троса фала, строп и т.д.), провести прочностные испытания механических конструкций.
202 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
202 | paragraph |  | Малые габариты и вес облегчают работу монтажника на высоте;
202 | paragraph |  | – Высокая надежность — допустимая перегрузка до 50 % от максимально допустимой нагрузки, прочность на разрыв – свыше 300 %;
202 | paragraph |  | Датчик изготовлен полностью из стали и не имеет никаких механических связей, чем обеспечивается его защита от механических повреждений и высокая точность измерения;
202 | paragraph |  | Передатчик размещен в герметичном корпусе из ударопрочной пластмассы;
202 | paragraph |  | Данные с датчика передаются по радиоканалу на отдельный пульт, входящий в комплект поставки. Радиус действия до 50 м;
202 | paragraph |  | Многофункциональный ЖК-дисплей пульта имеет подсветку;
202 | paragraph |  | Возможность выставления верхнего и нижнего предела нагрузок, при достижении значения которых подается звуковой сигнал. Верхним пределом может быть значение монтажного тяжения провода;
202 | paragraph |  | Фиксация максимального значения на дисплее пульта.
202 | footer |  | ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
202 | footer |  | 201
202 | Чертёж | Кейс набора «Жулёва А. Н.» | Две фотографии черного ударопрочного кейса с инструментом: верхняя — закрытый кейс с металлическими замками и боковой ручкой, с белой маркировочной табличкой на крышке; нижняя — открытый кейс с раскрытой крышкой, в которой видны уложенные инструменты, и инструментом, разложенным перед ним на подстилке.
202 | Чертёж | Динамометр ЭДР-20: изделия и схема применения на опоре | Слева — фотографии двух датчиков динамометра с двумя витыми серьгами (транспортными приспособлениями) над ними; справа — схема установки на опоре: динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М) в цепи между лебедкой ЛР-15 и монтажным зажимом ЗПМ 8-19, установленным на нулевую несущую жилу, с отводом троса через ролик РТ 2-2 на опоре. | Лебедка ЛР-15, Динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М), Монтажный зажим ЗПМ 8-19, Нулевая несущая жила, Ролик РТ 2-2
202 | Примечание |  | В таблице динамометра столбцы «Рабочая нагрузка», «Погрешность», «Шаг шкалы», «Температура эксплуатации» объединены вертикально на две строки (ЭДР-20 и ЭДР-20М) — одно значение относится к обеим моделям.
202 | Примечание |  | Размеры набраны кириллической «х» (490х390х190, 142х60х18, 150х50).
202 | Примечание |  | Маркировочные таблички на кейсе и надписи на корпусах датчиков на фотографиях слишком мелки для чтения.
203 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
203 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
203 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO industrial group
203 | heading |  | Ручная лебедка ЛР-15
203 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
203 | paragraph |  | Предназначена для создания усилий тяжения при монтаже провода на ВЛ. Лебедка имеет храповый механизм с переключателем, обеспечивающий как пошаговое натяжение, так и пошаговый сброс нагрузки. Работа лебедки возможна в двух вариантах — с блоком и без блока.
203 | heading |  | Монтажные зажимы типа ЗПМ
203 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
203 | paragraph |  | Предназначены для захвата и тяжения проводов СИП при регулировке стрелы провеса на ВЛИ и ВЛЗ. ЗПМ 8-19 — обеспечивает захват несущей жилы СИП-2 сечением 25-150 мм² или защищенного изоляцией провода СИП-3 сечением 35-120 мм². ЗПМ 6-14 обеспечивает захват несущей жилы СИП-2 сечением 25-70 мм² или защищённого изоляцией провода СИП-3 сечением 35-50 мм².
203 | heading |  | Клещи натяжные КН-20
203 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
203 | paragraph |  | Предназначены для натяжки стальной монтажной ленты при монтаже анкерных и промежуточных крюков и кронштейнов на металлических, деревянных или железобетонных опорах. Приспособление имеет специальный нож для отрезания ленты.
203 | heading |  | Инструмент для натяжения ленты ИН-20
203 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
203 | paragraph |  | Инструмент с храповым механизмом предназначен для натяжения и резки монтажной ленты на опорах при монтаже ВЛ.
203 | heading |  | Чулки монтажные типа ЧМ
203 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
203 | paragraph |  | Предназначены для захвата провода и соединения его с тросом-лидером при раскатке провода в анкерном пролете. Рекомендуется использовать совместно с вертлюгом ВМ-15, особенно при монтаже длинных пролетов.
203 | footer |  | 202 ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
203 | Чертёж | Ручная лебедка ЛР-15 | Фотография ручной рычажной лебедки: стальной рычаг с прорезиненной рукояткой, натянутый трос, блок-крюк, присоединённый к тросу, и крюк без блока. | Ручная лебедка ЛР-15
203 | Чертёж | Монтажные зажимы типа ЗПМ | Фотография монтажных зажимов типа ЗПМ — алюминиевый корпус с болтовыми зажимами провода. | Монтажные зажимы типа ЗПМ
203 | Чертёж | Клещи натяжные КН-20 | Фотография натяжных клещей КН-20: стальной корпус с винтовым прижимом и режущим ножом, лента пропущена через рабочую часть. | Клещи натяжные КН-20
203 | Чертёж | Инструмент для натяжения ленты ИН-20 | Фотография инструмента ИН-20 с двумя прорезиненными ручками, стальным корпусом с храповым механизмом и ножом. | Инструмент для натяжения ленты ИН-20
203 | Чертёж | Чулки монтажные типа ЧМ | Фотография двух монтажных чулков типа ЧМ: плетёные нейлоновые жгуты с петлями на концах. | Чулки монтажные типа ЧМ
203 | Примечание |  | В таблице ИН-20 ячейки «Марка зажима» и «Масса, кг» в источнике оставлены пустыми (визуально подтверждено).
203 | Примечание |  | В тексте раздела ЗПМ слово «защищённого» написано с буквой ё, в первом упоминании — «защищенного»; сохранено как в источнике.
203 | Примечание |  | Прямой разбор сетки таблицы ЧМ выдал лишнюю пустую строку под последней строкой данных; на изображении область под таблицей пуста, строка не включена.
204 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
204 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
204 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
204 | heading |  | Вертлюг монтажный ВМ-15
204 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
204 | paragraph |  | Предназначен для раскатки СИП, а также защищенных проводов и предотвращает образование петель на проводе.
204 | heading |  | Универсальный ключ-держатель S T34 М
204 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
204 | paragraph |  | Предназначен для фиксирования зажимов типа ОАЗ, PC 150 и OP. Зажимы типа ОАЗ и РС 150 фиксируются при монтаже специальной металлической планкой. Зажимы типа OP фиксируются в специальных шестигранных гнездах размером S 17 и S 19, расположенных в изолированной ручке зажима. Монтаж зажимов возможен под напряжением до 1000 В.
204 | heading |  | Вороток с шарниром 3/8” и набором шестигранных торцевых головок
204 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
204 | paragraph |  | Предназначены для монтажа изолирующих прокалывающих зажимов всех типов и другой линейной арматуры.
204 | heading |  | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм)
204 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
204 | paragraph |  | Предназначен для монтажа изолирующих прокалывающих зажимов всех типов и другой линейной арматуры, а также затяжки других резьбовых соединений с достижением необходимого момента. Совместим с имеющимся набором торцевых шестигранных головок.
204 | footer |  | ООО «МЗВА»
204 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
204 | footer |  | 203
204 | Чертёж | Вертлюг монтажный ВМ-15 | Фотография монтажного вертлюга ВМ-15: цилиндрический металлический корпус с двумя осевыми отверстиями и разъёмным соединением, показан сбоку.
204 | Чертёж | Универсальный ключ-держатель S T34 М | Фотография ключа-держателя: металлический стержень с шестигранным гнездом на одном конце и ответвлением с тремя шестигранными гнездами на другом.
204 | Чертёж | Вороток с шарниром и набор торцевых головок | Фотография воротка с шарниром 3/8” с рифлёной рукояткой и шарнирной головкой, рядом пять шестигранных торцевых головок разных размеров.
204 | Чертёж | Ключ динамометрический 3/8” (19-110 Нм) | Фотография динамометрического ключа с круглым измерительным корпусом, квадратным приводом 3/8” и рифлёной рукояткой.
204 | Примечание |  | В таблице t3 в наименованиях головок второе изделие записано как «S 14, S 19» (с пробелом), а в значениях массы — как «S14», «S19»; в последней строке наименование записано без пробела «S10, S13, S17» — различия сохранены как в источнике.
204 | Примечание |  | В тексте блока «Универсальный ключ-держатель» обозначения типов зажимов смешивают алфавиты: «PC 150» (латинские P и C) в первом упоминании и «РС 150» (кириллические) во втором; «OP» набрано латинскими O и P в обоих упоминаниях.
204 | Примечание |  | Наименование «S T34 М» содержит пробелы между символами; последний символ — кириллическая М (U+041C), что подтверждено кодпоинтами текстового слоя.
205 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
205 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
205 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
205 | branding |  | FORENERGO industrial group
205 | heading |  | Клинья отделительные
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначены для отделения и фиксации любой жилы провода СИП от других жил во время установки и снятия ответвительных, соединительных и других зажимов. Облегчают работу электромонтажников.
205 | heading |  | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначен для монтажа кабельных ремешков типа KR 1, KR 2, KR 3 на жгутах СИП-2 и СИП-4.
205 | heading |  | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначены для резки СИП и защищенных проводов. Режущие части ножниц изготовлены из высококачественной стали, что позволяет резать провод без замятия. Усилие передается через механизм зубчатой передачи (храповой механизм).
205 | paragraph |  | Не предназначены для резки стальных жил и сталеалюминиевых проводов.
205 | heading |  | Нож монтерский НМИ-2
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначен для снятия изоляции с провода в месте установки зажимов, требующих обязательного снятия изоляции провода.
205 | heading |  | Ножницы НМ-20
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначены для резки стальной бандажной ленты.
205 | heading |  | Кардощетка
205 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
205 | paragraph |  | Предназначена для зачистки контактной поверхности алюминиевой и медной жил перед установкой соединительных зажимов и кабельных наконечников.
205 | footer |  | 204
205 | footer |  | ООО «МЗВА»
205 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
205 | Чертёж | Клинья отделительные | Фотография двух темных металлических клиньев-разделителей с витыми пружинами и присоединенными кольцевыми стропами (петлями).
205 | Чертёж | Инструмент для монтажа кабельных ремешков типа TG-03 | Фотография ручного монтажного инструмента с двумя темными ручками и металлическим зажимом с рычагом.
205 | Чертёж | Ножницы кабельные НС-32 и НС-45 | Две фотографии: слева — кабельные ножницы с длинными металлическими ручками и черными накладками, с реечным храповым механизмом и круглым отверстием в корпусе; справа — те же ножницы в темном кейсе с ремнем.
205 | Чертёж | Нож монтерский НМИ-2 | Фотография монтерского ножа с металлическим изогнутым лезвием и черным рифленым наконечником, рядом отдельный металлический чехол/колпачок с прорезанным пазом.
205 | Чертёж | Ножницы НМ-20 | Фотография ножниц для стальной бандажной ленты с короткими изогнутыми лезвиями и черными накладками на ручках.
205 | Чертёж | Кардощетка | Фотография металлической кардощетки: прямоугольная рабочая поверхность с мелкой насечкой и плоская ручка с отверстием на конце.
205 | Примечание |  | Обозначения типов ремешков в тексте (латиница) «KR 1, KR 2, KR 3» не совпадают с обозначением инструмента «TG-03» и его строки в таблице — сохранено как в источнике.
205 | Примечание |  | Заголовок таблицы площади сечения в источнике набран как «мм2» (арабская цифра 2), а не «мм²».
205 | Примечание |  | В заголовке раздела в источнике набрано «Нож монтерский НМИ-2» (буква «е» без двух точек) — сохранено буквально.
205 | Примечание |  | Печатный заголовок колонки «Диаметр провода (жгута), мм» не содержит условия «до»: слово «до» входит в значения ячеек «до 32» и «до 42».
206 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
206 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИП
206 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
206 | heading |  | Мягкое ведро
206 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
206 | paragraph |  | Предназначено для подачи инструмента монтажнику на высоту. Для быстрой фиксации к канату ведро комплектуется карабином. Ведро изготовлено из легкого и прочного материала. Наличие регулируемой наплечной лямки позволяет мягкое ведро использовать как сумку монтера.
206 | heading |  | Тканевое полотно
206 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
206 | paragraph |  | Предназначено для подготовки инструмента к работе. Наличие данного полотна позволит избежать потери инструмента и защитить его от загрязнения. Для фиксации полотна в набор включены специальные колышки.
206 | heading |  | Ролики типа РТ-2
206 | paragraph |  | Подробное описание смотрите в разделе «Ролики и блоки»
206 | heading |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП
206 | paragraph |  | Подробное описание смотрите в разделе «Инструменты для опрессовки»
206 | heading |  | Пресс механический ПМК-240
206 | paragraph |  | Подробное описание смотрите в разделе «Инструмент для опрессовки»
206 | heading |  | Трос-лидер ТЛ 7/30-5
206 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
206 | paragraph |  | Предназначен для раскатки проводов по опорам ВЛ, стенам зданий и сооружениям.
206 | paragraph |  | В качестве трос-лидера ТЛ 7/30-5 использован шнур технический комбинированный полиэфирно-арамидный, ТУ 5221-059-00461221-2007.
206 | paragraph |  | Сердечник троса-лидера ТЛ 7/30-5 изготовлен из арамидного материала повышенной прочности, а защитная оплетка из полиэфирного материала.
206 | paragraph |  | Сочетание этих двух материалов позволяет получить трос-лидер с такими необходимыми характеристиками, как высокая прочность, очень низкий коэффициент растяжения, высокая износостойкость.
206 | footer |  | ООО «МЗВА»
206 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
206 | footer |  | 205
206 | Чертёж | Мягкое ведро | Фотография мягкого ведра (сумки-мешка) с наплечной лямкой и пристегнутым карабином; на ведре нанесена надпись «МЗВА». | МЗВА
206 | Чертёж | Тканевое полотно | Фотография: на разложенном тканевом полотне лежит открытый инструментальный ящик с инструментом и отдельно разложенные инструменты (гаечные ключи, плоскогубцы и др.).
206 | Чертёж | Трос-лидер ТЛ 7/30-5 | Фотография катушки (бухты) троса-лидера на деревянной катушке с выведенным концом, закрепленным петлей; маркировка на изделии отсутствует.
206 | Примечание |  | Значение «1400х1400» в таблице тканевого полотна набрано с буквой, визуально неотличимой от латинской x (кириллическая «х» по текстовому слою); регистр буквы сохранён как в источнике.
206 | Примечание |  | В таблице троса-лидера значения расположены так, как напечатаны в источнике (Масса, кг — 31,8; Длина, м — 1000), без переупорядочивания.
207 | Заголовок | РОЛИКИ И БЛОКИ — Ролики типа РТ-1
207 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
207 | heading |  | РОЛИКИ И БЛОКИ
207 | heading |  | Ролики типа РТ-1
207 | paragraph |  | конструкция защищена патентом (знак © в рамке)
207 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
207 | paragraph |  | Предназначены для раскатки самонесущих изолированных проводов (СИП), а также для подвески оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта.
207 | paragraph |  | Ролик РТ-1 применяется на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Конструкция ролика обеспечивает его подвес на арматуру крепления СИП.
207 | paragraph |  | Ролик РТ-1-1 применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Крепление ролика осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня.
207 | paragraph |  | Ролик РТ-1-2 (двойной) применяется на анкерных опорах. Крепление ролика осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня.
207 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
207 | paragraph |  | • Являются упрощенным вариантом роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П без подшипниковых узлов вращения;
207 | paragraph |  | • Имеют меньший ресурс работы относительно роликов типа РТ-2П и РТ-2-2П, что компенсируется их сниженной стоимостью.
207 | footer |  | 206 ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
207 | Чертёж | Ролики типа РТ-1 (фотографии изделий) | Три фотографии роликов с подвесной арматурой. Слева — одинарный ролик на вертикальной оцинкованной полосе с овальным отверстием вверху, подпись «РТ-1». Справа — ролик с верхним зажимом (кассетой) и тёмным ремнём, подпись «РТ-1-1». Ниже по центру — двойной ролик на П-образной раме с двумя круглыми роликами и зажимом наверху, подпись «РТ-1-2». Размерные значения и допуски на фотографиях не нанесены. | РТ-1, РТ-1-1, РТ-1-2
207 | Чертёж | Знак защиты конструкции патентом | Рамка со знаком © и надписью в три строки «конструкция защищена патентом». | © конструкция защищена патентом
207 | Примечание |  | В таблице ячейки «Рабочая нагрузка, кН, не менее», «Радиус ручья, мм» и «Диаметр ролика по ручью, мм» объединены вертикально на все три строки (значения 6,0 / 25 / 50 напечатаны по центру объединенной области), поэтому они относятся ко всем трем типам роликов.
207 | Примечание |  | Опечатка источника: «Ролик РТ-1-1 применяются» — множественное число при единственном подлежащем; сохранено как в источнике.
207 | Примечание |  | Брендинговый блок набран как логотип: «ФОРЭНЕРГО®» с подписью «производственное объединение», знак и слово «FORENERGO®» с подписью «industrial group»; текстового слоя у логотипов нет, чтение выполнено по изображению.
208 | Заголовок | Ролики типа РТ-2
208 | heading |  | РОЛИКИ И БЛОКИ
208 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® industrial group
208 | heading |  | Ролики типа РТ-2
208 | paragraph |  | КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ПАТЕНТОМ
208 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
208 | paragraph |  | Предназначены для раскатки самонесущих изолированных проводов (СИП), а также для подвески оптического кабеля на опорах воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта.
208 | paragraph |  | Ролики РТ-2 и РТ-2П применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Подвес роликов осуществляется на арматуру крепления СИП при помощи поворотного крюка.
208 | paragraph |  | Ролики РТ-2-1 и РТ-2-1П применяются на промежуточных и угловых промежуточных опорах. Крепление роликов осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня.
208 | paragraph |  | Ролики РТ-2-2 и РТ-2-2П (двойные) применяются на анкерных опорах. Крепление роликов осуществляется непосредственно к опоре при помощи ремня.
208 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
208 | paragraph |  | • Применение закрытых подшипников обеспечивает надежную работу роликов в течение всего срока службы;
208 | paragraph |  | • Наличие сдвижной щеки позволяет без особых усилий извлечь провод после его монтажа, не снимая ролик с точки подвеса;
208 | paragraph |  | • Ролики типа РТ-2, РТ-2-1 и РТ-2-2 полностью изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава, что увеличивает их ресурс работы относительно роликов типа РТ-2П, РТ-2-1П и РТ-2-2П, которые изготавливаются с применением композитных материалов, но благодаря чему имеют меньшую стоимость.
208 | footer |  | ООО «МЗВА»
208 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
208 | footer |  | 207
208 | Чертёж | РТ-2 | Фотография ролика РТ-2: ролик с двумя алюминиевыми дисковыми щеками на П-образной скобе с поворотным крюком сверху. Подпись под фотографией. | РТ-2
208 | Чертёж | РТ-2-1 | Фотография ролика РТ-2-1, закреплённого на металлической опоре ремнём; видны диски ролика и скоба с поворотным крюком. Подпись под фотографией. | РТ-2-1
208 | Чертёж | РТ-2П | Фотография ролика РТ-2П: ролик с тёмными дисковыми щеками на П-образной скобе с поворотным крюком. Подпись под фотографией. | РТ-2П
208 | Чертёж | РТ-2-2 | Фотография двойного ролика РТ-2-2: два ролика на прямоугольной раме, закреплённой ремнём на опоре. Подпись под фотографией. | РТ-2-2
208 | Чертёж | Знак защиты патентом | Графический знак в рамке: литера «С» в круге, справа надпись в три строки «конструкция защищена патентом». | конструкция защищена патентом, С
208 | Примечание |  | В таблице столбцы «Разрушающая нагрузка, кН, не менее», «Радиус ручья, мм» и «Диаметр ролика по ручью, мм» объединены вертикально на все шесть строк данных (8,0 / 32,5 / 50 напечатаны по центру объединённого блока); значения показаны для всех шести строк согласно геометрии объединения.
209 | Заголовок | РОЛИКИ И БЛОКИ
209 | heading |  | РОЛИКИ И БЛОКИ
209 | branding |  | ФОРЗНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
209 | heading |  | Ролики раскаточные типа М1Р
209 | paragraph |  | конструкция защищена патентом ©
209 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
209 | paragraph |  | Предназначены для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, ремонтом проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи, а также с раскаткой оптических кабелей, в том числе встроенных в грозотрос, по опорам воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта с пролетами до 500 м.
209 | paragraph |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
209 | paragraph |  | • Сдвижная щека дает возможность, не снимая ролика с траверсы после раскатки провода, осуществить его выемку;
209 | paragraph |  | • Форма щек ролика позволяет монтировать провода с уже установленными соединительными или ремонтными зажимами;
209 | paragraph |  | • Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и обеспечивают надежную работу ролика в течение всего срока службы.
209 | heading |  | Ролики раскаточные типа РР
209 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
209 | paragraph |  | Предназначены для выполнения монтажных работ, связанных с подвеской, ремонтом проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи, а также с раскаткой оптических кабелей, в том числе встроенных в грозотрос, по опорам воздушных линий электропередачи, контактной сети железных дорог, линий уличного освещения и городского электротранспорта с пролетами до 500 м.
209 | paragraph |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
209 | paragraph |  | • Откидная тяга дает возможность, не снимая ролика с траверсы после раскатки провода, осуществить его демонтаж;
209 | paragraph |  | • Форма ручья гарантирует, что при небольших углах поворота линии электропередачи провод не выскочит из ручья ролика;
209 | paragraph |  | • Закрытые подшипники надежно защищают узел оси вращения от попадания грязи и обеспечивают нормальную работу ролика в течение всего срока службы.
209 | footer |  | 208 ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
209 | Чертёж | Ролик раскаточный типа М1Р | Фотография металлического ролика на траверсе с двумя парами раздвижных щек и отверстиями в дисках; отдельных выносных черт или размеров нет.
209 | Чертёж | Ролик раскаточный типа РР | Фотография ролика с ручьем на стойке с откидной тягой и цепочкой с кольцом и карабином; отдельных выносных черт или размеров нет.
209 | Примечание |  | Заголовки разделов набраны кириллицей («М1Р», «РР»), а обозначения в первой таблице в текстовом слое — латиницей (M1P-5-0, M1P-6-0, M1P-7-0); расхождение сохранено как в источнике.
209 | Примечание |  | В таблице типа РР значение «Радиус ручья» 24 мм у строки РР-260-20 приведено по источнику, хотя для соседней строки указано 20 мм.
209 | Примечание |  | Маркировка «конструкция защищена патентом ©» приведена как отдельный текстовый блок рядом с верхней фотографией.
210 | Заголовок | РОЛИКИ И БЛОКИ — Блоки отводные типа БО; Ролики кабельные типа РКН и РКУ
210 | heading |  | РОЛИКИ И БЛОКИ
210 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение FORENERGO® industrial group
210 | heading |  | Блоки отводные типа БО
210 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
210 | paragraph |  | Предназначены для работы со стальным тросом при выполнении специальных монтажных, такелажных работ при строительстве, реконструкции и ремонте воздушных линий электропередачи, подстанций, зданий и сооружений.
210 | heading |  | Ролики кабельные типа РКН и РКУ
210 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
210 | paragraph |  | Предназначены для подземной прокладки кабеля. Направляющий кабельный ролик РКН-100 применяется на прямых участках кабельной линии. Угловой кабельный ролик РКУ-100 применяется в местах изменения направления кабельной линии.
210 | paragraph |  | Конструкция роликов и качество их изготовления не уступают лучшим импортным аналогам.
210 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
210 | paragraph |  | • Целиком изготовлены из стали и имеют надежное цинковое антикоррозионное покрытие, что обеспечивает их высокую механическую прочность, износостойкость и длительный срок эксплуатации; • Большой диаметр роликов снижает трение качения; • Применение закрытых подшипников облегчает легкое вращение роликов, надежно защищает узел оси вращения от попадания грязи и обеспечивает надежную работу роликов в течение всего срока службы; • Закрепление вертикальных роликов в конструкции РКУ-100 на качающемся «коромысле» и наличие соединительных элементов, обеспечивающее возможность стыковки роликов между собой, позволяют выбирать любой радиус изгиба кабеля.
210 | footer |  | ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 209
210 | Чертёж | Блоки отводные типа БО (две фотографии) | Две фотографии без размерной сетки и без выносных линий с размерами: слева — блок отводной БО с остовом, двумя пластинами-щёками и верхним подвесным кольцом (пружинным замком) и закреплённым тросом, справа — второй ракурс того же блока с кольцом, винтом и зажимом троса на боковой щеке. Дополнительных подписей к этим двум фотографиям на странице нет.
210 | Чертёж | РКН-100 | Фотография направляющего кабельного ролика РКН-100: сварная рама-основание с продольным нижним настилом и двумя вертикальными стойками, между которыми на оси установлен одиночный цилиндрический ролик с двумя фланцами. Размерной сетки и допусков на фотографии нет. | РКН-100
210 | Чертёж | РКУ-100 | Фотография углового кабельного ролика РКУ-100: сварная рама с дугообразной (качающейся) планкой, на которой на общей оси закреплены три цилиндрических ролика с фланцами; планка опирается на шарниры и может качаться для изменения направления кабеля. Размерной сетки и допусков на фотографии нет. | РКУ-100
210 | Примечание |  | Логотип в верхнем колонтитуле набран как «ФОРЭНЕРГО®» с подписью «производственное объединение» и латинское «FORENERGO® industrial group» (industrial group — строчными); проверено зумом верхней части страницы.
210 | Примечание |  | Во второй таблице ячейки «Диаметр кабеля, мм» («до 100») и «Диаметр ролика, мм» («90») физически объединены на две строки; значение принадлежит обеим строкам (РКН-100 и РКУ-100) согласно merged_cells прямой сетки.
210 | Примечание |  | Слово «до» в значениях «до 18», «до 20», «до 100» напечатано только внутри ячеек, в заголовках столбцов его нет, поэтому квалификатор столбца оставлен null, а слово сохранено дословно в значении ячейки.
211 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ — Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП; Пресс механический ПМК-240
211 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ
211 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
211 | heading |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП
211 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
211 | paragraph |  | Предназначен для монтажа соединительной прессуемой арматуры для самонесущих изолированных проводов (СИП). Обеспечивает качественный монтаж арматуры на СИП сечением от 4 до 150 мм². Имеет механизм автоматического сброса давления АСД.
211 | paragraph |  | В комплект поставки входят:
211 | paragraph |  | · пресс;
211 | paragraph |  | · набор из 3-х сменных матриц Е 140, Е 173 и Е 215;
211 | paragraph |  | · прочный пластиковый кейс для хранения инструмента и ремкомплект.
211 | heading |  | Пресс механический ПМК-240
211 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
211 | paragraph |  | Предназначен для опрессовки медных и алюминиевых кабельных наконечников и гильз, а также прессуемой арматуры для СИП. В комплект поставки входит набор из 6 шестигранных матриц для опрессования кабельных наконечников, гильз и пластиковый кейс. Матрицы для опрессования арматуры для СИП в комплект поставки не входят и заказываются отдельно.
211 | heading |  | Матрицы для СИП
211 | footer |  | 210 ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
211 | Чертёж | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП (фотография) | Фотография ручного гидравлического пресса с двумя черными рукоятками, светлым цилиндрическим корпусом и головкой для матриц; рядом три темные сменные матрицы.
211 | Чертёж | Пресс механический ПМК-240 (фотография) | Фотография механического пресса с двумя черными рукоятками, металлической головкой и комплектом из нескольких шестигранных матриц, расположенных рядом.
211 | Чертёж | Эскиз матрицы для СИП | Схематический чертеж двух половин матрицы с осевым разрезом: в верхней половине — окружность и вписанная шестигранная форма сечения жилы. Размер D задан по горизонтали между вертикальными линиями-границами шестигранника с двусторонними стрелками (указателями). Размер S задан по вертикали между горизонтальными линиями верхней и нижней половин матрицы, стрелки направлены навстречу друг другу. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены. | D, S
211 | Примечание |  | Текст комплектации ПГРс-150 СИП указывает матрицы «Е 140, Е 173 и Е 215», тогда как в таблице матриц для СИП приведена «Е 213 к ПМК-240» — расхождение в источнике, сохранено буквально.
211 | Примечание |  | В таблице ПМК-240 значение габаритов набрано с пробелом после «460/»: «460/ 590х120х60».
211 | Примечание |  | Ячейка «Медные наконечники, мм2» в строке ПМК-240 визуально пуста (без знака прочерка).
211 | Примечание |  | Единицы площади сечения в заголовках таблиц набраны без надстрочного индекса («мм2»).
211 | Примечание |  | На фотографиях прессов надписей/шильдиков, читаемых как инженерные обозначения, не выявлено.
212 | Заголовок | РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
212 | heading |  | РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
212 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение / FORENERGO industrial group
212 | heading |  | Ножницы кабельные типа НС и НСТ
212 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
212 | paragraph |  | Ножницы кабельные типа НС-32 и НС-45 предназначены для резки провода и кабеля без стального сердечника.
212 | paragraph |  | Режущие части ножниц изготовлены из высококачественной стали, что позволяет резать провод без замятий. Усилие передается через механизм зубчатой передачи (храповой механизм).
212 | paragraph |  | Ножницы кабельные типа НСТ-40 предназначены для резки любых типов проводов и кабелей. Сменные лезвия повышенной твердости позволяют резать провод АС и бронированный кабель диаметром до 40 мм, прутки из низкоуглеродистой стали диаметром до 14 мм. Для удобства работы ножницы оснащены телескопическими рукоятками.
212 | heading |  | Тросоруб ударного действия
212 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
212 | paragraph |  | Предназначен для рубки проводов сечением до 400 мм² и стальных канатов. Корпус тросоруба служит в качестве направляющей для ножа. Нож в виде пластины с острым лезвием свободно вставляется в пазы корпуса.
212 | paragraph |  | Для полного перерезания проводов крупного сечения требуется несколько ударов кувалдой. Данный тросоруб является упрощенным вариантом конструкции тросоруба МИ-148А.
212 | heading |  | Тросорез с храповым механизмом
212 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
212 | paragraph |  | Предназначен для резки алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов сечением до 400 мм² монтажником на опоре ВЛ. Тросорез дополнительно комплектуется набором ножей.
212 | footer |  | ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
212 | footer |  | 211
212 | Чертёж | НС-32 | Фотография кабельных ножниц НС-32 с рычажными рукоятками; металлический корпус с круглым вырезом, лезвия и шарнирный узел. Размерных обозначений и выносок нет. | НС-32
212 | Чертёж | НС-45 | Фотография кабельных ножниц НС-45 с двумя черными рукоятками; литой корпус с проушиной и рычажный режущий узел. Размерных обозначений и выносок нет. | НС-45
212 | Чертёж | НСТ-40 | Фотография кабельных ножниц НСТ-40 с телескопическими черными рукоятками; корпус с проушиной и болтовым креплением ножей. Размерных обозначений и выносок нет. | НСТ-40
212 | Чертёж | Тросоруб ударного действия | Фотография тросоруба: массивный литой корпус с квадратным вырезом для ножа и пазами для направляющей, нож вставляется сверху, видны звенья цепи крепления ножа. Подписей у фотографии нет; размерных обозначений, выносок и допусков нет.
212 | Чертёж | Тросорез с храповым механизмом | Фотография тросореза с храповым механизмом: литой корпус с квадратным вырезом, винтовой прижим сверху и две длинные стальные рычажные рукоятки с хватами. Подписей у фотографии нет; размерных обозначений, выносок и допусков нет.
212 | Примечание |  | Первая строка каждой таблицы — печатная строка заголовков; она сохранена и как первая строка rows (помимо заполнения labels столбцов), чтобы полностью отразить физические строки сетки.
212 | Примечание |  | Заголовок четвертого столбца первой таблицы набран в источнике как «Масса , кг» (лишний пробел перед запятой) — сохранено буквально.
212 | Примечание |  | На фотографиях тросоруба и тросореза подписей в источнике нет; обозначения ТУД-4 и «Тросорез» приведены только в таблицах.
213 | Заголовок | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ЗАХВАТА И ТЯЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
213 | heading |  | ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ЗАХВАТА И ТЯЖЕНИЯ ПРОВОДОВ
213 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
213 | branding |  | FORENERGO® — industrial group
213 | heading |  | Приспособление МИ-189А
213 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
213 | paragraph |  | Предназначено для монтажа провода методом скручивания в овальных соединителях типа СОАС.
213 | paragraph |  | * провода сечением 10-35 мм²
213 | heading |  | Приспособление МИ-230А
213 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
213 | paragraph |  | Предназначено для монтажа провода методом скручивания в овальных соединителях типа СОАС.
213 | paragraph |  | * провода сечением 50-185 мм²
213 | heading |  | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ
213 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
213 | paragraph |  | Предназначены для натяжения медных, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при креплении их к опорам воздушных линий электропередачи. Зажим типа МКЗ осуществляет захват провода в пролете без его разрезания и повреждения.
213 | heading |  | Чулки монтажные типа ЧМ
213 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
213 | paragraph |  | Предназначены для захвата провода и соединения его с тросом-лидером при раскатке провода в анкерном пролете.
213 | paragraph |  | При раскатке провода СИП-2 и СИП-4 рекомендуется использовать совместно с вертлюгом ВМ-15, особенно при монтаже длинных пролетов.
213 | footer |  | 212
213 | footer |  | ООО «МЗВА»
213 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
213 | footer |  | www.mzva.ru
213 | Чертёж | Приспособление МИ-189А | Фотография приспособления для скручивания провода: металлический инструмент с Т-образным корпусом; с одной стороны загнутый рычаг с винтовой стяжкой и поворотным зажимом, с другой — плоский зажим-вилка из двух отогнутых лапок.
213 | Чертёж | Приспособление МИ-230А | Фотография приспособления для скручивания провода: длинная металлическая тяга прямоугольного сечения с зажимом и хомутом с винтом посередине и силовым узлом с болтами и винтом на конце.
213 | Чертёж | Зажим натяжной монтажный типа МКЗ | Фотография монтажного натяжного зажима: литой металлический корпус с сужающейся хвостовой частью и овальным отверстием для подвеса, сверху прижимная пластина, закреплённая болтом с гайкой, снизу ряд ступенчатых зубьев в виде гребенки.
213 | Чертёж | Чулки монтажные типа ЧМ | Фотография трёх монтажных чулков из витой проволоки, лежащих рядом; каждый состоит из овального уха (петли) и длинного жгута из параллельных витков.
213 | Примечание |  | Заголовок колонки таблицы МКЗ в текстовом слое PDF отдаётся как «мм2» (надстрочная 2); на изображении это «мм²» — сохранён видимый надстрочный знак.
213 | Примечание |  | Звёздочки «*» в марках СОАС 10/35-3* и СОАС 50/185-3* перенесены буквально и соответствуют сноскам «* провода сечением 10-35 мм²» и «* провода сечением 50-185 мм²».
213 | Примечание |  | В таблице ЧМ ячейки «Рабочая нагрузка» (15,0) и «Разрушающая нагрузка» (30,0) объединены по вертикали на все четыре строки — значение напечатано по центру блока и распространено на все четыре строки по геометрии сетки.
213 | Примечание |  | Диапазоны диаметров в таблице ЧМ набраны в источнике с пробелами вокруг тире («10 – 20»); написание сохранено.
213 | Примечание |  | Прямое чтение сетки (AnyDoc) разрывает таблицы МКЗ и ЧМ на две части и склеивает заголовок с первой строкой; таблицы восстановлены по геометрии колонок (read_source_table) и изображению страницы.
214 | Заголовок | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ
214 | heading |  | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАХВАТА И ТЯЖЕНИЯ
214 | branding |  | ФОРЗНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
214 | heading |  | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК, ЗПВ и ЗПМ
214 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
214 | paragraph |  | Предназначены для осуществления захвата провода при натяжке проводов в процессе монтажа линий электропередачи. Особенностью этих зажимов является то, что они позволяют осуществлять захват провода или каната в любом месте пролёта без его повреждения. Натяжные монтажные зажимы выпускаются плашечными (типа МП, ЗПМ) и клиновыми (типа МК).
214 | footer |  | ООО «МЗВА»
214 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
214 | footer |  | 213
214 | Чертёж | МП-1 | Фотография монтажного натяжного зажима МП-1: пластинчатый зажим с рычагом и прижимными болтами, пружинным механизмом и двумя зажимными болтами с гайками на верхней плите, отверстием в рычаге. Размерные и справочные выноски отсутствуют. | МП-1
214 | Чертёж | ЗПМ 8-19 / ЗПМ 6-14 | Фотография монтажного натяжного зажима типа ЗПМ (общее изображение для ЗПМ 8-19 и ЗПМ 6-14): рычаг с отверстием, пластины, прижимные болты с гайками, пружинный механизм. Справочных и размерных выносок нет. | ЗПМ 8-19, ЗПМ 6-14
214 | Чертёж | МК-2 | Фотография клинового монтажного натяжного зажима МК-2: корпус с двумя стальными пластинами-клиньями, выходящими из корпуса. Размерных выносок и обозначений нет. | МК-2
214 | Примечание |  | В обозначениях проводов кириллическая «А» и латинская «A» неразличимы в шрифте; сохранён текстовый слой источника.
214 | Примечание |  | Строка «ЗПМ 6-14» в столбце «Номер клина» набрана дефисом, в строках «МП-1» и «ЗПМ 8-19» — тире (–).
214 | Примечание |  | Неразборчивые клейма товарных знаков на металлических деталях фотографий (например, на рычаге зажима МП-1) в источнике нечитаемы.
215 | Заголовок | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
215 | heading |  | ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
215 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
215 | branding |  | FORENERGO industrial group
215 | heading |  | Штанга для удаления гололеда ШУГ-1
215 | branding |  | © конструкция защищена патентом
215 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
215 | paragraph |  | Штанга электроизолирующая ШУГ-1 предназначена для сбивания гололеда с проводов линий электропередачи под напряжением 0,4-330 кВ.
215 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШТАНГИ ШУГ-1:
215 | paragraph |  | 1 — боёк, выполненный из прочного алюминиевого сплава;
215 | paragraph |  | 2 — изолирующая часть;
215 | paragraph |  | 3 — рукоятка-электропривод.
215 | paragraph |  | От рукоятки с помощью специального механизма возвратно-поступательные движения передаются на боёк, что обеспечивает эффективное сбивание льда с проводов. Автономное питание электропривода осуществляется от аккумулятора 18 В. С целью уменьшения транспортной длины изолирующая часть выполняется из нескольких секций, имеющих резьбовое соединение. Длина штанги в рабочем положении составляет 4 м или 6 м.
215 | heading |  | Штанга типа ШЗВЗ
215 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
215 | paragraph |  | Штанга предназначена для монтажа зажимов типа ЗВЗ под напряжением на ВЛЗ 6-35 кВ, а также для установки шаров маркеров типа ММ-01 на ВЛ 6-330 кВ. Имеет удобный воронкообразный захват, оснащенный магнитом для фиксации и удержания шестигранных болтов зажимов и маркеров в процессе установки.
215 | paragraph |  | Конструктивные элементы штанги ШЗВЗ:
215 | paragraph |  | 1 — воронкообразный захват, выполненный из прочного алюминиевого сплава;
215 | paragraph |  | 2 — изолирующая часть;
215 | paragraph |  | 3 — изолированная тяга фиксатора зажима;
215 | paragraph |  | 4 — рукоятка-привод.
215 | paragraph |  | С целью уменьшения транспортной длины изолирующая часть выполняется из нескольких секций, имеющих резьбовое соединение. Длина штанги в рабочем положении составляет 4 м или 6 м.
215 | footer |  | 214
215 | footer |  | ООО «МЗВА»
215 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
215 | Чертёж | Штанга для удаления гололеда ШУГ-1 | Фотография штанги ШУГ-1, расположенной по диагонали (рабочая часть сверху справа, рукоятка-электропривод снизу слева), с выносными обозначениями 1, 2, 3. Отдельный круглый выносной фрагмент (слева сверху) показывает боёк — изогнутый крюкообразный наконечник рабочей части. | 1, 2, 3
215 | Чертёж | Штанга типа ШЗВЗ — воронкообразный захват | Два круглых выносных фрагмента: слева — воронкообразный захват крупным планом (алюминиевый корпус с конической воронкой); справа — тот же захват с установленным зажимом типа ЗВЗ (болт удерживается магнитом) на тяге.
215 | Чертёж | Штанга типа ШЗВЗ — общий вид | Фотография штанги ШЗВЗ, расположенной по диагонали (воронкообразный захват сверху справа, рукоятка-привод снизу слева), с выносными обозначениями 1, 2, 3, 4. | 1, 2, 3, 4
215 | Примечание |  | Заголовок и список конструктивных элементов раздела печатают «ШЗВЗ» (Ш: U+0428), а наименование в таблице того же раздела набрано как «ЩЗВЗ» — расхождение сохранено как в источнике.
215 | Примечание |  | Рядом с рисунком штанги ШУГ-1 помещён знак «©» и надпись «конструкция защищена патентом».
215 | Примечание |  | Прямой разбор сетки (read_source_table) выделяет под таблицами лишнюю пустую строку: на изображении обе таблицы имеют только заголовочную строку и одну строку данных.
215 | Примечание |  | В абзаце о маркерах ММ-01 источник печатает «для установки шаров маркеров типа ММ-01»: слово «шаров» занимает узкую колонку 0.2672–0.3072 (read_source_layout) и подтверждено зумом абзаца, окончания «-ых» в тексте нет.
216 | Заголовок | Динамометр типа ЭДР
216 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO industrial group
216 | heading |  | ПРИБОРЫ
216 | heading |  | Динамометр типа ЭДР
216 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
216 | paragraph |  | Предназначен для выполнения работ в полевых условиях, связанных с контролем усилий тяжения провода при регулировке стрелы провеса провода на ВЛ. Контроль усилий ведется согласно монтажным таблицам. Динамометр позволит измерить статическое или динамическое усилие, натянуть трос с заданным усилием, зарегистрировать усилие разрыва троса (фала, строп и т.д.), провести прочностные испытания механических конструкций.
216 | heading |  | ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМОМЕТРА
216 | heading |  | КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
216 | paragraph |  | • Малые габариты и вес облегчают работу монтажника на высоте; • Высокая надежность – допустимая перегрузка до 50 % от максимально допустимой нагрузки, прочность на разрыв – свыше 300 %; • Датчик изготовлен полностью из стали и не имеет никаких механических связей, что повышает защиту датчика от механических повреждений и обеспечивает высокую точность измерения; • Передатчик размещен в герметичном корпусе из ударопрочной пластмассы; • Данные с датчика передаются по радиоканалу на отдельный пульт. Радиус действия до 100 м; • Многофункциональный ЖК-дисплей пульта имеет подсветку; • Возможность выставления верхней и нижней установок, при достижении значения которых подается звуковой сигнал. Верхней уставкой может быть значение монтажного тяжения провода; • Фиксация максимального значения на дисплее пульта.
216 | footer |  | ООО «МЗВА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru 215
216 | Чертёж | Динамометр ЭДР в кейсе | Фотография (нетехническая): открытый черный пластиковый кейс с прибором — динамометром, блоком питания/приборов и кабелем внутри.
216 | Чертёж | ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМОМЕТРА | Схематический рисунок: опора (столб) с монтированным на ней роликом; натянутый провод проходит через измерительный узел динамометра и далее через монтажный зажим; ниже показан провис провода (нулевая несущая жила) с лебедкой ЛР-15, натягивающей провод. Выносные линии-указатели соединяют подписи с соответствующими элементами; размерных обозначений и допусков на рисунке нет. | Лебедка ЛР-15, Динамометр ЭДР-20 (ЭДР-20М), Монтажный зажим ЗПМ 8-19, Ролик РТ 2-2, Нулевая несущая жила
216 | Примечание |  | В таблице для ЭДР-20М габариты приведены как «150х50» (только два размера), без третьего — так в источнике.
216 | Примечание |  | В тексте раздела НАЗНАЧЕНИЕ в источнике напечатано «Динамометр позволит измерить…» — форма будущего времени сохранена дословно.
216 | Примечание |  | Заголовок таблицы технических характеристик на странице отсутствует; заголовок в JSON добавлен описательно.
217 | Заголовок | Монтажный и ручной инструмент: МЗВА, TYCO / SIMEL, NILED / BK — диаметр провода и рабочая нагрузка
217 | heading |  | МЗВА
217 | heading |  | TYCO / SIMEL
217 | heading |  | NILED / BK
217 | Примечание |  | Первая ячейка столбца 1 (наименование вида инструмента) на странице не имеет заголовка — в источнике она пустая, поэтому label оставлен пустым.
217 | Примечание |  | Заголовки столбцов 2, 5, 8 («МЗВА», «TYCO / SIMEL», «NILED / BK») напечатаны вертикально (поворот 90°) и относятся к трём следующим за ними столбцам каждый; они же продублированы в text_blocks как заголовки.
217 | Примечание |  | «NILED / BK» в шапке полностью латинское (N U+004E, I U+0049, L U+004C, E U+0045, D U+0044, B U+0042, K U+004B); «МЗВА» — кириллическое.
217 | Примечание |  | Прочерки «-» в ячейках — напечатанные в источнике прочерки, сохранены как значения.
217 | Примечание |  | Ячейки столбца 1 объединены по вертикали на 11 участков (Динамометры ×5, Лебедка ручная ×3, Ролики ×4, Монтажный зажим ×4, Вертлюг ×2, Нож монтерский ×3, Клинья отделительные ×2, Ножницы кабельные секторные ×2, Чулки монтажные ×9, Пресс механический ×2, Пресс гидравлический ×2); объединённое значение выписано только в покрываемые им строки.
217 | Примечание |  | В строках «Кардощетка» и «Инструмент для монтажа кабельных ремешков» ячейка столбца 1 не объединена и повторяет наименование из столбца 2 — так в источнике.
217 | Примечание |  | В блоке «Монтажный зажим (лягушка)» после строк ЗПМ 6-14 и ЗПМ 8-19 в источнике имеются две полностью пустые строки, ограниченные линейками таблицы (подтверждено геометрией сетки: row_ranges 0.4687–0.4820 и 0.4820–0.4966); они сохранены как строки 17 и 18 с объединённым наименованием.
217 | Примечание |  | Ячейки, сохранённые как state=blank (Лебедка ручная МЗВА c2–c4, Ролики NILED-диаметр c9, SCT 13/SCT 20 диаметр c6, SCT 20 NILED c8–c10, Нож монтерский МЗВА c2–c4, НС-32/НС-45 нагрузка c4 и С 32 нагрузка c10, SIMPI нагрузка c7 и модель NILED c8, HT 50 диаметр c9), проверены по отсутствию слов в полном текстовом слое и увеличением оригинала: в источнике они действительно пустые, без прочерков.
217 | Примечание |  | «РТ 500», «РТ 1000», «РТ 1600», «РТ-2 (НА КРЮКЕ)», «РТ-2-1 (НА РЕМНЕ)», «РТ-2-2 (ДВОЙНОЙ)», «ВМ-15», «С 32», «ВС / кардощетка», «НМИ 2», «НС-32», «НС-45», «ЧМ», «ПМК-240», «ПРГс-150 СИП», «КН-20», «НМ-20», «ЭДР», «ЛР 15», «Два клина», «Один клин» набраны кириллицей, тогда как «PTC», «PT», «CM», «CN», «KR240», «HT», «NILED», «RT», «GM», «TCSB», «DUL-NLV», «PO», «OPV», «OPC», «CIS», «CVF», «WS», «EK», «SIMECA», «SIMPI», «SIMABLOC», «RIL», «TG-03», «E-B», «R 22», «JOK 828» — латиницей; сохранено буквально по кодпоинтам текстового слоя.
217 | Примечание |  | «AUTOPRESS 55+ВАТ+СН+CR» смешивает кириллицу (В U+0412, А U+0410, Т U+0422, С U+0421, Н U+041D) и латиницу (C U+0043, R U+0052) — источник так и напечатан.
217 | Примечание |  | Многострочные ячейки сохранены с исходными переносами строк (например, «SCT 50.70 / ST\n25-120», «6,0/10,7 /\n6,0/14», «RT 1/PM 1/\nPM3(крюк)», «8,0 / 11\n/ 8,0», «РТ-2-1 (НА\nРЕМНЕ)», «РТ-2-2\n(ДВОЙНОЙ)», «Ножницы для резки\nленты», «Монтажный зажим\n(лягушка)», «Ножницы кабельные\nсекторные», «Инструмент для\nмонтажа кабельных\nремешков»).
217 | Примечание |  | Обозначения с непарной косой чертой в источнике: «CM 17.50 /», «CN 17.35 /», «GM 30 40 /», «CN 17.150 /», «E 894 /CT».
217 | Примечание |  | Значение «6 32» в столбце «Диаметр провода, мм» группы TYCO / SIMEL для KR240 напечатано с пробелом без разделителя — так в источнике.
217 | Примечание |  | Заголовок страницы, номер страницы, колонтитул и подписи к рисункам на странице отсутствуют; таблица является продолжением таблицы с предыдущей страницы.
218 | Заголовок | Каталог: сводная таблица SICAME / ENSTO / FEMAN — диаметр провода и рабочая нагрузка
218 | Примечание |  | Страница повёрнута: таблица набрана вертикально, все заголовки колонок читаются при повороте на 90°.
218 | Примечание |  | SICAME / ENSTO / FEMAN — объединённые родительские заголовки шапки, каждый охватывает три колонки своей группы (подтверждено зумом: единая ячейка группы без внутренних линий); отражено в поле group.
218 | Примечание |  | Единицы «мм» и «кН» набраны непосредственно в заголовке колонки и вынесены в поле unit без изменения написания.
218 | Примечание |  | Печатный дефис «-» перенесён как значение (state=value); реально пустые ячейки помечены state=blank: «A 20» — диаметр SICAME; «ST 112.3» — диаметр ENSTO; строка-разделитель перед Middle-Grip — «Рабочая нагрузка, кН» ENSTO; диаметры SICAME и ENSTO в строках HVD 50-CP / HVD 51; все ячейки FEMAN вне строк с моделями. Проверено зумом исходного изображения.
218 | Примечание |  | «н/д» — печатное значение (кириллическая «н»), перенесено буквально, не трактуется как единица.
218 | Примечание |  | Разделители диапазонов в источнике смешанные: «5,4-17,6», «5,64-12,4», «4,0-22», «8,0-28,0», «6,0-14,0» (запятая+дефис) против «7.8–13.5», «13.5–18.8» (точка + короткое тире U+2013). Сохранено буквально.
218 | Примечание |  | Пары без разделителя («15 40», «10 20», «25 35», «20 30», «30 40», «40 50», «50 70») оставлены как в источнике.
218 | Примечание |  | Ячейка «PO 800, KL-4, PDP 1000» набрана в две строки — перенос сохранён как «PO 800, KL-4, PDP\n1000».
218 | Примечание |  | Артикулы «ST26.1 ST26.33» и «ST26.22 ST238» в источнике набраны двумя отдельными словами (подтверждено read_source_layout: два отдельных слова с позиционным зазором ~0.015 ширины колонки); в значении переданы одним пробелом — число пробелов в наборе не является свойством данных.
218 | Примечание |  | «Middle-Grip», «CTR-PBT 25-35», «CTR-PBT 50-70» напечатаны только в своих строках; соседние строки блока оставлены пустыми, объединений в теле нет (merged_cells=[]).
218 | Примечание |  | Данные тела взяты из прямой текстовой сетки PDF (read_source_table, артефакт sha256 4f3d8362…, sha256 страницы 25b5c21b…) и сверены с изображением страницы; внешнего аудита по странице нет, прямое извлечение AnyDoc завершилось ошибкой (anydoc:ValueError).
219 | Заголовок | Новации
219 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
219 | branding |  | FORENERGO® industrial group
219 | heading |  | Новации
219 | paragraph |  | Разработке новых видов продукции и совершенствованию уже освоенных изделий предшествует глубокий всесторонний анализ зарубежного и российского опыта, максимально учитывается опыт эксплуатационных организаций. Для производства выбираются наиболее передовые технологии.
219 | footer |  | 218
219 | footer |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
219 | Примечание |  | Строка абзаца переносится в источнике по слогам («зару­бежного»); сохранено видимое написание слова без переноса.
219 | Примечание |  | Логотип и надписи в шапке — векторное изображение (контур), текстовый слой отсутствует; расшифровка по изображению.
220 | Заголовок | ПРОВОДА И КАНАТЫ
220 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ
220 | Чертёж | Фотография провоточной металлической опоры с проводами | Фотография металлической (стальной решётчатой) опоры линии электропередачи на фоне светлого облачного неба. Опора выполнена на четырёх наклонных ферменных стойках, соединённых горизонтальными ферменными пролётными балками (раскосы образуют треугольные шпренгельные связи). На верхних траверсах смонтированы подвесные/подвесные изоляторные гирлянды из зелёных (стеклянных) изоляторов с двумя подвешенными на канатах проводами; между опорой и проводами провисают пуны (провисающие канаты). Внизу кадра видна линия зелёных кустарников и деревьев. Раздельно напечатанных подписей, размеров, обозначений или технических выносок на фотографии нет.
220 | Примечание |  | Страница — раздел-шмуцтитул: крупный белый заголовок «ПРОВОДА И КАНАТЫ» на синем геометрическом фоне и фотография опоры; иных текстовых блоков, таблиц, колонтитулов и номеров страниц на странице нет.
220 | Примечание |  | Смысловых подписей и маркировок на самой фотографии не обнаружено (свёрнуто).
221 | Заголовок | ПРОВОДА И КАНАТЫ. Сталеалюминиевые и алюминиевые провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК; провода марки А и АКП
221 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ
221 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
221 | branding |  | FORENERGO industrial group
221 | heading |  | Сталеалюминиевые, алюминиевые провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК
221 | heading |  | Провода марки А и АКП
221 | footer |  | 220
221 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
221 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
221 | footer |  | www.mzva.ru
221 | Примечание |  | Значение 1,7818 в строке (16/2,7) и 4,1521 в строке (25/4,2) таблицы t0 напечатаны в источнике именно так (видимая опечатка); значения сохранены буквально, без исправления на 0,17818 / 0,41521.
221 | Примечание |  | В строке (70) таблицы t1 после значения 0,4131 напечатан знак правой одинарной кавычки (U+2019) без соответствующей сноски на странице; сохранён буквально.
221 | Примечание |  | Единица площади в заголовках «Номинальное сечение» и «Сечение» набрана как «мм²» (в текстовом слое — «мм2» с надстрочной 2).
221 | Примечание |  | В текстовом слое заголовка «при 20 °С» символ градуса передаётся как «oС»; на изображении страницы отпечатано «°С».
221 | Примечание |  | Наименование таблицы t1 в текстовом слое разбито на три колонки («Расчетные да» / «нные проводов мар» / «ок А и АКП») из-за наложения ячейки заголовка таблицы t0; на изображении это единая строка «Расчетные данные проводов марок А и АКП».
222 | Заголовок | ПРОВОДА И КАНАТЫ — Канаты стальные; Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005
222 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ
222 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
222 | branding |  | FORENERGO® industrial group
222 | heading |  | Канаты стальные
222 | heading |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005
222 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
222 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
222 | footer |  | www.mzva.ru
222 | footer |  | 221
222 | Примечание |  | В таблице стальных канатов строки идут в порядке источника: 8,0; 9,2; 9,1 (после 9,2 в источнике стоит 9,1) — порядок не исправлен.
222 | Примечание |  | Во второй таблице первая колонка физически объединена по вертикали: «СИП-2 …» на 18 строк и «СИП-4 …» на 4 строки; значение развёрнуто только на реально покрытые объединением строки.
222 | Примечание |  | Разрывное усилие приведено при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм² — условие сохранено в qualifier, единица Н — в unit.
223 | Заголовок | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 31946-2012
223 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ
223 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
223 | heading |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 31946-2012
223 | footer |  | 222 ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru www.mzva.ru
223 | Примечание |  | В колонке «Толщина изоляции» обеих таблиц значения заданы объединёнными ячейками и в исходнике относятся ко всем строкам соответствующей группы: табл.1 — 1,3 (16;25;35), 1,5 (50), 1,7 (70;95/7;95/19;120;150), 1,9 (185;240); табл.2 — 1,3 (25;35), 1,5 (50;54,6), 1,7 (70;95/7;95/19;120;150), 1,9 (185;240).
223 | Примечание |  | Заголовок «Наружный диаметр жилы без изоляции, мм» в обеих таблицах занимает объединённую ячейку над подзаголовками «мин.» и «макс.».
223 | Примечание |  | В табл.2 для сечения 54,6 мм2 напечатаны значения 9,20 и 9,6 мм диаметра жилы без изоляции (видимая особенность источника, сохранена буквально).
224 | Заголовок | Провода самонесущие защищенные (СИП-3) ГОСТ Р 31946-2012
224 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ
224 | heading |  | Провода самонесущие защищенные (СИП-3) ГОСТ Р 31946-2012
224 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
224 | footer |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
224 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@mzva.ru
224 | footer |  | www.mzva.ru
224 | footer |  | 223
224 | Примечание |  | В колонке «Толщина изоляции, мм» второй таблицы в исходнике одна объединенная ячейка, охватывающая все девять строк данных; внутри нее напечатаны два условия («2,3 для СИП-3-20 кВ» и «3,5 для СИП-3-35 кВ») без внутренней разделительной линии, поэтому весь текст перенесен во все охватываемые строки как в объединенной ячейке.
224 | Примечание |  | Во второй таблице в исходнике две строки с номинальным сечением 95 мм² (7 и 19 проволок) и одинаковыми значениями прочности 27,9 кН и сопротивления 0,363 Ом — значение сохранено как напечатано.
224 | Примечание |  | Для сечения 70 мм² в исходнике напечатано «14,05-14,55» для 20 кВ и «16,45-16,95» для 35 кВ, что выбивается из возрастающего ряда соседних строк; сохранено буквально.
224 | Примечание |  | Заголовок страницы ссылается на ГОСТ Р 31946-2012, а строки марок — на ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006; различия сохранены как в источнике.
225 | Заголовок | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО»
225 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
225 | branding |  | FORENERGO® industrial group
225 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО»
225 | paragraph |  | Продукция предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» успешно эксплуатируется на важнейших энергетических объектах не только в России, но и в странах СНГ. Начато освоение рынков некоторых стран дальнего зарубежья. Так, изоляторы производства АО «ЮМЭК» поставляются сегодня в 29 стран.
225 | paragraph |  | За период с 2011 по 2025 год выполнено большое количество прямых поставок продукции для комплектования объектов ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «РАО ЭС ВОСТОКА», среди которых:
225 | paragraph |  | • ВЛ 750 кВ «Ленинградская – Белозерская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Приморская ГРЭС-Варяг»
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Нижнеангарская – Усть-Кут»
225 | paragraph |  | • Реконструкция ВЛ 500 кВ «Трубино – Владимирская»
225 | paragraph |  | • Реконструкция ВЛ 500 кВ «Ногинск – Каскадная»
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Ростовская АЭС – Ростовская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская» (Тамань)
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Курган – Ишим»
225 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Помары – Удмуртская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Петрозаводск – Тихвин – Литейный»
225 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 – Пулковская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС-2 – ПС Кингисеппская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Белгород – Лебеди»
225 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Лоухи – Путкинская ГЭС»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Тында II цепь (в ПП 220 кВ Нагорный)»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Тында – Лопча – Хани – Чара»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Зилово-Холбон-Могоча»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Нюя-Чаянда»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Волга-Заливская»
225 | paragraph |  | • Заходы ВЛ 220 кВ на Белоярскую АЭС
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Харанорская ГРЭС – Бугдаинская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Нижне-Бурейская ГЭС – Архара»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Дорохово – Слобода»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Куюмба – Тайшет»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная»
225 | paragraph |  | • Реконструкция ВЛ 220 кВ «Ярославская – Тутаев»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Ярославская – Тверицкая – Заходы на Ярославскую ТЭС»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Северная – Строгановская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Тайга – Раздолинская»
225 | paragraph |  | • ВЛ 110 кВ – Электроснабжение Восточно – Ламбейского месторождения
225 | paragraph |  | • ВЛ 110 кВ «Совгаванская ТЭЦ – Окоча; Ванино»
225 | paragraph |  | • ВЛ 110 кВ «Певек – Билибино»
225 | paragraph |  | Гордостью компании является поставка продукции для комплектования объектов электроснабжения, имеющих прямое отношение к формированию инфраструктуры, обеспечившей успешное проведение зимних Олимпийских игр «Сочи-2014»:
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Джубга – Горячий Ключ»
225 | paragraph |  | • ПС 220 кВ «Поселковая»
225 | paragraph |  | • Заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Вардане» (суммарно – пять ЛЭП)
225 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Джубгинская ТЭС – Шепси»
225 | paragraph |  | • Заходы ВЛ 220 кВ на Джубгинскую ТЭС
225 | footer |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
225 | Примечание |  | Строка «ВЛ 110 кВ – Электроснабжение Восточно – Ламбейского месторождения» приведена в источнике буквально, с дефисом после «кВ».
226 | Заголовок | Поставки на объекты Крымского энергомоста, космодрома «Плесецк» и другие объекты ЕНЭС
226 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
226 | branding |  | FORENERGO® industrial group
226 | heading |  | Особое место занимают поставки на объекты Крымского энергомоста:
226 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «ПС №4 – ПС №5 с расширением ПС 330 кВ №5»
226 | paragraph |  | • ПС 220 кВ «Тамань»
226 | heading |  | А также на объекты электроснабжения космического ракетного комплекса тяжелого класса «Ангара» космодрома «Плесецк»:
226 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Новая – Плесецк»
226 | heading |  | В 2011-2019 гг. в консорциуме с торговыми партнерами комплектовались такие объекты как:
226 | paragraph |  | • ПС 750 кВ «Белозерная»
226 | paragraph |  | • Заходы ЛЭП на ПС 750 кВ «Белозерная»
226 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Алюминиевая – Абаканская»
226 | paragraph |  | • ВЛ 500 кВ «Богучанская – Ангара»
226 | paragraph |  | • ВЛ 330 кВ «Кольская АЭС – Княжегубская ГЭС – ПС 330/110/35 кВ Лоухи – Путкинская ГЭС – ОРУ 330 кВ Ондской ГЭС»
226 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Селихино – Ванино»
226 | paragraph |  | • ВЛ 220 кВ «Крымская – Вышестеблиевская»
226 | paragraph |  | • Заходы ВЛ 220 кВ на ПС «Бужора»
226 | paragraph |  | • ВЛ 110 кВ «Губкин – Горшечное»
226 | paragraph |  | • ВЛ 110 кВ «Соровская Кинтус-2»
226 | paragraph |  | В число клиентов ПО «ФОРЭНЕРГО» входит множество подрядных и субподрядных монтажных организаций, обслуживающих ДЗО ПАО «Россети», специализированные ремонтные предприятия АО «ЭлектроСетьСервис ЕНЭС» и региональные предприятия Магистральных электрических сетей многих регионов РФ.
226 | paragraph |  | ПО «ФОРЭНЕРГО» постоянно сотрудничает с крупнейшими предприятиями топливно-энергетического комплек- са, самостоятельно осуществляющими строительство и эксплуатацию объектов электроснабжения напряжением до 110 кВ включительно (в том числе, эксплуатируемых в экстремальных условиях Севера и Сибири). В число таких пред- приятий входят:
226 | paragraph |  | • ПАО «Сургутнефтегаз»
226 | paragraph |  | • ПАО «НК Роснефть» и его филиалы
226 | paragraph |  | • ПАО «Газпром» и его дочерние энергетические структуры
226 | paragraph |  | • ПАО «Лукойл» и его филиалы
226 | paragraph |  | • ПАО «Транснефть» и его филиалы
226 | footer |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО»
226 | footer |  | 225
226 | Примечание |  | Страница без таблиц и рисунков: только текстовые блоки, верхний логотип и нижний колонтитул с номером печатной страницы 225 (физическая страница PDF 226).
226 | Примечание |  | В источнике переносы слов оставлены как напечатаны: «комплек- са» и «пред- приятий» (перенос по строке с дефисом).
226 | Примечание |  | Прямое извлечение AnyDoc склеило последний пункт списка «ВЛ 110 кВ «Соровская Кинтус-2»» с началом следующего абзаца; по оригиналу это отдельные абзацы.
226 | Примечание |  | Название «Соровская Кинтус-2» подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя (К U+041A, и U+0438, н U+043D, т U+0442, у U+0443, с U+0441, 2 U+0032).
227 | Заголовок | ДЛЯ ЗАМЕТОК
227 | heading |  | ДЛЯ ЗАМЕТОК
227 | paragraph |  | Страница для записей: ниже заголовка «ДЛЯ ЗАМЕТОК» напечатаны только горизонтальные пунктирные линейки для рукописных заметок, без текста, таблиц и иллюстраций.
227 | Примечание |  | Весь текстовый слой страницы состоит только из заголовка «ДЛЯ ЗАМЕТОК»; остальное — пустые пунктирные линейки без текста.
228 | Заголовок | Сервисно-сбытовые компании
228 | heading |  | Сервисно-сбытовые компании:
228 | Примечание |  | Контакты оформлены без черновых линий: каждый блок компании — отдельная колонка с заголовком-наименованием; в колонках 1 и 2 одинаковые адрес и телефон.

## Происхождение
PDF страница | Напечатанный номер | Статус | Исходный PDF | SHA исходного PDF | Извлекатель | Версия извлекателя | SHA кода извлекателя | Проверяющий | Версия проверяющего | SHA кода проверяющего | Последнее извлечение, с | Последняя проверка, с
1 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 122.592 | 153.698
2 | 1 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.243 | 214.967
3 | 2 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 29.057 | 133.829
4 | 3 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.5.3 | 531e9bea963ef7592a9a09035761b155f81fbf1ba43027dc5c7017c55e9693fe | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.5.3 | 531e9bea963ef7592a9a09035761b155f81fbf1ba43027dc5c7017c55e9693fe | 122.34 | 238.777
5 | 4 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 79.066 | 209.566
6 | 5 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 63.981 | 317.55
7 | 6 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.212 | 181.06
8 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 38.013 | 129.974
9 | 8 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.826 | 274.832
10 | 9 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.229 | 147.271
11 | 10 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 41.18 | 332.245
12 | 11 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 37.995 | 174.366
13 | 12 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 31.968 | 169.27
14 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 171.233 | 225.386
15 | 14 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 188.522 | 340.34
16 | 15 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 54.701 | 219.876
17 | 16 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 420.861 | 224.587
18 | 17 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 40.633 | 150.684
19 | 18 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 133.121 | 299.294
20 | 19 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 66.753 | 153.748
21 | 20 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 75.826 | 338.656
22 | 21 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 44.87 | 181.923
23 | 22 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 88.206 | 103.434
24 | 23 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 45.795 | 133.595
25 | 24 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.5.3 | 531e9bea963ef7592a9a09035761b155f81fbf1ba43027dc5c7017c55e9693fe | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.5.8 | 56b47ab11c142fdd0d89ade636eb52fff30220c3425401678e2bf74c18b69c62 | 78.035 | 389.123
26 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 18.404 | 65.884
27 | 26 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 25.026 | 211.337
28 | 27 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 37.354 | 389.518
29 | 28 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 62.186 | 236.294
30 | 29 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 54.375 | 157.43
31 | 30 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 44.894 | 147.999
32 | 31 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.169 | 410.269
33 | 32 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 95.391 | 157.889
34 | 33 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 70.38 | 433.695
35 | 34 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 79.054 | 391.88
36 | 35 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.132 | 429.572
37 | 36 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 71.112 | 316.369
38 | 37 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.078 | 243.722
39 | 38 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.125 | 339.825
40 | 39 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 72.13 | 249.387
41 | 40 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 153.976 | 411.442
42 | 41 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 58.94 | 279.591
43 | 42 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 71.074 | 284.732
44 | 43 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 67.929 | 388.774
45 | 44 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 72.704 | 230.168
46 | 45 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 88.819 | 228.739
47 | 46 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 69.783 | 381.733
48 | 47 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 80.143 | 402.419
49 | 48 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 89.939 | 334.278
50 | 49 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 91.363 | 170.344
51 | 50 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 61.311 | 195.664
52 | 51 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 73.124 | 191.79
53 | 52 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 68.317 | 394.669
54 | 53 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 42.515 | 139.159
55 | 54 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 66.303 | 412.246
56 | 55 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 48.285 | 121.88
57 | 56 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 122.666 | 413.01
58 | 57 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 65.407 | 230.497
59 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 105.892 | 615.025
60 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 105.044 | 805.993
61 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 78.428 | 387.167
62 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 167.945 | 588.371
63 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 94.758 | 402.637
64 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 152.733 | 546.245
65 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 138.22 | 521.644
66 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 93.955 | 463.239
67 | 66 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 29.15 | 172.768
68 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 33 | 50.34
69 | 68 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 23.883 | 83.778
70 | 69 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 96.852 | 171.126
71 | 70 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 104.574 | 562.877
72 | 71 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 92.55 | 499.238
73 | 72 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 46.354 | 251.078
74 | 73 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.701 | 114.841
75 | 74 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 52.991 | 196.856
76 | 75 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 65.565 | 209.416
77 | 76 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 94.33 | 385.965
78 | 77 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 232.072 | 483.017
79 | 78 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 133.406 | 329.553
80 | 79 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.705 | 138.693
81 | 80 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 157.421 | 440.643
82 | 81 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.239 | 225.284
83 | 82 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 105.263 | 308.53
84 | 83 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 44.583 | 260.046
85 | 84 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 56.156 | 233.073
86 | 85 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 98.333 | 293.416
87 | 86 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 63.64 | 205.081
88 | 87 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.233 | 201.213
89 | 88 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 112.336 | 267.728
90 | 89 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.8 | 246.518
91 | 90 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 88.208 | 132.707
92 | 91 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 68.28 | 194.051
93 | 92 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 85.72 | 217.798
94 | 93 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 46.277 | 129.392
95 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 74.498 | 256.868
96 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 150.741 | 407.426
97 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 49.863 | 94.659
98 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 31.29 | 58.048
99 | 98 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 37.558 | 103.679
100 | 99 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 95.328 | 215.135
101 | 100 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 122.902 | 118.249
102 | 101 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 75.458 | 197.021
103 | 102 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 88.975 | 235.982
104 | 103 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 62.121 | 124.574
105 | 104 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 179.4 | 326.082
106 | 105 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 81.274 | 264.334
107 | 106 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 96.681 | 295.001
108 | 107 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 132.648 | 488.927
109 | 108 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 49.413 | 133.275
110 | 109 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 98.9 | 188.23
111 | 110 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 326.235 | 473.083
112 | 111 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 120.581 | 281.668
113 | 112 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 76.537 | 248.309
114 | 113 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 72.912 | 152.935
115 | 114 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 65.624 | 234.163
116 | 115 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.892 | 407.263
117 | 116 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 114.599 | 475.389
118 | 117 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 62.355 | 270.073
119 | 118 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 138.604 | 207.146
120 | 119 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 64.079 | 192.829
121 | 120 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 64.202 | 250.489
122 | 121 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 71.42 | 143.451
123 | 122 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 65.418 | 214.15
124 | 123 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.111 | 157.169
125 | 124 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 90.683 | 547.324
126 | 125 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 99.089 | 348.386
127 | 126 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 67.349 | 136.834
128 | 127 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 63.937 | 208.983
129 | 128 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 44.378 | 216.605
130 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 27.746 | 50.341
131 | 130 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 38.964 | 189.501
132 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 29.076 | 121.186
133 | 132 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 80.05 | 219.542
134 | 133 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 96.637 | 280.725
135 | 134 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 186.733 | 219.287
136 | 135 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 100.917 | 352.85
137 | 136 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 335.641 | 193.749
138 | 137 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 59.605 | 163.854
139 | 138 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 103.653 | 193.009
140 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 55.173 | 70.314
141 | 140 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 60.038 | 416.082
142 | 141 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 126.639 | 468.994
143 | 142 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 172.563 | 328.046
144 | 143 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 81.169 | 293.339
145 | 144 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 130.304 | 238.779
146 | 145 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 113.686 | 155.868
147 | 146 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 108.305 | 278.259
148 | 147 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 71.969 | 348.177
149 | 148 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 118.767 | 281.493
150 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 110.475 | 98.011
151 | 150 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.24 | 258.774
152 | 151 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 72.316 | 201.469
153 | 152 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 48.39 | 128.388
154 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 35.945 | 50.866
155 | 154 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 96.999 | 170.199
156 | 155 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 47.276 | 243.387
157 | 156 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 161.349 | 267.855
158 | 157 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.939 | 208.602
159 | 158 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 315.416 | 206.019
160 | 159 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 55.254 | 221.697
161 | 160 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 101.432 | 257.552
162 | 161 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 67.85 | 346.462
163 | 162 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.848 | 255.025
164 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 27.406 | 59.966
165 | 164 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 36.429 | 156.498
166 | 165 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 102.583 | 429.194
167 | 166 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 49.272 | 307.305
168 | 167 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 74.978 | 381.034
169 | 168 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 64.949 | 367.231
170 | 169 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 101.308 | 366.822
171 | 170 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 116.993 | 344.653
172 | 171 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 72.969 | 283.246
173 | 172 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 162.569 | 268.558
174 | 173 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.603 | 549.267
175 | 174 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 89.639 | 233.459
176 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 33.885 | 66.111
177 | 176 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.328 | 195.665
178 | 177 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 45.698 | 231.948
179 | 178 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 59.15 | 143.064
180 | 179 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 56.142 | 134.726
181 | 180 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 73.334 | 229.738
182 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 54.202 | 96.686
183 | 182 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 69.621 | 203.947
184 | 183 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 177.816 | 437.338
185 | 184 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 169.217 | 619.881
186 | 185 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 96.999 | 220.281
187 | 186 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 55.4 | 236.647
188 | 187 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 106.746 | 416.886
189 | 188 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 90.039 | 323.326
190 | 189 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 125.658 | 373.281
191 | 190 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 167.623 | 333.386
192 | 191 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 264.959 | 301.698
193 | 192 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 54.567 | 167.608
194 | 193 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 91.705 | 379.264
195 | 194 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 100.85 | 306.912
196 | 195 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 65.005 | 634.018
197 | 196 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 60.502 | 254.536
198 | 197 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 79.9 | 370.447
199 | 198 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 83.266 | 535.816
200 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 54.432 | 51.448
201 | 200 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 27.244 | 87.537
202 | 201 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 61.032 | 313.75
203 | 202 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 57.381 | 209.671
204 | 203 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 67.931 | 174.541
205 | 204 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 48.825 | 126.739
206 | 205 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 84.022 | 132.195
207 | 206 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.329 | 151.408
208 | 207 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 49.227 | 116.755
209 | 208 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 66.551 | 229.653
210 | 209 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 51.899 | 103.38
211 | 210 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 34.285 | 378.352
212 | 211 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 364.275 | 136.619
213 | 212 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 86.825 | 120.251
214 | 213 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 37.101 | 263.3
215 | 214 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 84.611 | 220.516
216 | 215 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 62.209 | 128.967
217 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 111.743 | 436.838
218 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 75.376 | 377.246
219 | 218 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 22.118 | 34.769
220 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 23.658 | 112.644
221 | 220 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 104.129 | 306.628
222 | 221 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 80.787 | 263.765
223 | 222 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 70.699 | 247.07
224 | 223 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 125.449 | 403.162
225 | 224 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 29.611 | 209.756
226 | 225 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 39.159 | 128.155
227 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 20.416 | 54.425
228 |  | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 35.218 | 134.055

## Стр 5 таб 1
Тип опоры | Наименование | Чертеж | Стойки, анкерные плиты, приставки | №№ по плану | Кол., шт.
26.0085.1 (2023) - Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО "МЗВА"
П29 | Промежуточная одноцепная | 26.0085-02 | СВ95-3 - 1 шт. | 3, 4, 5 | 3
А29 | Анкерная одноцепная | 26.0085-08 | СВ95-3 - 2 шт. | 1 | 1
УА29 | Угловая анкерная одноцепная | 26.0085-12 | СВ95-3 - 3 шт. | 2 | 1
|  |  |  | Итого: | 5

## Стр 5 таб 2
Номер | Тип опоры | X (Север) | Y (Восток)
1 | А29 | 6,34 | 43,53
2 | УА29 | 22,59 | 67,56
3 | П29 | 24,42 | 95,50
4 | П29 | 26,25 | 123,41
5 | П29 | 28,09 | 151,30

## Стр 6 таб 1
Поле | Значение
Вариант | ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА
Название | ВЛЗ-10 кВ_1.10-20.МИ.15 (2023) МЗВА
Номер первой опоры | 1

## Стр 6 таб 2
Максимальный пролет | Тип опоры | Угол поворота / Угол поворота; от | Угол поворота / Угол поворота; до | Марка | Выбрать...
50 | Промежуточная | 0 | 0 | П10-20МИ-3Ш(70-95мм²) | Выбрать...
50 | Угловая промежуточная | 1 | 30 | УП10-20МИ-3Ш(70-95мм²) | Выбрать...
50 | Угловая анкерная | 31 | 90 | УА10-20МИ-4Ш(70мм²) | Выбрать...
50 | Анкерная | 0 | 0 | А10-20МИ-4Ш(70мм²) | Выбрать...
50 | Концевая анкерная |  |  | А10-20МИ-4Ш(70мм²) | Выбрать...

## Стр 6 таб 3
Состояние | Параметр | Значение | Ед. изм.
не отмечено | Ограничить анкерный пролет | 500 | м
отмечено | Вершина на прямом участке полилинии - ставить анкерную опору
отмечено | Делить на целочисленные длины пролетов
отмечено | Ставить опору в начале
отмечено | Проставить размеры
отмечено | Ставить опору в конце | 0

## Стр 7 таб 1
Фидер | Марка | Тн, Н | Z, м | Z2, м | X, м
1 | СИП-3 1x70 | 7000 | 8,8 | 8,8 | -0,55
1 | СИП-3 1x70 | 7000 | 8,8 | 8,8 | 0
1 | СИП-3 1x70 | 7000 | 8,8 | 8,8 | 0,55

## Стр 21 таб 1
Межгосударственные: / ; левая колонка перечня | Межгосударственные: / ; средняя колонка перечня | Межгосударственные: / ; правая колонка перечня
ГОСТ 9.302; | ГОСТ 1516.2; | ГОСТ 18328;
ГОСТ 9.307; | ГОСТ 2744; | ГОСТ 20074;
ГОСТ 262; | ГОСТ 6433.3; | ГОСТ 26093;
ГОСТ 263; | ГОСТ 6490; | ГОСТ 28739;
ГОСТ 270; | ГОСТ 8608; | ГОСТ 28779.
ГОСТ 1232; | ГОСТ 13873;

## Стр 29 таб 1
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ES 1500 | 16–120 | 12,0 | 0,54 | 30

## Стр 29 таб 2
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 1500 | 16–120 | 12,0 | 0,195 | 70

## Стр 29 таб 3
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
EST 1500 | 16–120 | 12,0 | 0,54 | 50

## Стр 30 таб 1
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ES 1500.1 | 16–120 | 12,0 | 0,46 | 30
ES 1500.2 | 16–120 | 15,0 | 0,50 | 30

## Стр 30 таб 2
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 1500.1 | 16–120 | 12,0 | 0,16 | 70

## Стр 30 таб 3
Наименование | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CS 1500.1 | 12,0 | 0,2 | 100

## Стр 31 таб 1
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 2000.1 | 25–120 | 15,0 | 0,3 | 70
PS 2000.2 | 25–120 | 18,0 | 0,3 | 70

## Стр 31 таб 2
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 25-95 | 25–95 | 22,0 | 0,31 | 40

## Стр 32 таб 1
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | Кол-во в упаковке, шт.
РА 1000 РА 1000N РА 1000S РА 1000SN | 25–35 | 10,0 | 0,2 | 50
РА 1500 РА 1500N РА 1500S РА 1500SN | 35–70 | 15,0 | 0,4 | 20
РА 2200 РА 2200N РА 2200S РА 2200SN | 70–120 | 22,0 | 0,4 | 20
РА 3000 РА 3000N | 95-120 | 30,0 | 0,4 | 20
РА 3000.1 | 120-150 | 30,0 | 0,4 | 20

## Стр 32 таб 2
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН, не менее | Масса, кг, не более | Кол-во в упаковке, шт.
РАK 1000 РАK 1000N РАK 1000S РАK 1000SN | 25–35 | 10,0 | 0,3 | 30
РАK 1500 РАK 1500N РАK 1500S РАK 1500SN | 35–70 | 15,0 | 0,5 | 15
РАK 2200 РАK 2200N РАK 2200S РАK 2200SN | 70–120 | 22,0 | 0,5 | 15

## Стр 33 таб 1
Наименование | Номинальное сечение несущей жилы, мм2 | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
EА 1000 EА 1000N | 25–35 | 10,0 | 0,36 | 25
EА 1500 EА 1500N | 35–70 | 15,0 | 0,56 | 25
EА 2200 EА 2200N | 70–120 | 22,0 | 0,56 | 25

## Стр 33 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
САT 1500 | 15,0 | 0,511 | 40

## Стр 33 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жил, мм2 | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Момент затяжки болта, Нм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PA 4x10-35 | 2x10–4x35 | 8,0 | - | 0,12 | 80
PA 4x10-35M | 2x10–4x35 | 8,0 | 22 | 0,12 | 80

## Стр 34 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PA 25x100 | 2x16–4x25 | 3,5 | 0,08 | 50
PA 25x100М | 2x16–4x25 | 3,5 | 0,15 | 100
PA 25x100МN | 2x16–4x35 | 3,5 | 0,15 | 100
PA 25x100P | 2x16–4x25 | 3,5 | 0,15 | 100

## Стр 34 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PAC 25 | 2x16–4x25 | 2,5 | 0,12 | 80

## Стр 34 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Момент затяжки болта, Н м | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PA 2x10-50 PA 2x10-50С | 2х10-2х50 | 10,0 | 24 | 0,45 | 30
PA 4x10-50 PA 4x10-50С | 2х10-4х50 | 10,0 | 24 | 0,55 | 30

## Стр 35 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Момент затяжки болта, Нм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
РА 4х16-35 РА 4х16-35С | 4х16 | 20,0 | 24,0 | 0,53 | 25
РА 4х16-35 РА 4х16-35С | 4х25 | 20,0 | 24,0 | 0,53 | 25
РА 4х16-35 РА 4х16-35С | 4х35 | 20,0 | 24,0 | 0,53 | 25
РА 4х35-120 РА 4х35-120С | 4х35 | 45,0 | 24,0 | 0,95 | 20
РА 4х35-120 РА 4х35-120С | 4х50 | 45,0 | 24,0 | 0,95 | 20
РА 4х35-120 РА 4х35-120С | 4х70 | 45,0 | 24,0 | 0,95 | 20
РА 4х35-120 РА 4х35-120С | 4х95 | 45,0 | 24,0 | 0,95 | 20
РА 4х35-120 РА 4х35-120С | 4х120 | 45,0 | 24,0 | 0,95 | 20

## Стр 35 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Момент затяжки болта, Нм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PA 4х25-70 PA 4х25-70С | 4х25-4х70 | 25,0 | 24,0 | 0,95 | 20

## Стр 35 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 4х16-120 | 4х16-4х120 | 10,0 | 0,18 | 60

## Стр 36 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PSP 4х25-120 | 2х16-4х120 | 18,0 | 0,28 | 50

## Стр 36 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 4х16-120М | 4х16-4х120 | 40,0 | 0,37 | 50

## Стр 36 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
PS 4х35 | 4х35(2х50) | 12,0 | 0,4 | 40
PS 4х50 | 4х50(2х95) | 12,0 | 0,4 | 45
PS 4х70 | 4х70 | 12,0 | 0,4 | 40
PS 4х95 | 4х95 | 12,0 | 0,4 | 40
PS 4х120 | 4х120 | 12,0 | 0,4 | 45

## Стр 37 таб 1
Наименование | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CA 25 | 2,0 | 0,015 | 250
CA 25М | 4,0 | 0,032 | 500
CA 25.1М | 4,0 | 0,032 | 500

## Стр 37 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CА 1500 | 15,0 | 0,17 | 50
CА 2000 | 22,0 | 0,17 | 50
CА 2000.1 | 22,0 | 0,16 | 50
CА 2000.2 | 22,0 | 0,16 | 50

## Стр 37 таб 3
Наименование | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CА 600B | 3,75 | 0,1 | 40
CА 600T | 6,25 | 0,24 | 25

## Стр 38 таб 1
Наименование | Диаметр пучка жил, мм | Минимальное расстояние до стены, мм; * | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
BRPF 6.1 | 18-62 | 60 | 0,06 | 100
BRPF 6.2 | 18-62 | 60 | 0,06 | 100

## Стр 38 таб 2
Наименование | Диаметр пучка жил, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
BIC 15.50 | 10-45 | 0,02 | 100
BIC 50.90 | 18-62 | 0,03 | 100
BIC 120 | 18-62 | 0,05 | 100

## Стр 38 таб 3
Наименование | Диаметр пучка жил, мм | Длина, мм | Разрушающая нагрузка, кH; не менее | Кол-во в упаковке, шт.
КR 1 | 15-60 | 250 | 0,4 | 1000
КR 2 | 30-80 | 300 | 0,4 | 1000
КR 3 | 30-100 | 400 | 0,4 | 2000

## Стр 39 таб 1
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx, кH; не менее | Размеры, мм / Диаметр резьбы, Md | Размеры, мм / L | Размеры, мм / L1 | Масса, кг; не более
SB 16.219 | 50,0 | М16 | 225 | 75 | 0,46
SB 16.240 | 50,0 | М16 | 240 | 150 | 0,50
SB 16.280 | 50,0 | М16 | 280 | 150 | 0,61
SB 16.360 | 50,0 | М16 | 360 | 150 | 0,69
SB 16.750 | 50,0 | М16 | 755 | 150 | 1,54
SB 20.240 | 55,0 | М20 | 240 | 150 | 0,60
SB 20.280 | 55,0 | М20 | 280 | 150 | 0,72
SB 20.360 | 55,0 | М20 | 360 | 150 | 0,87

## Стр 39 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx, кH; не менее | Размеры, мм / Диаметр резьбы, Md | Размеры, мм / L | Размеры, мм / L1 | Масса, кг; не более
MSH 16.265 | 50,0 | М16 | 265 | 65 | 0,49
MSH 16.240 | 50,0 | М16 | 240 | 75 | 0,50
MSH 16.280 | 50,0 | М16 | 280 | 75 | 0,61
MSH 16.360 | 50,0 | М16 | 360 | 75 | 0,69
MSH 20.240 | 55,0 | М20 | 240 | 75 | 0,60
MSH 20.280 | 55,0 | М20 | 280 | 75 | 0,72
MSH 20.360 | 55,0 | М20 | 360 | 75 | 0,87
MSH 24.360 | 60,0 | М24 | 360 | 100 | 1,80

## Стр 39 таб 3
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx, кH; не менее | Размеры, мм / L, мм | Размеры, мм / L1, мм | Размеры, мм / L2, мм | Масса, кг; не более
RAS 16.234 | 50,0 | 234 | 150 | 84 | 0,95
RAS 16.600 | 50,0 | 630 | 480 | 150 | 1,3
RAS 16.750 | 50,0 | 780 | 580 | 200 | 1,7

## Стр 40 таб 1
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy, кH; не менее | Размеры, мм / Диаметр резьбы, Md | Размеры, мм / H | Размеры, мм / L | Размеры, мм / L₁ | Масса, кг; не более
КР 16.200 | 12,0/2,4 | М16 | 70 | 315 | 200 | 0,81
КР 16.240 | 12,0/2,4 | М16 | 70 | 355 | 240 | 0,82
КР 16.320 | 12,0/2,4 | М16 | 70 | 435 | 320 | 0,84
КР 20.200 | 17/4,6 | М20 | 74 | 320 | 200 | 1,22
КР 20.240 | 17/4,6 | М20 | 74 | 360 | 240 | 1,25
КР 20.320 | 17/4,6 | М20 | 74 | 440 | 320 | 1,31
КР 20.350 | 17/4,6 | М20 | 74 | 470 | 350 | 1,32

## Стр 40 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx/ Fy, кH; не менее | Размеры, мм / Диаметр | Размеры, мм / H | Размеры, мм / L | Размеры, мм / L₁ | Масса, кг; не более
KD 8 | 3,0/2,3 | 8,0 | 8 | 120 | 65 | 0,15
KD 12 | 5,3/4,1 | 12,0 | 16 | 165 | 85 | 0,24
KD 16 | 8,8/6,6 | 16,0 | 16 | 170 | 90 | 0,44
KD 20 | 16,6/12,9 | 20,0 | 18 | 165 | 85 | 0,73

## Стр 41 таб 1
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx, кH; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
GR 16 | 50,0 | 0,36 | 100

## Стр 41 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx/Fy, кH; не менее | Размеры, мм / Диаметр резьбы | Размеры, мм / H | Размеры, мм / L | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
GK 16 | 15/2,4 | М16 | 72 | 145 | 0,4 | 50
GK 20 | 20/4,6 | М20 | 80 | 155 | 0,63 | 30

## Стр 41 таб 3
Наименование | Диаметр крюка, мм | Разрушающая нагрузка, не менее / Fx, кН | Разрушающая нагрузка, не менее / Fy, кН | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
SOT 29.10 | 16 | 18 | 12,5 | 0,71 | 25
KU 16 | 16 | 18 | 13,3 | 0,61 | 25
KU16.1 | 16 | 18 | 13,3 | 0,62 | 25
KU16.2 | 16 | 18 | 13,3 | 0,62 | 25
KU16.3 | 16 | 18 | 13,3 | 0,62 | 25
KM 39 | 20 | 27,7 | 17,7 | 0,85 | 25

## Стр 42 таб 1
Наименование | Цвет упаковки | Размеры, мм | Упаковка | Масса, кг/упаковка
F 20 Premium | Красный | 20 (+0,5-1) 0,7 (±0,5) | 1 рулон — 50 м (±0,5) | <5,2
F 20 | Черный | 20 (+0,5-1) 0,7 (±0,5) | 1 рулон — 50 м (±0,5) | <5,2

## Стр 42 таб 2
Наименование | Разрушающая нагрузка, кH | Масса, г | Количество в упаковке, шт.
С 20 | 8,5 | 10 | 100
B 200 | 10,5 | 14 | 100

## Стр 42 таб 3
Наименование | Разрушающая нагрузка, кH | Масса, кг; не более | Количество в упаковке, шт.
HF 207 | 10,0 | 0,25 | 50
HF 207+CA25.1M | 3,5/10,0 | 0,28 | 50

## Стр 43 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жил, мм² / Магистрали, мм² | Номинальное сечение жил, мм² / Ответвления, мм² | Размер головки под люч, мм | Масса, кг, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
OP-6 (OP-6м)* | 6–150 | 1,5–10 | 13 | 0,09 | 200
OP-616 (OP-616м)* | 6–150 | 1,5–16 | 13 | 0,05 | 200
OP-645 (OP-645м)* | 16–150 | 4–50 | 13 | 0,11 | 100
OP-80 (OP-80м)* | 10–95 | 1,5–95 | 13 | 0,14 | 60
OP-95 (OP-95м)* | (16)25–150 | (16)25–150 | 13 | 0,14 | 60
OP-95.1 (OP-95.1м)* | 25–150 | 25–150 | 2x13 | 0,30 | 30

## Стр 43 таб 2
Наименование | Номинальное сечение неизолированного провода, из меди или алюминия, мм² | Номинальное сечение жилы СИП, мм² | Размер головки под ключ, мм | Масса, кг, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ОН-16 (ОН 16м)* | 6-95 | 1,5-16 | 10 | 0,05 | 200
ОН-640 (ОН-640м)* | 6-120 | 4-50 | 13 | 0,11 | 100
ОН-80 (ОН-80)* | 10-95 | 1,5-95 | 13 | 0,14 | 60
ЗПВ (ЗПВм)* | 16-150 | 16-150 | 13 | 0,14 | 60

## Стр 44 таб 1
Наименование | Количество ответвляемых проводов | Номинальное сечение жил, мм2 — Магистрали / Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное сечение жил, мм2 — Ответвления / Номинальное сечение жил, мм2 | Размер головки под ключ, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ОP-72 (ОP-72м)* | 1 или 2 | 16-150 | 1,5-35 | 13 | 0,19 | 20
ОP-74 (ОP-74м)* | 3 или 4 | 16-150 | 1,5-35 | 13 | 0,28 | 10
AG 2 | 1 или 2 | - | 1,5-35 | 13 | 0,08 | 25
AG 4 | 3 или 4 | - | 1,5-35 | 13 | 0,17 | 20

## Стр 44 таб 2
Наименование | Число проводов ответвления | Номинальное сечение жил СИП магистрали, мм2 | Номинальное сечение жил СИП ответвления, мм2 | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ОP-71В | 1 ответвление | 16-150 | 1,5-95 | 0,10 | 40
ОP-72В | 2 ответвления | 16-150 | 2x1,5-95 | 0,13 | 40
ОP-74В | 4 ответвления | 16-150 | 4x1,5-35 | 0,14 | 40

## Стр 45 таб 1
Наименование | Число проводов ответвления | Номинальное сечение провода магистрали, мм² | Номинальное сечение жил СИП ответвления, мм² | Масса, кг, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ОCD 71В | 1 ответвление | 16-150 | 1,5-95 | 0,1 | 40
ОCD 72В | 2 ответвления | 16-150 | 2x1,5-95 | 0,13 | 40
ОCD 74В | 4 ответвления | 16-150 | 4x1,5-35 | 0,14 | 40

## Стр 45 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм² | Масса, г, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CI 6-35 | 4–50 | 4 | 1000
CI 25-150 | 16–150 | 8 | 6000

## Стр 45 таб 3
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, г, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
LS20 | 10 | 20 | 0,75 | 320 | 12

## Стр 46 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | Цвет кольца | Длина, мм | Матрица опрессования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
MJPT-25N | 25 | Оранжевый | 166 | Е173 | 90 | 10
MJPT-35N | 35 | Красный | 166 | Е173 | 85 | 10
MJPT-50N | 50 | Жёлтый | 166 | Е173 | 80 | 10
MJPT-54,6N | 54,6 | Черный | 166 | Е173 | 80 | 10
MJPT-70N | 70 | Белый | 166 | Е173 | 80 | 10
MJPT-95N | 95 | Серый | 166 | Е173 | 75 | 10
MJPT-120N | 120 | Розовый | 174 | Е215 | 70 | 10
MJPT-150N | 150 | Фиолетовый | 174 | Е215 | 70 | 10

## Стр 46 таб 2
Наименование | Номинальное сечение, жила 1/ жила 2, мм2 | Цвет кольца жила 1/ жила 2 | Длина, мм | Матрица опрессования | Масса, г; не более | Кол-во упаковке, шт.
MJPT-50.35N | 50/35 | Жёлт./Крас. | 166 | Е173 | 82 | 10
MJPT-54,6.50N | 54,6/50 | Черн./Желт. | 166 | Е173 | 82 | 10
MJPT-70.50N | 70/50 | Бел./Жёлт. | 166 | Е173 | 80 | 10
MJPT-70.54,6N | 70/54,6 | Бел./Чёрн. | 166 | Е173 | 80 | 10
MJPT-95.70N | 95/70 | Сер./Бел. | 166 | Е173 | 77 | 10

## Стр 47 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | Цвет кольца | Длина, мм | Матрица опресования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
MJPT-16 | 16 | Голубой | 104 | Е140 | 55 | 10
MJPT-25 | 25 | Оранжевый | 104 | Е140 | 50 | 10
MJPT-35 | 35 | Красный | 104 | Е173 | 50 | 10
MJPT-50 | 50 | Желтый | 104 | Е173 | 50 | 10
MJPT-70 | 70 | Белый | 104 | Е173 | 45 | 10
MJPT-95 | 95 | Серый | 104 | Е173 | 40 | 10
MJPT-120 | 120 | Розовый | 104 | Е215 | 85 | 10
MJPT-150 | 150 | Фиолетовый | 104 | Е215 | 80 | 10

## Стр 47 таб 2
Наименование | Номинальное сечение, мм2; жила 1/жила 2 | Цвет кольца; жила 1/жила 2 | Длина, мм | Матрица опресования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
MJPT-50.35 | 50/35 | Жёлт./Красн. | 104 | E 173 | 45 | 10
MJPT-70.35 | 70/35 | Бел./Красн. | 104 | E 173 | 45 | 10
MJPT-70.50 | 70/50 | Бел./Жёлт. | 104 | E 173 | 45 | 10
MJPT-95.50 | 95/50 | Сер./Жёлт. | 104 | E 173 | 40 | 10
MJPT-95.70 | 95/70 | Сер./Бел. | 104 | E 173 | 40 | 10

## Стр 48 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм² | Цвет кольца | Длина, мм | Матрица опрессования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
MJPB 06-16 | 6–16 | Коричн./Голубой | 74 | E140 | 25 | 10
MJPB 06-25 | 6–25 | Коричн./Оранж. | 74 | E140 | 25 | 10
MJPB 16 | 16 | Голубой | 74 | E140 | 25 | 10
MJPB 16-25 | 16–25 | Голубой./Оранж. | 74 | E140 | 25 | 10
MJPB 25 | 25 | Оранжевый | 74 | E140 | 25 | 10

## Стр 48 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм² | Цвет кольца | Диаметр отверстия в клемме контакта/ внешний диаметр клеммы | Матрица опрессования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CPTAU-16 | 16 | Голубой | 13/24 | Е140 | 35 | 10
CPTAU-25 | 25 | Оранжевый | 13/24 | Е140 | 30 | 10
CPTAU-35 | 35 | Красный | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAU-50 | 50 | Желтый | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAU-54,6 | 54 | Черный | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAU-70 | 70 | Белый | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAU-95 | 95 | Серый | 13/24 | Е173 | 65 | 10
CPTAU-120 | 120 | Розовый | 17,5/30 | Е215 | 130 | 10
CPTAU-150 | 150 | Фиолетовый | 17,5/30 | Е215 | 125 | 10

## Стр 48 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм² | Цвет кольца | Диметр отверстия в клемме контакта/ наружный диаметр клеммы | Матрица опрессования | Масса, г; не более | Кол-во в упаковке, шт.
CPTAUО-16 | 16 | Голубой | 13/24 | Е140 | 35 | 10
CPTAUО-25 | 25 | Оранжевый | 13/24 | Е140 | 30 | 10
CPTAUО-35 | 35 | Красный | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAUО-50 | 50 | Желтый | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAUО-54,6 | 54 | Черный | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAUО-70 | 70 | Белый | 13/24 | Е173 | 70 | 10
CPTAUО-95 | 95 | Серый | 13/24 | Е173 | 65 | 10
CPTAUО-120 | 120 | Розовый | 17,5/30 | Е215 | 130 | 10
CPTAUО-150 | 150 | Фиолетовый | 17,5/30 | Е215 | 125 | 10

## Стр 49 таб 1
Наименование | Номинальное сечение, жилы, мм² | Масса, кг; не более
С 200 | - | 0,06
СК 200 (СК 200м)* | 16-150 | 0,8

## Стр 49 таб 2
Наименование | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
AIZZ | 0,09 | 100
АIZZ 40 | 0,08 | 100
AIZZ 40-2 | 0,17 | 50

## Стр 50 таб 1
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | Размер головки под ключ, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ZVZ 481 | 16-150 | 13 | 0,23 | 30
ZVZ 481м* | 16-150 | 13 | 0,23 | 30

## Стр 50 таб 2
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | Размер головки под ключ, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ZVZ 481-40 | 16-150 | 13 | 0,22 | 30
ZVZ 481-40м* | 16-150 | 13 | 0,22 | 30

## Стр 50 таб 3
Наименование | Номинальное сечение жилы, мм2 | Размер головки под ключ, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ZVZ 481-40-2 (универсальный) | 16-150 | 13 | 0,31 | 15
ZVZ 481-40-2м (универсальный)* | 16-150 | 13 | 0,31 | 15

## Стр 51 таб 1
Наименование | Количество штепсельных патронов | Масса, кг; не более
UZК-5 | 5 | 1,55
UZК-6 | 6 | 1,75
UZК-7 | 7 | 1,95

## Стр 51 таб 2
Наименование | Масса, кг; не более
UZM | 3,35

## Стр 51 таб 3
Наименование | Количество штепсельных патронов | Масса, кг; не более
UZMК-5 | 5 | 4,3
UZMК-6 | 6 | 4,5
UZMК-7 | 7 | 4,7

## Стр 52 таб 1
Наименование | Количество штепсельных патронов | Масса, кг; не более
UZК-5-41 | 5 | 1,55
UZК-6-41 | 6 | 1,75
UZК-7-41 | 7 | 1,95

## Стр 52 таб 2
Наименование | Масса, кг; не более
UZM-41 | 3,35

## Стр 52 таб 3
Наименование | Количество штепсельных патронов | Масса, кг; не более
UZMК-5-41 | 5 | 4,41
UZMК-6-41 | 6 | 4,64
UZMК-7-41 | 7 | 4,87

## Стр 53 таб 1
Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание
Устройство УЗС ВЛИ:
1 | Устройство заземления | 1
2 | Ручной привод | 1 | В комплекте с УЗС ВЛИ
3 | Шунт проводов подключения к ВЛИ (СИП-4х35) | 5 | В комплекте с УЗС ВЛИ
4 | Крепежные элементы (комплекты) | 5 | В комплекте с УЗС ВЛИ
Линейная арматура:
5 | Зажим ОР 645 | 5 | Приобретается отдельно
Стальные конструкции:
6 | Круг d=10 мм | 3,5 м | Приобретается отдельно
7 | Хомут Х-181 с плоской планкой | 1 | Приобретается отдельно

## Стр 53 таб 2
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Номинальное рабочее напряжение, В | 380
2 | Номинальный ток, А | 250
3 | Ток термической стойкости (1с), кА, не менее | 3,2
4 | Номинальная частота, Гц | 50
5 | Механическая износостойкость, циклов (включение – произвольная пауза-отключение) | 2000
6 | Количество полюсов, шт. | 4 (3 ф.+1 уп. осв.)
7 | Количество шлейфов для подключения к ВЛИ, шт. | 5 (3 ф.+1 уп. осв.+0)
8 | Длина шлейфов проводов, м | 6
9 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1
10 | Масса, кг., не более | 15

## Стр 55 таб 1
Наименование параметра | LVA-260 | LVA-280 | LVA-440 | LVA-450 | LVA-660
1. Класс напряжения сети, кВ | 0,22 | 0,28 | 0,44 | 0,4 | 0,66
2. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение устройства uнр, в (действительное), В | 260 | 280 | 440 | 450 | 710
3. Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
4. Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 15 | 15 | 10 | 10
5. Максимальный разрядный ток, кА | 40 | 50 | 50 | 40 | 40
6. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ, не более С амплитудой:
5000 А | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,7
10000 А | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 3,0
20000 А | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7
7. Количество выдерживаемых импульсов тока: • При прямоугольных импульсах длительностью 2000 мкс с максимальным значением 300 А, не менее • При грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 20000 А, не менее | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15
8. Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, Дж, не менее | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1850
9. Ток проводимости, мА, не более | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9
10. Напряжение при постоянном токе i= 1 мА, В, не менее | 400 | 400 | 650 | 650 | 1050
11. Масса, не более, кг | 0,38 | 0,203 | 0,206 | 0,4 | 0,5

## Стр 57 таб 1
Наименование | Масса, кг, не более; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ЗП-1М | 0,53 | 15
ЗП-2М | 0,91 | 10

## Стр 58 таб 1
Наименование | Болт | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
KZP 1 | М10 | 0,15 | 100
KZP 2 | М10 | 0,16 | 100
KZP 3 | М10 | 0,15 | 100

## Стр 58 таб 2
Наименование | Диаметр стальных заземляющих проводников, мм | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ПС-1-1А | 5,5–8,6 | 0,20 | 300
ПС-2-1А | 9,1–12,0 | 0,25 | 100
ПС-3-1А | 12,5–14,0 | 0,37 | 100

## Стр 58 таб 3
Наименование | Номинальное сечение проводника магистрали, мм2 | Номинальное сечение проводника ответвления, мм2 | Масса, кг; не более
CD-35 | 10–50 | 10–50 | 0,06

## Стр 59 таб 1
| МЗВА-ЧЭМЗ | Сечение, мм2 Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, кН | АРМАТЕХ BK | Сечение, мм2 Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, кН
Комплект промежуточной подвески | ES 1500.1 | 16–120 | 12,0 | ES 54-14 P | 25-120 | 12
Поддерживающий зажим без кронштейна | PS 1500 PS 1500.1 PS 2000 PS 25-95 | 16–120 16–120 16–120 25-95 | 12,0 12,0 15,0 22,0 | PS 1500P | 25-120 | 12
Комплект промежуточной подвески для троса | EST 1500 | 16–120 | 12,0 | – | – | –
Кронштейн пром. подвески | CS 1500.1 | – | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4x35 | 4x35(2x50) | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4x50 | 4x50(2x95) | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4x70 | 4x70 | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4x95 | 4x95 | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4х120 | 4x120 | 12,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PS 4x16-120 | 4x16-4x120 | 10,0 | – | – | –
Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PSP 4x25-120 | 2-4x16-120 | 18,0 | – | – | –
Комплект анкерной подвески | EA 1000 | 25–35 | 10,0 | – | – | –
Комплект анкерной подвески | EA 1500 | 35–70 | 15,0 | – | – | –
Комплект анкерной подвески | EA 2200 | 70–120 | 22,0 | – | – | –
Кронштейн анкерный | CA 1500 | – | 15,0 | – | – | –
Кронштейн анкерный | CA 2000.1 | – | 22,0 | CA2000.2 | – | 20
Кронштейн анкерный для фасадов зданий | CA 600B | – | 6,0 | – | – | –
Кронштейн анкерный для фасадов зданий | CA 600T | – | 6,0 | – | – | –
Анкерный кронштейн для установки на тросс | CAT 1500 | – | 15,0 | – | – | –
Крюк универсальный | SOT 29.10 | – | 17,8/12,5 | CF 16 | – | 17,8/12,5
Крюк универсальный | KM 39 | – | 27,7 /17,7
Крюк универсальный | KU 16 | – | 18,0/13,3 | CS 16 | – | 17,4/13,3
Крюк универсальный | KU 16.1 | – | 18,0/13,3 | – | – | –
Крюк универсальный | KU 16.2 | – | 18,0/13,3 | – | – | –
Крюк универсальный | KU 16.3 | – | 18,0/13,3 | – | – | –
Гайка крюк | GK 16 | – | 15,0/2,4 | PD 16 | – | 15
Гайка крюк | GK 20 | – | 20,0/4,6 | PD 20 | – | –
Крюк проходной | КР 16.200 | d16 | 12,0/2,4 | – | – | –
Крюк проходной | КР 16.240 | d16 | 12,0/2,4 | B16/240 | d16 | 12
Крюк проходной | КР 16.320 | d16 | 12,0/2,4 | – | – | –
Крюк проходной | КР 20.200 | d20 | 17,0/4,6 | – | – | –
Крюк проходной | КР 20.240 | d20 | 17,0/4,6 | B20/240 | D20 | 46/24
Крюк проходной | КР 20.320 | d20 | 17,0/4,6 | – | – | –
Крюк проходной | КР 20.350 | d20 | 17,0/4,6 | – | – | –
Крюк с резьбой | KD 8 | D8 | 3,0/2,3 | BT 8 | D | 2,3
Крюк с резьбой | KD 12 | D12 | 5,3/4,1 | – | – | –
Крюк с резьбой | KD 16 | D16 | 8,8/6,6 | BT 16 | D1 | 6,6
Крюк с резьбой | KD 20 | D20 | 16,6/12,9 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 16.240 | D16 | 50,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 16.280 | D16 | 50,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 16.360 | D16 | 50,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 20.240 | D20 | 55,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 20.280 | D20 | 55,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 20.360 | D20 | 55,0 | – | – | –
Монтажная шпилька | MSH 24.360 | D24 | 60,0 | – | – | –
Рым анкерный сквозной | RAS 16.234 | – | 50,0 | HEL-5562 | – | 40,0

## Стр 60 таб 1
АРМАТЕХ НИЛЕД | АРМАТЕХ НИЛЕД / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм², мм | АРМАТЕХ НИЛЕД / Разрушающая нагрузка, кН | ЭНЕРВИК (ENSTO) | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм², мм | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Разрушающая нагрузка, кН | МЗВА-ЧЭМЗ | МЗВА-ЧЭМЗ / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм², мм | МЗВА-ЧЭМЗ / Разрушающая нагрузка, кН
ES1500С ES 1500 | 25-95 25-95 | 8,0 12,0 | SO260 | 25-95 | 12,0 | ES 1500.1 | 16–120 | 12,0
PS 54QC PS 1500 PS 2000 | 25-95 25-95 25-120 | 8,0 12,0 15,0 | SO265 SO265.1 | 16-95 | 12,0 | PS 1500 PS 1500.1 PS 2000 | 16–120 16-120 25-120 | 12,0 12,0 15,0
PS 54QC PS 1500 PS 2000 | 25-95 25-95 25-120 | 8,0 12,0 15,0 | SO 69.95 | 16-95 | 22,0 | PS 25-95 | 25-95 | 22,0
PS 54QC PS 1500 PS 2000 | 25-95 25-95 25-120 | 8,0 12,0 15,0 | – | – | –
– | – | – | – | – | – | EST 1500 | 16–120 | 12,0
– | – | – | – | – | – | CS 1500.1 | – | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4x35 | 4x35(2x50) | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4x50 | 4x50(2x95) | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4x70 | 4x70 | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4x95 | 4x95 | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4х120 | 4x120 | 12,0
PS16/120 | 2-4x16-120 | 10,0 | SO 270 | 4x16-120 | 7,0 | PS 4x16-120 | 4x16-120 | 10,0
PSP 25/120.M | 2x16-4x120 | 18,0 | SO130 (130.2) | 2-4x25-120 | 18,0 | PSP 4x25-120 | 2-4x16-120 | 18,0
– | – | – | – | – | – | EA 1000 | 25–35 | 10,0
– | – | – | – | – | – | EA 1500 | 35–70 | 15,0
– | – | – | – | – | – | EA 2200 | 95–120 | 22,0
CS10.3 | – | 15,0 | SO253 | – | 22,0 | CA 2000.1 | – | 22,0
CA2000 | – | 20,0 | – | – | – | CA 2000.1 | – | 22,0
CB 600 | – | 3,75 | – | – | – | CA 600B | – | 6,0
CT 600 | – | 6,25 | – | – | – | CA 600T | – | 6,0
– | – | – | – | – | – | CAT 1500 | – | 15,0
CF16 | – | 18,0 | SOT29.10 | – | 17,8/12,5 | SOT 29.10 | – | 12,5/17,8
|  |  | SOT 39 | – | 27,7/17,7 | KM 39 | – | 17,7/27,7
CS 16 | – | 18,0 | SOT 28 SOT76 | – | 17,4/13,3 | KU 16 | – | 18,0/13,3
– | – |  | SOT 28.1 SOT76.1 | – | 17,4/13,3 | KU 16.1 | – | 18,0/13,3
– | – |  | SOT 28.2 SOT76.2 | – | 17,4/13,3 | KU 16.2 | – | 18,0/13,3
– | – |  | SOT 28.3 | – | 17,4/13,3 | KU 16.3 | – | 18,0/13,3
– | – | – | PD2.3 | – | 15,4/2,0 | GK 16 | – | 15,0/2,4
– | – | – | PD2.2 | – | 15,5/4,0 | GK 20 | – | 20,5/4,6
– | – | – | – | – | – | КР 16.200 | d16 | 12/2,4
В16/240 | d16 | 12 | – | – | – | КР 16.240 | d16 | 12/2,4
– | – | – | – | – | – | КР 16.320 | d16 | 12/2,4
– | – | – | SOT21 | d20 | 14,5/4,6 | КР 20.200 | d20 | 17,0/4,6
В20/240 | d20 | 14,5 | SOT21.1 SOT21.01 | d20 | 14,5/4,6 | КР 20.240 | d20 | 17,0/4,6
– | – | – | SOT21.2 SOT21.02 | d20 | 14,5/4,6 | КР 20.320 | d20 | 17,0/4,6
– | – | – | SOT21.3 | d20 | 14,5/4,6 | КР 20.350 | d20 | 17,0/4,6
ВТ 8 | d8 | 2,3 | – | – | – | KD 8 | d8 | 3,0/2,3
– | – | – | SOT16.12 | d12 | 5,3/4,1 | KD 12 | d12 | 5,3/4,1
ВТ 16 | d16 | 6,6 | SOT16.10 | d16 | 8,8/6,6 | KD 16 | d16 | 8,8/6,6
– | – | – | SOT1.1 | d20 | 16,6/12,9 | KD 20 | d20 | 16,6/12,9
– | – | – | SOT4.8 | d16 | Н/Д | MSH 16.240 | d16 | 50,0
– | – | – | SOT4.9 | d16 | Н/Д | MSH 16.280 | d16 | 50,0
– | – | – | SOT4.10 | d16 | Н/Д | MSH 16.360 | d16 | 50,0
– | – | – | SOT4.5 | d20 | Н/Д | MSH 20.240 | d20 | 55,0
– | – | – | SOT4.6 | d20 | Н/Д | MSH 20.280 | d20 | 55,0
– | – | – | SOT4.7 | d20 | Н/Д | MSH 20.360 | d20 | 55,0
– | – | – | SOT78 | d24 | Н/Д | MSH 24.360 | d24 | 60,0
– | – | – | – | – | – | RAS 16.234 | – | 50,0

## Стр 61 таб 1
| МЗВА-ЧЭМЗ / | МЗВА-ЧЭМЗ / Сечение / Диаметр, мм², мм | МЗВА-ЧЭМЗ / Разрушающая нагрузка, кН | АРМАТЕХ ВК / | АРМАТЕХ ВК / Сечение / Диаметр, мм², мм | АРМАТЕХ ВК / Разрушающая нагрузка, кН
Анкерный кронштейн для абонентских ответвлений | СА 25 CA 25M | – – | 2,0 4,0 | СА 25 | – | 4,0
Анкерный зажим | PA 1000 | 25–35 | 10,0 | PA 1000P | 25–35 | 10,0
Анкерный зажим | PA 1500(S) | 35–70 | 15,0 | PA 1500P | 50–70 | 15,0
Анкерный зажим | PAK 1500(S) | 35–70 | 15,0 | – | – | –
Анкерный зажим | PA 2200(S) | 70–120 | 22,0 | PA 2200P | 95-120 | 20,0
Анкерный зажим | РА 3000 | 95-120 | 30,0 | – | – | –
Анкерный зажим | РА 3000.1 | 120-150 | 30,0 | – | – | –
Анкерный зажим | PAK 1000 | 25-35 | 10,0 | – | – | –
Анкерный зажим | PAK 2200 | 70–120 | 22,0 | – | – | –
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | PA 25x100 | 2x16–4x25 | 3,5 | – | – | –
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | PA 25x100М | 2x16–4x25 | 3,5 | PA-25x100 | 2x16–4x25 | 3,0
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | PAC 25 | 2x16–4x25 | 2,5 | – | – | –
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | PA 4х10-35(M) | 2x10–4x35 | 8,0 | – | – | –
Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PA 2x10–50(C) | 2x10–2x50 | 10,0 | PAS 216/435 | 2x16–4x50 | 10,0
Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PA 4x10-50(C) | 4x10–4x50 | 10,0 | – | – | –
Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PA 4x25-70(C) | 4x25-4x70 | 25,0 | RPA 425/50 | 4x25–4x50 | 23,0
Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PA 4x35-120(C) | 4x35–4x120 | 45,0 | – | – | –
Анкерный зажим для СИП без несущей жилы (СИП-4) | PA 4x16-35(C) | 4x16–35 | 20,0 | HEL-5506 HEL-5503 | 4x25–50 | 12,3
Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников | ПС–1–1А | 16–35/ 16–35 | – | ПС-1-1А | 16–35/ 16–35 | –
Плашечный зажим для соединения заземляющих проводников | CD-35 | 10-50/10-50 |  | – | – | –
Ответвительный плашечный зажим | PС 150 | 16-150/16-150 | – | – | – | –
Ответвительный плашечный зажим | CD-35 | 10-50/10-50 | – | – | – | –
Устройство для закорачивания | UZK-5(6,7) | – | – | M6(7)D | – | –
Устройство для заземления | UZM | – | – | MT-205 (206,207) | – | –
Устройство для закорачивания и заземления | UZMK-5-41 | – | – | – | – | –
Фасадное крепление для каменных стен | BRPF-6.1 | D 25-62 | 2,0 0,2 | SF 50 | D15-62 | 2,0
Фасадное крепление для деревянных стен | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0 0,2 | – | – | –
Фасадное крепление для деревянных стен | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0 0,2

## Стр 62 таб 1
АРМАТЕХ НИЛЕД / АРМАТЕХ НИЛЕД | АРМАТЕХ НИЛЕД / Сечение, мм2 Диаметр, мм, мм2 / мм | АРМАТЕХ НИЛЕД / Разрушающая нагрузка, кН | ЭНЕРВИК (ENSTO) / ЭНЕРВИК (ENSTO) | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Сечение, мм2 Диаметр, мм, мм2 / мм | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Разрушающая нагрузка, кН | МЗВА-ЧЭМЗ / МЗВА-ЧЭМЗ | МЗВА-ЧЭМЗ / Сечение, мм2 Диаметр, мм, мм2 / мм | МЗВА-ЧЭМЗ / Разрушающая нагрузка, кН
СА-16 | – | 4,0 | SO279 | – | 2,0 | СА 25 CA 25M | – – | 2,0 4,0
DN-35 | 25–35 | 10,0 | SO252.01 | 25–35 | 12,0 | PA 1000 | 25–35 | 10,0
PA-1500 | 50–70 | 15,0 | SO250.01 | 50–70 | 15,0 | PA 1500(S) | 35–70 | 15,0
PAC-1500 | 50–70 | 15,0 | SO250.04 | 50–70 | 15,0 | PAK 1500(S) | 35–70 | 15,0
DN95-120 | 95-120 | 22,0 | SO251.01 | 95 | 15,0 | PA 2200(S) | 95–120 | 22,0
DN120 | 95-120 | 30,0 | – | – | – | РА 3000 | 95-120 | 30,0
DN150 | 120-150 | 30,0 | – | – | – | РА 3000.1 | 120-150 | 30,0
– | – | – | – | – | – | PAK 1000 | 25-35 | 10,0
– | – | – | – | – | – | PAK 2200 | 70–120 | 22,0
– | – | – | SO243 | 2x16-4х25 | 2,0 | PA 25x100 | 2x16–4x25 | 3,5
DN123 | 2x16–4x25 | 3,5 | SO 157.1 | 2x16-2x35 | 3,5 | PA 25x100М | 2x16–4x25 | 3,5
DN1 | 2x16–2x25 | 2,0 | SO 157.1 | 2x16-2x35 | 3,5 | PA 25x100М | 2x16–4x25 | 3,5
PAC 25 | 2x16–4x25 | 2,2 | – | – | – | PAC 25 | 2x16–4x25 | 2,5
DN126 | 2x16–4x35 | 8.0 | SO158.1 | 4x16-35 | 5,5 | PA 4х10-35(M) | 2x10–4x35 | 8,0
– | – | – | SO 80.235S | 2х16–35 | 5,4 | PA 2x10–50(C) | 2x10–50 | 10,0
– | – | – | SO 80(S) | 4х16–25(35) | 8,75(12) | PA 4x10-50(C) | 4x10–50 | 10,0
RPA 425/70 | 4x25-4x70 | 25,0 | SO 118.425 SO118.1201S | 4x25-35 4x50-120 | 20,0 35,0 | PA 4x25-70(C) | 4x25-70 | 25,0
RPA 470/120 | 4x70-4x120 | 40,0 | SO117.50952S SO275S SO276 SO118.1202S SO234S | 4x50-95 4x50-70 4x70-150 4x50-120 4x50-120 | 23,0 36,0 50,0 35,0 37,0 | PA 4x35-120(C) | 4x35–120 | 45,0
RPA 450/120.S | 4x50-4x120 | 40,0 | SO117.50952S SO275S SO276 SO118.1202S SO234S | 4x50-95 4x50-70 4x70-150 4x50-120 4x50-120 | 23,0 36,0 50,0 35,0 37,0 | PA 4x35-120(C) | 4x35–120 | 45,0
- |  |  | SO274S | 4x25-50 | 25,0 | PA 4x16-35(C) | 4x16–35 | 20,0
СD35 | 10–50/ 10–50 | – | – | – | – | ПС–1–1А | 16–35/ 16–35 | –
СD35 | 10–50/ 10–50 | – | – | – | – | CD-35 | 10-50/10-50
СD150 | 16-150/16- 150 | – | SL4.21 SL4.25 | 16-120/16-120 | – | PС 150 | 16-150/16- 150 | –
СD150 | 16-150/16- 150 | – | SL39.2 | 16-150/16-150 | – | PС 150 | 16-150/16- 150 | –
СD150 | 16-150/16- 150 | – | SL2.11 | 16-50/16-50 | – | PС 150 | 16-150/16- 150 | –
СD150 | 16-150/16- 150 | – | SL37.1(2) | 6-95/6-95 | – | PС 150 | 16-150/16- 150 | –
СD35 | 10–50/ 10–50 | – | – | – | – | CD-35 | 10-50/10-50
M6(7)D | – | – | CT202.5(6,7) | – | – | UZK-5(6,7) | – | –
MAT | – | – | CT202.2(3) | – | – | UZM | – | –
– | – | – | SE41 | – | – | UZMK-5-41 | – | –
SF 50 | D25-62 | 2,0 | SO70.13 | D12-47 | Н/Д | BRPF-6.1 | D 25-62 | 2,0
SF 50 | D25-62 | 2,0 | SO70.17 | D12-47 | Н/Д | BRPF-6.1 | D 25-62 | 2,0
SFW 50 | D25-62 | 2,0 | SO70.11 | D12-47 | Н/Д | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0
SFW 50 | D25-62 | 2,0 | SO70.16 | D12-47 | Н/Д | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0
SFW 50 | D25-62 | 2,0 | SO76.11 | D12-47 | Н/Д | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0
|  |  | SO70.16R | D12-47 | 2,0 0,2 | BRPF-6.2 | D 25-62 | 2,0 0,2

## Стр 63 таб 1
| МЗВА-ЧЭМЗ | Сечение, Диаметр, мм², мм | Разрушающая нагрузка, кН | АРМАТЕХ BK | Сечение, Диаметр, мм², мм | Разрушающая нагрузка, кН
Дистанционный фиксатор | BIC 15.50 | D 10-45 | – | – | – | –
Дистанционный фиксатор | BIC 50.90 | D 25-62 | – | KO-260 | D25-62 | –
Дистанционный фиксатор | BIC 120 | D 25-62 |  | KO-260
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | OP-6(м) | 6–150 / 1,5 –10 | – | CT25P | 10–95 / 1,5–10 | –
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | OP-616(м) | 6–150 / 1,5 –16 | – | CT16P | 10–95 / 1,5–16 | –
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | OP-645(м) | 16–150 / 4-50 | – | CT54P CT70P | 6–150 / 4–54,6 16–150 / 4–35 | –
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | ОР-80(м) | 10-95/1,5-95 | – | CT80P | 10-95/1,5-95 | –
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | OP-95(м) | (16) 25–150/(16) 25–95 | – | CT25-150P | 25–150/ 25–150 | –
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | OP-95.1 | (16) 25-150 / (16) 25-150 | – | СТ 150.2Р | 35-150 / 35- 150 | –
Герметичные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OP-72 | 16-150/1(2) x2,5-35 | – | – | – | –
Герметичные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OP-74 | 16-150 / 3(4) x2,5-35 | – | – | – | –
Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OP-71B | 16-150 / 1,5-95 | – | – | – | –
Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OP-72B | 16-150 / 1,5-35 | – | – | – | –
Влагозащищенные ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OP-74B | 16-150 / 1,5-35 | – | – | – | –
Влагозащищенные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OCD 71B | 16-150 / 1,5-95 | – | – | – | –
Влагозащищенные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН с раздельной затяжкой болтов на магистрали и ответвлении | OCD 72B | 16-150/2х1,5-95 | – | – | – | –
Влагозащищенные мультиадаптеры | AG 2 | 1(2)x1,5-35 | – | – | – | –
Влагозащищенные мультиадаптеры | AG 4 | (4)x1,5-35 | – | – | – | –
Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН | ОН-16(м) | 6–95 / 1,5-16 | – | CTN16P | 16–150 / 4–35 | –
Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН | ОН-640(м) | 6–120 / 4-50 | – | CTN16P | 16–150 / 4–35 | –
Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН | ЗПВ(м) | 16-150 / 16-150 |  | CTN25-150P | 25–150 / 25–150 | –
Герметичные ответвительные зажимы для ответвления СИП от ВЛН | ОН-80(м) | 10-95/1,5-95 | – | – | – | –
Адаптер для временного заземления ВЛИ | AIZZ | – | – | – | – | –
Адаптер для временного заземления ВЛИ | AIZZ 40 | – | – | – | – | –
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | ZVZ 481(м) | 16–150 | – | CMCC+CT70P | 16-150 | –
Изолированная скоба для заземления ВЛИ | C 200 | – | – | C 200 | – | –
Комплект заземления | CK 200 | 16–150 | – | – | – | –

## Стр 64 таб 1
АРМАТЕХ НИЛЕД / АРМАТЕХ НИЛЕД | АРМАТЕХ НИЛЕД / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм² / мм | АРМАТЕХ НИЛЕД / Разрушающая нагрузка, кН | ЭНЕРВИК (ENSTO) / ЭНЕРВИК (ENSTO) | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм² / мм | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Разрушающая нагрузка, кН | МЗВА-ЧЭМЗ / МЗВА-ЧЭМЗ | МЗВА-ЧЭМЗ / Сечение, мм² Диаметр, мм, мм² / мм | МЗВА-ЧЭМЗ / Разрушающая нагрузка, кН
BIC 15.50 | D10-45 | – | SO79.1 SO79.6 | D45 | – | BIC 15.50 | D 10-45 | –
BIC 50-90 | D25-62 | – | SO75.100 | D45-100 | – | BIC 50.90 | D 25-62
BIC 120 | D25-62 |  |  |  |  | BIC 120 | D 25-62 | –
P4 | 6–95 / 1,5–10 | – | SLIW50 | 16–95 / 1,5–10 | – | OP-6(м) | 6–150 / 1,5 –10 | –
P616 (R) | 6–120/ 1,5–16 | – | SLIW52 | 10–150/ 1,5–16 | – | OP-616(м) | 6–150 / 1,5 –16 | –
P635 P645 | 16-95 / 6-35 16-150 / 6-35 | – – | SLIW56 SLIW54 | 25–150/ 6–35 16–120 / 6–50 | – | OP-645(м) | 16–150 / 4-50 | –
– | – | – | SLIP22.1R | 10-95/1,5-70 | – | ОР-80(м) | 10-95/1,5-95 | –
P70 | 25-150/25-95 | – | SLIW58 SLIW57 | 50–150 / 50–150 25–150 / 25–95 | – | OP-95(м) | 16–150 / 16–150 | –
– | – | – | SLIP32.2 | 16-150 / 16-120 | – | OP-95.1 | (16) 25-150 / (16) 25-150 | –
P617 P619 | 35-150/ 2x6-50 | – | SLIW54+SLIW65 SLIW57+SLIW66 | 16–150 / 2,5–35 25–150 / 6–35 | – | OP-72 | 16-150/1(2) x2,5-35 | –
P 14 | 25- 150/4x1,5- 35 | – | SLIW57+SLIW67 | 25–150 / 6–35 | – | OP-74 | 16-150/3(4) x2,5-35 | –
P 71 | 35-95 / 4-54 | – | – | – | – | OP-71B | 16-150 / 1,5-95 | –
P 72 | 35-95 / 2x4- 54 | – | – | – | – | OP-72B | 16-150 / 2х1,5- 95 | –
P 74 | 16-150 / 4x2,5-35 | – | – | – | – | OP-74B | 16-150 / 4х1,5- 35 | –
CD 71+BI | 16-150 / 4-70 | – | – | – | – | OCD 71B | 16-150 / 4-95 | –
CD 72+BI | 16-150 / 2x4-54 | – | – | – | – | OCD 72B | 16-150 / 2х4-95 | –
– | – | – | SLIW66 | 2x10-35 6-35 | – | AG 2 | 1(2)x1,5-35 | –
– | – | – | SLIW77 | 4x10-35 6-35 | – | AG 4 | 3(4)x1,5-35 | –
N616 | 16–95 / 4-16 | – | SLIP12.127 | 10–70 / 1,5–50 | – | ОН-16(м) | 6–95 / 1,5-16 | –
N640 | 16–120 / 6–35 | – | SLIP22.127 SLIP22.12 | 25–95 / 2,5–95 | – | ОН-640(м) | 16–120 / 4-50 | –
N70 | 25–150 / 16–120 | – | SLIP22.127 SLIP22.12 | 25–95 / 2,5–95 | – | ЗПВ(м) | 16-120 / 16- 150 | –
– | – | – | SLIP12.127R | 10-95 / 1,5-70 | – | ОН-80(м) | 10-95/1,5-95 | –
– | – | – | st202 | – | – | AIZZ | – | –
– | – | – | SE40 | – | – | AIZZ 40 | – | –
PC 481 | 16–95 | – | ST202.54 | 16-120 | – | ZVZ 481(м) | 16–150 | –
– | – | – | ST 208.1 | – | – | C 200 | – | –
– | – | – | ST208.57 | 25–150 | – | CK 200 | 16–150 | –

## Стр 65 таб 1
; заголовок ячейки наименования в источнике отсутствует | МЗВА-ЧЭМЗ | Сечение, мм2 / Диаметр, мм; повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм» | Разрушающая нагрузка, кН | АРМАТЕХ ВК | Сечение, мм2 / Диаметр, мм; повернутый заголовок объединяет две строки: «Сечение, мм²» и «Диаметр, мм» | Разрушающая нагрузка, кН
Соединительный зажим | MJPT 25, 35,50,70 | 25, 35, 50, 70 | – | MJPT 25, 35, 50, 70 | 25, 35, 50, 70 | –
Соединительный зажим | MJPT 95 | 95 | – | MJPT 95 | 95 | –
Соединительный зажим | MJPT 120, 150 | 120, 150 | – | MJPT 120, 150 | 120, 150 | –
Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 06-16 | 6–16 | – | MJPB 6-16 | 6–16 | –
Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 16 | 16 | – | MJPB 16 | 16 | –
Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 25 | 25 | – | MJPB 25 | 25 | –
Соединительный зажим для проводов ввода | MJPB 16-25 | 16–25 | – | MJPB 16-25 | 16–25 | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 25N | 25 | – | – | – | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 35N | 35 | – | – | – | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 50N | 50 | – | – | – | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 54,6 N | 54,6 | – | MJPT 54 | 54,6 | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 70N | 70 | – | MJPT 70N | 70 | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 95N | 95 | – | MJPT 95N | 95 | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 120N | 120 | – | – | – | –
Соединительный зажим для нейтрали | MJPT 150N | 150 | – | – | – | –
Изолированный наконечник для медных шин | CPTAU 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 | 16–70 | – | CPTAU 16, 25, 35, 50, 70 | 16–70 | –
Изолированный наконечник для медных шин | CPTAU 95 | 95 | – | CPTAU 95 | 95 | –
Изолированный наконечник для медных шин | CPTAU 120, 150 | 120, 150 | – | CPTAU 120, 150 | 120, 150 | –
Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин | CPTAUO 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 | 16–70 | – | – | – | –
Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин | CPTAUO 95 | 95 | – | – | – | –
Изолированный наконечник для медных и алюминиевых шин | CPTAUO 120, 150 | 120, 150 | – | – | – | –
Стяжной хомут | KR 1 | D 10–45 | – | E778 | D 10–45 | –
Стяжной хомут | KR 2 | D 25–62 | – | E260 | D 26–66 | –
Стяжной хомут | KR 3 | D 55–92 | – | – | – | –
Лента крепления | F 20(Premium) | упак. 50 м. | – | F 20.7 | упак. 50 м. | –
Скрепа для ленты | C20 | 20 мм | – | C20 | 20 мм | –
Скрепа для ленты | B200 | 20 мм | – | B20 | 20 мм | –
Изолирующий колпачок | CI 6-35 | 6–35 | – | CE 6-35 | 6–35 | –
Изолирующий колпачок | CI 25-150 | 16–150 | – | CE 16-150 | 16–150 | –
Герметизирующая лента | LS 20 | – | – | – | – | –
Хомут | HF 207 | – | 10,0 | – | – | –
Ограничители перенапряжений нелинейные | LVA 260* | – | – | OCT600/28* | – | –
Ограничители перенапряжений нелинейные | LVA 450* | – | – | OCT600/50* | – | –
Ограничители перенапряжений нелинейные | LVA 660* | – | – | OCT600/66 | – | –

## Стр 66 таб 1
АРМАТЕХ НИЛЕД / АРМАТЕХ НИЛЕД | АРМАТЕХ НИЛЕД / Сечение, мм² / Диаметр, мм, мм²; мм | АРМАТЕХ НИЛЕД / Разрушающая нагрузка, кН | ЭНЕРВИК (ENSTO) / ЭНЕРВИК (ENSTO) | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Сечение, мм² / Диаметр, мм, мм²; мм | ЭНЕРВИК (ENSTO) / Разрушающая нагрузка, кН | МЗВА-ЧЭМЗ / МЗВА-ЧЭМЗ | МЗВА-ЧЭМЗ / Сечение, мм² / Диаметр, мм, мм²; мм | МЗВА-ЧЭМЗ / Разрушающая нагрузка, кН
MJPT 25, 35, 50, 70 | 25, 35, 50, 70 | – | – | – | – | MJPT 25, 35,50,70 | 25, 35, 50, 70 | –
MJPT 95 | 95 | – | – | – | – | MJPT 95 | 95 | –
MJPT 120, 150 | 120, 150 | – | – | – | – | MJPT 120, 150 | 120, 150 | –
MJPB 6-16 | 6–16 | – | – |  |  | MJPB 06-16 | 6–16 | –
MJPB 16 | 16 | – | – | – | – | MJPB 16 | 16 | –
MJPB 25 | 25 | – | – | – | – | MJPB 25 | 25 | –
MJPB 16-25 | 16–25 | – | – | – | – | MJPB 16-25 | 16–25 | –
MJPT 25N | 25 | – | SJ 9.25 | 25–25 | – | MJPT 25N | 25 | –
MJPT 35N | 35 | – | SJ 9.35 | 35–35 | – | MJPT 35N | 35 | –
MJPT 50N | 50 | – | SJ 9.50 | 50–50 | – | MJPT 50N | 50 | –
– | – | – | – | – | – | MJPT 54,6 N | 54,6 | –
MJPT 70N | 70 | – | SJ 9.70 | 70-70 | – | MJPT 70N | 70 | –
MJPT 95N | 95 | – | SJ 9.95 | 95-95 | – | MJPT 95N | 95 | –
MJPT 120N | 120 | – | SJ 9.120 | 120-120 | – | MJPT 120N | 120 | –
– | – | – | SJ 9.150 | 150-150 | – | MJPT 150N | 150 | –
– | – | – | – | – | – | CPTAU 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 | 16–70 | –
– | – | – | – | – | – | CPTAU 95 | 95 | –
– | – | – | – | – | – | CPTAU 120, 150 | 120, 150 | –
CPTA R 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 | 16–70 | – | – | – | – | CPTAUO 16, 25, 35, 50, 54,6, 70 | 16–70 | –
CPTA R 95 | 95 | – | – | – | – | CPTAUO 95 | 95 | –
CPTA R 120, 150 | 120, 150 | – | – | – | – | CPTAUO 120, 150 | 120, 150 | –
E778 | D 10–45 мм | – | PER26.200 | 10–50 | – | KR 1 | D 10–45 | –
E260 | D 25–62 мм | – | PER-15 | 10–80 | – | KR 2 | D 25–62 | –
E350 | D 55–92 мм | – | PER26.375 | 10–105 | – | KR 3 | D 55–92 | –
F 207 | упак. 50 м. | – | COT 37 | упак. 25 м. | – | F 20 (Premium) | упак. 50 м. | –
NC 20 | 20 мм | – | COT 36 | 20 мм | – | C20 | 20 мм | –
NB 20 | 20 мм | – | – | – | – | B200 | 20 мм | –
CE 6-35 | 6–35 | – | PK99.025 | 10–25 | – | CI 6-35 | 6–35 | –
CE 25-150 | 16–150 | – | PK99.2595 | 25–95 | – | CI 25-150 | 25–150 | –
SCT 20 | – | – | – | – | – | LS 20 | – | –
BF 207 | – | 10,0 | – | – | – | HF 207 | – | 10,0
OP600/28* | – | – | SE 45 (46). 275-15* | – | – | LVA 260* | – | –
OP600/50* | – | – | SE 45 (46). 440-15* | – | – | LVA 450* | – | –
OP600/66* | – | – | SE 45(46). 690-15* |  |  | LVA 660*

## Стр 71 таб 1
Наименование | Тип изолятора | Провод СИП-3, номинальное сечение / 10-20 кВ, мм² | Провод СИП-3, номинальное сечение / 35 кВ, мм² | Цветовая маркировка | Количество в упаковке, шт. | Количество в коробке, шт.
ВС 35/50.1 | ШФ-20* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.1 | ШФ-20* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВС 35/50.1У | ШФ-20* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.1У | ШФ-20* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВС 35/50.1-35 | ШФ-35В | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.1-35 | ШФ-35В | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВС 35/50.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВС 35/50.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВС 35/50.2 | ШФ-20*, ШС* | 35–50 | 35 | желтая | 12 | 120
ВСн 35/50.2 | ШФ-20*, ШС* | 35–50 | 35 | желтая | 6 | 240
ВС 35/50.2-35 | ШФ-35В | 35–50 | 35 | желтая | 6 | 240
ВСн 35/50.2-35 | ШФ-35В | 35–50 | 35 | желтая | 6 | 240
ВС 35/50.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 6 | 240
ВСн 35/50.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 35–50 | 35 | желтая | 6 | 240
ВС 70/95.1 | ШФ-20* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.1 | ШФ-20* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВС 70/95.1У | ШФ-20* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.1У | ШФ-20* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВС 70/95.1-35 | ШФ-35В | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.1-35 | ШФ-35В | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВС 70/95.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВС 70/95.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВС 70/95.2 | ШФ-20*, ШС*. | 70–95 | 70 | зеленая | 12 | 120
ВСн 70/95.2 | ШФ-20*, ШС*. | 70–95 | 70 | зеленая | 6 | 240
ВС 70/95.2-35 | ШФ-35В | 70–95 | 70 | зеленая | 6 | 240
ВСн 70/95.2-35 | ШФ-35В | 70–95 | 70 | зеленая | 6 | 240
ВС 70/95.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 6 | 240
ВСн 70/95.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 70–95 | 70 | зеленая | 6 | 240
ВС 120/150.1 | ШФ-20* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.1 | ШФ-20* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВС 120/150.1У | ШФ-20* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.1У | ШФ-20* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВС 120/150.1-35 | ШФ-35В | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.1-35 | ШФ-35В | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВС 120/150.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.1-П | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВС 120/150.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.1-ПУ | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВС120/150.2 | ШФ-20*, ШС* | 120–150 | 120 | черная | 12 | 120
ВСн 120/150.2 | ШФ-20*, ШС* | 120–150 | 120 | черная | 6 | 240
ВС 120/150.2-35 | ШФ-35В | 120–150 | 120 | черная | 6 | 240
ВСн 120/150.2-35 | ШФ-35В | 120–150 | 120 | черная | 6 | 240
ВС 120/150.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 6 | 240
ВСн 120/150.2-П | ОЛСК*, ЛШП* | 120–150 | 120 | черная | 6 | 240

## Стр 72 таб 1
Наименование | Провод СИП-3, Номинальное сечение / 10-20 кВ, мм2 | Провод СИП-3, Номинальное сечение / 35 кВ, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ПГ-30/12-20 СИП | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 35, 50, 70, 95, 120 | 34 | 0,675 | 30
ПГ-30/12-20 СИП-А | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 35, 50, 70, 95, 120 | 34 | 0,67 | 30
ПГ-30/12-20 СИП-К | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 35, 50, 70, 95, 120 | 34 | 0,83 | 30
ПГ-30/18-28 СИП | 120, 150, 185, 240 | 120, 150, 185, 240 | 34 | 0,97 | 30
ПГ-30/18-28 СИП-К | 120, 150, 185, 240 | 120, 150, 185, 240 | 34 | 1,1 | 30
ПГ-30/18-28 СИП-А | 120, 150, 185, 240 | 120, 150, 185, 240 | 34 | 1,1 | 30

## Стр 72 таб 2
Наименование | Провод СИП-3, 6-20 кВ, Номинальное сечение, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
HC-70 | 70 | 60 | 1,7
HC-95 | 95 | 60 | 1,8
HC-120 | 120 | 60 | 1,9
HC-150 | 150 | 60 | 2,0
HC-185 | 185 | 60 | 2,2
HC-240 | 240 | 60 | 2,3

## Стр 73 таб 1
Наименование | Провод СИП-3 / Номинальное сечение / 10-20 кВ, мм2 | Провод СИП-3 / Номинальное сечение / 35 кВ, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ODS 35-70 | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 0,5 | 10
ODS 35-70S | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 0,5 | 10
ODS 35-70.3 | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 0,9 | 5
ODS 35-70.3S | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 0,9 | 5
ODS 35-70Т | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 1,5 | 20
ODS 35-70ТS | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 1,5 | 20
ODS 35-70.3Т | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 1,9 | 15
ODS 35-70.3ТS | 35, 50, 70 | 35, 50 | 20 | 1,9 | 15

## Стр 73 таб 2
Наименование | Провод СИП-3 / Номинальное сечение / 10-20 кВ, мм2 | Провод СИП-3 / Номинальное сечение / 35 кВ, мм2 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более | Кол-во в упаковке, шт.
ODS 95-120 | 95, 120 | 70 | 30 | 0,9 | 15
ODS 95-120.3 | 95, 120 | 70 | 30 | 1,3 | 10
ODS 95-120Т | 95, 120 | 70 | 30 | 1,9 | 10
ODS 95-120.3Т | 95, 120 | 70 | 30 | 2,3 | 5
ODS 120-150 | 120, 150 | 95 | 30 | 1,0 | 15

## Стр 74 таб 1
Наименование | Рис. | Провод СИП-3. Номинальное сечение / 10-20 кВ, мм² | Провод СИП-3. Номинальное сечение / 35 кВ, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
ODSU 95-120 | 1 | 95, 120 | 70 | 30 | 1,38
ODSU 95-120.3 | 2 | 95, 120 | 70 | 30 | 1,60

## Стр 75 таб 1
Наименование | Провод СИП-3 / Провод СИП-3, номинальное сечение, мм² | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НБ-60/5,6-16 | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 60,0 | 0,7
НБ-60/5,6-16 К | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 60,0 | 1,0

## Стр 76 таб 1
Наименование | Провод СИП-3 / Провод СИП-3, номинальное сечение, мм2; номинальное сечение | Разрушающая нагрузка / Разрушающая нагрузка, кН, не менее; не менее | Масса / Масса, кг, не более; не более
НБ-44/5,6-16 | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 К | 35, 50, 70, 95, 120, 150 | 44,0 | 1,1

## Стр 77 таб 1
Наименование | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Провод СИП-3, номинальное сечение, мм² | Диаметр жилы без изоляции, мм | Цвет заглушки | Размеры, мм / D, мм | Размеры, мм / L, мм | Масса, кг; не более
АСЦ 66-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 25-70 | 5,81-8,64 | Красный | 25 | 345 | 0,3
АСЦ 66-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 25-70 | 5,81-8,64 | Красный | 25 | 345 | 0,3
АСЦ 67-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 70-95 | 8,64-12,07 | Желтый | 33,5 | 410 | 0,6
АСЦ 67-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 70-95 | 8,64-12,07 | Желтый | 33,5 | 410 | 0,6
АСЦ 68-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 120-150 (95*) | 12,07-14,88 | Розовый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ 68-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 120-150 (95*) | 12,07-14,88 | Розовый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ 69-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 185-240 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ 69-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 185-240 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9

## Стр 78 таб 1
Наименование | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Провод СИП-3, 6-35 кВ, номинальное сечение, мм² | D, мм | L, мм | S, мм
СЦ-35-7 | — | 35 | 28 | 198 | 24
СЦ-35-7Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 35 | 28 | 198 | 24
СЦ-35-7Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 35 | 28 | 198 | 24
СЦ-50-8 | — | 50 | 28 | 198 | 24
СЦ-50-8Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 50 | 28 | 198 | 24
СЦ-50-8Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 50 | 28 | 198 | 24
СЦ-70-9/10 | — | 70 | 28 | 198 | 24
СЦ-70-9/10Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 70 | 28 | 198 | 24
СЦ-70-9/10Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 70 | 28 | 198 | 24
СЦ-95-11/12 | — | 95* | 28 | 198 | 24
СЦ-95-11/12Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 95* | 28 | 198 | 24
СЦ-95-11/12Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 95* | 28 | 198 | 24
СЦ-120-13 | — | 120 | 35 | 220 | 30
СЦ-120-13Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 120 | 35 | 220 | 30
СЦ-120-13Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 120 | 35 | 220 | 30
СЦ-150-14 | — | 150 | 35 | 220 | 30
СЦ-150-14Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 150 | 35 | 220 | 30
СЦ-150-14Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 150 | 35 | 220 | 30
СЦ-185-15/16 | — | 185 | 35 | 220 | 30
СЦ-185-15/16Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 185 | 35 | 220 | 30
СЦ-185-15/16Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 185 | 35 | 220 | 30
СЦ-240-17 | — | 240 | 35 | 220 | 30
СЦ-240-17Т-25 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 240 | 35 | 220 | 30
СЦ-240-17Т-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 240 | 35 | 220 | 30

## Стр 78 таб 2
Наименование | Комплектация изолирующей термоусаживаемой трубкой | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение, мм2 | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Диаметр жилы без изоляции, мм | Размеры гильзы, мм / Наружный диаметр, D | Размеры гильзы, мм / Длина, L | Матрицы для опрессовки | Масса, кг; не более
ССИП-35-3 | — | 35 | 6,7-7,1 | 16 | 150 | Е 140 | 0,07
ССИП-35-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 35 | 6,7-7,1 | 16 | 150 | Е 140 | 0,07
ССИП-35-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 35 | 6,7-7,1 | 16 | 150 | Е 140 | 0,07
ССИП-50-3 | — | 50 | 7,9-8,4 | 16 | 180 | Е 140 | 0,08
ССИП-50-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 50 | 7,9-8,4 | 16 | 180 | Е 140 | 0,08
ССИП-50-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 50 | 7,9-8,4 | 16 | 180 | Е 140 | 0,08
ССИП-70-3 | — | 70 | 9,5-10,0 | 20 | 195 | Е 173 | 0,12
ССИП-70-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 70 | 9,5-10,0 | 20 | 195 | Е 173 | 0,12
ССИП-70-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 70 | 9,5-10,0 | 20 | 195 | Е 173 | 0,12
ССИП-95-3 | — | 95 | 11,1-11,7 | 25 | 215 | Е 215 | 0,22
ССИП-95-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 95 | 11,1-11,7 | 25 | 215 | Е 215 | 0,22
ССИП-95-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 95 | 11,1-11,7 | 25 | 215 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3 | — | 95* | 12,2-12,9 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 95* | 12,2-12,9 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 95* | 12,2-12,9 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3 | — | 120 | 12,5-13,1 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 120 | 12,5-13,1 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-120-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 120 | 12,5-13,1 | 25 | 235 | Е 215 | 0,22
ССИП-150-3 | — | 150 | 13,9-14,5 | 26 | 292 | МШ 22,5 | 0,28
ССИП-150-3А-20 | Термоусаживаемая трубка на 20 кВ | 150 | 13,9-14,5 | 26 | 292 | МШ 22,5 | 0,28
ССИП-150-3А-35 | Термоусаживаемая трубка на 35 кВ | 150 | 13,9-14,5 | 26 | 292 | МШ 22,5 | 0,28

## Стр 79 таб 1
Наименование | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Номинальное сечение, мм² | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Диаметр жилы, мм | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Макс. диаметр провода с изоляцией, мм | Цвет заглушки | Размер гильзы, мм / Наружный диаметр, D, мм | Размер гильзы, мм / Длина, L, мм | Матрицы для опрессовки | Масса, кг; не более
MJRP-35N | 35 | 6,7-7,1 | 11,7 | Красный | 22 | 170 | Е 173 | 0,100
MJRP-50N | 50 | 7,9-8,4 | 13,0 | Желтый | 22 | 170 | Е 173 | 0,099
MJRP-70N | 70 | 9,5-10,0 | 14,6 | Белый | 22 | 170 | Е 173 | 0,085
MJRP-95N | 95 | 11,1-12,0 | 16,6 | Серый | 25 | 180 | Е 215 | 0,160
MJRP-120N | 120 | 12,5-13,1 | 17,7 | Розовый | 25 | 180 | Е 215 | 0,134
MJRP-150N | 150 | 13,9-14,5 | 19,1 | Фиолетовый | 25 | 180 | Е 215 | 0,128

## Стр 79 таб 2
Наименование | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Номинальное сечение, мм² | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Диаметр жилы, мм | Провод СИП-3, 6-20 кВ / Макс. диаметр провода с изоляцией, мм | Цвет заглушки | Размер гильзы, мм / Наружный диаметр, D, мм | Размер гильзы, мм / Длина, L, мм | Матрицы для опрессовки | Масса, кг; не более
MJRP-35 | 35 | 6,7-7,1 | 11,7 | Красный | 22 | 105 | Е 173 | 0,070
MJRP-50 | 50 | 7,9-8,4 | 13,0 | Желтый | 22 | 105 | Е 173 | 0,060
MJRP-70 | 70 | 9,5-10,0 | 14,6 | Белый | 22 | 105 | Е 173 | 0,055
MJRP-95 | 95 | 11,1-12,0 | 16,6 | Серый | 25 | 110 | Е 215 | 0,092
MJRP-120 | 120 | 12,5-13,1 | 17,7 | Розовый | 25 | 110 | Е 215 | 0,082
MJRP-150 | 150 | 13,9-14,5 | 19,1 | Фиолетовый | 25 | 110 | Е 215 | 0,078

## Стр 80 таб 1
Наименование | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение магистрали, мм² | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение ответвления, мм² | Масса, кг; не более | Количество в коробке, шт.
ORP 150 | 25–150 | 25-150 | 0,48 | 30
ORP 150м | 25–150 | 25-150 | 0,48 | 30

## Стр 80 таб 2
Наименование | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение провода СИП-3, мм² | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение провода АС, мм² | Масса, кг; не более | Количество в коробке, шт.
ORPN 150 | 25-150 | 25-150 | 0,48 | 30
ORPN 150м | 25-150 | 25-150 | 0,48 | 30

## Стр 80 таб 3
Наименование | Номинальное сечение провода СИП-3, мм² | Масса, кг; не более | Количество в коробке, шт.
ORPN-D | 25-150 | 0,69 | 20
ORPN-Dм | 25-150 | 0,69 | 20

## Стр 81 таб 1
Наименование | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение магистрали, мм² | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение ответвления, мм² | Момент затяжки болтов, Нм | Масса, кг; не более | Количество в коробке, шт.
ОАЗ-1 | 35–150 | 35–150(120)** | 50 | 0,27 | 40
ОАЗ-1С | 35–150 | 35–150(120)** | 50 | 0,27 | 40

## Стр 81 таб 2
Наименование | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение провода СИП-3, мм² | Провод СИП-3, 6-35 кВ / Номинальное сечение провода АС, мм² | Момент затяжки болтов, Нм | Масса, кг; не более | Количество в коробке, шт.
ОАЗ-2 | 35–150 | 35–150 | 50 | 0,27 | 40
ОАЗ-2С | 35–150 | 35–150 | 50 | 0,27 | 40

## Стр 81 таб 3
Наименование | Номинальное сечение магистрали, мм² | Номинальное сечение ответвления, мм² | Момент затяжки болтов, Нм | Масса, кг
РС 150 | 16-150 | 16-150 | 22 | 0,13

## Стр 82 таб 1
Наименование | Номинальное сечение магистрали, мм² | Номинальное сечение отпайки, мм² | Усилие затяжки, Нм | Масса, кг; не более
ЗВЗ 30 | 25-150 | 25-150 | 40 | 0, 50
ЗВЗ 30.2 | 25-150 | 25-150 | 40 | 0, 50
ЗВЗ 30.1 | 25-150 | 25-150 | 40 | 0, 45
ЗВЗ 30.12 | 25-150 | 25-150 | 40 | 0, 47

## Стр 82 таб 2
Наименование | Номинальное сечение магистрали СИП-3, мм² | Номинальное сечение отпайки, мм² | Усилие затяжки, Нм | Масса, кг; не более
ЗВЗ 36 | 35-185 (150)* | 35-157 | 40 | 0, 52
ЗВЗ 36.2 | 35-185 (150)* | 35-157 | 40 | 0, 46

## Стр 82 таб 3
Наименование | Масса, кг; не более
С93 | 0,1
С94 | 0,17

## Стр 85 таб 1
Наименование параметра | УЗПН-6 | УЗПН-10 | УЗПН-15 | УЗПН-20 | УЗПН-35
Класс напряжения сети, кВ | 6 | 10 | 15 | 20 | 35
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, (UНДР), кВ | 7,6 | 12,7 | 17,5 | 24 | 40,5
Остающееся напряжение (кВ) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой:
2500 А | 22,6 | 31,2 | 38,0 | 53,5 | –
5000 А | 24,3 | 33,6 | 41,0 | 57,6 | 81,9
10000 А | 27,2 | 37,6 | 45,8 | 64,1 | 89,6
20000 А | – | – | – | – | 101,0
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 14,2 | 20,6 | 25,1 | 35,3 | 112
Длина искрового промежутка, L, мм | 40 | 60 | 70 | 80 | 120
Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового импульса искрового промежутка, кВ, не более | 75 | 92 | 98 | 107 | 140

## Стр 89 таб 1
Наименование параметра | УЗПН-6-ВУ УЗПН-6-ВУ.1 | УЗПН-10-ВУ УЗПН-10-ВУ.1
Класс напряжения сети, кВ | 6 | 10
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, (uндр), кВ | 7,6 | 12,7
Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 9,5 | 15,9
Номинальный разрядный ток, А | 10000 | 10000
Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ с амплитудой: 5000 А | 22,2 | 37,1
10000 А | 24,3 | 40,6
20000 А | 27,3 | 45,6
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 30,4 | 50,8
Н, мм. | 280 | 330

## Стр 90 таб 1
Наименование параметра | УЗПИ-6 УЗПИ-6.1 | УЗПИ-10 УЗПИ-10.1
Класс напряжения сети, кВ | 6 | 10
Наибольшее длительно допустимое р абочее напряжение ограничителя, (uндр), кВ | 7,6 | 12,7
Номинальное напряжение ограничителя, кВ | 9,5 | 15,9
Номинальный разрядный ток, А | 10000 | 10000
Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс, кВ с амплитудой: 5000 А | 22,2 | 37,1
10000 А | 24,3 | 40,6
20000 А | 27,3 | 45,6
Способность к рассеиванию энергии расчетного прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее | 30,4 | 50,8
Н, мм. | 280 | 330

## Стр 91 таб 1
Наименование | Момент затяжки болтов, Н м | Масса, кг | Количество шт. в упаковке
УЗД-1.1 | 40 | 0,5 | 18
УЗД-1.2 | 40 | 0,6 | 12
УЗД-1.3 | 40 | 0,6 | 12
УЗД-1.1С | 40 | 0,5 | 18
УЗД-1.2С | 40 | 0,6 | 12
УЗД-1.3С | 40 | 0,6 | 12

## Стр 92 таб 1
Наименование | Момент затяжки болтов, Н м | Масса, кг
УЗД-2 | 40 | 1,6
УЗД-2.1 | 40 | 1,6
УЗД-2С | 40 | 1,6
УЗД-2.1С | 40 | 1,6

## Стр 92 таб 2
Наименование | Момент затяжки болтов, Н м | Масса, кг
УЗД-3 | 40 | 0,91

## Стр 92 таб 3
Наименование | Момент затяжки болтов, Н м | Масса, кг
УЗД-4 | 40 | 1,3
УЗД-4С | 40 | 1,3
УЗД-4.1 |  | 1,0

## Стр 93 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение ВЛ, кВ | Диаметр троса, мм | Длина, м | Наличие изолятора | Разрушающая нагрузка, кН; не менее
SHS-25P-110L | 0,4 | 6,1 | 11,0 | - | 17,5
SHS-25P-110R | 0,4 | 6,1 | 11,0 | - | 17,5
SHS-25P-135L | 0,4 | 6,1 | 13,5 | - | 17,5
SHS-25P-135R | 0,4 | 6,1 | 13,5 | - | 17,5
SHS-25K-165L | 6-20 | 6,1 | 16,5 | + | 17,5
SHS-25K-165R | 6-20 | 6,1 | 16,5 | + | 17,5
SHS-12.0600123 | 6-20 | 9,1 | 18,0 | + | 34,0

## Стр 95 таб 1
| МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | Примечание | ЭНЕРВИК (ENSTO) | АРМАТЕХ NILED
Штыревые изоляторы | ШС 20УД ЛШП 20А | Для ВЛЗ 10-20 кВ | SDI 37 | IF 27
Штыревые изоляторы | ЛШП 10А | Для ВЛЗ 6 кВ | SDI 37 | IF 27
Штыревые изоляторы | ШС 20ЕД ЛШП 20Б | Для ВЛЗ 10-20 кВ | SDI 30 | IF 20
Штыревые изоляторы | ШС 10ЕД ЛШП 10Б | Для ВЛЗ 6 кВ | SDI 30 | IF 20
Опорные линейные изоляторы | ОЛСК-12,5-20А | Для ВЛЗ 10-20 кВ | SDI83.1(M20) | -
Опорные линейные изоляторы | ОЛСК-12,5-35А(Б) | Для ВЛЗ 35 кВ | SDI84.1(M24) SDI81.825(M24) | -
Подвесные полимерные изоляторы | ЛК70/10-И-4СС | Для ВЛЗ 6-10 кВ | SDI80 SDI90.150 | -
Подвесные полимерные изоляторы | ЛК70/20-И-2СС | Для ВЛЗ 20 кВ | SDI80.1 SDI90.280 | -
Подвесные полимерные изоляторы | ЛК70/20-И-2ГС | Для ВЛЗ 20 кВ | SDI80.2 SDI90.282 SDI90.288 | -
Подвесные полимерные изоляторы | ЛК70/20-И-2СП + У2К-7-16 | Для ВЛЗ 20 кВ | SDI80.10 SDI90.284 | -
Подвесные полимерные изоляторы | ЛК70/35-И-2СС | Для ВЛЗ 35 кВ | SDI90.350 | -
Гирлянда стеклянных изоляторов | ПС-70Е (2 шт.) СРС-7-16(1 шт.) У1-7-16 (1шт.) |  | SH 193 | IS 70E (2 шт.) C 7-16 (1 шт.) FIS 1-7-16 (1 шт.)
Поддерживающие зажимы | ПГ 30/12-20 СИП(К) |  | SO181 SO181.6 SO241 | -
Натяжные зажимы | ODS 35-50(.3)(T) |  | SO255 (SO255.3) | DN-35Rpi DN-70Rpi
Натяжные зажимы | ODS 95-120(.3)(T) |  | SO256 (SO256.3) | DN-120Rpi
Натяжные зажимы | НС 70(95,120, 150)* НКК 60/4-10* НБ 60/5,6-16(К)* НЗ 60/11-17* НБ-44/5,6-16(К)* | *-Тип зажима выбирается в зависимости от сечения провода и разрушающей нагрузки заменяемого зажима | SO256 (SO256.3) SO85 SO146 SO105 | PAZ1 PAZ2 PAZ3
Ответвительные прокалывающие зажимы | ОАЗ-1(C) | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 | SL(W)25.2 | RP150
Ответвительные прокалывающие зажимы | ORP150(M) | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 | SLW25.22 | RP150
Ответвительные прокалывающие зажимы | ОАЗ-2(C) ORPN150(M) | Для замены зажимов RP150 и RPN150 рекомендуется применять совместно с кожухами КЗ-02 или КЗ-01 | SE(W)20 SEW20.7 | RPN150
Плашечные ответвительные зажимы | РС 150 |  | SL 4.21 SL 4.25 SL 39.2 | СD 150
Защитные кожухи для ответвительных прокалывающих зажимов | КЗ-02 |  | SP 15 SP 16 | -

## Стр 96 таб 1
| МЗВА-ЧЭМЗ; ИНСТА; ЮМЭК / МЗВА-ЧЭМЗ ИНСТА ЮМЭК | Примечание | ЭНЕРВИК (ENSTO) / ЭНЕРВИК (ENSTO) | АРМАТЕХ NILED / АРМАТЕХ NILED
Оперативные ответвительные зажимы | ЗВЗ 30 |  | SL 30 | -
Оперативные ответвительные зажимы | ЗВЗ 30.1 |  | SL 30.1 | -
Оперативные ответвительные зажимы | ЗВЗ 36 |  | SL(W) 36 | -
Скобы для оперативных ответвительных зажимов | С 93 |  | PSS 923 | -
Скобы для оперативных ответвительных зажимов | С 94 |  | PSS 924 | -
Соединительные прессуемые гильзы | MJRP35N |  | CIL6, CIL66 | MJRP35N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-35-3А |  | CIL6, CIL66 | MJRP35N
Соединительные прессуемые гильзы | MJRP50N |  | CIL6, CIL66 | MJRP50N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-50-3А |  | CIL6, CIL66 | MJRP50N
Соединительные прессуемые гильзы | MJRP70N |  | CIL7, CIL67 | MJRP70N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-70-3А |  | CIL7, CIL67 | MJRP70N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-95-3А |  | CIL7, CIL67 | MJRP95N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-120-3А |  | CIL8, CIL68 | MJRP120N
Соединительные прессуемые гильзы | ССИП-150-3А |  | CIL8, CIL68 | MJRP150N
Спиральные вязки | ВС 35/50.2 |  | CO 35 SO 115.5073 S0 115.5083 | СВ 35
Спиральные вязки | ВС 70/95.2 |  | C0 70 SO 115.9573 SO 115.9583 | СВ 70
Спиральные вязки | ВС 120/150.2 |  | CO 120 SO 115.150 | СВ 120
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-1.1(C) |  | SE(W) 20.1 | CE 1
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-1.2 (C) |  | SE(W) 20.2 | CE 2
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-1.3 (C) |  | SE(W) 20.3 | CE 3
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-2 (C) |  | SDI 20.3 (SDI 20.3) | APD-1
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-2.1 (C) |  | SDI 20.2 (SDI 20.2) | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-3 |  | SDI 10.2 | APD-2
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗД-4 (C) |  | SDI 27 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10-Ш |  | SDI46.710 | APDO-1-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10-ОЛ |  | SDI46.510 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-20-Ш |  | SDI46.7 | APDO-1-20
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-20-ОЛ |  | SDI46.5 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-35-ОЛ |  | SDI46.535 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10-Ш |  | SDI97.1 | APDO-1-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10-Ш |  | SDI97.2 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10-Ш |  | SDI97.12 | -
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10** | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора | SDI97 | PDR-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10** | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора | SDI97.4 | PDR-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10** | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора | SDI97.Е | PDR-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10** | **- Модификация устройства выбирается в зависимости от типа изолятора | SDI97.451 | PDR-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-6ЛК |  | - | APDO-2-6
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПН-10ЛК |  | - | APDO-2-10
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПИ-6 |  | - | УЗИП-6
Устройства защиты от атмосферных (грозовых) перенапряжений | УЗПИ-10 |  | - | УЗИП-10
Ушки | УД-7-16 |  | - | UU7-16
Ушки | У-1-7-16 |  | - | FIS1-7-16
Серьги | СРС-7-16 |  | - | -
Серьги | СР-7-16 |  | - | C7-16
Звенья промежуточные | ПРТ-7-1 |  | - | S7-1
Зажимы для оперативного заземления | ORPN-D(M) |  | - | RPN+D

## Стр 100 таб 1
Наименование | Рис. | Размеры, мм / b | Размеры, мм / D | Размеры, мм / D₁ | Размеры, мм / d | Размеры, мм / H | Размеры, мм / H₁ | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
СР-4-11 | 1 | 14 | 32 | 15 | 11,9 | 50 | 75,1 | 40 | 0,12
СР-7-16 | 1 | 16 | 42 | 17 | 17 | 65 | 99,4 | 70 | 0,30
СР-12-16 | 2 | 21 | 45 | 23 | 17 | 65 | 100,9 | 120 | 0,41
СРС-4-11 | 3 | 11,9 | 39 | 17 | 11,9 | 55 | 75,1 | 40 | 0,12
СРС-7-16 | 3 | 17 | 57 | 23 | 17 | 76,5 | 106,9 | 70 | 0,32
СРС-7-16А | 3 | 14 | 45 | 17 | 17 | 66 | 91,4 | 70 | 0,26

## Стр 100 таб 2
Наименование | Размеры, мм / В | Размеры, мм / b | Размеры, мм / d | Размеры, мм / H | Размеры, мм / H₁ | Размеры, мм / H₂ | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
СРД-7-16 | 17 | 14 | 17 | 105 | 132,4 | 55 | 70 | 0,35

## Стр 102 таб 1
Наименование | Рис. | Размеры, мм / D, мм | Размеры, мм / D₁, мм | Размеры, мм / d, мм | Размеры, мм / H, мм | Размеры, мм / H₁, мм | Размеры, мм / L, мм | Размеры, мм / L₁, мм | Размеры, мм / S, мм; min | Размеры, мм / S, мм; max | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
КГП-4-1 | 2 | 16 | 17,0 | 14 | 77 | 126 | 80 | 112 | 6 | 8 | 40 | 0,64
КГП-4-2 | 3 | 16 | 17,0 | 11,9 | 87 | 128 | 80 | 112 | 6 | 8 | 40 | 0,56
КГП-7-1 | 2 | 16 | 17,0 | 16 | 82 | 135 | 80 | 110 | 6 | 8 | 70 | 0,8
КГП-7-2Б | 3 | 20 | 21,05 | 17 | 119 | 173 | 80 | 117 | 6 | 8 | 70 | 1,22
КГП-7-2B | 3 | 16 | 17,0 | 17 | 96 | 141 | 80 | 112 | 6 | 8 | 70 | 0,7
КГП-7-3 | 5 | 16 | 17,0 | – | 80 | 32 | 80 | 112 | 6 | 8 | 70 | 0,44
КГП-7-3А* | 6 | 16 | 17,0 | – | 80 | 32 | 80 | 112 | 6 | 8 | 70 | 0,51
КГП-12-1 | 2 | 20 | 21,5 | 22 | 110 | 174 | 80 | 117 | 12 | 16 | 120 | 1,52
КГП-16-2 | 2 | 20 | 21,5 | 25 | 109 | 179 | 80 | 117 | 12 | 16 | 160 | 2,03
КГП-16-3 | 5 | 20 | 21,5 | – | 108 | 39 | 80 | 117 | 12 | 16 | 160 | 0,9
КГП-16-3А* | 6 | 20 | 21,5 | – | 103 | 39 | 80 | 117 | 12 | 16 | 160 | 0,09
КГП-9/12-2C | 1 | 20 | 21,5 | 22 | 95 | 166 | 44 | 81 | 12 | 18 | 90/120* | 1,65
КГП-9/12-3 | 4 | 20 | 21,5 | – | 95 | 30 | 44 | 81 | 12 | 18 | 90/120* | 0,70

## Стр 103 таб 1
Наименование | Рис. | Размеры, мм / B₁ | Размеры, мм / B₂ | Размеры, мм / b | Размеры, мм / D | Размеры, мм / D₁ | Размеры, мм / H | Размеры, мм / H₁ | Разрушающая нагрузка,, кН; не менее | Масса,, кг; не более
У1-4-11А | 2 | 38 | 40 | 14 | 15 | 12,5 | 68 | 90 | 40 | 0,50
У1-4/7-11/16 | 1 | 38 | 40 | 16 | 17 | 12,5 | 69,5 | 92 | 40 | 0,49
У1-7-16 | 1 | 52 | 58 | 16 | 17 | 19,2 | 95,5 | 123 | 70 | 0,65
У1-12-16 | 1 | 56 | 62 | 22 | 23 | 19,2 | 102,5 | 140 | 120 | 1,05
У1К-7-16 | 3 | 52 | 58 | 16 | 17 | 19,2 | 77 | 140,5 | 70 | 0,62

## Стр 103 таб 2
Наименование | Рис. | Размеры, мм / B | Размеры, мм / B₁ | Размеры, мм / B₂ | Размеры, мм / D₁ | Размеры, мм / d | Размеры, мм / H | Размеры, мм / H₁ | Разрушающая нагрузка,, кН; не менее | Масса,, кг; не более
У2-7-16 | 1 | 17 | 70 | 58 | 19,2 | 16 | 95,5 | 123 | 70 | 1,04
У2-12-16 | 1 | 23 | 83 | 62 | 19,2 | 22 | 102,5 | 140 | 120 | 1,64
У2К-7-16 | 2 | 17 | 61 | 58 | 19,2 | 16 | 77,0 | 104,5 | 70 | 0,75

## Стр 104 таб 1
Наименование | Размеры, мм / D, мм | Размеры, мм / H, мм | Размеры, мм / H₁, мм | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
УД 7-16 | 54 | 54 | 22 | 70 | 0,32
УД 12-16 | 56 | 55 | 22 | 120 | 0,64

## Стр 104 таб 2
Наименование | Рис. | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
СК-70-1Б | 1 | 70 | 0,42
СК-120-1Б | 2 | 120 | 0,905

## Стр 105 таб 1
Наименование | Размеры, мм / B₁ | Размеры, мм / b | Размеры, мм / d | Размеры, мм / D | Размеры, мм / A | Размеры, мм / L | Размеры, мм / H | Размеры, мм / B | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
ПРТ-7-1 | 17 | 16 | 16 | 17 | 70 | 114 | 40 | 56 | 70 | 0,426
ПРТ-12-1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 100 | 164 | 50 | 79 | 120 | 1,13

## Стр 105 таб 2
Наименование | Регулируемая длина, А / max | Регулируемая длина, А / min | Размеры, мм / B | Размеры, мм / B₁ | Размеры, мм / b | Размеры, мм / D | Размеры, мм / d | Размеры, мм / L | Размеры, мм / H | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
ПРР-7-1 | 490 | 305 | 56 | 17 | 16 | 17 | 16 | 534 | 40 | 70 | 1,77
ПРР-12-1 | 545 | 350 | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 610 | 45 | 120 | 3.73
ПРР-12-1А | 490 | 305 | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 550 | 45 | 120 | 3,38
ПРР-12-3* | - | - | 78 | 23 | 22 | 23 | 22 | 470 | 75 | 120 | 5,81

## Стр 106 таб 1
Наименование | Рис. | В | d | L | H | Н1 | Диаметр проводов и канатов, мм | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
ПГ-25/6-12 | 1 | 17 | 16 | 180 | 109 | 60 | 6,4 – 12,6 | 25 | 0,749
ПГГ-25/6-12 | 2 | - | - | 180 | 123 | 93 | 6,4 – 12,6 | 25 | 1,13
ПГ-30/12-20 | 1 | 20 | 16 | 190 | 122 | 65 | 13,5-19,6 | 35 | 0,66
ПГГ-30/12-20 | 2 | - | - | 190 | 154 | 98 | 13,5-19,6 | 35 | 0,99
ПГ-30/18-28 П1 | 3 | 17 | 16 | 190 | 183 |  | 18-28 | 35 | 1,15
ПГ-30/18-28 П | 4 | 16 | 16 | 190 | 203 | - | 18-28 | 35 | 0,9

## Стр 107 таб 1
Наименование | Рис. | В | L1 | L | H | Н1 | Диаметр проводов и канатов, мм | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
ПГН-1-5 | 1 | 17 | 61,5 | 190 | 55 | 97 | 6,4-9,8 | 25 | 0,47
ПГ-2-11А | 2 | 17 | 69,5 | 190 | 89 | 111 | 6,4-9,8 | 25 | 0,78
ПГ-2-11Б | 2 | 17 | 69,5 | 190 | 89 | 111 | 9,6-12,6 | 25 | 0,78
ПГ-3-12 | 2 | 20 | 70,5 | 190 | 100,5 | 126 | 13,5-19,6 | 30 | 0,78
ПГН-2-6А | 1 | 17 | 61,5 | 190 | 55 | 97 | 6,8-10,5 | 25 | 0,44
ПГН-2-6 | 1 | 17 | 61,5 | 190 | 55 | 97 | 9,6-12,6 | 25 | 0,40
ПГН-3-5 | 1 | 22,7 | 66 | 190 | 67,5 | 111 | 13,5-19,6 | 30 | 0,62
ПГ-2-11Д | 2 | 17 | 69,5 | 190 | 89 | 111 | 6,8-10,5 | 25 | 0,78

## Стр 108 таб 1
Наименование | Марка провода | Марка изолятора | Сечение провода, мм2 | Цветовая маркировка | Кол-во в упаковке, шт.
ПВС(н) 35/50-10 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШС**, ШФ10* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-20 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШФ20* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-35 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-П | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ОЛСК*, ЛШП* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 70/95-10 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШС**, ШФ10* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-20 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШФ20* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-35 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-П | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ОЛСК*, ЛШП* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 120/150-10 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШС**, ШФ10* | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-20 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШФ20* | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-35 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-П | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ОЛСК*, ЛШП* | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 35/50-10-02 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШС**, ШФ10* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-20-02 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШФ20* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-35-02 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 35/50-П-02 | АЖ50, АС35/6,2, АС50/8 | ОЛСК*, ЛШП* | 35-50 | Желтая | 18
ПВС(н) 70/95-10-02 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШС**, ШФ10* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-20-02 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШФ20* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-35-02 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 70/95-П-02 | А70, А95, АС95/16, АС70/11 | ОЛСК*, ЛШП* | 70-95 | Зеленая | 18
ПВС(н) 120/150-10-02 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШС**, ШФ10* | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-20-02 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШФ20* | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-35-02 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ШФ-35В, ШС20-13-СС-lll | 120-150 | Черная | 18
ПВС(н) 120/150-П-02 | А120, АЖ120, А150, АЖ150, АС120/19, АС150/19 | ОЛСК*, ЛШП* | 120-150 | Черная | 18

## Стр 109 таб 1
Наименование | Номер клина | Марка провода по ГОСТ 839 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НК-1-1 | 1 | А16, А25 | 43,9 | 1,0
НК-1-1 | 1А | М16, М25 | 43,9 | 1,2
НК-1-1 | 2 | А35, А50 | 43,9 | 1,0
НК-1-1 | 2А | М35, М50 | 43,9 | 1,2
НК-1-1 | 3 | А70, А95 | 43,9 | 1,0
НК-1-1 | 3А | М70, М95 | 43,9 | 1,2

## Стр 110 таб 1
Наименование | Марка провода / Неизолированного по ГОСТ 839 | Марка провода / Защищенного по ГОСТ 31946 | Диаметр каната, мм / ГОСТ 3062, мм | Диаметр каната, мм / ГОСТ 3063, мм | Диаметр каната, мм / ГОСТ 3071, мм | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НКК-60/4-10 | АС10/1,8 | – | – | – | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | АС16/2,7 | – | – | – | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | АС25/4,2 | – | – | – | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | АС35/6,2 | СИП-3 1х35 | – | – | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | АС50/8,0 | СИП-3 1х50 | – | – | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | 6,80 | 6,60 | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | 7,40 | 7,10 | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | 8,00 | 7,60 | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | 8,60 | 8,10 | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | 9,20 | 8,60 | – | 60 | 0,77
НКК-60/4-10 | – | – | – | 9,10 | – | 60 | 0,77
НКК-120/11-14 | – | – | – | 11,0 | 13,5 | 100 | 1,41

## Стр 111 таб 1
Наименование | Марка провода / Неизолированного по ГОСТ 839 | Марка провода / Защищенного по ГОСТ 31946 | Разрушающая нагрузка,, кН; не менее | Масса,, кг; не более
НЗ-60/11-17 | А95 |  | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | А120 |  | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | А150 |  | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС70/11 |  | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС95/16 | СИП-3 1х95 | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС120/19 | СИП-3 1х120 | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС120/27 | СИП-3 1х150 | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС150/19 | СИП-3 1х185 | 58,8 | 1,5
НЗ-60/11-17 | АС150/24 |  | 58,8 | 1,5

## Стр 112 таб 1
Наименование | Марка провода / Неизолированного по ГОСТ 839 | Марка провода / Защищенного по ГОСТ 31946 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НБ-44/5,6-16 | А35 | СИП-3 1х95 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | А50 | СИП-3 1х95 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | А70 | СИП-3 1х120 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | А95 | СИП-3 1х150 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | А120 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | А150 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | М25 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | М50 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | М95 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | М120 | - | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | АС16/2,7 | СИП-3 1х25 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | АС25/4,2 | СИП-3 1х35 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | АС35/6,2 | СИП-3 1х50 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | АС70/11 | СИП-3 1х54,6 | 44,0 | 0,79
НБ-44/5,6-16 | АС95/16 | СИП-3 1х70 | 44,0 | 0,79

## Стр 113 таб 1
Наименование | Марка провода / Неизолированного по ГОСТ 839 | Марка провода / Защищенного по ГОСТ 31946 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НБ-60/11-16 | А95 | – | 60 | 0,65
НБ-60/11-16 | А120 | – | 60 | 0,65
НБ-60/11-16 | А150 | – | 60 | 0,65
НБ-60/11-16 | АС70/11 | СИП-3 1х70 | 60 | 0,65
НБ-60/11-16 | АС95/16 | СИП-3 1х95 | 60 | 0,65
НБ-60/11-16 | АС120/19 | СИП-3 1х120 | 60 | 0,65
НБ-60/5,6-16 | АС16/2,7 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС25/4,2 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС35/6,2 | СИП-3 1х35 | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС50/8,0 | СИП-3 1х50 | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС70/11 | СИП-3 1х70 | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС95/16 | СИП-3 1х95 | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | АС120/19 | СИП-3 1х120 | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А35 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А50 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А70 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А95 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А120 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | А150 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | М25 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | М50 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | М95 | – | 60 | 0,70
НБ-60/5,6-16 | М120 | – | 60 | 0,70

## Стр 114 таб 1
Наименование | Марка провода / Неизолированного по ГОСТ 839 | Марка провода / Защищенного по ГОСТ 31946 | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг; не более
НБ-65/11,4-17,1 | А95 | СИП-3 1х95 | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | А120 | СИП-3 1х120 | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | А150 | СИП-3 1х150 | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | М95 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | М120 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС70/11 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС95/16 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС120/19 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС120/27 |  | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС150/19 | СИП-3 1х185 | 60 | 1,64
НБ-65/11,4-17,1 | АС150/24 |  | 60 | 1,64

## Стр 115 таб 1
Наименование | Размеры, мм / b₁, мм | Размеры, мм / b₂, мм | Размеры, мм / L, мм | Для проводов / по ГОСТ 839 | Для проводов / Марки АЖС по ТУ 16-705.183-81 | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее / А, АКП, кН; не менее | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее / АН, АНКП, кН; не менее | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее / АЖ, АЖКП, кН; не менее | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее / АС, АСК, АСКП, АСКС, кН; не менее | Прочность заделки Р, кН, проводов марок, не менее / АЖС, кН; не менее | Масса, кг; не более
СОАС-10-3 | 5,0 | 10,6 | 200 | 10/1,8 | – | – | – | – | 3,88 | – | 0,026
СОАС-16-3 | 6,25 | 12,5 | 250 | 16; 16/2,7 | – | 2,87 | 3,55 | 4,66 | 5,91 | – | 0,045
СОАС-25-3 | 7,5 | 15,2 |  | 25; 25/4,2 | – | 4,28 | 5,10 | 6,98 | 8,83 | – | 0,050
СОАС-35-3 | 9,2 | 19,0 | 330 | 35; 35/6,2 | – | 6,62 | 7,02 | 9,61 | 12,85 | – | 0,130
СОАС-50-3 | 10,5 | 22,0 | 400 | 50; 50/8,0 | – | 7,79 | 10,13 | 13,85 | 16,26 | – | 0,160
СОАС-70-3 | 12,5 | 26,0 | 450 | 70; 70/11 | – | 10,72 | – | – | 22,92 | – | 0,230
СОАС-95-3 | 15,0 | 31,0 | 750 | 95; 120; 95/16 | 70/39 | 14,04 | – | – | 31,70 | 61,75 | 0,465
СОАС-120-3 | 17,0 | 35,0 | 900 | 150; 120/19; 120/27 | – | 18,90 | 23,93 | 32,75 | 46,99 | – | 0,760
СОАС-150-3 | 19,0 | 39,0 | 1000 | 150/19; 150/24; 150/34 | – | 23,20 | 30,31 | 41,48 | 59,51 | – | 0,920

## Стр 116 таб 1
Наименование | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Диапазон диаметров проводов, мм | Цвет заглушки | Размеры, мм / D, мм | Размеры, мм / L, мм | Масса, кг; не более
АСЦ-63 | АС 25/4,2 | 5,81-8,64 | Красный | 25 | 345 | 0,3
АСЦ-63 | АС 35/6,2 | 5,81-8,64 | Красный | 25 | 345 | 0,3
АСЦ-63 | АС 40/6,7 | 5,81-8,64 | Красный | 25 | 345 | 0,3
АСЦ-64 | АС 50/8 | 8,64-12,07 | Желтый | 33,5 | 410 | 0,6
АСЦ-64 | АС 63/10,5 | 8,64-12,07 | Желтый | 33,5 | 410 | 0,6
АСЦ-64 | АС 70/11 | 8,64-12,07 | Желтый | 33,5 | 410 | 0,6
АСЦ-65 | АС 95/16 | 12,07-14,88 | Розовый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-65 | АС 100/16,7 | 12,07-14,88 | Розовый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-65 | АС 125/6,9 | 12,07-14,88 | Розовый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 70/72 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 120/19 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 120/27 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 125/20,4 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 150/19 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 150/24 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 150/34 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 160/8,9 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9
АСЦ-70 | АС 160/26,1 | 14,73-18,39 | Зеленый | 44 | 555 | 0,9

## Стр 117 таб 1
Наименование | Диапазон диаметров канатов по ГОСТ 3062, ГОСТ 3063, ГОСТ 3064 и стальных проводов марок ПС, мм | Размеры, мм / A | Размеры, мм / А₁ | Размеры, мм / B | Размеры, мм / L | Размеры, мм / H | Размеры, мм / R | Масса, кг; не более
ПС-1-1 | 5,5 – 8,6 | 27 | 46 | 40 | 70 | 36 | 5,5-9,6 | 0,20
ПС-2-1 | 9,1 – 12,0 | 37 | 46 | 58 | 70 | 42 | 9,1-12 | 0,25
ПС-3-1 | 12,5 – 14,0 | 37 | 46 | 58 | 70 | 42 | 12,5-14 | 0,30
ПС-1-1А | 5,5 – 8,6 | 24 | - | 41 | 32 | 47 | 5,5-8,6 | 0,15
ПС-2-1А | 9,1 – 12,0 | 25,5 | - | 46 | 32 | 47 | 9,1-12 | 0,22
ПС-3-1А | 12,5 – 14,0 | 28 | - | 51 | 42 | 48 | 7 | 0,35

## Стр 117 таб 2
Наименование | Рис. | Номинальное сечение, мм², проводов по ГОСТ 839, марок / А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК, мм² | Диапазон диаметров проводов, мм | Размеры, мм / А | Размеры, мм / В | Размеры, мм / d | Размеры, мм / L | Размеры, мм / H | Масса, кг; не более
ПА-1-1 | 1 | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | 5,1 – 9,0 | 18 | 26,5 | 8 | 45 | 35 | 0,08
ПА-2-2 | 2 | 70; 50/8,0; 70/11 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 68 | 41 | 0,14
ПА-3-2 | 2 | 95; 120; 95/16 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,26
ПА-2-2А | 1 | 70; 50/8; 70/11 | 9,6 – 11,4 | 21,5 | 34,5 | 12 | 45 | 41 | 0,1
ПА-3-2А | 1 | 95; 120; 95/16 | 12,3 – 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,17
ПА-4-1 | 2 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | 15,4 – 20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,37

## Стр 118 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
УЗП-20/К-З | 6-20 | I-VII | УХЛ1 | 1,0

## Стр 118 таб 2
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Масса, 1 погонный метр, кг; не более
ЗП-КП1 | 6-20 | 0,33
ЗП-КП2 | 6-20 | 0,45

## Стр 119 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Количество в комплекте, шт | Масса, кг; не более
УЗП-УЗД1 | 6-10 | I-VII | УХЛ1 | 1 | 0,015
УЗП-УЗД6 | 6-10 | I-VII | УХЛ1 | 6 | 0,09
УЗП-УЗД12 | 6-10 | I-VII | УХЛ1 | 12 | 0,18

## Стр 120 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
ЗП-АП6 | 6-35 | I-VII | УХЛ1 | 0,27

## Стр 120 таб 2
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
ЗП-АП6Ш1 | 6-35 | I-VII | УХЛ1 | 0,52
ЗП-АП6Ш2 | 6-35 | I-VII | УХЛ1 | 0,82

## Стр 121 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
ЗП-Н1 | 6-20 | I-VII | УХЛ1 | 0,72
ЗП-Н2 | 6-20 | I-VII | УХЛ1 | 1,4

## Стр 122 таб 1
Наименование | Рис. | Диаметр провода (троса, кабеля), мм / Минимальный, мм | Диаметр провода (троса, кабеля), мм / Максимальный, мм | Длина маркера, мм | Масса, кг
МС1-6 | 1 | 4,45 | 6,34 | 180 | 0,045
МС1-9 | 1 | 6,35 | 8,9 | 220 | 0,05
МС1-11 | 1 | 8,91 | 11,40 | 240 | 0,055
МС1-15 | 1 | 11,41 | 15,24 | 280 | 0,063
МС1-19 | 1 | 15,24 | 19,57 | 330 | 0,147
МС1-21 | 1 | 19,58 | 21,81 | 380 | 0,172
МС1-25 | 1 | 21,82 | 25,37 | 440 | 0,200
МС1-31 | 1 | 25,38 | 31,50 | 470 | 0,230
МС2-9 | 2 | 7,0 | 9,5 | 1000 | 0,600
МС2-13 | 2 | 9,51 | 13,4 | 1000 | 0,600
МС2-17 | 2 | 13,41 | 17,5 | 1000 | 0,600
МС2-21 | 2 | 17,51 | 21,81 | 1000 | 0,600

## Стр 124 таб 1
Наименование | Рис. | Класс напряжения ВЛ, кВ | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | Ветровой район, гололедный район | Климатическое Исполнение | Масса, кг; не более
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-1 | 1 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,83
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-2 | 1 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,63
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-3 | 2 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,74
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-4 | 2 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,54
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-5 | 3 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,72
ММ-01-4/25-О/К/Б/С-6 | 3 | 6-750 | 4-25 | I-VII | УХЛ1 | 0,52

## Стр 125 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Диаметр провода (троса) ВЛ, D, мм | Ветровой район, гололедный район | Видимое расстояние, м | Исполнение | Масса, кг
ММ-02-6/6,5-О/К/Б/С | 6-750 | 6-6,5 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,71
ММ-02-6,6/7,4-О/К/Б/С | 6-750 | 6,6-7,4 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-7,5/8,4-О/К/Б/С | 6-750 | 7,5-8,4 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-8,5/9,4-О/К/Б/С | 6-750 | 8,5-9,4 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-9,5/10,5-О/К/Б/С | 6-750 | 9,5-10,5 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-10,6/11,6-О/К/Б/С | 6-750 | 10,6-11,6 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-11,7/12,8-О/К/Б/С | 6-750 | 11,7-12,8 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-12,9/14,1-О/К/Б/С | 6-750 | 12,9-14,1 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-14,2/15,6-О/К/Б/С | 6-750 | 14,2-15,6 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-15,7/17,1-О/К/Б/С | 6-750 | 15,7-17,1 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,72
ММ-02-17,2/19,0-О/К/Б/С | 6-750 | 17,2-19,0 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-19,1/21,0-О/К/Б/С | 6-750 | 19,1-21,0 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-21,1/23,2-О/К/Б/С | 6-750 | 21,1-23,2 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-23,3/25,4-О/К/Б/С | 6-750 | 23,3-25,4 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-25,5/27,7-О/К/Б/С | 6-750 | 25,5-27,7 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-27,8/29,9-О/К/Б/С | 6-750 | 27,8-29,9 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-30,0/32,0-О/К/Б/С | 6-750 | 30,0-32,0 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73
ММ-02-32,1/34-О/К/Б/С | 6-750 | 32,1-34,0 | I-VII | 600 | УХЛ1 | 1,73

## Стр 126 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Видимое расстояние | H min, мм | H max, мм | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
ЗП-АПК | 6-750 | 500 | 50 | 150 | I-VII | УХЛ1 | 4,5

## Стр 128 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Масса, кг; не более
ЗП-АП2 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 1,4
ЗП-АП2-2 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 2,1
ЗП-АП2-2У | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 2,2
ЗП-АП3 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 1,2
ЗП-АП4 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 1,2
ЗП-АП5 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 1,38
ЗП-АП5-2 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | 2,05

## Стр 129 таб 1
Наименование | Класс напряжения ВЛ, кВ | Ветровой район, гололедный район | Исполнение | Способ крепления | Масса, кг, не более; не более
УЗП-БТ-700/3 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | струбцина | 1,86
УЗП-БТ-700/3-Л | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | лента | 0,98
УЗП-БТ-800/3 | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | струбцина | 1,89
УЗП-БТ-800/3-Л | 6-750 | I-VII | УХЛ1 | лента | 1,21

## Стр 134 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Изоляционная высота, H; не более | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг; не более | Аттестация ПАО «Россети»
ЛШП 10 | 10 | ll | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76 | +
ЛШП 20* | 20 | ll | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88 | +

## Стр 135 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / стандартного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ШС10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШСТ10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС20ЕД* | 20 | 216 | 146 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | II | 3,07
ШСТ20ЕД* | 20 | 216 | 165 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | II | 3,39
ШС20УД* | 20 | 216 | 194 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | II | 3,34
ШСТ20УД* | 20 | 216 | 213 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | II | 3,66

## Стр 136 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса, кг; не более
ШС10-12,5-СС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШС10-12,5-ТС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС10-12,5-СС-IV | 10 | 216 | 146 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,07
ШС10-12,5-СУ-IV | 10 | 216 | 194 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,34
ШС10-12,5-ТС-IV | 10 | 216 | 165 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,39
ШС10-12,5-ТУ-IV | 10 | 216 | 213 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,66

## Стр 137 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса, кг; не более
ШС20-13-СС-II | 20 | 255 | 166,5 | 13,0 | 570 | 125 | 73 | 60 | 140 | II | 5,34

## Стр 138 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ); по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг; не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр 139 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц / в сухом состоянии, кВ; не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц / под дождем, кВ; не менее | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Электрическое сопротивление изоляции, МОм; не менее | Масса, кг; не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 105 | 0,06

## Стр 139 таб 2
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря, мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10 / КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24

## Стр 142 таб 1
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | d, мм | Lу, мм | h*, мм | D, мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исполнение 1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | 90, 135, 210 | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исполнение 1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | 90, 135, 210 | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исполнение 1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | 90, 135, 210 | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исполнение 1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | 90, 135, 210 | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исполнение 1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | 90, 135, 210 | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исполнение 1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | 90, 135, 210 | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исполнение 1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | 90, 135, 210 | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исполнение 1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | 90, 135, 210 | М24**

## Стр 142 таб 2
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 |  | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II | +
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 |  | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV | +
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II | +
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV | +

## Стр 143 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV | +

## Стр 143 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исполнение 1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 144 таб 1
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ОЛСК 10-20-А(Б)-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV | +
ОЛСК 10-20-B-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV | +
ОЛСК 16-20-А(Б)-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV | +
ОЛСК 16-20-B-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV | +

## Стр 145 таб 1
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исполнение 1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 145 таб 2
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 23 | 20 | IV
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 23 | 20 | IV
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исполнение 1* | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 23 | 20 | IV
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исполнение 1* | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 23 | 20 | IV

## Стр 146 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 400 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II | +
ОЛСК 12,5-35-В-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 425 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II | +
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 465 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV | +
ОЛСК 12,5-35-В-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 490 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV | +

## Стр 147 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-PО-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 148 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-P-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 149 таб 1
Наименование | Рис. | Класс напряжения сети, кВ Класс напряжения сети, кВ . | Строительная высота, Нстр., мм | Изоляционная высота, Низ., мм | Длина пути утечки тока, см; не менее | Масса, кг | Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН; не менее | Интервал диаметров проводов, ØD, мм | Номинальное напряжение изолятора, Uн, кВ | Класс по пропускной способности | Номинальный разрядный ток, кА | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой: / 2,5 кА, кВ | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока, кВ с амплитудой: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока с амплитудой 5 кА, кВ | Количество воздействий импульсов тока: / При прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с зарядом пропускной способности 0,6 Кл; не менее | Количество воздействий импульсов тока: / При грозовых импульсах тока с амплитудой 5 кА; не менее | Количество воздействий импульсов тока: / При импульсах большого тока с амплитудой 65 кА; не менее | Классификационный ток Iкл, мА | Классификационное напряжение Uкл; не менее | Ток взрывобезопасности, кА, не менее / в течении не менее 2 с, кА; не менее | Ток взрывобезопасности, кА, не менее / в течении не менее 0,2 с, кА; не менее | Тепловой заряд, Кл; не менее | Испытательное кратковременное переменное напряжение искрового промежутка под дождем, кВ; не менее | 50-% разрядное напряжение грозового импульса, кВ; не более
ОЛСКИР-12,5-10-4 | 1 | 10 | 333 | 262 | 60 | 4,7 | IV | 12,5 | 13,5÷19,6 | 13,1 | 1 | 5 | 31,2 | 33,6 | 37,6 | 35,2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0,6 | 40 | 0,7 | 28 | 70
ОЛСКИР-12,5-10-4-К | 2 | 10 | 333 | 262 | 60 | 4,7 | IV | 12,5 | 13,5÷19,6 | 13,1 | 1 | 5 | 31,2 | 33,6 | 37,6 | 35,2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0,6 | 40 | 0,7 | 28 | 70

## Стр 152 таб 1
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг, мм | Н, мм | L, мм
ТВИ 6/10-П-2 | ОЛСК 6-10-А-2 | ОЛСК 6-10-Б-2 | 810 | 415 | 160
ТВИ 6/10-П-4 | ОЛСК 6-10-А-4 | ОЛСК 6-10-Б-4 | 810 | 415 | 160
ТВИ 12.5/10-П-2 | ОЛСК 12.5-10-А-2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 | 810 | 415 | 155
ТВИ 12.5/10-П-4 | ОЛСК 12.5-10-А-4 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 | 810 | 415 | 155
ТВИ 10/20-П-4 | ОЛСК 10-20-А-4 | ОЛСК 10-20-Б-4 | 1040 | 550 | 280
ТВИ 16/20-П-4 | ОЛСК 16-20-А-4 | ОЛСК 16-20-Б-4 | 1050 | 555 | 280
ТВИ 12.5/35-П-2 | ОЛСК 12.5-35-А-2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 | 1165 | 625 | 340
ТВИ 12.5/35-П-4 | ОЛСК 12.5-35-А-4 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 | 1290 | 695 | 415

## Стр 157 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение, по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПС70Е212/112 | U70BS/ U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 86 | 3,6
ПС70СС112 | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС70И112 | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС120Б212/112 | –/U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 3,9
ПС120СС112 | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4
ПС120В112 | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4

## Стр 158 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, МЭК 120, d, мм | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСД70Е212/112 | PSD70E | 70 | 45 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 4,6
ПСД100В212/112 | PSD100B | 100 | 45 | 80 | 280 | 127/146 | 425 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 5,1

## Стр 159 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более | Масса, кг
ПСВ70А212/112 | U70BSP/ U70BLP | 70 | 56 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,7
ПСВ120Б212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,7
ПСВ120С212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 470 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,7
ПСВ120Д212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 468 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,7

## Стр 160 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, не более, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, не более, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, не более, дБ; не более | Масса, кг
U 120BA212/112 | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,2

## Стр 161 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСВ70ПГ | 70 | 56 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр 162 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСВ120ПГ | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр 163 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСА120АГ | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 80 | 60 | 140/140 | 30 | 30 | 34 | 7,1

## Стр 166 таб 1
Вид оконцевателя | Тип | 70 кН | 120 кН | 160 кН | 210 кН
| П — Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | D=33.3 d=17 | D=33.3 d=17 | D=41 d=21 | D=41 d=21
| П — Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | Размер 16/Size 16 | Размер 16/Size 16 | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
| Г — Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | B=19.2 | B=19.2 | B=23 | B=23
| Г — Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | Размер 16А/Size 16А | Размер 16А/Size 16А | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
| C — Проушина ГОСТ 11359 | S=16 D=17 | S=22 D=23 | S=25 D=26 | S=28 D=29
| C — Проушина ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | Размер 25 | Размер 28
| T — Tongue IEC 61466-1 | S=14 D=17,5 | S=23 D=20 | S=23 D=20 | S=26 D=22
| T — Tongue IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | Size 19N | Size 22N
| В — Вилка ГОСТ 11359 | S=17 D=17 | S=23 D=23 | – | –
| В — Вилка ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
| C — Clevis IEC 61466-1 | S=18 D=17,5 | S=23 D=20 | – | –
| C — Clevis IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | – | –
| О — Овал ГОСТ 11359 | B=18.5 S=55 D=14 | B=23.5 S=55 D=18 | – | –
| О — Овал ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
| E — Eye IEC 61466-1 | B=20 S=31 D=12 | B=26 S=52 D=18 | – | –
| E — Eye IEC 61466-1 | Size 17 | Size 24 | – | –

## Стр 167 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ЛК 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III | +
ЛК 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV | +
ЛК 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III | +
ЛК 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV | +
ЛК 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 168 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 169 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ЛК 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II | +
ЛК 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III | +
ЛК 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV | +
ЛК 120/20-И-3 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II | +
ЛК 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III | +
ЛК 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV | +
ЛК 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр 170 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр 171 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ЛК 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II | +
ЛК 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III | +
ЛК 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV | +
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II | +
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III | +
ЛК 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV | +
ЛК 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр 172 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр 173 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более | Аттестация ПАО «Россети»
ЛК 70/10-ИГ-6 СП* | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,25 | +
ЛК 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,56 | +
ЛК 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,37 | +
ЛК 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,75 | +

## Стр 174 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Аттестация ПАО «Россети»
ЛКП 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 305 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III | +
ЛКП 70/10-И-4 СП | 70/10 | 305 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV | +
ЛКП 70/10-ИГ-6 СП | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV | +
ЛКП 70/20-И-2 СП | 70/20 | 405 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II | +
ЛКП 70/20-И-3 СП | 70/20 | 430 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III | +
ЛКП 70/20-И-4 СП | 70/20 | 430 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV | +
ЛКП 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV | +
ЛКП 70/35-И-2 СП | 70/35 | 505 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II | +
ЛКП 70/35-И-3 СП | 70/35 | 505 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV | +
ЛКП 70/35-И-4 СП | 70/35 | 605 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV | +
ЛКП 120/10-И-3 СП | 120/10 | 330 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III | +
ЛКП 120/10-И-4 СП | 120/10 | 330 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV | +
ЛКП 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV | +
ЛКП 120/20-И-2 СП | 120/20 | 430 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II | +
ЛКП 120/20-И-3 СП | 120/20 | 455 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III | +
ЛКП 120/20-И-4 СП | 120/20 | 455 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV | +
ЛКП 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV | +
ЛКП 120/35-И-2 СП | 120/35 | 530 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II | +
ЛКП 120/35-И-3 СП | 120/35 | 530 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV | +
ЛКП 120/35-И-4 СП | 120/35 | 630 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV | +

## Стр 175 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛКПн 70/10-И-4 СП* | 70/10 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/20-И-4 СП | 70/20 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/35-И-4 СП | 70/35 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/10-И-4 СП | 120/10 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/20-И-4 СП | 120/20 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/35-И-4 СП | 120/35 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5

## Стр 177 таб 1
Диапазон диаметров проводов / Плашечные зажимы: | Диапазон диаметров проводов / Зажимы «лодочка»
Р — 8,4÷11,4 | П1 — 6,4÷12,6
Р1 — 13,0÷15,8 | П2 — 13,5÷19,6
Р2 — 16,8÷19,8 | П3 — 18÷28,0
П4 — 13÷40,0
Без обозначения — 13,5÷29,1

## Стр 178 таб 1
Наименование | Строительная длина, Н, мм**; ** По выбору заказчика | Изоляционная длина, L, мм | Длина пути тока утечки, мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм; * В случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИД 25/10-Н-П1-4 | 950-2500 | – | 730 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/20-Н-П1-4 | 1270-2500 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-2 | 1270-3000 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-4 | 1450-3000 | 770 | 2340 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 | 950-2500 | – | 730 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 | 1270-2500 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 | 1270-3000 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 | 1450-3000 | 770 | 2340 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3

## Стр 179 таб 1
Наименование | Н / Строительная длина, Н, мм | L / Изоляционная длина, L, мм | Длина пути тока утечки, мм | СЗ по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | D* / Диаметр провода D*, мм
РМИ 16/10-400-Р(Р1, Р2)-3 | 400 | 235 | 565 | III | 5,0 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2
РМИ 16/10-450-Р(Р1, Р2)-4 | 450 | 285 | 710 | IV | 5,0 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2
РМИ 16/20-475-Р(Р1, Р2)-2 | 475 | 310 | 800 | II | 5,0 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2
РМИ 16/20-550-Р(Р1, Р2)-3 | 550 | 385 | 1020 | IV | 4.0 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2
РМИ 16/35-600-Р(Р1, Р2)-1 | 600 | 435 | 1160 | I | 3,0 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2
РМИ 16/35-650-Р(Р1, Р2)-2 | 650 | 485 | 1350 | II | 2,5 | 8,4-11,4 – Р 13,0÷15,8 – Р1 16,8÷19,8 – Р2

## Стр 180 таб 1
Наименование | Строительная длина, Н, мм | Изоляционная длина, L, мм | Длина пути тока утечки, мм | СЗ по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм
РМИ 25/10-465-П1-3 | 465 | 235 | 565 | III | 8,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/10-515-П1-4 | 515 | 285 | 710 | IV | 8,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/20-540-П1-2 | 540 | 310 | 800 | II | 6,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/20-615-П1-3 | 615 | 385 | 1020 | III | 5,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/35-665-П1-1 | 665 | 435 | 1160 | I | 5,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/35-715-П1-2 | 715 | 485 | 1350 | II | 4,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 30/10-480-П2(П3)-3 | 480 | 235 | 565 | III | 8,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/10-530-П2(П3)-4 | 530 | 285 | 710 | IV | 8,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/20-555-П2(П3)-2 | 555 | 310 | 800 | II | 6,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/20-630-П2(П3)-3 | 630 | 385 | 1020 | III | 5,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/35-680-П2(П3)-1 | 680 | 435 | 1160 | I | 5,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/35-730-П2(П3)-2 | 730 | 485 | 1350 | II | 4,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3

## Стр 181 таб 1
Наименование | Строительная длина, Н**, мм; Н** — По выбору заказчика | Изоляционная длина, L, мм | Длина пути тока утечки, мм | СЗ по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*,мм; D* — в случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИ 25/10-Н-П1-4 | 700-2500 | 370 | 720 | IV | 3,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/20-Н-П1-2 | 900-2500 | 370 | 840 | II | 3,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/20-Н-П1-3 | 900-2500 | 470 | 1130 | III | 3,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/20-Н-П1-4 | 900-2500 | 570 | 1420 | IV | 3,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/35-Н-П1-2 | 1000-3000 | 570 | 1420 | II | 2,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/35-Н-П1-3 | 1250-3000 | 770 | 1790 | III | 2,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 25/35-Н-П1-4 | 1250-3000 | 920 | 2510 | IV | 1,5 | 6,4÷12,6 –П1
РМИ 30/10-Н-П2(П3)-4 | 700-2500 | 370 | 720 | IV | 3,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/20-Н-П2(П3)-2 | 900-2500 | 370 | 840 | II | 3,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/20-Н-П2(П3)-3 | 900-2500 | 470 | 1130 | III | 3,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/20-Н-П2(П3)-4 | 900-2500 | 570 | 1420 | IV | 3,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/35-Н-П2(П3)-2 | 1000-3000 | 570 | 1420 | II | 2,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/35-Н-П2(П3)-3 | 1250-3000 | 770 | 1790 | III | 2,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИ 30/35-Н-П2(П3)-4 | 1250-3000 | 920 | 2510 | IV | 1,5 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3

## Стр 184 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной, кВ; 2,5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной, кВ; 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной, кВ; 10 кА | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 1 мА, кВ | Тепловой заряд, Кл; не менее
ОПН-П-6/7,6/5/0,6-II УХЛ1 | 7,6 | 9,0 | 22,6 | 24,3 | 27,2 | 25,9 | 0,6 | 65,0 | 9,0 | 0,7

## Стр 184 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, кВ; 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, кВ; 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / Остающееся напряжение, кВ; 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / Остающееся напряжение, кВ; 125 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / Остающееся напряжение, кВ; 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / Остающееся напряжение, кВ; 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / Остающееся напряжение, кВ; 1000 А | Остающееся напряжение, при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА, кВ | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-6/6,0/10/0,8-III УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | - | 19,8 | 0,8 | 100,0 | 7,5 | 1,1 | -
ОПН-П-6/6,0/10/0,8-IV УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | - | 19,8 | 0,8 | 100,0 | 7,5 | 1,1 | -
ОПН-П-6/6,6/10/0,8-III УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | - | 21,7 | 0,8 | 100,0 | 8,3 | 1,1 | -
ОПН-П-6/6,6/10/0,8-IV УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | - | 21,7 | 0,8 | 100,0 | 8,3 | 1,1 | -
ОПН-П-6/6,9/10/0,8-III УХЛ1 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | - | 22,7 | 0,8 | 100,0 | 8,6 | 1,1 | -
ОПН-П-6/6,9/10/0,8-IV УХЛ1 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | - | 22,7 | 0,8 | 100,0 | 8,6 | 1,1 | -
ОПН-П-6/7,2/10/0,8-III УХЛ1 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | 16,9 | 17,5 | 18,6 | - | 23,7 | 0,8 | 100,0 | 9,0 | 1,1 | -
ОПН-П-6/7,2/10/0,8-IV УХЛ1 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | 16,9 | 17,5 | 18,6 | - | 23,7 | 0,8 | 100,0 | 9,0 | 1,1 | -
ОПН-П-6/7,6/10/0,8-III УХЛ1 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | - | 25,0 | 0,8 | 100,0 | 9,5 | 1,1 | -
ОПН-П-6/7,6/10/0,8-IV УХЛ1 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | - | 25,0 | 0,8 | 100,0 | 9,5 | 1,1 | -

## Стр 185 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее
ОПН-П-6/6,0/10/1,1-III УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | - | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 19,8 | 1,1 | 100,0 | 7,5 | - | 4,0
ОПН-П-6/6,0/10/1,1-IV УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | - | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 19,8 | 1,1 | 100,0 | 7,5 | - | 4,0
ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | - | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 21,7 | 1,1 | 100,0 | 8,3 | - | 4,0
ОПН-П-6/6,6/10/1,1-IV УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | - | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 21,7 | 1,1 | 100,0 | 8,3 | - | 4,0
ОПН-П-6/6,9/10/1,1-III УХЛ1 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | - | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 22,7 | 1,1 | 100,0 | 8,6 | - | 4,0
ОПН-П-6/6,9/10/1,1-IV УХЛ1 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | - | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 22,7 | 1,1 | 100,0 | 8,6 | - | 4,0
ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ1 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | - | 16,9 | 17,5 | 18,6 | 23,7 | 1,1 | 100,0 | 9,0 | - | 4,0
ОПН-П-6/7,2/10/1,1-IV УХЛ1 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | - | 16,9 | 17,5 | 18,6 | 23,7 | 1,1 | 100,0 | 9,0 | - | 4,0
ОПН-П-6/7,6/10/1,1-III УХЛ1 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | - | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 25,0 | 1,1 | 100,0 | 9,5 | - | 4,0
ОПН-П-6/7,6/10/1,1-IV УХЛ1 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | - | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 25,0 | 1,1 | 100,0 | 9,5 | - | 4,0

## Стр 185 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее
ОПН-П-6/6,0/10/1,2-III УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,5 | 19,2 | 21,5 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 20,9 | 1,2 | 100,0 | 7,5 | 4,0
ОПН-П-6/6,0/10/1,2-IV УХЛ1 | 6,0 | 7,5 | 17,5 | 19,2 | 21,5 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 20,9 | 1,2 | 100,0 | 7,5 | 4,0
ОПН-П-6/6,6/10/1,2-III УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 19,3 | 21,1 | 23,7 | 15,6 | 16,1 | 17,0 | 23,0 | 1,2 | 100,0 | 8,3 | 4,0
ОПН-П-6/6,6/10/1,2-IV УХЛ1 | 6,6 | 8,3 | 19,3 | 21,1 | 23,7 | 15,6 | 16,1 | 17,0 | 23,0 | 1,2 | 100,0 | 8,3 | 4,0
ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ1 | 6,9 | 8,7 | 20,2 | 22,0 | 24,8 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 24,1 | 1,2 | 100,0 | 8,7 | 4,0
ОПН-П-6/6,9/10/1,2- IV УХЛ1 | 6,9 | 8,7 | 20,2 | 22,0 | 24,8 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 24,1 | 1,2 | 100,0 | 8,7 | 4,0
ОПН-П-6/7,2/10/1,2- III УХЛ1 | 7,2 | 9,1 | 21,1 | 23,0 | 25,9 | 17,0 | 17,6 | 18,5 | 25,1 | 1,2 | 100,0 | 9,1 | 4,0
ОПН-П-6/7,2/10/1,2-IV УХЛ1 | 7,2 | 9,1 | 21,1 | 23,0 | 25,9 | 17,0 | 17,6 | 18,5 | 25,1 | 1,2 | 100,0 | 9,1 | 4,0
ОПН-П-6/7,6/10/1,2-III УХЛ1 | 7,6 | 9,6 | 22,2 | 24,3 | 27,3 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 26,5 | 1,2 | 100,0 | 9,6 | 4,0
ОПН-П-6/7,6/10/1,2-IV УХЛ1 | 7,6 | 9,6 | 22,2 | 24,3 | 27,3 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 26,5 | 1,2 | 100,0 | 9,6 | 4,0

## Стр 188 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс:, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-6/6,0/10/0,6-III УХЛ2 | 6,0 | 7,1 | 19,2 | 21,5 | 23,8 | 13,0 | 13,5 | 14,1 | 25,5 | 0,6 | 7,1
ОПН-П-6/6,6/10/0,6-III УХЛ2 | 6,6 | 7,8 | 21,1 | 23,6 | 26,1 | 14,3 | 14,8 | 15,5 | 28,0 | 0,6 | 7,8
ОПН-П-6/6,9/10/0,6-III УХЛ2 | 6,9 | 8,2 | 22,0 | 24,7 | 27,3 | 15,0 | 15,5 | 16,2 | 29,3 | 0,6 | 8,2
ОПН-П-6/7,2/10/0,6-III УХЛ2 | 7,2 | 8,5 | 23,0 | 25,8 | 28,5 | 15,6 | 16,2 | 17,0 | 30,6 | 0,6 | 8,5
ОПН-П-6/7,6/10/0,6-III УХЛ2 | 7,6 | 9,0 | 24,3 | 27,2 | 30,1 | 16,5 | 17,1 | 17,9 | 32,2 | 0,6 | 9,0

## Стр 188 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс:, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-6/6,0/10/0,8-III УХЛ2 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 19,8 | 0,8 | 7,5
ОПН-П-6/6,6/10/0,8-III УХЛ2 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 21,7 | 0,8 | 8,3
ОПН-П-6/6,9/10/0,8-III УХЛ2 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 22,7 | 0,8 | 8,6
ОПН-П-6/7,2/10/0,8-III УХЛ2 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | 16,9 | 17,5 | 18,6 | 23,7 | 0,8 | 8,9
ОПН-П-6/7,6/10/0,8-III УХЛ2 | 7,6 | 9,5 | 12,6 | 22,7 | 26,4 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 25,0 | 0,8 | 9,5

## Стр 189 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-6/6,0/10/1,1-III УХЛ2 | 6,0 | 7,5 | 17,1 | 17,9 | 20,8 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 19,8 | 1,1 | 7,5
ОПН-П-6/6,6/10/1,1-III УХЛ2 | 6,6 | 8,3 | 18,8 | 19,7 | 23,4 | 15,5 | 16,0 | 17,1 | 21,7 | 1,1 | 8,3
ОПН-П-6/6,9/10/1,1-III УХЛ2 | 6,9 | 8,6 | 19,6 | 20,6 | 24,0 | 16,2 | 16,8 | 17,8 | 22,7 | 1,1 | 8,6
ОПН-П-6/7,2/10/1,1-III УХЛ2 | 7,2 | 9,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | 16,9 | 17,5 | 18,6 | 23,7 | 1,1 | 9,0
ОПН-П-6/7,6/10/1,1-III УХЛ2 | 7,6 | 9,5 | 21,6 | 22,7 | 26,4 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | 25,0 | 1,1 | 9,5

## Стр 189 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ; при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ; при коммутационных токах длительностью 30/60 мкс величиной 1000 А | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-6/6,0/10/1,2-III УХЛ2 | 6,0 | 7,5 | 17,5 | 19,2 | 21,5 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 20,9 | 1,2 | 7,5
ОПН-П-6/6,6/10/1,2-III УХЛ2 | 6,6 | 8,3 | 19,3 | 21,1 | 23,7 | 15,6 | 16,1 | 17,0 | 23,0 | 1,2 | 8,3
ОПН-П-6/6,9/10/1,2-III УХЛ2 | 6,9 | 8,7 | 20,2 | 20,0 | 24,8 | 16,3 | 16,9 | 17,7 | 24,1 | 1,2 | 8,7
ОПН-П-6/7,2/10/1,2-III УХЛ2 | 7,2 | 9,1 | 21,1 | 23,0 | 25,9 | 17,0 | 17,6 | 18,5 | 25,1 | 1,2 | 9,1
ОПН-П-6/7,6/10/1,2-III УХЛ2 | 7,6 | 9,6 | 22,2 | 22,7 | 27,3 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 26,5 | 1,2 | 9,6

## Стр 190 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 2,5 кА; 2,5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА; 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА; 10 кА | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА | Тепловой заряд, Кл, , не менее; не менее
ОПН-П-10/10,5/5/0,6-II УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,2 | 33,6 | 37,6 | 35,2 | 0,6 | 65,0 | 14,0 | 1,1

## Стр 190 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ, не менее; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА; 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА; 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА; 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А; 125 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А; 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А; 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А; 1000 А | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл, не менее; не менее | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-10/10,5/10/0,8-III УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | 24,9 | 26,3 | 27,6 | - | 39,4 | 0,8 | 100,0 | 13,1 | 1,1 | -
ОПН-П-10/10,5/10/0,8-IV УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | 24,9 | 26,3 | 27,6 | - | 39,4 | 0,8 | 100,0 | 13,1 | 1,1 | -
ОПН-П-10/11,5/10/0,8-III УХЛ1 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | 27,3 | 28,8 | 30,2 | - | 43,1 | 0,8 | 100,0 | 14,4 | 1,1 | -
ОПН-П-10/11,5/10/0,8-IV УХЛ1 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | 27,3 | 28,8 | 30,2 | - | 43,1 | 0,8 | 100,0 | 14,4 | 1,1 | -
ОПН-П-10/12/10/0,8-III УХЛ1 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 28,8 | 30,0 | 31,5 | - | 45,0 | 0,8 | 100,0 | 15,0 | 1,1 | -
ОПН-П-10/12/10/0,8-IV УХЛ1 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 28,8 | 30,0 | 31,5 | - | 45,0 | 0,8 | 100,0 | 15,0 | 1,1 | -
ОПН-П-10/12,7/10/0,8-III УХЛ1 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | 30,2 | 31,8 | 33,3 | - | 47,6 | 0,8 | 100,0 | 15,9 | 1,1 | -
ОПН-П-10/12,7/10/0,8-IV УХЛ1 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | 30,2 | 31,8 | 33,3 | - | 47,6 | 0,8 | 100,0 | 15,9 | 1,1 | -

## Стр 191 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА, кВ | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-10/10,5/10/1,1-III УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | - | 24,9 | 26,3 | 27,6 | 39,4 | 1,1 | 100,0 | 13,1 | - | 4,0
ОПН-П-10/10,5/10/1,1-IV УХЛ1 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | - | 24,9 | 26,3 | 27,6 | 39,4 | 1,1 | 100,0 | 13,1 | - | 4,0
ОПН-П-10/11,5/10/1,1-III УХЛ1 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | - | 27,3 | 28,8 | 30,2 | 43,1 | 1,1 | 100,0 | 14,4 | - | 4,0
ОПН-П-10/11,5/10/1,1-IV УХЛ1 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | - | 27,3 | 28,8 | 30,2 | 43,1 | 1,1 | 100,0 | 14,4 | - | 4,0
ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ1 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | - | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 1,1 | 100,0 | 15,0 | - | 4,0
ОПН-П-10/12/10/1,1-IV УХЛ1 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | - | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 1,1 | 100,0 | 15,0 | - | 4,0
ОПН-П-10/12,7/10/1,1-III УХЛ1 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | - | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 1,1 | 100,0 | 15,9 | - | 4,0
ОПН-П-10/12,7/10/1,1-IV УХЛ1 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | - | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 1,1 | 100,0 | 15,9 | - | 4,0

## Стр 191 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА, кВ | Тепловаяя энергия, кДж/ кВ; не менее
ОПН-П-10/10,5/10/1,2-III УХЛ1 | 10,5 | 13,2 | 30,7 | 33,6 | 37,7 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 36,6 | 1,2 | 100,0 | 13,2 | 4,0
ОПН-П-10/10,5/10/1,2-IV УХЛ1 | 10,5 | 13,2 | 30,7 | 33,6 | 37,7 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 36,6 | 1,2 | 100,0 | 13,2 | 4,0
ОПН-П-10/11,5/10/1,2-III УХЛ1 | 11,5 | 14,5 | 33,6 | 36,8 | 41,3 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 40,1 | 1,2 | 100,0 | 14,5 | 4,0
ОПН-П-10/11,5/10/1,2-IV УХЛ1 | 11,5 | 14,5 | 33,6 | 36,8 | 41,3 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 40,1 | 1,2 | 100,0 | 14,5 | 4,0
ОПН-П-10/12/10/1,2-III УХЛ1 | 12,0 | 15,1 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 41,9 | 1,2 | 100,0 | 15,1 | 4,0
ОПН-П-10/12/10/1,2-IV УХЛ1 | 12,0 | 15,1 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 41,9 | 1,2 | 100,0 | 15,1 | 4,0
ОПН-П-10/12,7/10/1,2-III УХЛ1 | 12,7 | 16,0 | 37,1 | 40,6 | 45,6 | 30,0 | 31,0 | 32,7 | 44,3 | 1,2 | 100,0 | 16 ,0 | 4,0
ОПН-П-10/12,7/10/1,2-IV УХЛ1 | 12,7 | 16,0 | 37,1 | 40,6 | 45,6 | 30,0 | 31,0 | 32,7 | 44,3 | 1,2 | 100,0 | 16 ,0 | 4,0

## Стр 194 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-10/10,5/10/0,6-III УХЛ2 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,2 | 36,8 | 25,0 | 26,3 | 27,5 | 39,3 | 0,6 | 13,1
ОПН-П-10/11,5/10/0,6-III УХЛ2 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | 27,3 | 28,8 | 30,1 | 43,1 | 0,6 | 14,4
ОПН-П-10/12/10/0,6-III УХЛ2 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 0,6 | 15,0
ОПН-П-10/12,7/10/0,6-III УХЛ2 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 0,6 | 15,9

## Стр 194 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 1 мА; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-10/10,5/10/0,8-III УХЛ2 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | 24,9 | 26,3 | 27,6 | 39,4 | 0,8 | 13,1
ОПН-П-10/11,5/10/0,8-III УХЛ2 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | 27,3 | 28,8 | 30,2 | 43,1 | 0,8 | 14,4
ОПН-П-10/12/10/0,8-III УХЛ2 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 28,8 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 0,8 | 15,0
ОПН-П-10/12,7/10/0,8-III УХЛ2 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 0,8 | 15,9

## Стр 195 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-10/10,5/10/1,1-III УХЛ2 | 10,5 | 13,1 | 31,5 | 33,3 | 36,8 | 24,9 | 26,6 | 27,6 | 39,3 | 1,1 | 13,1
ОПН-П-10/11,5/10/1,1-III УХЛ2 | 11,5 | 14,4 | 34,5 | 36,4 | 40,3 | 27,3 | 28,8 | 30,2 | 43,1 | 1,1 | 14,4
ОПН-П-10/12/10/1,1-III УХЛ2 | 12,0 | 15,0 | 36,0 | 38,0 | 42,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 45,0 | 1,1 | 15,0
ОПН-П-10/12,7/10/1,1-III УХЛ2 | 12,7 | 15,9 | 38,1 | 40,2 | 44,5 | 30,2 | 31,8 | 33,3 | 47,6 | 1,1 | 15,9

## Стр 195 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс | Заряд пропускной способности, Кл | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 1 мА
ОПН-П-10/10,5/10/1,2-III УХЛ2 | 10,5 | 13,2 | 30,7 | 33,6 | 37,7 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 39,4 | 1,2 | 13,2
ОПН-П-10/11,5/10/1,2-III УХЛ2 | 11,5 | 14,5 | 33,6 | 36,8 | 41,3 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 43,1 | 1,2 | 14,5
ОПН-П-10/12/10/1,2-III УХЛ2 | 12,0 | 15,1 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 45,0 | 1,2 | 15,1
ОПН-П-10/12,7/10/1,2-III УХЛ2 | 12,7 | 16,0 | 37,1 | 40,6 | 45,6 | 30,0 | 31,0 | 32,7 | 47,6 | 1,2 | 16,0

## Стр 196 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности,Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА; при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл, не менее; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ, не менее; не менее
ОПН-П-15/17,5/10/0,8-III УХЛ1 | 17,5 | 21,8 | 51,8 | 56,0 | 63,1 | 41,6 | 43,5 | 46,1 | - | 57,5 | 0,8 | 100,0 | 21,8 | 1,1 | -
ОПН-П-15/17,5/10/0,8-IV УХЛ1 | 17,5 | 21,8 | 51,8 | 56,0 | 63,1 | 41,6 | 43,5 | 46,1 | - | 57,5 | 0,8 | 100,0 | 21,8 | 1,1 | -
ОПН-П-15/18/10/0,8-III УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,2 | 57,6 | 64,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | - | 59,1 | 0,8 | 100,0 | 22,5 | 1,1 | -
ОПН-П-15/18/10/0,8-IV УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,2 | 57,6 | 64,9 | 42,8 | 44,7 | 47,5 | - | 59,1 | 0,8 | 100,0 | 22,5 | 1,1 | -
ОПН-П-15/19/10/0,8-III УХЛ1 | 19,0 | 23,7 | 56,2 | 60,8 | 68,5 | 45,2 | 47,2 | 50,1 | - | 62,4 | 0,8 | 100,0 | 23,7 | 1,1 | -
ОПН-П-15/19/10/0,8-IV УХЛ1 | 19,0 | 23,7 | 56,2 | 60,8 | 68,5 | 45,2 | 47,2 | 50,1 | - | 62,4 | 0,8 | 100,0 | 23,7 | 1,1 | -

## Стр 196 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ) при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс: | Заряд пропускной способности,Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ, при классификационном токе 2 мА; при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл, не менее; не менее | Тепловая энергия, кДж/ кВ, не менее; не менее
ОПН-П-15/17,5/10/1,1-III УХЛ1 | 17,5 | 21,8 | 51,8 | 56,0 | 63,1 | - | 41,6 | 43,5 | 46,1 | 57,5 | 1,1 | 100,0 | 21,8 | - | 4,0
ОПН-П-15/17,5/10/1,1-IV УХЛ1 | 17,5 | 21,8 | 51,8 | 56,0 | 63,1 | - | 41,6 | 43,5 | 46,1 | 57,5 | 1,1 | 100,0 | 21,8 | - | 4,0
ОПН-П-15/18/10/1,1-III УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,2 | 57,6 | 64,9 | - | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 59,1 | 1,1 | 100,0 | 22,5 | - | 4,0
ОПН-П-15/18/10/1,1-IV УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,2 | 57,6 | 64,9 | - | 42,8 | 44,7 | 47,5 | 59,1 | 1,1 | 100,0 | 22,5 | - | 4,0
ОПН-П-15/19/10/1,1-III УХЛ1 | 19,0 | 23,7 | 56,2 | 60,8 | 68,5 | - | 45,2 | 47,2 | 50,1 | 62,4 | 1,1 | 100,0 | 23,7 | - | 4,0
ОПН-П-15/19/10/1,1-IV УХЛ1 | 19,0 | 23,7 | 56,2 | 60,8 | 68,5 | - | 45,2 | 47,2 | 50,1 | 62,4 | 1,1 | 100,0 | 23,7 | - | 4,0

## Стр 197 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А, кВ | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А, кВ | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-15/17,5/10/1,2-III УХЛ1 | 17,5 | 22,0 | 51,2 | 56,0 | 62,8 | 41,4 | 42,8 | 45,0 | 61,0 | 1,2 | 100,0 | 22,0 | - | 4,0
ОПН-П-15/17,5/10/1,2-IV УХЛ1 | 17,5 | 22,0 | 51,2 | 56,0 | 62,8 | 41,4 | 42,8 | 45,0 | 61,0 | 1,2 | 100,0 | 22,0 | - | 4,0
ОПН-П-15/18/10/1,2-III УХЛ1 | 18,0 | 22,6 | 52,7 | 57,6 | 64,6 | 42,3 | 44,0 | 46,3 | 62,7 | 1,2 | 100,0 | 22,6 | - | 4,0
ОПН-П-15/18/10/1,2-IV УХЛ1 | 18,0 | 22,6 | 52,7 | 57,6 | 64,6 | 42,3 | 44,0 | 46,3 | 62,7 | 1,2 | 100,0 | 22,6 | - | 4,0
ОПН-П-15/19/10/1,2-III УХЛ1 | 19,0 | 23,9 | 55,6 | 60,8 | 68,2 | 44,6 | 46,5 | 48,9 | 66,2 | 1,2 | 100,0 | 23,9 | - | 4,0
ОПН-П-15/19/10/1,2-IV УХЛ1 | 19,0 | 23,9 | 55,6 | 60,8 | 68,2 | 44,6 | 46,5 | 48,9 | 66,2 | 1,2 | 100,0 | 23,9 | - | 4,0

## Стр 198 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 2,5 кА | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 5кА | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 10 кА | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 5 кА и длительностью 1/10 мкс:, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 1 мА, кВ | Тепловой заряд, Кл; не менее
ОПН-П-20/18/5/0,6-II УХЛ1 | 18,0 | 22,5 | 53,5 | 57,6 | 64,1 | 60,3 | 0,6 | 65,0 | 24 | 1,1

## Стр 198 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 5 кА | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 10 кА | Остающееся напряжение, при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной:, кВ; 20 кА | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:, кВ; 125 А | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:, кВ; 250 А | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:, кВ; 500 А | Остающееся напряжение, при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс:, кВ; 1000 А | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс:, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, при классификационном токе 2 мА, кВ | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-20/24/10/0,8-III УХЛ1 | 24,0 | 30,0 | 72,1 | 78,5 | 84,0 | 59,6 | 62,7 | 65,9 | - | 91,2 | 0,8 | 100,0 | 30,0 | 1,1 | -
ОПН-П-20/24/10/0,8-IV УХЛ1 | 24,0 | 30,0 | 72,1 | 78,5 | 84,0 | 59,6 | 62,7 | 65,9 | - | 91,2 | 0,8 | 100,0 | 30,0 | 1,1 | -

## Стр 199 таб 1
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-20/24/10/1,1-III УХЛ1 | 24,0 | 30,0 | 72,1 | 78,5 | 84,0 | - | 59,6 | 62,7 | 65,9 | 91,2 | 1,1 | 100,0 | 30,0 | - | 4,0
ОПН-П-20/24/10/1,1-IV УХЛ1 | 24,0 | 30,0 | 72,1 | 78,5 | 84,0 | - | 59,6 | 62,7 | 65,9 | 91,2 | 1,1 | 100,0 | 30,0 | - | 4,0

## Стр 199 таб 2
Наименование | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ | Номинальное напряжение ограничителя, кВ; не менее | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 5 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 10 кА | Остающееся напряжение (кВ), при грозовых импульсах тока длит. 8/20 величиной: / 20 кА | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 125 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 250 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 500 А | Остающееся напряжение (кВ), при следующих значениях коммутационных токов длительностью 30/60 мкс: / 1000 А | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока величиной 10 кА и длительностью 1/10 мкс, кВ | Заряд пропускной способности, Кл | Ток импульса 4/10, кА | Классификационное напряжение, кВ; при классификационном токе 2 мА | Тепловой заряд, Кл; не менее | Тепловая энергия, кДж/кВ; не менее
ОПН-П-20/24/10/1,2-III УХЛ1 | 24,0 | 30,2 | 70,2 | 76,8 | 86,2 | - | 56,8 | 58,7 | 61,7 | 83,7 | 1,2 | 100,0 | 30,2 | - | 4,0
ОПН-П-20/24/10/1,2-IV УХЛ1 | 24,0 | 30,2 | 70,2 | 76,8 | 86,2 | - | 56,8 | 58,7 | 61,7 | 83,7 | 1,2 | 100,0 | 30,2 | - | 4,0

## Стр 202 таб 1
Наименование | Габариты, мм | Масса, кг; не более
Набор «А. Н. Жулёва» №1 | 490х390х190 | 21,0
Набор «А. Н. Жулёва» №2 * | 490х390х190 | 22,2

## Стр 202 таб 2
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Погрешность, % | Шаг шкалы, Н | Температура эксплуатации, °С | Габариты, мм | Масса, кг
ЭДР-20 | 20 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 142х60х18 | 1,0
ЭДР-20М | 20 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 150х50 | 0,55

## Стр 203 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН; с блоком/без блока | Длина троса, м; с блоком/без блока | Масса, кг
ЛР-15 | 15,0/7,5 | 1,7/3,4 | 3,5

## Стр 203 таб 2
Наименование | Рабочая нагрузка, кН; не менее | Диаметр жилы, мм | Масса, кг
ЗПМ 6-14 | 13,0 | 6–14 | 2,2
ЗПМ 8-19 | 20,0 | 8–19 | 2,45

## Стр 203 таб 3
Наименование | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Масса, кг
КН-20 | 20 | 0,7-0,8 | 2

## Стр 203 таб 4
Наименование | Марка зажима | Масса, кг
ИН-20

## Стр 203 таб 5
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Диаметр провода (жгута), мм | Длина, мм | Цветовая маркировка | Масса, кг
ЧМ 10-20 | 15,0 | 30,0 | 10-20 | 1050 | Желтый | 0,32
ЧМ 20-30 | 15,0 | 30,0 | 20-30 | 1100 | Красный | 0,32
ЧМ 30-40 | 15,0 | 30,0 | 30-40 | 1110 | Синий | 0,32
ЧМ 40-50 | 15,0 | 30,0 | 40-50 | 1150 | Черный | 0,42

## Стр 204 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Диаметр трос-лидера, мм | Масса, кг
ВМ-15 | 15,0 | 60,0 | до 12 | 0,82

## Стр 204 таб 2
Наименование | Масса, кг
S T34 М | 0,38

## Стр 204 таб 3
Наименование | Размер, дюйм | Масса, кг
Вороток с шарниром | 3/8 | 0,3
Головки шестигранные торцевые S 14, S 19 | 3/8 | S14 — 0,023, S19 — 0,057
Головки шестигранные торцевые S10, S13, S17 (удлиненные) | 3/8 | S10 — 0,023, S13 — 0,025, S17 — 0,025

## Стр 204 таб 4
Наименование | Рабочий диапазон, Нм | Размер квадрата, дюйм | Масса, кг
Зубр 64093-110 | 19-110 | 3/8 | 1,2

## Стр 205 таб 1
Наименование | Ширина кабельных ремешков, мм | Масса, кг
TG-03 | 5-10 | 0,28

## Стр 205 таб 2
Наименование | Диаметр провода (жгута), мм | Масса, кг
НС-32 | до 32 | 0,32
НС-45 | до 42 | 1,13

## Стр 205 таб 3
Наименование | Площадь сечения провода, мм2 | Масса, кг
НМИ-2 | 6-150 | 0,08

## Стр 205 таб 4
Наименование | Толщина ленты, мм | Масса, кг
НМ-20 | 0,7-0,8 | 0,4

## Стр 206 таб 1
Наименование | Объем, м3 | Масса, кг
Мягкое ведро | 0,06 | 0,06

## Стр 206 таб 2
Наименование | Размер, мм | Масса, кг
Тканевое полотно | 1400х1400 | 0,682
Колышки |  | 0,076

## Стр 206 таб 3
Наименование | Диаметр, мм | Разрушающая нагрузка, кН, не менее; не менее | Отн., удлинение при разрыве, % | Масса, кг | Длина, м
ТЛ 7/30-5 | 7 | 30 | 5 | 31,8 | 1000

## Стр 207 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН; не менее | Радиус ручья, мм | Диаметр ролика по ручью, мм | Масса, кг
РТ-1 | 6,0 | 25 | 50 | 1,5
РТ-1-1 | 6,0 | 25 | 50 | 3,4
РТ-1-2 | 6,0 | 25 | 50 | 5,6

## Стр 208 таб 1
Наименование | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Радиус ручья, мм | Диаметр ролика по ручью, мм | Масса, кг
РТ-2 | 8,0 | 32,5 | 50 | 1,9
РТ-2-1 | 8,0 | 32,5 | 50 | 3,8
РТ-2-2 | 8,0 | 32,5 | 50 | 7,1
РТ-2П | 8,0 | 32,5 | 50 | 1,4
РТ-2-1П | 8,0 | 32,5 | 50 | 3,2
РТ-2-2П | 8,0 | 32,5 | 50 | 6,0

## Стр 209 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Радиус ручья, мм | Диаметр ролика, мм | Масса, кг
M1P-5-0 | 3,5 | 6,25 | 8 | 152 | 2,3
M1P-6-0 | 5,0 | 10,0 | 10 | 280 | 4,5
M1P-7-0 | 20,0 | 37,5 | 22 | 366 | 9,4

## Стр 209 таб 2
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Радиус ручья, мм | Диаметр ролика по ручью, мм | Масса, кг
РР-180-20 | 10,0 | 20,0 | 20 | 180 | 5,5
РР-260-20 | 10,0 | 20,0 | 24 | 260 | 8,0

## Стр 210 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Диаметр каната, мм | Диаметр ролика по ручью, мм | Масса, кг
БО-3 | 30 | до 18 | 120 | 7,5
БО-5 | 50 | до 20 | 150 | 9,2

## Стр 210 таб 2
Марка | Диаметр кабеля, мм | Количество роликов | Диаметр ролика, мм | Масса, кг
РКН-100 | до 100 | 1 | 90 | 4,9
РКУ-100 | до 100 | 3 | 90 | 15,0

## Стр 211 таб 1
Наименование | Усилие опрессовки,, кН (тс) | Площадь сечения провода,, мм2 | Максимальное усилие на рукоятке,, Н (кгс) | Масса комплекта,, кг
ПГРс-150 СИП | 130 (13,0) | 4-150 | 480х175х75 | 5,3

## Стр 211 таб 2
Наименование | Размеры / S, мм | Размеры / D, мм
Е 140 к ПМК-240 | 14,0 | 16,2
Е 173 к ПМК-240 | 17,3 | 16,2
Е 213 к ПМК-240 | 21,5 | 16,2

## Стр 211 таб 3
Наименование | Усилие опрессовки,, кН (тс) | Алюминиевые наконечники и гильзы,, мм2 | Медные наконечники,, мм2 | Габариты,, мм | Масса инструмента (комплекта),, кг
ПМК-240 | 70,0 (7,0) | 4-150 |  | 460/ 590х120х60 | 2,4 (3,2)

## Стр 212 таб 1
Наименование | Диаметр провода, мм | Габариты, мм | Масса , кг
Наименование | Диаметр провода, мм | Габариты, мм | Масса , кг
НС-32 | до 32 | 250х100х30 | 0,603
НС-45 | до 45 | 240/290х100х40 | 1,168
НСТ-40 | до 40 | 450/650х150х65 | 3,52

## Стр 212 таб 2
Наименование | Диаметр провода, мм | Диаметр каната, мм | Масса, кг
Наименование | Диаметр провода, мм | Диаметр каната, мм | Масса, кг
ТУД-4 | до 30 | до 15 | 8,3

## Стр 212 таб 3
Наименование | Диаметр провода, мм | Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | Масса, кг
Наименование | Диаметр провода, мм | Максимальное усилие на рукоятке, Н (кгс) | Масса, кг
Тросорез | до 30 | 200 (20) | 5,4

## Стр 213 таб 1
Наименование | Марка зажима | Масса, кг
МИ-189А | СОАС 10/35-3* | 8

## Стр 213 таб 2
Наименование | Марка зажима | Масса, кг
МИ-230А | СОАС 50/185-3* | 13

## Стр 213 таб 3
Наименование | Площадь сечения провода, мм² | Диаметр провода, мм | Длина зажима, мм | Масса, кг
МКЗ-1 | 16-50 | 5-9 | 300 | 1,0
МКЗ-2 | 60-120 | 9-14 | 400 | 2,3
МКЗ-3 | 150-240 | 15-20 | 500 | 2,75
МКЗ-4 | 300-400 | 25-30 | 650 | 4,15

## Стр 213 таб 4
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Диаметр провода (жгута), мм | Длина, мм | Цветовая маркировка | Масса, кг
ЧМ 10-20 | 15,0 | 30,0 | 10 – 20 | 1050 | Желтый | 0,32
ЧМ 20-30 | 15,0 | 30,0 | 20 – 30 | 1100 | Красный | 0,32
ЧМ 30-40 | 15,0 | 30,0 | 30 – 40 | 1100 | Синий | 0,44
ЧМ 40-50 | 15,0 | 30,0 | 40 – 50 | 1115 | Черный | 0,46

## Стр 214 таб 1
Наименование | Номер клина | Марка провода | Диаметр провода, мм | Разрушающая нагрузка, кН; не менее | Масса, кг
МП-1 | – | А25-А70, АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, АС50/8.0, АС70/11, А95, А120, АС95/16 | 5,6-14,0 | 13,0 | 2,20
ЗПМ 6-14 | - | А25-А70, АС16/2.7, АС25/4.2, АС35/6.2, АС50/8.0, АС70/11, А95, А120, АС95/16 | 6-14,0 | 13,0 | 2,2
ЗПМ 8-19 | – | А50-А185, АС35/6,2, АС50/8, АС70/11, АС95/16, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, АС185/24, АС185/29, АС185/43 | 8-19 | 20,0 | 2,45
МК-2 | 1 | А95, А120, АС95/16 | 12,3-14,0 | 35,0 | 3,82
МК-2 | 2 | А150, А185, АС70/72, АС120/19, АС120/27, АС150/19, АС150/24, АС150/34, А240, АС95/141, АС185/24 | 15,2-17,5 | 35,0 | 3,62

## Стр 215 таб 1
Наименование | Длина в рабочем положении, м | Масса, кг
ШУГ-1 | 4-6 | 7,5

## Стр 215 таб 2
Наименование | Длина в рабочем положении, м | Масса, кг
ЩЗВЗ | 4-6 | 4,7

## Стр 216 таб 1
Наименование | Рабочая нагрузка, кН | Погрешность, % | Шаг шкалы, Н | Температура эксплуатации, °С | Габариты, мм | Масса, кг
ЭДР-20 | 20,0 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 142х80х18 | 1,0
ЭДР-20М | 20,0 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 150х50 | 0,5
ЭДР-50 | 50,0 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 330х120х38 | 4,4
ЭДР-100 | 100,0 | 0,5 | 10 | от –30 до +40 | 280х116х60 | 8,5

## Стр 217 таб 1
| МЗВА / МЗВА | МЗВА / Диаметр провода, мм | МЗВА / Рабочая нагрузка, кН | TYCO / SIMEL / TYCO / SIMEL | TYCO / SIMEL / Диаметр провода, мм | TYCO / SIMEL / Рабочая нагрузка, кН | NILED / BK / NILED / BK | NILED / BK / Диаметр провода, мм | NILED / BK / Рабочая нагрузка, кН
Динамометры | ЭДР-20 | - | 20 | DY 50, DY 100 | - | 5, 10 | DL-R-01 | - | 10
Динамометры |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Динамометры | ЭДР-20М | - | 20 | DY 200 | - | 20 | - | - | -
Динамометры | ЭДР-50 | - | 50 | - | - | - | DL-R-03 | - | 30
Динамометры | ЭДР-100 | - | 100 | - | - | - | - | - | -
Лебедка ручная |  |  |  | PTC 750 | - | 7,5 | РТ 500 | - | 5
Лебедка ручная | ЛР 15 | - | 7,5/15 | PTC 1000 | - | 10 | РТ 1000 | - | 10
Лебедка ручная |  |  |  | PTC 1600 | - | 16 | РТ 1600 | - | 16
Клещи натяжные | КН-20 | - | - | OPV | - | - | CVF / OPV | - | -
Ножницы для резки ленты | НМ-20 | - | - | OPC | - | - | CIS | - | -
Ролики | РТ-2 (НА КРЮКЕ) | - | 8 | PO 1000 | - | 10 | RT 1/PM 1/ PM3(крюк) |  | 8,0 / 11 / 8,0
Ролики | РТ-2-1 (НА РЕМНЕ) | - | 8 | EDD 1000 | - | 10 | RT 5/PM 5 |  | 8,0 / 11
Ролики | РТ-2-2 (ДВОЙНОЙ) | - | 8 | - | - | - | - | - | -
Ролики | - | - | - | EDD 1700 | - | 17 | - | - | -
Монтажный зажим (лягушка) | ЗПМ 6-14 | 6,0-14,0 | 13 | SCT 13 |  | 8 | SCT 50.70 / ST 25-120 | 6,0/10,7 / 6,0/14 | 8
Монтажный зажим (лягушка) | ЗПМ 8-19 | 8,0-19,0 | 20 | SCT 20 |  | 17
Монтажный зажим (лягушка)
Монтажный зажим (лягушка)
Вертлюг | ВМ-15 | - | 15 | EMD 15 | - | 15 | E-B | - | 15
Вертлюг | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нож монтерский | НМИ 2 | 2,7-13,8 | - | EXRM 0607 | - | - | JOK 828 | 0,8-28 | -
Нож монтерский |  |  |  | - | - | - | WS | 0,8-22 | -
Нож монтерский |  |  |  | - | - | - | EK 51 | - | -
Клинья отделительные | Два клина | - | - | - | - | - | E 894 /CT | - | -
Клинья отделительные | Один клин | - | - | - | - | - | - | - | -
Ножницы кабельные секторные | НС-32 | 32 |  | KR240 | 6 32 | - | С 32 | 32
Ножницы кабельные секторные | НС-45 | 42 |  | - | - | - | - | - | -
Чулки монтажные | ЧМ 10-20 | 10 20 | 15 | TCSB 15 | 10 15 | 5 | CM 17.50 / | 7 17 | -
Чулки монтажные | ЧМ 10-20 | 10 20 | 15 | TCSB 20 | 10 15 | 5 | GM 10 20 | 10 20 | -
Чулки монтажные | ЧМ 20-30 | 20 30 | 15 | DUL-NLV435 | 25 | 15 | - | - | -
Чулки монтажные | ЧМ 20-30 | 20 30 | 15 | - | - | - | GM 20 30 | 20 30 | -
Чулки монтажные | ЧМ 30-40 | 30 40 | 15 | TCSB 38 | 30 38 | 5 | CN 17.35 / | 27 40 | -
Чулки монтажные | ЧМ 30-40 | 30 40 | 15 | DUL-NLV470 | 32 | 15 | GM 30 40 / | 30 40 | -
Чулки монтажные | ЧМ 30-40 | 30 40 | 15 | DUL-NLV495 | 39 | 15 | CN 17.70 | 32 45 | -
Чулки монтажные | ЧМ 40-50 | 40 50 | 15 | TCSB 50 | 40 50 | 5 | CN 17.150 / | 40 55 | -
Чулки монтажные | ЧМ 40-50 | 40 50 | 15 | DUL-NLV4150 | 44 | 15 | GM 40 50 | 40 50 | -
Пресс механический | ПМК-240 | - | 70 | SIMECA | 11 | 70 | R 22 | - | -
Пресс механический | ПМК-240 | - | 70 | SIMPI | 7 |  |  | - | -
Пресс гидравлический | ПРГс-150 СИП | - | 130 | SIMABLOC 55 | 11 | 50 | HT 50 |  | 50
Пресс гидравлический | ПРГс-150 СИП | - | 130 | AUTOPRESS 55+ВАТ+СН+CR | 11 | 50 | - | - | -
Кардощетка | Кардощетка | - | - | - | - | - | ВС / кардощетка | - | -
Инструмент для монтажа кабельных ремешков | TG-03 | 5 10 | - | CABLE TY TOOL | 6 9 | - | RIL 9 | - | -

## Стр 218 таб 1
SICAME / SICAME | SICAME / Диаметр провода, мм | SICAME / Рабочая нагрузка, кН | ENSTO / ENSTO | ENSTO / Диаметр провода, мм | ENSTO / Рабочая нагрузка, кН | FEMAN / FEMAN | FEMAN / Диаметр провода, мм | FEMAN / Рабочая нагрузка, кН
A 5, TM 5 | - | 5 | ST 112.1 | - | 10
A 10,TM 10 | - | 10 | ST 112.2 | - | 20
A 20 |  | 20 | - | - | -
- | - | - | ST 112.3 |  | 30
- | - | - | - | - | -
P-500 | - | 5 | ST 116 | - | 7,5/15 | Лебедка |  | 7,5/15
P-1500 | - | 15 | ST 116.3 | - | 5,0/10
- | - | - | ST 116.7 | - | 5,0/10
PINF,PCL W001 | - | - | ST 42 | - | - | FZT
- | - | - | ST 47 | - | -
PO 800, KL-4, PDP 1000 | - | 8 | ST26.1 ST26.33 | - | н/д | FR-150/270/350 |  | 8/10
PDP 1002 | - | 8 | ST26.11 | - | н/д
- | - | - | ST26.22 ST238 | - | н/д
- | - | - | - | -
Middle-Grip | 5,4-17,6 | 20 | ST102.50; 95; 120 | 5,64-12,4 | н/д | SCT 6-14 |  | 6,0-14,0
|  |  | CT102.501 | 7.8–13.5 | 20
|  |  | CT105.20 | 4,0-22 | 20
|  |  | CT102.1201 | 13.5–18.8 | 36
LD 2420 | - | 8 | - | - | -
LD 2422 EMRC 22 | - | 15 40 | CT 104 | - | 12
AM 1 | - | - | ST187 | - | -
- | - | - | ST188.1/ST188.2 | - | -
- | - | - | CT196.16 | 8,0-28,0 | -
ECART | - | - | CT 31 | - | - | IWS
CIE 100 | - | - | CT 192 | - | -
MRK 34 | 34 | - | CT 196.1 | 34 | - | FLK-325 A | - | 15
- | - | - | CT 196.3 | 52 | - | FLK-325 | - | 40
- | - | - | ST 103.501 | 10 20 | 18
- | - | - | ST 103.502 | 10 20 | 11
CTR-PBT 25-35 | 25 35 | - | CT103.35 | 20 30 | 22
- | - | - | - | - | -
- | - | - | CT103.50 | 30 40 | 36
- | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | -
- | - | - | CT103.95 | 40 50 | 54
CTR-PBT 50-70 | 50 70 | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | FRP-300C | - | -
- | - | - | - | - | -
HVD 50-CP |  | 50 | CT 120 |  | 50 | FRHP-300
HVD 51 |  | 50 | - | - | -
- | - | - | CT 18, CT 18.2 | - | -
SERCOL | - | - | ST214.2 | - | - | CSB / FLY-600 L | - | -

## Стр 221 таб 1
Номинальное сечение, мм² | Диаметр / Провода, мм | Диаметр / Стального сердечника, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом; не более | Разрывное усилие провода, Н; не менее | Масса 1 км провода, кг; (без смазки)
(10/1,8) | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 42,7
(16/2,7) | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 64,9
(25/4,2) | 6,9 | 2,3 | 4,1521 | 9296 | 100,3
(35/6,2) | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 12524 | 148,0
40/6,7 | 8,74 | 2,91 | 0,7172 | 14400 | 161,3
(50/8,0) | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 195,0
63/10,5 | 10,97 | 3,66 | 0,4553 | 21630 | 254,0
(70/11) | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 276,0
(70/72) | 15,4 | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 755,0
(95/16) | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0
(95/141) | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 1357,0
100/16,7 | 13,82 | 4,61 | 0,2868 | 34333 | 403,2
(120/19) | 15,2 | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 471,0
(120/27) | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 528,0
125/6,9 | 14,67 | 2,97 | 0,2304 | 29167 | 397,9
125/20,4 | 15,67 | 5,77 | 0,2308 | 45694 | 503,5
(150/19) | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 554,0
(150/24) | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 599
(150/34) | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 675
160/8,9 | 16,82 | 3,36 | 0,1800 | 36178 | 509,4
160/26,1 | 17,73 | 6,53 | 0,1803 | 57689 | 644,5
(185/24) | 18,9 | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 705
(185/29) | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 728
(185/43) | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 846

## Стр 221 таб 2
Номинальное сечение, мм² | Сечение, мм² | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом; не более | Разрывное усилие провода, Н; не менее | Масса 1 км провода, кг; (без смазки)
10 | 10,0 | 4,05 | 2,8631 | 1950 | 27,4
(16) | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0
(25) | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0
(35) | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0
40 | 40,0 | 8,09 | 0,7157 | 6800 | 109,4
(50) | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0
63 | 63,0 | 10,16 | 0,4544 | 10390 | 172,3
(70) | 69,3 | 10,70 | 0,4131’ | 11288 | 189,0
95 | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0
100 | 100,0 | 12,94 | 0,2877 | 17000 | 274,9
(120) | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0
125 | 125,0 | 14,47 | 0,2301 | 21250 | 343,6
(150) | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0
160 | 160,0 | 16,37 | 0,1798 | 26400 | 439,8
(185) | 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0

## Стр 222 таб 1
Диаметр каната, мм | Площадь сечения каната, мм² | Число и диаметр проволок, мм | Разрывное усилие каната, Н; при временном сопротивлении разрыву 140 кгс/мм² | Масса 1 км каната, кг | ГОСТ
8,0 | 38,01 | 1x2,8 + 6x2,6 | 47950 | 330,5 | 3062-80
9,2 | 50,45 | 1x3,2 + 6x3,0 | 63650 | 438,5 | 3062-80
9,1 | 48,64 | 1x1,9 + 18x1,8 | 59950 | 417,5 | 3063-80
11,0 | 72,58 | 1x2,4 + 18x2,2 | 89950 | 623,0 | 3063-80
13,0 | 101,72 | 1x2,8 + 18x2,6 | 124500 | 873,0 | 3063-80
14,0 | 117,90 | 1x3,0 + 18x2,8 | 145500 | 1015,0 | 3063-80
15,0 | 135,28 | 1x3,2 + 18x3,0 | 166500 | 1160,0 | 3063-80
16,0 | 153,84 | 1x3,4 + 18x3,2 | 189500 | 1320,0 | 3063-80
17,0 | 167,77 | 1x2,6 + 36x2,4 | 195500 | 1435,0 | 3064-80
18,5 | 197,29 | 1x2,8 + 36x2,6 | 229500 | 1685,0 | 3064-80
21,0 | 262,51 | 1x3,2 + 36x3,0 | 305500 | 2240,0 | 3064-80
22,5 | 298,52 | 1x3,4 + 36x3,2 | 347000 | 2550,0 | 3064-80

## Стр 222 таб 2
Марка и номинальное напряжение провода | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | Расчетный наружный диаметр жгута, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×16+1×25 | 24 | 308
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×16+1×54,6 | 28 | 427
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×25+1×35 | 27 | 424
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×25+1×54,6 | 30 | 512
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×35+1×50 | 31 | 571
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×35+1×54,6 | 32 | 606
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×50+1×50 | 34 | 727
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×50+1×54,6 | 35 | 762
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×50+1×70 | 36 | 798
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×70+1×54,6 | 39 | 973
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×70+1×70 | 40 | 1010
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×70+1×95 | 41 | 1087
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×95+1×70 | 43 | 1240
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×95+1×95 | 45 | 1319
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×120+1×95 | 48 | 1553
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×150+1×95 | 50 | 1787
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×185+1×95 | 55 | 2403
СИП-2 (СИП-2-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 3×240+1×95 | 60 | 2968
СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 2×16 | 15 | 139
СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 4×16 | 18 | 278
СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 2×25 | 17 | 196
СИП-4 (СИП-4-0,6/1 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 4×25 | 21 | 392

## Стр 223 таб 1
Номинальное сечение основной токопроводящей жилы, мм2 | Число проволок | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин., мм | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс., мм | Толщина изоляции, мм | Наружный диаметр жилы с изоляцией, мм | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом; не более
16 | 7 | 4,60 | 5,10 | 1,3 | 7,2-7,7 | 1,910
25 | 7 | 5,70 | 6,10 | 1,3 | 8,3-8,7 | 1,200
35 | 7 | 6,70 | 7,10 | 1,3 | 9,3-9,7 | 0,868
50 | 7 | 7,85 | 8,35 | 1,5 | 10,85-11,35 | 0,641
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 1,7 | 12,85-13,35 | 0,443
95 | 7 | 11,10 | 11,70 | 1,7 | 14,5-15,1 | 0,320
95 | 19 | 11,00 | 12,00 | 1,7 | 14,4-15,4 | 0,320
120 | 19 | 12,50 | 13,10 | 1,7 | 15,9-16,5 | 0,253
150 | 19 | 14,00 | 14,50 | 1,7 | 17,3-18,4 | 0,206
185 | 19 | 15,45 | 16,15 | 1,9 | 19,25-19,95 | 0,164
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 1,9 | 21,55-22,25 | 0,125

## Стр 223 таб 2
Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм2 | Число проволок в жиле, шт. | Наружный диаметр жилы без изоляции, мин., мм | Наружный диаметр жилы без изоляции, макс., мм | Толщина изоляции, мм | Наружный диаметр жилы с изоляцией, мм | Прочность при растяжении жилы, кН; не менее | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом; не более
25 | 7 | 5,70 | 6,8 | 1,3 | 8,3-8,7 | 7,4 | 1,380
35 | 7 | 6,70 | 7,1 | 1,3 | 9,3-9,7 | 10,3 | 0,986
50 | 7 | 7,85 | 8,35 | 1,5 | 10,85-11,35 | 14,2 | 0,720
54,6 | 7 | 9,20 | 9,6 | 1,5 | 12,2-12,6 | 16,6 | 0,630
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 1,7 | 12,85-13,35 | 20,6 | 0,493
95 | 7 | 11,10 | 11,70 | 1,7 | 14,5-15,1 | 27,9 | 0,363
95 | 19 | 12,20 | 13,10 | 1,7 | 14,4-15,4 | 27,9 | 0,363
120 | 19 | 12,50 | 13,10 | 1,7 | 15,9-16,5 | 35,2 | 0,288
150 | 19 | 13,90 | 14,50 | 1,7 | 17,3-18,4 | 43,4 | 0,236
185 | 19 | 15,45 | 16,15 | 1,9 | 19,25-19,95 | 53,5 | 0,188
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 1,9 | 21,55-22,25 | 69,5 | 0,145

## Стр 224 таб 1
Марка и номинальное напряжение провода | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт. × мм² | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×35 | 12 | 165
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×50 | 13 | 215
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×70 | 15 | 282
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×95 | 16 | 364
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×120 | 18 | 445
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×150 | 19 | 540
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×185 | 21 | 722
СИП-3 (СИП-3-20 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×240 | 24 | 950
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×35 | 14 | 209
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×50 | 16 | 263
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×70 | 17 | 334
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×95 | 19 | 421
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×120 | 20 | 518
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×150 | 22 | 618
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×185 | 24 | 808
СИП-3 (СИП-3-35 кВ по ГОСТ Р 52373-2005 и ТУ 16-705.500-2006) | 1×240 | 26 | 1054

## Стр 224 таб 2
Номинальное сечение токопроводящей жилы защищенных проводов, мм² | Число проволок в жиле, шт. | Наружный диаметр жилы без изоляции / мин., мм | Наружный диаметр жилы без изоляции / макс., мм | Толщина изоляции, мм | Наружный диаметр жилы с изоляцией / 20 кВ, мм | Наружный диаметр жилы с изоляцией / 35 кВ, мм | Прочность при растяжении провода, кН; не менее | Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом; не более
35 | 7 | 6,70 | 7,10 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 11,3-11,7 | 13,7-14,1 | 10,3 | 0,986
50 | 7 | 7,85 | 8,35 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 12,45-12,95 | 14,85-15,35 | 14,2 | 0,720
70 | 7 | 9,45 | 9,95 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 14,05-14,55 | 16,45-16,95 | 20,6 | 0,493
95 | 7 | 11,10 | 11,70 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 15,7-16,3 | 18,1-18,7 | 27,9 | 0,363
95 | 19 | 12,20 | 12,90 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 16,8-17,5 | 19,2-19,9 | 27,9 | 0,363
120 | 19 | 12,50 | 13,10 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 17,1-17,7 | 19,5-20,1 | 35,2 | 0,288
150 | 19 | 13,90 | 14,50 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 18,5-19,1 | 20,9-21,5 | 43,4 | 0,236
185 | 19 | 15,45 | 16,15 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 20,05-20,65 | 22,45-23,15 | 53,5 | 0,188
240 | 19 | 17,75 | 18,45 | 2,3 для СИП-3- 20 кВ 3,5 для СИП-3- 35 кВ | 22,35-23,05 | 24,75-25,45 | 69,5 | 0,145

## Стр 228 таб 1
ООО «ФОРЭНЕРГО СПЕЦ КОМПЛЕКТ» | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД»
457040, г. Южноуральск | 457040, г. Южноуральск | 111398, г. Москва
ул. Заводская д. 3 | ул. Заводская д. 3 | ул. Лазо, д. 9
Тел.: +7 (35134) 4-22-44 | Тел.: +7 (35134) 4-22-44 | Тел.: +7 (495) 780-51-65
www.forenergo-spetzkomplekt.ru | www.uik.ru | www.forenergo-trade.ru