## Статус каталога
Это частичная выгрузка | Полный каталог ещё не завершён
Страниц принято моделями | 57
Всего страниц исходного PDF | 162
Извлекатель | MiniMax / точный runtime1.4.2
Проверяющий | GLM / runtime1.4.8
Независимый полный визуальный аудит | Ещё не завершён
Время выгрузки UTC | 2026-10-12T193422Z
PDF страница | Статус проверки
1 | Ожидает доступа к модели
2 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
3 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
4 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
5 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
6 | Ожидает доступа к модели
7 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
8 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
9 | Ожидает доступа к модели
10 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
11 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
12 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
13 | Требует исправления
14 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
15 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
16 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
17 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
18 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
19 | Требует исправления
20 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
21 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
22 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
23 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
24 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
25 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
26 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
27 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
28 | Требует исправления
29 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
30 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
31 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
32 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
33 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
34 | Требует исправления
35 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
36 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
37 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
38 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
39 | Требует исправления
40 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
41 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
42 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
43 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
44 | Требует исправления
45 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
46 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
47 | Требует исправления
48 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
49 | Требует исправления
50 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
51 | Требует исправления
52 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
53 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
54 | Требует исправления
55 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
56 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
57 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
58 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
59 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
60 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
61 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
62 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
63 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
64 | Требует исправления
65 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
66 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
67 | Требует исправления
68 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
69 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
70 | Требует исправления
71 | Требует исправления
72 | Требует исправления
73 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
74 | Требует исправления
75 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
76 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
77 | Проверяется
78 | Проверяется
79 | Проверяется
80 | Ожидает доступа к модели
81 | Ожидает доступа к модели
82 | Ожидает доступа к модели
83 | Ожидает доступа к модели
84 | Ожидает доступа к модели
85 | Ожидает проверки
86 | Ожидает проверки
87 | Ожидает проверки
88 | Ожидает проверки
89 | Ожидает проверки
90 | Ожидает проверки
91 | Ожидает проверки
92 | Ожидает проверки
93 | Ожидает проверки
94 | Ожидает проверки
95 | Ожидает проверки
96 | Ожидает проверки
97 | Ожидает проверки
98 | Ожидает проверки
99 | Ожидает проверки
100 | Ожидает проверки
101 | Ожидает проверки
102 | Ожидает проверки
103 | Ожидает проверки
104 | Ожидает проверки
105 | Ожидает проверки
106 | Ожидает проверки
107 | Ожидает проверки
108 | Ожидает проверки
109 | Ожидает проверки
110 | Ожидает проверки
111 | Ожидает проверки
112 | Ожидает проверки
113 | Ожидает проверки
114 | Ожидает проверки
115 | Ожидает проверки
116 | Ожидает проверки
117 | Ожидает проверки
118 | Ожидает проверки
119 | Ожидает проверки
120 | Ожидает проверки
121 | Ожидает проверки
122 | Ожидает проверки
123 | Ожидает проверки
124 | Ожидает проверки
125 | Ожидает проверки
126 | Ожидает проверки
127 | Ожидает проверки
128 | Ожидает проверки
129 | Ожидает проверки
130 | Ожидает проверки
131 | Ожидает проверки
132 | Ожидает проверки
133 | Ожидает проверки
134 | Ожидает проверки
135 | Ожидает извлечения
136 | Ожидает проверки
137 | Ожидает проверки
138 | Ожидает проверки
139 | Ожидает проверки
140 | Ожидает проверки
141 | Ожидает проверки
142 | Ожидает проверки
143 | Ожидает проверки
144 | Ожидает проверки
145 | Ожидает проверки
146 | Ожидает проверки
147 | Ожидает проверки
148 | Ожидает проверки
149 | Ожидает проверки
150 | Ожидает проверки
151 | Ожидает проверки
152 | Ожидает проверки
153 | Ожидает проверки
154 | Ожидает проверки
155 | Ожидает проверки
156 | Ожидает проверки
157 | Ожидает проверки
158 | Ожидает проверки
159 | Ожидает проверки
160 | Ожидает проверки
161 | Ожидает извлечения
162 | Ожидает проверки

## Данные
PDF страница | Таблица | Строка | Столбец | Значение | Единица | Состояние | Группа | Условие
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Наименование | ЛШП 10 |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 330 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Изоляционная высота, H, не более | 120 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Масса, кг, не более | 0,76 | кг | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Наименование | ЛШП 20* |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 450 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Изоляционная высота, H, не более | 165 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | полного грозового импульса | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Масса, кг, не более | 0,88 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Наименование | ШС10ЕД |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 6-10 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 20 кВ | — |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Наименование | ШСТ10ЕД |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 6-10 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 20 кВ | — |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Наименование | ШС20ЕД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Наименование | ШСТ20ЕД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Высота, H | 165 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Наименование | ШС20УД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Высота, H | 194 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Наименование | ШСТ20УД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Наименование | ШС10-12,5-СС-II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Наименование | ШС10-12,5-СС-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Наименование | ШС10-12,5-СУ-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Высота, H | 194 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Высота, H | 165 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Наименование | ШС10-12,5-ТУ-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Наименование | ШС20-13-СС-II |  | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Диаметр изолятора, D | 255 | мм | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Высота, H | 166,5 | мм | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 570 | мм | value |  | не менее
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Масса | 5,34 | кг | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Наименование | ШФ-20Г* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Масса, кг, не более | 3,2 |  | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Наименование | ШФ-20Г1* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Масса, кг, не более | 3,5 |  | value |  | не более
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Наименование | ШФ-35В |  | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) | II |  | value |  | по ГОСТ 9920
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 16 | кН | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Длина пути тока утечки | 750 | мм | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | полного грозового импульса | 195 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц под дождем | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 190 | кВ | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Наименование | ТФ 20П |  | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Номинальное напряжение | 0,4 | кВ | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Длина пути тока утечки | 118,0 | мм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | в сухом состоянии | 24,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | под дождем | 8,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 46 | кВ | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Электрическое сопротивление изоляции | 10⁵ | МОм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Наименование | К-5 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Наименование | КП-18 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Наименование | К-6 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Диаметр штыря | 20 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Наименование | К-7 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Диаметр штыря | 22 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Наименование | К-9 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Диаметр штыря | 24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Наименование | K-10/КП-22 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Диаметр штыря | 22–24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Наименование | КП-34 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Тип изолятора | ШФ 35В |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Диаметр штыря | 34 | мм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Н | 220 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | D | М24** | мм | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-Ш-4 |  | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Рис. | 1 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Н | 200 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Рис. | 1 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Н | 225 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Рис. | 2 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Н | 200 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Рис. | 2 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Н | 225 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Lу | 390 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 10-20-А(Б)-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 10-20-B-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 16-20-А(Б)-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Строительная высота Н | 340 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 16-20-B-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Строительная высота Н | 365 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Строительная высота Н | 340 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Строительная высота Н | 365 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-Ш-4 |  | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Рис. | 1 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Н | 200 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Рис. | 1 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Н | 225 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Рис. | 2 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Н | 200 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Рис. | 2 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Н | 225 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Lу | 390 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Рис. | 1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Рис. | 3 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Рис. | 2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Рис. | 4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Рис. | 1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Рис. | 3 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Рис. | 2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Рис. | 4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Рис. | 1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Рис. | 3 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Рис. | 2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Рис. | 4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Рис. | 1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Рис. | 3 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Рис. | 2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Рис. | 4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Наименование | ОЛФ-10-А2 |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Длина пути тока утечки, мм | 300 |  | value |  | не менее
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 40 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Масса, кг, не более | 6,0 |  | value |  | не более
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Наименование | ОЛФ-10-Б2 |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Длина пути тока утечки, мм | 300 |  | value |  | не менее
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 40 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Масса, кг, не более | 6,0 |  | value |  | не более
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Тип траверсы | ТВИ 12,5/10-Ф-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Поз. 1 | ОЛФ-10-А2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Поз. 2 | ОЛФ-10-Б2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Нг | 845 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Н | 410 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | L | 155 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | L | 155 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Тип траверсы | ТВИ 10/20-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Поз. 1 | ОЛСК 10-20-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Поз. 2 | ОЛСК 10-20-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Нг | 1040 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Н | 550 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | L | 280 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Тип траверсы | ТВИ 16/20-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Поз. 1 | ОЛСК 16-20-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Поз. 2 | ОЛСК 16-20-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Нг | 1050 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Н | 555 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | L | 280 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Нг | 1165 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Н | 625 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | L | 340 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Нг | 1290 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Н | 695 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | L | 415 | мм | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Наименование | ТКП 35-G70Т3R70C45-4 |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) | 3 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Длина пути утечки тока | 2600 | мм | value |  | не менее
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 220 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | переменное кратковременное под дождем | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Наименование | ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) | 3 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Длина пути утечки тока | 2600 | мм | value |  | не менее
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 220 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | переменное кратковременное под дождем | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Наименование | ТКП 110-G70Т3R70C45-4 |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 3 | кН | value |  | усилие выдерживаемое монтажным стопором
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Длина пути утечки тока | 3990 | мм | value |  | не менее
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | переменное кратковременное под дождем | 300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Наименование | ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |  |  | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T |  | кН | blank |  | усилие выдерживаемое монтажным стопором
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Длина пути утечки тока | 3990 | мм | value |  | не менее
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | переменное кратковременное под дождем | 300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Наименование | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 60 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 8 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | переменное кратковременное под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм | 220 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Наименование | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 60 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 8 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | переменное кратковременное под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм | 220 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД70Е212/112 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD70E |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 270 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная длина пути утечки | 411 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 75 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Масса,кг | 4,6 | кг | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД100В212/112 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD100B |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 100 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 80 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная длина пути утечки | 425 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 75 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Масса,кг | 5,1 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | U 120BA212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120BSD/U120BLD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Масса | 5,2 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСА160А212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U160BD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 160 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 128 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Масса | 7,3 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСА210А212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U210BD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила | 210 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 168 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Масса | 8,1 | кг | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСВ120ПГ |  | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 90 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 55 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА120АГ |  | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 455 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16А | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 60 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 140/140 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV | 40 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Масса | 7,1 | кг | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70Е Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BS/U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная длина пути утечки | 320 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 70 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 40 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 105/105 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Масса | 3,6 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70СС Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Масса | 4,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70И Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Масса | 4,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120Б Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная длина пути утечки | 330 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 70 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 40 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Масса | 3,9 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120СС Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Масса | 4,4 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120В Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Масса | 4,4 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160Д Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BS/U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная длина пути утечки | 385 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 75 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160К Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная длина пути утечки | 460 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160М Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210В Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B/– |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная длина пути утечки | 380 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Масса | 7,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210Д Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная длина пути утечки | 482 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210М Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная длина пути утечки | 490 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС240В Р 212** |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U240B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 240 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Минимальная прочность остатка | 192 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная длина пути утечки | 400 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Масса | 7,1 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС300В Р 112** |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U300B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 300 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Минимальная прочность остатка | 240 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная длина пути утечки | 390 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 82 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 130/130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 45 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Масса | 10,0 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ70А Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BSP/ U70BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Б Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Д Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальная длина пути утечки | 468 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ160А Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BSP/ U160BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальная длина пути утечки | 545 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Масса | 8,0 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ160С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BSP/ U160BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальная длина пути утечки | 560 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Масса | 8,3 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ210Д Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210BP/– |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/ 195 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальная длина пути утечки | 555 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Масса | 9,2 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ210С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210BP/– |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/ 195 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальная длина пути утечки | 570 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Масса | 9,5 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | U120BA Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 25 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА160А Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 40 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Масса | 7,3 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА210А Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 40 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Масса | 8,1 | кг | value |  | не более
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД70Е Р 212/112 |  | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | PSD70E |  | value |  | заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 270 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная длина пути утечки | 411 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 75 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Наименование | ЛК 70/10-И-3 СП* |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Наименование | ЛК 70/10-И-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Наименование | ЛК 120/10-И-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Наименование | ЛК 120/10-И-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Наименование | ЛКД 70/10-И-3 СП* |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Наименование | ЛКД 70/10-И-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Наименование | ЛКД 120/10-И-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Наименование | ЛКД 120/10-И-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Наименование | ЛКД 70/20-И-2 СП* |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Наименование | ЛКД 70/20-И-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Наименование | ЛКД 70/20-И-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Наименование | ЛКД 120/20-И-2 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Наименование | ЛКД 120/20-И-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Наименование | ЛКД 120/20-И-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-2 СП* |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-2 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Наименование | ЛК 70/35-И-2 СП* |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Наименование | ЛК 70/35-И-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Наименование | ЛК 70/35-И-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Наименование | ЛК 120/35-И-2 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Наименование | ЛК 120/35-И-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Наименование | ЛК 120/35-И-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-2 СП* |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-2 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Наименование | ЛК 70/150-И-2 СП* |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Наименование | ЛК 70/150-И-З СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Наименование | ЛК 70/150-И-4 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Строительная высота Н | 1695 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Наименование | ЛК 120/150-И-2 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Наименование | ЛК 120/150-И-3 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Наименование | ЛК 120/150-И-4 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Строительная высота Н | 1730 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Наименование | ЛК 70/220-И-2 СП* |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Строительная высота H | 2045 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Наименование | ЛК 70/220-И-З СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Строительная высота H | 2045 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Наименование | ЛК 70/220-И-4 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Строительная высота H | 2345 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Наименование | ЛК 120/220-И-2 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Строительная высота H | 2080 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Наименование | ЛК 120/220-И-3 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Строительная высота H | 2080 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Наименование | ЛК 120/220-И-4 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Строительная высота H | 2380 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-2 СП* |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Строительная высота Н | 2235 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Масса | 6,0 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Строительная высота Н | 2355 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Масса | 6,9 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Строительная высота Н | 2535 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Масса | 7,7 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-2 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Строительная высота Н | 2240 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Масса | 6,3 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Строительная высота Н | 2360 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Масса | 7,2 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Строительная высота Н | 2540 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Масса | 8,0 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Наименование | ЛК 160/220-И-2 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Строительная высота Н | 2280 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Наименование | ЛК 160/220-И-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Строительная высота Н | 2400 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Масса | 7,7 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Наименование | ЛК 160/220-И-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Строительная высота Н | 2580 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Масса | 8,5 | кг | value |  | не более

## Текст и чертежи
PDF страница | Тип | Заголовок | Текст | Подписи
2 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ — Каталог серийно выпускаемых изделий (титульный лист)
2 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
2 | branding |  | ИНСТА
2 | branding |  | INSTA
2 | branding |  | ЮМЭК ®
2 | branding |  | ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | VoltA
2 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ
2 | paragraph |  | Каталог
2 | paragraph |  | серийно выпускаемых изделий
2 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
2 | branding |  | производственное объединение
2 | branding |  | FORENERGO ®
2 | branding |  | industrial group
2 | Чертёж | Верхний ряд логотипов предприятий-изготовителей | В верхней части страницы — горизонтальная полоса логотипов (тёмно-серый цвет). Слева логотип производства высоковольтных изоляторов: надпись «ИНСТА», между двумя половинами окружности с зубчатым знаком внутри и латинская надпись «INSTA»; над ними двумя строками мелким шрифтом «ПРОИЗВОДСТВО / ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», а между половинами окружности — «PRODUCTION OF / HIGH-VOLTAGE INSULATORS». Далее эмблема завода стеклянных изоляторов: фигуральная розетка из квадрата с лучами, внутри круг с изображением колбы, рядом крупная надпись «ЮМЭК» с товарным знаком ® и в две строки «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ / ИЗОЛЯТОРОВ». Справа — стилизованная латинская надпись «VoltA» (последняя буква по форме близка к «Л»/«А», см. source_notes). | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, ИНСТА, INSTA, ЮМЭК ®, ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, VoltA
2 | Чертёж | Логотип производственного объединения в нижней части страницы | В нижней части страницы — логотип производственного объединения: слева надпись «ФОРЭНЕРГО» и под ней мелким шрифтом «производственное объединение»; в центре — графический знак из двух полусфер (тёмной и серой), образующих овал с прорезями; справа латинская надпись «FORENERGO» с товарным знаком ® и под ней разреженным шрифтом «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO ®, industrial group
2 | Примечание |  | Все надписи логотипов выполнены контурами/кривыми (outlined-графика) и отсутствуют в текстовом слое PDF; прочитаны по оригинальному изображению страницы методом Vision. В текстовом слое присутствуют только «ИЗОЛЯТОРЫ», «Каталог», «серийно выпускаемых изделий».
2 | Примечание |  | Надписи при логотипах («ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS», «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «industrial group») набраны капителью/разреженным шрифтом; регистр сохранён по видимому написанию.
2 | Примечание |  | Последний символ логотипа «VoltA» (верхний ряд) — стилизованная заглавная буква, графически неотличимая от «Л» без кириллического «Л»; приведено латинское написание по общему виду надписи.
3 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
3 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
3 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
3 | branding |  | FORENERGO® industrial group
3 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ … 5
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ … 17
3 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов … 18
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП … 19
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД … 20
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ … 21
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ … 22
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 … 23
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В … 24
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П … 25
3 | paragraph |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов … 26
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ … 27
3 | paragraph |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК … 28
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 29
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 30
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 31
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 32
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК … 33
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 34
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 35
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ … 36
3 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ … 37
3 | paragraph |  | Преимущества применения полимерных изолирующих траверс … 38
3 | paragraph |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ … 39
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ … 41
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ … 42
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 110 кВ … 43
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ … 44
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ … 45
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС … 48
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД … 49
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ … 50
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали … 51
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с гидрофобным покрытием … 52
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ … 53
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ … 54
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСА120АГ … 55
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС с пониженным уровнем радиопомех … 57
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех … 58
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали с пониженным уровнем радиопомех … 59
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех … 60
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ … 61
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС … 64
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС … 65
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС … 66
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС … 67
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС … 68
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС … 69
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И … 70
3 | footer |  | 2
3 | Примечание |  | Оглавление набрано без линеек таблицы, поэтому представлено текстовыми блоками, а не таблицей.
3 | Примечание |  | Строка источника «Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК» содержит опечатку — отсутствует пробел между «кВ» и «типа»; сохранена дословно.
3 | Примечание |  | В оглавлении намеренно дублируются формулировки строк 29/30 («6-10 кВ типа ОЛСК»), 31/32 («20 кВ типа ОЛСК») и 34/35 (птицезащитные на 10 кВ); сохранено как в источнике.
3 | Примечание |  | Точечные заполнители (leaders) перед номерами страниц имеют в источнике разное число точек от строки к строке; обозначены одним символом «…» и дословно не воспроизводятся.
3 | Примечание |  | Заголовки разделов (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ, ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ…, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ) сохранены верхним регистром; записи, перенесённые в источнике на вторую строку (58, 59, 60, 64–70), объединены в один абзац.
4 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
4 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
4 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
4 | branding |  | FORENERGO® industrial group
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИД, ЛК 120/110-ИД, ЛК 160/110-И ... 71
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И ... 72
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И ... 73
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И ... 74
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И ... 75
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 330 кВ типа ЛК 70/330-И, ЛК 120/330-И, ЛК 160/330-И ... 76
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 500 кВ типа ЛК 120/500-И, ЛК 160/500-И, ЛК 210/500-И ... 77
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИУ, ЛК 120/110-ИУ, ЛК 160/110-ИУ ... 78
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ ... 79
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИУ, ЛК 120/220-ИУ, ЛК 160/220-ИУ ... 80
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ ... 81
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ДУ, ЛК 120/150-ДУ ... 82
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ДУ, ЛК 120/220-ДУ ... 83
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 ... 84
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛКМ 70/220 и ЛКМ 120/220 ... 85
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-20 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ ... 86
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 110-220 кВтипа ЛК 70(120) /110(150, 220)-ИГ ... 87
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 110-220 кВ типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ ... 88
4 | paragraph |  | Изоляторы для крепления грозотроса типа ЛКГ 70(120) ... 89
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ и 110-220 кВ типа ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) и ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ) ... 90
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные натяжные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКПн ... 92
4 | heading |  | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ... 93
4 | paragraph |  | Преимущества межфазных изолирующих распорок производства ООО «ИНСТА» ... 94
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ ... 95
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ ... 96
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ ... 97
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ ... 98
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 110-220 кВ ... 99
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ ... 100
4 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ И ПРОХОДНЫЕ ... 101
4 | paragraph |  | Преимущества полимерных опорных изоляторов повышенной надежности производства ООО «ИНСТА» ... 102
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 3 кВ типа ОСК 16-3-4 ... 103
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 3-10-2 ... 104
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 4-10, ОСК 6-10 ... 105
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-4 ... 106
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-А-4, ОСК 20-10-Б-4, ОСК 20-10-В-4 ... 107
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 8-10-1 ... 108
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 4-20-А-2 ... 110
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 10-20-А-2, ОСК 20-20-А-2 ... 111
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВтипа ОСК 16-20-4 и ОСК 20-20-4 ... 112
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 16-20-А-4 ... 113
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 3-35 ... 114
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 8-35, ОСК 10-35, ОСК 12,5-35 ... 115
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 8-35, ОСК 10-35 ... 117
4 | footer |  | 3
4 | Примечание |  | Страница оглавления (физическая страница 4, печатный номер 3 внизу справа). Точки-отточия перед номером страницы переданы как « ... », значения не изменены.
4 | Примечание |  | Многострочные записи (стр. 86-88 и 90) в источнике перенесены на вторую строку; в JSON они объединены в один абзац с пробелом.
4 | Примечание |  | Источник печатает без пробела «110-220 кВтипа» (запись на стр. 87) и «20 кВтипа» (запись на стр. 112) — опечатки сохранены дословно.
4 | Примечание |  | Источник печатает с пробелом перед косой чертой в «ЛК 70(120) /110(150, 220)-ИГ» (стр. 87) и «ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ)» (стр. 90), но без пробела в «ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ» (стр. 88) — различия сохранены.
4 | Примечание |  | Запись «Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ» приведена в источнике дважды подряд (стр. 95 и 96) — так в источнике; номера страниц 109 и 116 в оглавлении отсутствуют.
4 | Примечание |  | Буквы А, Б, В в обозначениях ОСК кириллические: для «20-10-А-4» и «20-10-В-4» кодпоинты текстового слоя дают А U+0410 и В U+0412; для слова «20-10-Б-4» слой кодпоинтов не отдаёт, кириллическая Б (U+0411) подтверждена видом при увеличении области строки 107 (визуально Б, а не Ц или Б-латиница) и однородностью обозначений.
4 | Примечание |  | Верхний колонтитул: логотип состоит из двух текстовых слов — «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подписью «industrial group»; между ними расположен графический эмблемный знак (окружность с стрелкой), текстовых подписей не содержащий, поэтому отдельным объектом figures не выделен.
4 | Примечание |  | Единицы напряжения «кВ» во всех записях подтверждены кодпоинтами текстового слоя как кириллические: к U+043A, В U+0412 (не латинские kV).
5 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
5 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
5 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение
5 | branding |  | FORENERGO® industrial group
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 12,5-35, ОСК 16-35................................................................... 118
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 110 кВ типа ОСК 6-110, ОСК 8-110, ОСК 10-110, ОСК 12,5-110.......... 119
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 150 кВ типа ОСК 8-150, ОСК 10-150..................................................................122
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 220 кВ типа ОСК 6-220, ОСК 8-220...................................................................123
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ОПК..........................................................................124
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИОРП-10......................................................................125
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П 120/10 .............................................................126
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П-130/10.............................................................127
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый ИОРП-1-2,5 УЗ........................................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый 2820 П .............................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изоляторы проходные полимерные на напряжение 10 кВ типа ИПК-10...........................................................................130
5 | heading |  | ОПОРЫ ШИННЫЕ ............................................................................................................................................................................... 131
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 10-35 кВ...................................................................................133
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 110-220 кВ..............................................................................135
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 10-35 кВ................137
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 110-220 кВ.......... 140
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 10-35 кВ...............143
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 110-220 кВ........... 146
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 10-35 кВ.......................149
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 110-220 кВ.....................151
5 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ............................................................................................153
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-10...............................................................155
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-20...............................................................156
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-35...............................................................157
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-110.............................................................158
5 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО».....................................................................................................159
5 | footer |  | 4
5 | Примечание |  | Строка каталога «Изолятор опорный ребристый 2820 П» набрана в источнике именно так (без дефиса/обозначения типа), сохранено буквально.
5 | Примечание |  | В строках оглавления «Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-…» слово «стержневые» набрано со строчной буквы, тогда как в заголовке раздела — прописными.
5 | Примечание |  | В строках «Опоры шинные для жесткой ошиновки ... шин напряжение 10-35 кВ» слово «напряжение» стоит без предлога «на» — источник приведён буквально.
5 | Примечание |  | Номера страниц в оглавлении соединены с пунктами точечными выносками (лидер-точки); количество точек не воспроизводится, точки не считаются данными.
7 | Заголовок | История создания. Достижения
7 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group (в центре — стилизованная круговая эмблема из синей и красной дуг)
7 | heading |  | История создания
7 | paragraph |  | 1998 г. Производственное объединение начинает свою историю. В этом году в Москве было создано ЗАО Научно-производственное предприятие «ЭККОВОД» для разработок и организации производства различного оборудования производственно-технического назначения для нужд предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Первыми заказчиками стали подразделения ОАО «МОСЭНЕРГО», ГУП «МОСВОДОКАНАЛ», ГП «МОСГАЗ». Управленческий и инженерный костяк ЗАО НПО «ЭККОВОД» составили выходцы из предприятий военно-промышленного комплекса страны, принимавшие непосредственное участие в разработке и производстве систем вооружения, до сих пор конкурентоспособных на мировом рынке. В этом же году в городе Южноуральске было создано ЗАО «Южноуральская изоляторная компания» для организации комплексных поставок электросетевого оборудования для нужд предприятий энергетики России, СНГ и стран Балтии. Работа на одних рынках и одинаковые подходы к построению бизнеса позволили руководству обеих компаний с 2000 года объединить усилия в области создания отечественных предприятий по производству арматуры и изоляторов, для координации научно–технической и производственной деятельности которых в 2009 г. юридически оформляется ЗАО ПО «ФОРЭНЕРГО», кредо которого с момента основания и по сей день — только передовые решения для самых современных ВЛ!
7 | heading |  | Достижения
7 | paragraph |  | ПО «ФОРЭНЕРГО», а также ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК» являются дипломантами многих отечественных и международных выставок. Успехи в области инноваций отмечены на главной отраслевой выставке «Электрические сети России».
7 | paragraph |  | 2005 г. — «МЗВА» — золотая медаль за освоение в производстве отечественной арматуры для ВЛИ 0,4 кВ с СИП.
7 | paragraph |  | 2007 г. — «ИНСТА» — серебряная медаль за освоение в производстве полимерных изоляторов третьего поколения повышенной надёжности.
7 | paragraph |  | 2009 г. — «ЮМЭК» — 3 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за ввод в эксплуатацию нового отечественного завода по производству подвесных стеклянных изоляторов.
7 | paragraph |  | 2011 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Стратегический союз» за эффективное объединение научно-технического и производственного потенциала ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России.
7 | paragraph |  | 2012 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку и внедрение изолирующих траверс для компактных ВЛ на напряжение до 220 кВ.
7 | paragraph |  | 2013 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 2 место и серебряная медаль за разработку и внедрение системы защиты птиц на ВЛ.
7 | paragraph |  | 2014 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место и золотая медаль за разработку и внедрение в производство комплекта линейной арматуры для проводов с защитной изолирующей оболочкой на напряжение 110 кВ.
7 | paragraph |  | 2015 г. — «МЗВА» — 1 место и золотая медаль за разработку, изготовление и активное внедрение всего комплекса линейной арматуры для самонесущих изолированных и защищенных проводов ВЛ 0,4-110 кВ в рамках реализации программы импортозамещения продукции.
7 | paragraph |  | 2016 г. — «ЮМЭК» — 1 место и золотая медаль в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку, изготовление и внедрение линейки штыревых изоляторов на напряжение 10-20 кВ, выполненных из закаленного стекла, с повышенными электрическими и термомеханическими характеристиками.
7 | paragraph |  | 2017 г. — «ИНСТА» — 1 место и золотая медаль за разработку, освоение в серийном производстве и внедрение инновационных одномодульных межфазных распорок повышенной надежности и долговечности для ВЛ напряжением 10-220 кВ.
7 | paragraph |  | 2022 г. — «МЗВА» и «ИНСТА» — первые места и золотые медали за победу в конкурсе перспективных разработок для ВЛ. «МЗВА» — за создание и освоение в серийном производстве пневматического гасителя вибрации проводов типа ГВПБ. «ИНСТА» — за разработку полимерных изоляторов 4 поколения повышенной надёжности типа ЛКМ, оснащённых индикаторами технического состояния. Кроме того, данные разработки в этом же году отмечены золотыми медалями Ассоциации изобретателей Белграда в рамках 64-й Международной технической ярмарки «International Technical Fair».
7 | paragraph |  | 2024 г. — «МЗВА-ЧЭМЗ» — бронзовая медаль, XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», награда присуждена предприятию за изобретение междуфазной дистанционной распорки воздушных линий электропередачи с проводами в расщепленной фазе напряжением 220-1150 кВ.
7 | footer |  | 6
7 | Чертёж | Золотая и серебряная медали «Лауреат ВВЦ», г. Москва, Россия | Фотография двух нагрудных медалей с прямоугольными колодками: верхняя — с темно-красной колодкой и золотой медалью, нижняя — с синей колодкой и серебристой медалью. | Золотая и серебряная медали, «Лауреат ВВЦ»,, г. Москва, Россия
7 | Чертёж | Золотые и серебряные медали международной специализированной выставки «Электрические сети России», г. Москва | Фотография: два диплома выставки с читаемыми годами (левый — 2010, 2011, 2012; правый — 2011 и 2012, верхний год неразборчив) и шесть круглых медалей в два ряда по три, из которых пять золотые и одна (нижняя справа) серебристая, с изображением военно-инженерного знака. | Золотые и серебряные медали международной специализированной выставки, «Электрические сети России», г. Москва
7 | Чертёж | Золотые медали международной технической ярмарки «International Technical Fair», г. Белград, Сербия | Фотография диплома с портретами двух мужчин и двух крупных золотых медалей с профилями; текст диплома нечитаем. | Золотые медали международной, технической ярмарки «International, Technical Fair», г. Белград, Сербия
7 | Чертёж | Золотые медали международного форума «Электрические сети», г. Москва, Россия | Фотография двух синих дипломов с читаемым словом «Диплом» и двух медалей в раскрытых сине-красных футлярах. | Золотые медали международного, форума «Электрические сети»,, г. Москва, Россия
7 | Чертёж | Бронзовая медаль. Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» | Фотография печатного бланка диплома с читаемыми строками «АРХИМЕД 2024», «ДИПЛОМ», «БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ» и двух крупных медалей (одна — с венком и звездой). | Бронзовая медаль., Московский международный, Салон изобретений и инновационных, технологий «Архимед»
7 | Примечание |  | В исходном тексте переносы строк внутри слов дают артефакты вроде «организа- ции», «коор- динации», «ФО- РЭНЕРГО»; в JSON переносы слов объединены.
7 | Примечание |  | В блоке «Достижения» год и тире после года выделены полужирным начертанием; сохранён регистр букв «е/ё» источника (в 2007 г. и 2022 г. — «повышенной надёжности», в 2017 г. — «повышенной надежности»).
7 | Примечание |  | Печатный номер страницы «6» расположен в левом нижнем углу под подписью к первой фотографии.
7 | Примечание |  | Мелкие надписи внутри фотографий дипломов и медалей в источнике нечитаемы; читаемы только «Диплом», «ДИПЛОМ», «БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ», «АРХИМЕД 2024» и годы «2010», «2011», «2012» на дипломах выставки.
7 | Примечание |  | Год на верхнем дипломе правой колонки фотографии с медалями выставки «Электрические сети России» физически размыт в самом источнике (при увеличении читается лишь как «200?»), поэтому значение не извлекается — это ограничение источника, а не ошибка извлечения.
8 | Заголовок | АО «ЮМЭК»
8 | branding |  | ЮМЭК завод стеклянных изоляторов®
8 | heading |  | АО «ЮМЭК»
8 | paragraph |  | 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 1Б тел.: (35134) 4-61-14, 4-16-16, 4-05-33 e-mail: umek@umek.su www.umek.su
8 | paragraph |  | АО «ЮМЭК» серийно выпускает всю необходимую для энергетики номенклатуру стеклянных изоляторов в количестве 10 млн шт. изоляторов в год. Завод оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности. В настоящее время объём выпуска продукции АО «ЮМЭК» составляет 20% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов. Продукция завода эксплуатируется в 30 странах мира.
8 | paragraph |  | Изоляторы «ЮМЭК» — это отечественная продукция мирового уровня!
8 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:
8 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
8 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
8 | footer |  | 7
8 | Чертёж | Фотография производственной линии завода стеклянных изоляторов | Цветная фотография цеха: металлические стойки и трубопроводы с фланцами, пучки кабелей и шлангов, шкафы с распределительной аппаратурой и манометрами в нижней части, ряд вертикальных стоек с круглыми указателями-приборами. В центре — оранжевое свечение нагрева/формовки и металлические опорные площадки пресс-форм, на которых нанесены белые номера «10» и «11». Иных читаемых надписей на оборудовании не обнаружено. | 10, 11
8 | Примечание |  | Логотип и надпись «завод стеклянных изоляторов» выполнены фирменным шрифтом, в текстовом слое отсутствуют; прочитаны визуально по изображению. Знак ® напечатан справа сверху после слова «изоляторов» (подтверждено зумом области логотипа), поэтому перенесён в конец двухстрочной надписи.
8 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:» первая буква «A» — латинская U+0041 (подтверждено кодпоинтами текстового слоя), кириллическая «О» — U+041E; дефект источника сохранён дословно.
8 | Примечание |  | Переносы строк внутри слов в источнике (специали-/зированных, Башкор-/тостан, об-/ласти, феде-/ральные) склеены в полные слова.
8 | Примечание |  | Ограничение источника: на фотографии линии имеются мелкие надписи и обозначения на приборах и шкалах, которые не читаются даже при увеличении; они остаются неэкстрагированными как объективная нечитаемость источника, а не как ошибка извлечения.
10 | Заголовок | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — контакты, продукция и региональные представительства
10 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
10 | branding |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
10 | heading |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
10 | paragraph |  | Адрес: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина д. 46
10 | paragraph |  | Тел./факс: +7 (495) 305-58-73
10 | paragraph |  | E-mail: zakaz@mzva.ru
10 | paragraph |  | www.mzva.ru
10 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» осуществляет разработку и производство линейной и подстанционной арматуры для электро- сетевых объектов 0,4-1150 кВ. Предприятие производит более 7500 номенклатурных позиций следующей продукции:
10 | paragraph |  | • арматура для воздушных линий электропередачи: сцепная, поддерживающая, натяжная, соединительная, контактная, защитная, спиральная;
10 | paragraph |  | • арматура для ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2, СИП-4 и ВЛЗ 6-35 кВ с защищенными проводами СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ;
10 | paragraph |  | • страховочные системы для обеспечения безопасного производства работ на высоте;
10 | paragraph |  | • устройства птице- и грозозащиты ВЛ.
10 | paragraph |  | Завод занимает первое место по объёму товарного выпуска среди российских производителей линейной арматуры.
10 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — ведущий отечественный производитель линейной арматуры для линий электро- передачи и подстанций всех классов напряжения!
10 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:
10 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
10 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкор- тостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской об- ласти, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) феде- ральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
10 | footer |  | 9
10 | Чертёж | Фотография производства: резка листового металла плазменной горелкой | Нетехническая производственная фотография на всю ширину страницы: вертикальная плазменная горелка (чёрный корпус с зажимным устройством) перемещается по гофрированному листу металла, в месте реза — яркая вспышка и веер искр; справа — жёлтый защитный экран, слева — гофрированный чёрный шланг. Инженерных размеров, обозначений, видов и допусков на фотографии нет. | AIM — мелкая надпись на чёрном корпусе режущей головы (верхняя часть), AIM 1111 — надпись на латунном кольце горелки; символы после неё неразборчивы
10 | Примечание |  | В брендинговом блоке логотипа слово набрано как «ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ» — подтверждено зумом шапки страницы (исправлена опечатка прежнего кандидата «ВЫСОКОВОЛЬНОЙ»).
10 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:» в исходнике набраны две латинские буквы O и одна кириллическая О (по кодпоинтам текстового слоя: U+004F, U+004F, U+041E) — опечатка источника сохранена буквально.
10 | Примечание |  | Переносы внутри строк сохранены как в печати и подтверждены словами текстового слоя: «электро-»/«сетевых», «электро-»/«передачи», «Башкор-»/«тостан», «об-»/«ласти», «феде-»/«ральные», «птице-»/«и грозозащиты».
10 | Примечание |  | На фотографии присутствуют мелкие надписи на оборудовании («AIM» на корпусе режущей головы и «AIM 1111…» на латунном кольце горелки); символы после «AIM 1111» при увеличении остаются нечитаемыми — ограничение исходного изображения, а не ошибка извлечения.
11 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ
11 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
11 | branding |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
11 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
11 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
11 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
11 | paragraph |  | Сертификаты системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда
11 | paragraph |  | Выпускаемая продукция хорошо зарекомендовала себя на внутреннем и внешнем рынках. Осуществляются поставки в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, другие страны СНГ и дальнего зарубежья. В России с применением продукции ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» построено большое количество наиболее ответсвенных объектов энергетики.
11 | paragraph |  | Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят добровольную сертификацию.
11 | paragraph |  | Все серийно выпускаемые изделия аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети». Арматура для СИП 0,4 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» первой на российском рынке была аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
11 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
11 | paragraph |  | Испытательный центр высоковольтных изоляторов и линейной арматуры «МЗВА-ЧЭМЗ» сегодня является крупнейшим отраслевым испытательным центром, имеющим с 2013 года аттестацию Федеральной службы по аккредитации и является единственным специализированным аккредитованным испытательным центром по многим видам испытаний в заявленной области аккредитации.
11 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющими производить широкий перечень испытаний.
11 | heading |  | СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ:
11 | heading |  | Межгосударственные:
11 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 9.307; ГОСТ 9.401; ГОСТ 839; ГОСТ 1232; ГОСТ 1497; ГОСТ 3241; ГОСТ 6490; ГОСТ 9012; ГОСТ 9013; ГОСТ 15151; ГОСТ 16442; ГОСТ 27893; ГОСТ 28202; ГОСТ 28856; ГОСТ 30531; ГОСТ 31946; ГОСТ 20.57.406; ГОСТ 30630.1.1; ГОСТ 30630.1.2; ГОСТ 30630.2.5; DIN EN 131-2; IEC/TS 60815-3; DIN EN 365; ГОСТ EN 353-1-2022; ГОСТ IEC 60811.
11 | heading |  | Национальные:
11 | paragraph |  | ГОСТ 9.308; ГОСТ 9.707; ГОСТ 9.708, ГОСТ Р 9.316; ГОСТ 8608; ГОСТ 12177; ГОСТ 16962; ГОСТ 17441; ГОСТ 28157; ГОСТ Р 51370; ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 51178; ГОСТ Р 51853; ГОСТ Р 52034; ГОСТ Р 52082; ГОСТ Р 52266; ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р 52726; ГОСТ Р 70352; ГОСТ Р 70399; ГОСТ Р ЕН 365; ГОСТ Р МЭК 62219; ГОСТ Р ИСО 14122-4.
11 | heading |  | Межгосударственные:
11 | paragraph |  | IEC 61109; IEC 60793-1-22; IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22; IEC 60794-1-40; IEC 60794-4; IEC 61089; IEC 61238-1-1; IEC 61238-1-2; IEC 61238-1-3; IEC 61284; IEC 61395; IEC 61854; IEC 61897; IEC 61952; BS EN 50483 (CENELEC).
11 | heading |  | ПАО «РОССЕТИ»:
11 | paragraph |  | CТО на изоляторы, линейную арматуру, провода, тросы, ОКГТ, устройства птицезащиты, маркеры ВЛ.
11 | footer |  | 10
11 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | Скан-копии нескольких бланков сертификатов системы добровольной сертификации, развёрнутые веером; у крайнего правого читается заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ». Остальной текст мелкий и неразборчив. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | Скан-копия сертификата и приложения к нему (две страницы рядом); крупно читается заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» на левом листе, остальной текст мелкий и неразборчив. | ISO 9001: 2015, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Сертификаты системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда | Скан-копии двух зелёных сертификатов рядом; на обоих крупно читается «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», остальной текст мелкий и неразборчив. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Фотографии испытательного центра | Шесть фотографий в две колонки и три ряда: оператор у приборного стенда с кабелями; изолятор/арматурная деталь на испытательном столе с жёлтым основанием; белая испытательная камера с пультом и открытой крышкой; оператор у стенда с образцом; человек у синего испытательного стенда; группа рабочих в касках с канатом/проводом на улице.
11 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Синий знак Россетей с надписью «РОССЕТИ» под лучами. | РОССЕТИ
11 | Примечание |  | Списки стандартов набраны в четыре колонки без рамок и разделителей; это перечни, а не таблицы (кандидат AnyDoc, построивший из них таблицу, отклонён — линеек и шапки нет).
11 | Примечание |  | В блоке «Национальные:» после «ГОСТ 9.708» стоит запятая, а не точка с запятой — сохранено как в источнике.
11 | Примечание |  | В исходнике «наиболее ответсвенных объектов» — с лишней «т», опечатка сохранена буквально.
11 | Примечание |  | В блоке «ПАО «РОССЕТИ»:» первая буква слова «СТО» набрана латинской C (U+0043) при кириллических Т и О — так в исходном текстовом слое.
11 | Примечание |  | Переносы слов в исходнике («про- вода», «Россе- ти», «соот- ветствие», «про- дукции», «яв- ляется») сняты при склейке.
11 | Примечание |  | Первый абзац «Все серийно выпускаемые изделия…» набран полужирным до «Россети» включительно — выделение передано текстом.
11 | Примечание |  | Мелкий текст внутри сканов сертификатов (тела сертификатов, реквизиты, подписи) нечитаем уже в самом оригинале: подтверждено зумом области [0.07,0.14,0.95,0.30]. Извлечены только читаемые крупные заголовки.
12 | Заголовок | ООО «ИНСТА» — контакты, описание предприятия и региональные представительства
12 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
12 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
12 | branding |  | ИНСТА [логотип] INSTA
12 | heading |  | ООО «ИНСТА»
12 | paragraph |  | Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2 Тел./факс: 8 (34249) 6-47-48, E-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
12 | paragraph |  | ООО «ИНСТА» — современное предприятие, специализирующееся на разработке и серийном производстве полимерных высоковольтных изоляторов и изолирующих конструкций для воздушных линий электропередачи и подстанций. Вся продукция производится на высокопроизводительных литьевых инжекционных машинах по технологии изготовления полимерных изоляторов третьего и четвертого поколения. Предприятием произведено и отгружено потребителям более 5 млн изоляторов на различные классы напряжения и механических нагрузок. Многие изделия были освоены в серийном производстве впервые в России. Завод входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ.
12 | heading |  | ООО «ИНСТА» — ведущий отечественный производитель полимерных изоляторов самой современной и надежной конструкции!
12 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ИНСТА»:
12 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
12 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
12 | footer |  | 11
12 | Чертёж | Фотография полимерных высоковольтных изоляторов | Промышленная фотография верхней части страницы: ряд светло-голубых полимерных изоляторов с ребристой (гребенчатой) поверхностью, установленных на металлической монтажной плите с крепежными отверстиями и болтами; видны металлические концевые выводы изоляторов и конусные металлические опоры. На торцах изоляторов имеется рельефное клеймо производителя. | ИНСТА - INSTA
12 | Примечание |  | В текстовом слое PDF присутствует строка «ЗАО «ИНСТА»» (кодовые точки: З U+0417, А U+0410, О U+041E) с координатами около y=0.13, но на отрисованной странице она не видна: попадает на верхнюю часть фотографии и не читается как печатный текст. Строка сохранена как примечание источника, а не как заголовок; видимый заголовок на странице — «ООО «ИНСТА»».
12 | Примечание |  | Переносы, набранные в конце строк (полимер-/ных, изготовле-/ния, Башкор-/тостан, об-/ласти, феде-/ральные), объединены в целые слова; текст источника не изменён.
12 | Примечание |  | Буква «E» в «E-mail» — латинская (E: U+0045), что подтверждено по кодовым точкам текстового слоя.
12 | Примечание |  | Внешний аудит (read_external_audit) для физической страницы 12 отсутствует (present: false), дополнительных проверяемых замечаний нет.
14 | Заголовок | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
14 | branding |  | ЭНЕРГИЯ⚡21
14 | heading |  | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
14 | paragraph |  | Адрес: 457000 Челябинская обл., п. Увельский ул. Сафонова, 10 Тел./факс: +7(351) 211-60-20, E-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
14 | paragraph |  | АО «Энергия+21» — завод, основанный в 1993 году, в настоящее время входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ, выпуская уже более 30 лет большую номенклатуру изделий.
14 | paragraph |  | Предприятие производит различные полимерные изоляторы, изоляционные конструкции и ограничители перенапряжений для ВЛ и подстанций, а также для контактной сети железных дорог.
14 | heading |  | АО «Энергия+21» — один из крупнейших производителей полимерных изоляторов и ОПН в России!
14 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «ЭНЕРГИЯ+21»:
14 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
14 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
14 | footer |  | 13
14 | Чертёж | Логотип АО «Энергия+21» | Верхняя часть страницы, по центру: фирменный знак — две синие разомкнутые окружности (символ «Э21»), внутри которых красная надпись, слова разделены синим знаком молнии; знака «+» в напечатанном логотипе нет. | ЭНЕРГИЯ⚡21
14 | Чертёж | Производственная фотография | Цеховой снимок пресс-формы (оснастки): в металлической раме закреплены светло-голубые ребристые полимерные изоляторы (две группы по четыре штуки); вокруг — металлические стойки и направляющие, на заднем плане синяя панель станка и панель управления с кнопками.
14 | Примечание |  | В адресе завода нет запятой между «п. Увельский» и «ул. Сафонова» — так в источнике.
14 | Примечание |  | Заголовки и абзацы печатают название как «ЭНЕРГИЯ+21» со знаком «+», тогда как в логотипе между словами стоит знак молнии — это различие в оригинале.
14 | Примечание |  | На панели управления на фотографии надписи неразличимы (слишком мелко в оригинале).
15 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
15 | branding |  | ЭНЕРГИЯ 21 (логотип: синяя пара «инфинити»/октава, красная надпись «ЭНЕРГИЯ», красная молния и «21» справа)
15 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
15 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
15 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
15 | paragraph |  | Использование высокоавтоматизированного технологического и испытательного оборудования исключает влияние субъективных факторов на качество выпускаемой заводом продукции. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят сер- тификацию в системе добровольной сертификации. Полимерные изоляторы и ограничители производства АО «Энергия+21» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
15 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
15 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным ис- пытательным оборудованием и инструментом, по- зволяющим производить все необходимые испыта- ния изоляторов и ОПН.
15 | heading |  | СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ:
15 | paragraph |  | Межгосударственные:
15 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 9.307; ГОСТ 262;
15 | paragraph |  | ГОСТ 263; ГОСТ 270; ГОСТ 415;
15 | paragraph |  | ГОСТ 1232; ГОСТ 1516.2; ГОСТ 6433.3;
15 | paragraph |  | ГОСТ 10390; ГОСТ 16357; ГОСТ 17512;
15 | paragraph |  | ГОСТ 20074; ГОСТ 23216; ГОСТ 26093;
15 | paragraph |  | ГОСТ 26196; ГОСТ 28157; ГОСТ 28739;
15 | paragraph |  | ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2; ГОСТ 34204;
15 | paragraph |  | ГОСТ 28739; ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2;
15 | paragraph |  | ГОСТ 34204.
15 | paragraph |  | Национальные:
15 | paragraph |  | ГОСТ Р 9.316; ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 52082;
15 | paragraph |  | ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р 55189.
15 | paragraph |  | Межгосударственные:
15 | paragraph |  | IEC 60099-8:2017; IEC 60099-4.
15 | footer |  | 14
15 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | В левой верхней части полосы — набор из четырёх сканированных документов: три узких сертификата, каждый с эмблемой «РСТ» и заголовком «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ» с подзаголовком о национальной системе сертификации, крупным словом «СЕРТИФИКАТ», строками с номерами и круглой голубой печатью внизу; и один широкий документ с шапкой «ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ», заголовком «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» и номером «№РОСС RU.СЦ69.11», с полями «ЗАЯВИТЕЛЬ», «СООТВЕТСТВИЕТ ТРЕБОВАНИЯМ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ», «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «ПОДПИСИ» и круглой печатью. Мелкий текст сканов нечитаем в разрешении PDF. | СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ, СЕРТИФИКАТ, ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, №РОСС RU.СЦ69.11, ЗАЯВИТЕЛЬ, СООТВЕТСТВИЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДПИСИ, РСТ
15 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | В правой верхней части полосы — скан сертификата в тёмно-синей орнаментальной рамке с цветным логотипом вверху, строкой «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», подписью «на соответствие системы менеджмента качества», блоками условий и подписями. Мелкий текст нечитаем. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, на соответствие системы менеджмента качества
15 | Чертёж | Испытательное оборудование (верхний снимок левой колонки) | Фотография лабораторного помещения с кирпичной стеной: слева два светлых напольных прибора/пульта с тёмными дисплеями и органами управления, справа установка с жёлтой рамой, вертикальным стержнем и прозрачным колпаком; на стене синяя табличка, текст нечитаем.
15 | Чертёж | Полимерные изоляторы (нижний снимок левой колонки) | Фотография: два полимерных изолятора в лабораторном помещении — слева серый изолятор с защитным колпаком, справа изолятор с чередующимися серыми и светлыми юбками на белом основании; на заднем плане вентиляционный воздуховод.
15 | Чертёж | Испытательная камера (высокий снимок в центре) | Фотография высокой испытательной камеры с металлическим каркасом и оранжевым свечением внутри; на столе с зелёным покрытием стоят образцы — светлые изоляторы и два синих гладкоштуцельных изолятора на жёлтых основаниях.
15 | Чертёж | Пульт управления и оборудование (широкий нижний снимок) | Фотография лабораторного помещения: слева светлый пульт с чёрными дисплеями, кнопками и индикаторами на бордовой столешнице, справа красные барабаны и жёлтые стойки с образцами за металлической ограждой; синие таблички на стенах нечитаемы.
15 | Примечание |  | Заголовок «Межгосударственные:» напечатан в источнике дважды: перед списком ГОСТ и перед списком IEC.
15 | Примечание |  | В списке ГОСТ последние четыре стандарта (ГОСТ 28739; ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2; ГОСТ 34204) повторяются в источнике дважды — повтор сохранён буквально.
15 | Примечание |  | Список стандартов набран в три колонки без линеек сетки и без заголовочных ячеек, поэтому сохранён как текстовые строки, а не как таблица (AnyDoc объединил эти строки в псевдотаблицу, в источнике сетки нет).
15 | Примечание |  | Гипенатизация сохранена как в источнике: «сер- тификацию», «ис- пытательным», «по- зволяющим», «испыта- ния».
15 | Примечание |  | Мелкий текст внутри сканов сертификатов и на табличках оборудования нечитаем в исходном разрешении PDF.
15 | Примечание |  | В колонтитуле внизу слева — номер печатной страницы «14».
16 | Заголовок | ООО «ВОЛЬТА»
16 | branding |  | Volta®
16 | heading |  | ООО «ВОЛЬТА»
16 | paragraph |  | 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3 +7 (351) 344-66-77
16 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — современное предприятие, специализирующееся на производстве полимерных изоляторов и изолирующих изделий для электротехнического оборудования и ВЛ, а также на выпуске опорных фарфоровых изоляторов нового поколения с существенно улучшенными эксплуатационными характеристиками. Продукция предприятия применяется на электрических подстанциях и в высоковольтном энергетическом оборудовании, в том числе — эксплуатирующемся в экстремальных условиях.
16 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — это новый синоним надежности высоковольтного оборудования для подстанций и электрощитового оборудования!
16 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ВОЛЬТА»:
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
16 | footer |  | 15
16 | Чертёж | Продукция ООО «ВОЛЬТА» (фотография) | Фотография на светло-сером фоне. Слева вверху — группа изделий: крупные чёрные гладкие и ребристые цилиндрические полимерные изоляторы, чёрная цилиндрическая деталь с отверстием, длинные чёрные стержни/кабельные изделия с петлями и металлическими наконечниками, а также группа мелких изоляторов бежевого, белого и коричневого цветов. Внизу и справа — четыре опорных фарфоровых изолятора светло-серого цвета с ребристой юбкой и металлическими фланцами: три стоят рядом в нижней части слева направо с увеличением высоты, четвёртый, самый высокий, расположен справа в верхней части. Подписей, обозначений и размеров на фотографии нет.
16 | Примечание |  | Телефон ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» указан как (35134) 4-22-44 — так в источнике.
16 | Примечание |  | Верхний логотип — стилизованный красный латинский логотип «Volta» с символом ®; в текстовом слое присутствует только символ ®, слово «Volta» начертано контурами/изображением. Кириллическое написание логотипа на странице не используется.
16 | Примечание |  | Фраза «ООО «ВОЛЬТА» — это новый синоним надежности высоковольтного оборудования для подстанций и электрощитового оборудования!» набрана полужирным шрифтом внутри основного текста, а не как отдельный заголовок.
17 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
17 | branding |  | Volta®
17 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
17 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
17 | paragraph |  | Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети»
17 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
17 | paragraph |  | Стабильность качества выпускаемой продукции — это один из самых значимых показателей зрелости предприятия. Поэтому, для того, чтобы всегда отвечать современным стандартам качества и всем требованиям потребителей, на предприятии «ВОЛЬТА» была создана собственная испытательная лаборатория и разработана система контроля качества продукции на всех этапах производства.
17 | paragraph |  | Создание лаборатории стало одним из ключевых этапов в планомерной работе предприятия по достижению высокого уровня конкурентоспособности и одним из главных инструментов стабилизации качества выпускаемой продукции. Лаборатория ООО «ВОЛЬТА» получила аттестацию в феврале 2015 года в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области», что стало, своего рода, положительной экзаменационной оценкой коллективу и руководству предприятия и проделанной ими работе.
17 | paragraph |  | Для проведения полноценных испытаний лаборатория располагает всем необходимым аттестованным оборудованием, измерительными приборами, нормативно-технической документацией и высококвалифицированными специалистами. На каждом этапе производства сырье, комплектующие, материалы и продукция незавершенного производства проходит полный контроль всех показателей, влияющих на качество готовой продукции. Для осуществления этого в лаборатории ООО «ВОЛЬТА» проводится несколько десятков видов испытаний, начиная от простейших — осмотр внешнего вида и проверка геометрических параметров, и заканчивая проверкой открытой пористости и разрушающими испытаниями на изгиб и кручение.
17 | paragraph |  | Комплекс испытаний и лабораторных тестов позволяет исключить все возможные дефекты как на ранних стадиях производства, так и на конечном этапе. А проведение комплекса приемо-сдаточных испытаний и оформление по их итогам соответствующих заключений исключает возможность отгрузки потребителю продукции несоответствующего качества.
17 | footer |  | 16
17 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | Группа из четырёх сканированных сертификатов, размещённых в ряд в общей рамке. У всех — верхняя строка шапки «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р …» (слово «ДОБРОВОЛЬНОЙ» в шапке не читается) и заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ»; у трёх левых — эмблема РСТ, у четвёртой (правой) — эмблема «ПЭ» и QR-код в правом нижнем поле. Внизу бланков — круглые печати и подписи. Номера сертификатов и основной текст в источнике неразборчивы. | СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, РСТ, ПЭ
17 | Чертёж | Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети» | Сканированный бланк с голубым фоновым рисунком, логотипом «РОССЕТИ» и крупным синим заголовком «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Ниже — блок «ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ» со строками ИНН/ОГРН, раздел «СВИДЕТЕЛЬСТВО» с абзацем текста, выделенная строка «СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ …» и поля для подписи и печати. Мелкий текст в источнике неразборчив. | РОССЕТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
17 | Чертёж | Фотография: цифровой измерительный прибор на металлическом оснастке | Фотография: металлическая оснастка (зажим/приспособление) на столе с листом бумаги; на ней цифровой измерительный прибор с зелёным табло и кнопками. В верхней левой части кадра виден серый ребристый изолятор. Ведомости, маркировки и надписи на фото отсутствуют.
17 | Чертёж | Фотография: испытательный стенд с изоляторами | Фотография: цеховое испытательное оборудование — металлическая рама с зажимами, манометр, оранжевая спиральная трубка, зелёные стойки и подвешенные серые ребристые изоляторы. Текстовых надписей и маркировок на фото нет.
17 | Чертёж | Фотография: измерение параметров изолятора | Фотография: серый изолятор (колпак с гофрированными рёбрами) на столе, к нему подведён провод от руки оператора; на заднем плане другие серые изоляторы. Текстовых надписей на фото нет.
17 | Примечание |  | Логотип выполнен контурами (outlines) и в текстовом слое отсутствует как слово; в слое есть только символ «®» (U+00AE). Кириллическое «ВОЛЬТА» визуально неотличимо от латинского «Volta», сохранено как латинское написание по совпадению с названием ООО «ВОЛЬТА» на странице.
17 | Примечание |  | Основной текст сертификатов и свидетельства изображён сканами с очень мелким шрифтом: при увеличении (зум четвёртого бланка) читаются только заголовки «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р …», «РОССЕТИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО» и «ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ»; номера сертификатов и остальной текст неразборчивы в самом источнике. Это ограничение источника, а не нерешённая ошибка извлечения.
17 | Примечание |  | В исходном тексте сохранены особенности/опечатки источника: «аттестованным оборудованием», «сырье», «приемо-сдаточных».
17 | Примечание |  | Подписи «Сертификаты системы добровольной сертификации» и «Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети»» перенесены как абзацы: в текстовом слое это отдельные строки под изображениями, а AnyDoc объединял их в одну строку без переноса.
17 | Примечание |  | Переносы слов внутри абзацев (со-временным, предпри-ятии, разрабо-тана и т. п.) в текстовом слое PDF являются переносами строк; в тексте абзацев они восстановлены в целые слова.
18 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
18 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
18 | Чертёж | Линейные штыревые изоляторы (верхняя фотография) | Фотография трёх штыревых опорных изоляторов на светло-голубом диагональном фоне, ограниченном белым треугольником справа. Справа вверху — высокий изолятор с широкой светло-серой (полимерной) юбкой-конусом и тёмно-серой верхней частью, в которой закреплён открытый сверху металлический кольцевой держатель (хомут) с двумя проушинами на концах. В центре — изолятор на светло-серой юбке с тёмно-серой верхней частью, имеющей сверху седловидную (корытообразную) выемку между двумя пиками. Слева внизу — светло-серый (белый) изолятор с двумя пиками на верхней фрезерованной поверхности и гладкой цилиндрической юбкой с рельефной надписью. Размерных линий, выносок, стрелок, посадок допусков и технических надписей, кроме маркировки на юбке, на фотографии нет. | Volta ТФ-20П
18 | Чертёж | Линейные штыревые изоляторы (нижний ряд, четыре варианта) | Нижняя фотографическая строка из четырёх изображений изоляторов, разделённых декоративными наклонными светлыми полосами-разделителями (косые параллелограммы без подписей). Слева — группа из двух опорных изоляторов с голубыми (полимерными) юбками: один высокий с тёмным основанием и открытым металлическим кольцом наверху, второй рядом ниже и меньше, с тёмным основанием и небольшим выступом с седловидной выемкой наверху. Далее — коричневый (бордовый) фарфоровый изолятор с гладкой цилиндрической нижней частью и рифлёной верхней частью с седловидной выемкой. Далее — зелёный стеклянный изолятор с открытым кольцом наверху и зелёными дисками/юбками. Справа — белый изолятор с двумя пиками сверху и цилиндрической юбкой со слабой рельефной маркировкой. Размерных линий, стрелок, выносок и допусков на нижних фотографиях нет.
18 | Примечание |  | Заголовок набран прописными буквами серо-голубого цвета по центру страницы между верхней и нижней фотографиями; текстовый слой содержит только три слова — ИЗОЛЯТОРЫ, ЛИНЕЙНЫЕ, ШТЫРЕВЫЕ (кириллица, codepoints U+0418/U+0417/… и т. д.).
18 | Примечание |  | Рельефная надпись на юбке белого изолятора верхней фотографии читается как «Volta ТФ-20П»: знак «a» в «Volta» строчный (по x-height), «ТФ» прописные кириллические, после «20» — литая «П».
18 | Примечание |  | На юбке правого нижнего (белого) изолятора при максимальном увеличении видна такая же слабоконтрастная рельефная маркировка, но отдельные знаки в источнике не читаются; предположительно повторяет «Volta ТФ-20П», что источником не подтверждено.
18 | Примечание |  | Разделители между четырьмя нижними фотографиями — декоративные наклонные полосы без подписей и значений.
18 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы, номер страницы, колонтитулы, контактные данные и технические характеристики.
20 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
20 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП
20 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
20 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60°С до + 50°С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
20 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
20 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
20 | paragraph |  | В комплекте поставляется колпачок К-10/КП-22
20 | paragraph |  | * — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV
20 | footer |  | ООО «ИНСТА»
20 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
20 | footer |  | www.zaoinsta.ru
20 | footer |  | 19
20 | Чертёж | ЛШП 10 | Фотография штыревого полимерного изолятора: полимерное покрытие на конусном основании, металлическая шейка и открытый желоб со штырём вверху. Подпись под фотографией. | ЛШП 10
20 | Чертёж | ЛШП 20 | Фотография штыревого полимерного изолятора того же типа; желоб со штырём расположен выше, полимерное покрытие с ребрами и широким основанием. Подпись под фотографией. | ЛШП 20
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 10 | Продольный разрез изолятора ЛШП 10 (заштрихованное сечение) с желобом и ребристым покрытием. Размеры: 26 — ширина желоба, Ø50 — диаметр отверстия желоба, R10 — радиус скругления, Ø60 — диаметр шейки, 45±2 — высота от верха желоба до шейки, H±2 — общая высота, Ø28 и Ø33 — диаметры отверстий, 70 — размер по ребру, Ø160 — диаметр нижнего основания. Обозначен выносной участок II. | 26, Ø50, R10, Ø60, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø160, II
20 | Чертёж | Деталь I (2:1) | Вынесенный увеличенный вид I в масштабе (2:1): фрагмент стенки ребра с размерами 6, 1.5 и радиусами R2.5 и R1.5. | I, (2:1), 6, R2.5, R1.5, 1.5
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 20 | Продольный разрез изолятора ЛШП 20 (заштрихованное сечение). Размеры: 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150 и Ø140 — диаметры фланца и нижнего основания. Обозначен выносной участок I. | 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150, Ø140, I
20 | Чертёж | Модификация А | Чертёж модификации А: желоб на верхней части изолятора для непосредственной раскатки провода. Размеры: 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60. | Модификация А, 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60
20 | Чертёж | Модификация Б | Чертёж модификации Б: провод закрепляется в желобе на верхней части изолятора. Размеры: Ø60, 10, H±2 и два обозначения радиуса R10 (желоб и шейка). | Модификация Б, Ø60, 10, H±2, R10, R10
20 | Чертёж | Модификация В | Чертёж модификации В: провод фиксируется прижимной планкой с двумя болтами поперёк верхней части изолятора. Размеры: R12, R10, Ø60, H±2. | Модификация В, R12, R10, Ø60, H±2
20 | Чертёж | К-10/КП-22 | Фотография резьбового металлического колпачка из комплекта поставки, подпись под фотографией. | К-10/КП-22
20 | Примечание |  | В слое текста PDF значение в графе «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» закодировано как «ll»; визуально в ячейке — римская цифра II.
20 | Примечание |  | Графы «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920», «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе» и «Пробивное напряжение в изоляционной среде» — объединённые ячейки, общие для обеих строк ЛШП 10 и ЛШП 20*.
20 | Примечание |  | Примечание под таблицей: «* — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV».
20 | Примечание |  | На чертежах высота указана символически «H±2» без числового номинального значения.
20 | Примечание |  | На чертеже ЛШП 10 обозначен выносной участок II, на чертеже ЛШП 20 — участок I; вынесенная деталь I (2:1) относится к стенке ребра.
21 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД
21 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
21 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
21 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД
21 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
21 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
21 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно - ШС10ЕД и ШСТ10ЕД, и до 20 кВ включительно - ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
21 | paragraph |  | Изоляторы ШС10ЕД, ШС20ЕД и ШС20УД устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП».
21 | paragraph |  | Изоляторы ШСТ10ЕД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД устанавливаются на штыри траверс с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут.
21 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015.
21 | paragraph |  | * — При применении изоляторов ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - IV
21 | footer |  | 20
21 | footer |  | АО «ЮМЭК»
21 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
21 | footer |  | www.umek.su
21 | Чертёж | ШС 10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШС 10ЕД: продольный разрез, левая половина — наружный вид с рёбрами и желобом, правая — штриховой разрез стекла с цементной заделкой штыря. Габаритные размеры: высота 132, ø170, ø71 (верхняя часть), ø28 (отверстие под штырь). | ø71, ø28, 132, ø170, ШС 10ЕД
21 | Чертёж | ШСТ10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШСТ10ЕД с металлической армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом (болт с гайкой в нижней части): левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез изолятора с хомутом. Размеры: высота 132, ø170, ø71, ø24 (диаметр трубки). | ø71, 132, ø24, ø170, ШСТ10ЕД
21 | Чертёж | ШС 20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШС 20ЕД: продольный разрез с желобом для провода и цементной заделкой штыря. Размеры: высота 146, ø216, ø70, ø28. | ø70, ø28, 146, ø216, ШС 20ЕД
21 | Чертёж | ШС 20УД | Чертёж усиленного штыревого стеклянного изолятора ШС 20УД с овальным ушком для подвесной арматуры: продольный разрез, левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез; видны ø42 и ø28 отверстия ушка и зазор в прокладке ушка. Размеры: общая высота 194, ø216, ø70, 28 (ширина ушка, без знака ø), ø42, ø28, 164.5 (от низа до оси ушка). | ø70, 28, ø42, ø28, 194, 164.5, ø216, ШС 20УД
21 | Чертёж | ШСТ20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШСТ20ЕД с армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом (болт с гайкой в нижней части): левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез. Размеры: высота 165, ø216, ø70, ø24. | ø70, 165, ø24, ø216, ШСТ20ЕД
21 | Чертёж | ШСТ20УД | Чертёж усиленного штыревого стеклянного изолятора ШСТ20УД с ушком, армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом: левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез. Размеры: 213 (общая высота), 183.5, 164.5 (от низа до оси ушка), ø216, ø70, ø24, 28 (ширина ушка, без знака ø), ø42 (отверстие ушка). | ø70, 28, ø42, 213, 183.5, 164.5, ø24, ø216, ШСТ20УД
21 | Примечание |  | Шапка таблицы «Выдерживаемое напряжение, кВ» и «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» набрана в исходнике разорванными фрагментами слов (текстовый слой: «Выде\nнапр», «ржива\nяжени», «емое\ne, кВ», «Допусти\nзагряз\nпо Г», «мая степень\nнения (СЗ)\nОСТ 9920»); собрано по изображению страницы.
21 | Примечание |  | Ссылки на ГОСТ даны в источнике с сокращением «по Г» (фрагмент «ОСТ 9920» в текстовом слое начинается со строки ниже); записано как «по ГОСТ 9920».
21 | Примечание |  | Прочерк «—» в столбце «20 кВ» для ШС10ЕД и ШСТ10ЕД напечатан в источнике и сохранён как значение.
21 | Примечание |  | Звёздочка «*» у наименований ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД, ШСТ20УД сохранена как часть наименования; пояснение приведено отдельной сноской под таблицей.
21 | Примечание |  | В сноске под таблицей обозначение степени загрязнения набрано как «С3» (буква С + цифра 3, кодпойнт U+0033), в отличие от «СЗ» в шапке таблицы; сохранено буквально.
21 | Примечание |  | В чертежах обозначения диаметров набраны знаком «ø»; на чертежах ШС 20УД и ШСТ20УД размер ушка «28» напечатан без знака «ø».
21 | Примечание |  | Дробные размеры на чертежах напечатаны с точкой как десятичным разделителем: «164.5», «183.5»; сохранено исходное написание.
21 | Примечание |  | Градусы в тексте блока НАЗНАЧЕНИЕ набраны кириллической «С» (U+0421) в «°С».
22 | Заголовок | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ
22 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
22 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
22 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ
22 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
22 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
22 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Изоляторы модификации «СС», «СУ» устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП». Изоляторы модификации «ТС» и «ТУ» с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут. Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015. Соответствуют ГОСТ 1232-2017.
22 | footer |  | АО «ЮМЭК»
22 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
22 | footer |  | www.umek.su
22 | footer |  | 21
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СС-II | Чертёж штыревого стеклянного изолятора: слева наружный вид с контуром гофр, справа осевой разрез со штриховкой изолятора и закреплённым в его желобе проводом. Размеры: ø71 и ø28 наверху, вертикальный размер слева 132, горизонтальный размер снизу ø170. | ø71, ø28, 132, ø170
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТС-II | Чертёж того же изолятора в модификации «ТС»: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; внизу показан металлический стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø71 наверху, вертикальный размер слева 132, ø24 (штырь) и ø170 снизу. | ø71, 132, ø24, ø170
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СС-IV | Чертёж изолятора увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; провод закреплён в желобе изолятора. Размеры: ø70 и ø28 наверху, 146 (вертикальный размер слева), ø216 (диаметр внизу). | ø70, ø28, 146, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СУ-IV | Чертёж изолятора с шайбой наверху: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; видны шайба на штыре траверсы с зажимом провода. Размеры: ø70, 28 (без знака диаметра), ø42 и ø28 внутри шайбы, 194 (вертикальный размер слева), 164.5 (вертикальный размер справа), ø216 внизу. | ø70, 28, ø42, ø28, 194, 164.5, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТС-IV | Чертёж изолятора модификации «ТС» увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; внизу стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø70 наверху, 165 (вертикальный размер слева), ø24 (штырь) и ø216 снизу. | ø70, 165, ø24, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТУ-IV | Чертёж изолятора модификации «ТУ» увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; наверху шайба с зажимом провода, внизу стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø70 и 28 (без знака диаметра) наверху, ø42 внутри шайбы, 213 и 183.5 (два вертикальных размера слева), 164.5 (вертикальный размер справа), ø24 (штырь) и ø216 снизу. | ø70, 28, ø42, 213, 183.5, 164.5, ø24, ø216
22 | Примечание |  | Шапка таблицы вертикальная и состоит из одной высоты ячеек с групповым заголовком «Выдерживаемое напряжение,кВ», набранным в источнике без пробела перед «кВ»; он визуально объединяет три колонки (стандартного грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем).
22 | Примечание |  | Прямая сетка тела таблицы возвращает седьмую строку со всеми пустыми ячейками; на изображении это пустая полоса между последней строкой данных и нижней линией рамки, строкой данных не является.
22 | Примечание |  | В чертежах ШС10-12,5-СУ-IV и ШС10-12,5-ТУ-IV вертикальные размеры записаны с точкой («164.5», «183.5») и без знака диаметра, тогда как в таблице числа записаны с запятой.
22 | Примечание |  | Размер «28» на чертежах СУ-IV и ТУ-IV напечатан без знака диаметра (в отличие от ø28 в чертежах СС-II и СС-IV).
22 | Примечание |  | В тексте назначения слово «закреплен» набрано без «ё» (при этом «защищённых» — с «ё»), и фрагмент «металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут» приведён буквально.
23 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ (ШС20-13-СС-II)
23 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
23 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
23 | heading |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ
23 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
23 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
23 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
23 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3493-010-99267582-2015. Соответствует ГОСТ 1232-2017.
23 | footer |  | 22 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
23 | Чертёж | ШС20-13-СС-II | Чертёж штыревого стеклянного изолятора, комбинированный вид: левая половина — наружный вид сбоку (контур с юбками), правая половина — разрез со штриховкой тела; по оси симметрии проведена вертикальная штрихпунктирная осевая линия. В разрезе видна полость тела, в желобе шейки показан закреплённый провод с тремя округлыми выступами, в нижней части шейки — небольшой участок с пересечной штриховкой и волнистой линией границы (материал на чертеже не подписан). Размерные линии: вертикальная слева — 166,5 (высота изолятора); горизонтальная внизу — ø255 (диаметр тела); две горизонтальные вверху — ø98 (ширина шейки) и ø28 (диаметр отверстия в шейке). Знаков отклонений (±), посадок, допусков и иных технических требований на чертеже нет. Подпись под чертежом: ШС20-13-СС-II. | ø98, ø28, 166,5, ø255, ШС20-13-СС-II
23 | Примечание |  | Печатный номер страницы в колонтитуле — «22», физическая страница PDF — 23.
23 | Примечание |  | Заголовок таблицы на странице не напечатан; поле title заполнено описательным текстом по данным таблицы, а не цитатой источника.
23 | Примечание |  | В шапке таблицы группа набрана как «Выдерживаемое напряжение,кВ» — без пробела перед «кВ»; сохранено как напечатано.
23 | Примечание |  | Обозначения D и H в шапке таблицы — латинские буквы (D: U+0044, H: U+0048), что отличается от кириллических Д и Н.
23 | Примечание |  | Подзаголовки «6-10 кВ» и «20 кВ» — заголовки двух физических колонок внутри группы «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232», а не значения ячеек.
23 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® набраны контурами и в текстовом слое страницы отсутствуют; текст прочитан визуально.
23 | Примечание |  | Тексты «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ…», которые выдал парсер docling для этой страницы, на физической странице 23 отсутствуют (в текстовом слое страницы этих слов нет, на изображении они не видны) — это подтянутый текст соседних страниц.
24 | Заголовок | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
24 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
24 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
24 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
24 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
24 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
24 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
24 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.
24 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
24 | paragraph |  | * — При применении изолятора ШФ 20 на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - III
24 | footer |  | ООО «ИНСТА»
24 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
24 | footer |  | www.zaoinsta.ru
24 | footer |  | 23
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г: левая половина — вид сбоку с наружным контуром (шейка, две юбочные полуфузии, коническое основание) и внутренним желобом, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 184 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой в верхней правой части. Отверстия на чертеже не показаны, число отверстий не указано. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г». | ШФ-20Г, 184, 165, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г1 | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г1 (модификация «Г1» с раскаточным желобом на шейке): левая половина — вид сбоку с открытым круглым желобом в верхней части и центральными горизонтальной и вертикальной осями, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 224 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Размер раскрытия желоба на его вершине — 26±4. Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Ø45 задан диагональной линией размера, проведённой через дугу желоба к подписи в верхней правой части. Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой справа в верхней части. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г1». | ШФ-20Г1, 224, 165, 26±4, Ø45, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета: желоб на шейке, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г1 | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета модификации «Г1»: открытый круглый желоб с зазором в верхней части шейки, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Примечание |  | Сноска в источнике набрана как «С3 - III»: по кодпоинтам текстового слоя «С» — U+0421 (кириллическая), «3» — U+0033 (цифра), далее дефис и римская III; в заголовке таблицы та же аббревиатура набрана как «(СЗ)» с буквой З.
24 | Примечание |  | Сноска ссылается на «изолятора ШФ 20» (с пробелом, без дефиса и без индекса), тогда как в таблице типы записаны как «ШФ-20Г» и «ШФ-20Г1».
24 | Примечание |  | Заголовки столбцов в источнике набраны вертикально (поворот на 90°) и перенесены по строкам; в частности «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» разбит на две строки «... (СЗ) по» / «ГОСТ 9920».
24 | Примечание |  | Общий заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике набран горизонтально и объединяет четыре столбца: полного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем; 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью.
25 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
25 | heading |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В
25 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
25 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
25 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
25 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
25 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017 (ТУ 3493-041-51165501-2006.)
25 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
25 | branding |  | ШФ-35В
25 | footer |  | 24 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
25 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-35В | Фотография фарфорового штыревого изолятора с гладкими юбками (ребрами) и шейкой для закрепления провода; отдельных маркировок и надписей на изоляторе не видно.
25 | Чертёж | Чертёж ШФ-35В | Сборочный чертёж изолятора в половину вида и половину разреза: слева контур с гладкими рёбрами, справа осевое сечение со штриховкой, показывающее внутренний сквозной канал и ряды рёбер. Размерные линии и размеры: Ø100 (верхний наружный диаметр юбки), Ø44 (верхний диаметр отверстия), Ø47 (нижний диаметр отверстия), Ø220 (наибольший наружный диаметр юбки), R15 (радиус скругления верхней юбки), вертикальные габариты 285 (полная высота) и 255 (высота). | Ø100, Ø44, Ø47, Ø220, R15, 285, 255, ШФ-35В
25 | Примечание |  | Заголовок таблицы «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет четыре столбца (импульс, сухое состояние, дождь, загрязнение).
25 | Примечание |  | Над таблицей в источнике нет отдельного заголовка; название таблицы в JSON составлено по типу изделия.
25 | Примечание |  | Чертёж выполнен в половину вида и половину разреза; подпись «ШФ-35В» под чертежом.
26 | Заголовок | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
26 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
26 | branding |  | FORENERGO® industrial group
26 | heading |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
26 | paragraph |  | Предназначен для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, линий связи и радиотрансляционных сетей напряжением до 0,4 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
26 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
26 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3494-039-51165501-2006.
26 | paragraph |  | Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа К-5 и КП-18.
26 | footer |  | ООО «ВОЛЬТА»
26 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru
26 | footer |  | www.volta-electro.ru
26 | footer |  | 25
26 | Чертёж | Чертёж изолятора ТФ 20П | Сборочный чертёж штыревого полимерного изолятора: единый вид, разделённый вертикальной осевой линией — слева наружный вид, справа штрихованное поперечное сечение. На верхней конической части два V-образных выреза под провод. В средней части показан стержень с резьбой (тонкие наклонные линии), рядом вертикальный размер 34. В нижней наружной части два прямоугольных отверстия. Размерные линии и подписи: ø49 (верхний диаметр), ø35, ø22 (диаметр резьбы), вертикальные размеры 34 и 57. | ø49, ø35, ø22, 34, 57
26 | Чертёж | Фотография изолятора ТФ 20П | Фотография белого полимерного штыревого изолятора на белом фоне: коническая верхняя часть с двумя V-образными вырезами, цилиндрическая средняя часть, круглый фланец (юбка) и нижняя цилиндрическая часть с рельефным клеймом. | Volta ТФ-20П
26 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО / FORENERGO на странице выполнен как графическое изображение (контуров), текстовый слой отсутствует; подписи прочитаны визуально.
26 | Примечание |  | В ячейке «Электрическое сопротивление изоляции» значение напечатано со степенью: 10⁵ (текстовый слой даёт «105»).
27 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ — Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
27 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
27 | heading |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
27 | paragraph |  | Предназначены для установки на штырях и крюках. На наружной поверхности колпачков имеется резьба для соединения со штыревыми изоляторами.
27 | paragraph |  | * — Для всех модификаций
27 | footer |  | 26 ООО «ВОЛЬТА» Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru www.volta-electro.ru
27 | Чертёж | Колпачки типа «К» и «КП» (фотография) | Фотография четырёх ребристых колпачков на светлом фоне: слева чёрный, стоящий вертикально, с отверстием на верхней торцевой поверхности; перед ним белый колпачок, лежащий горизонтально; в центре серый колпачок, стоящий вертикально; справа чёрный крупный колпачок, стоящий вертикально, с отверстием сверху. Размерных обозначений, допусков и выносных линий нет.
27 | Примечание |  | В наименовании «K-10/КП-22» первая буква набрана латинской K (U+004B), тогда как в остальных наименованиях (К-5, КП-18, К-6, К-7, К-9, КП-34) — кириллическая К (U+041A); сохранено как в источнике.
27 | Примечание |  | Ячейка «Тип изолятора» объединена по двум строкам (К-5, КП-18 — «ТФ 20П») и по четырём строкам (К-6, К-7, К-9, K-10/КП-22 — «ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)*») согласно геометрии ячеек; столбец «Диаметр штыря» имеет собственные значения в каждой строке (18, 18, 20, 22, 24, 22–24, 34).
27 | Примечание |  | Сноска «* — Для всех модификаций» в источниле относится к звёздочкам в обозначениях типов изоляторов 10(20)*; обозначение «ШФ 35В» звёздочкой не сопровождается.
27 | Примечание |  | Заголовок третьего столбца набран в источнике как «Диаметр штыря, мм»; символ единицы вынесен в поле unit, текст заголовка сохранён дословно.
27 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ:» слово «наружной» набрано с переносом по строкам («наруж-» / «ной»); в тексте перенос объединён.
29 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
29 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
29 | heading |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | paragraph |  | Главным преимуществом изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ перед изоляторами типа ШФ и ШС является их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий. Напряжение перекрытия таких изоляторов всегда меньше напряжения сквозного пробоя.
29 | heading |  | Кроме того, изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ обеспечивают:
29 | paragraph |  | • высокую механическую прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
29 | paragraph |  | • снижение массы и соответственно стоимости траверс;
29 | paragraph |  | • снижение затрат на транспортировку траверс;
29 | paragraph |  | • удобство транспортировки компактных траверс, не имеющих штырей;
29 | paragraph |  | • снижение трудоемкости монтажа.
29 | heading |  | Структура условного обозначения изоляторов опорных линейных стержневых полимерных типа ОЛСК.
29 | heading |  | ОЛСК Х-Х-Х-Х
29 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор
29 | paragraph |  | Модификация изолятора по типу присоединения провода
29 | paragraph |  | Значение номинального напряжения ВЛ, кВ
29 | paragraph |  | Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН
29 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь
29 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | footer |  | 28 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
29 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.08, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Типовой проект. Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Структура условного обозначения ОЛСК Х-Х-Х-Х | Схема-расшифровка условного обозначения: шесть вертикальных отводов от символов обозначения «ОЛСК Х-Х-Х-Х» ведут к шести пояснениям справа, перечисленным сверху вниз: максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; модификация изолятора по типу присоединения провода; значение номинального напряжения ВЛ, кВ; значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН; материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь; вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой. Размерных линий, допусков и счётчика отверстий на схеме нет. | ОЛСК Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Модификация изолятора по типу присоединения провода, Значение номинального напряжения ВЛ, кВ, Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | Примечание |  | Подзаголовок набран в три строки: «Преимущества опорных / линейных изоляторов типа / ОЛФ и ОЛСК».
29 | Примечание |  | Символы «Х» в обозначении «ОЛСК Х-Х-Х-Х» — кириллические Х (U+0425), подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
29 | Примечание |  | В первом маркированном пункте исходник переносит слово как «кон-/струкции» (перенос по слогам); в сохранённом тексте перенос убран.
29 | Примечание |  | Первый титульный лист: «Шифр 1.10-20.МИ.08»; второй: «Шифр 2.10-20.МИ.15» — значения различаются в исходнике.
29 | Примечание |  | На обоих титульных листах год корректировки указан как «2023 г.», внизу листов — «2023».
29 | Примечание |  | Надписи на титульных листах типовых проектов прочитаны только по оригинальному изображению с увеличением: в текстовом слое страницы их нет.
30 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
30 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
30 | branding |  | FORENERGO industrial group
30 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
30 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
30 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
30 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
30 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
30 | paragraph |  | * — Длина шпильки может быть определена заказом
30 | footer |  | ООО «ИНСТА»
30 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
30 | footer |  | www.zaoinsta.ru
30 | footer |  | 29
30 | Чертёж | Рис . 1 и Рис . 2 — общий вид изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | Два чертежа общим видом слева направо. Рис . 1 — изолятор с резьбовым жёлобом и фланцем, четырьмя юбками, цоколем, шайбами и гайкой на шпильке; Рис . 2 — то же с бо́льшим числом юбок. На обоих рисунках указаны: ширина жёлоба 26, диаметр жёлоба Ø50, радиус скругления R10, диаметр фланца Ø50, размер 45±2 (верхняя часть), высота юбочной части H±5, длина L±2, диаметр стержня Ød, высота шпильки h и диаметр резьбы D. | Рис . 1, Рис . 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, H±5, L±2, Ød, h, D
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изолятора слева направо: Модификация А — жёлоб с вырезом для провода, обозначения 26, Ø50, R10, Ø50, H±5; Модификация Б — зажим-скоба на шейке, обозначения Ø50, R10, H±5; Модификация В — провод, закреплённый прижимной планкой с двумя болтами, обозначения Ø13.6-19.6 и H±5. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Ø50, R10, H±5, Ø13.6-19.6, H±5
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Два варианта нижней (опорной) части изолятора: Основная модификация — фланец, цоколь, шпилька, две шайбы и гайка, обозначения H±5, h, D; Исп.1 — увеличенная по высоте шпилька с прямоугольным фланцем под траверсу, обозначения H±5, h, D. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе, Основная модификация, Исп.1, H±5, h, D, H±5, h, D
30 | Примечание |  | Наименования «ОЛСК 12,5-10-…» в обеих таблицах приведены буквально по источнику, хотя сочетание «12,5-10» выглядит нетипично; исправление не вносилось.
30 | Примечание |  | Заголовки граф таблицы параметров в источнике набраны как «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН,» и «…при растяжении, кН,» — сохранено дословно, включая завершающую запятую.
30 | Примечание |  | В таблице габаритных размеров значения «М20**» и «М24**» содержат вторую сноску «**», для которой на странице есть только сноска «* — Длина шпильки может быть определена заказом»; второй сноски в источнике не видно.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Н, мм» набран буквой Н (U+041D, кириллическая) — проверено по слою текста; в чертежах тот же размер обозначен как H±5.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Lу, мм»: слой текста отдал кодовую точку только для начальной латинской L, второй знак визуально кириллическая «у»; записано как в источнике.
30 | Примечание |  | Единица измерения «мкСм» и обозначение СЗ в таблице параметров приведены буквально как в источнике.
30 | Примечание |  | В обозначениях чертежей печатается «Рис . 1» / «Рис . 2» с пробелом перед точкой.
30 | Примечание |  | Заголовки таблиц на странице в источнике не набраны: идентификаторы t0 и t1 введены как рабочие описания по содержанию таблиц.
31 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
31 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
31 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
31 | branding |  | FORENERGO® industrial group
31 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
31 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
31 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
31 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
31 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы модификации «Ш» устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
31 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
31 | paragraph |  | * — Поставляются в комплекте с колпачком КП-22
31 | footer |  | 30 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
31 | Чертёж | РИС. 1 | Чертеж опорного линейного изолятора модификации «А» (провод закрепляется в желобе или на шейке). Главный вид — вертикальный разрез корпуса изолятора с четырьмя зонтичными ребрами, установленного на стержень (штырь), с зажимным элементом на шейке для непосредственной раскатки провода; справа от главного вида — отдельный поперечный вынесенный разрез «А» (круг с заштрихованным телом изолятора и зажимным элементом, установленным под углом). Обозначены: 26 — ширина желоба, Ø50 (верхний, выносная линия к дуге провода, и нижний — диаметр зонта), радиус R10, максимальный диаметр зонта Ø115, габаритная высота H±5, размер L±2 от нижней фузировки зонта, 85, Ø23 и Ø45 в нижней части. У основания слева и справа стоят стрелки разреза «А» вниз. Вынесенного разреза «I (2:1)» на этом рисунке нет — он относится только к Рис. 2. | РИС. 1, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, Ø115, H±5, L±2, 85, Ø23, Ø45, А, А
31 | Чертёж | РИС. 2 | Чертеж опорного линейного изолятора модификации «В» (провод фиксируется прижимной планкой) с установочным колпачком (исполнение 1). Главный вид — вертикальный разрез корпуса с четырьмя зонтичными ребрами на штыре Ø33. Справа — вынесенный разрез «I (2:1)» ребра зонтика с радиусами R1.5 и R2.5 и двумя размерами 6; обозначение I с линией-указателем на ребре нижнего зонта. Обозначены: 26 — ширина желоба, Ø50 (верхний и нижний), 45±2, R10, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, Ø33, Ø45. | РИС. 2, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, Ø33, Ø45, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5, I
31 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изоляторов под общим заголовком «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». «Модификация А» — провод уложен в желоб: показан разрез желоба шириной 26, верхний Ø50 с выносной линией к дуге провода, R10 и нижний Ø50, габарит H±5. «Модификация Б» — установленная на шейку верхняя деталь (колпачок/накладка) конической формы с примыкающим к ней зонтом: обозначения Ø50, R10 и габарит H±5. «Модификация В» — вариант с прижимной планкой: видны планка с двумя болтовыми узлами (по одному с каждой стороны от провода), провод между ними с обозначением Ø13.6-19.6 и габарит H±5. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
31 | Примечание |  | В таблице привязки к рисункам заголовок колонки высоты набран кириллической «Н» (U+041D, подтверждено read_source_layout), тогда как обозначения на чертежах — латинские «H±5» (H: U+0048) и «L±2»; разнобой обозначений присутствует в самом источнике.
31 | Примечание |  | Обозначения «L, мм» и «Lу, мм» в заголовке таблицы не имеют сопоставленных кодпоинтов в текстовом слое (шрифт без ToUnicode); записано по видимому написанию, при этом «Lу» соответствует визуально читаемому заголовку «Ly, мм».
31 | Примечание |  | В заголовках технической таблицы висячие запятые после «кН,» и «кВ, не менее» присутствуют в источнике и сохранены в label/qualifier без исправления.
31 | Примечание |  | Таблица технических характеристик содержит единственную строку для ОЛСК 12,5-10-Ш-4; модификации «А(Б)» и «В» из второй таблицы технических характеристик в ней не приведены.
31 | Примечание |  | Docling выдает для страницы посторонние блоки брендинга («СТЕКЛЯННЫЕ ЮМЭК ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ»), которых нет на оригинальном изображении страницы; не включены.
31 | Примечание |  | Ячейки «Рис.», «L, мм» и «Lу, мм» во второй таблице — вертикальные объединения (1 — строки 1-2, 2 — строки 3-4; 155 и 390 — все 4 строки); значения развёрнуты во все покрытые строки согласно геометрии read_source_table.
31 | Примечание |  | Значение «390» в колонке «Lу, мм» разбито в текстовом слое на «3» и «90» по краю объединённой ячейки; записано как единое число 390 по печатному виду.
31 | Примечание |  | Процедурная заметка: AnyDoc (extract_direct) на этой странице завершился ошибкой ValueError, поэтому таблицы восстановлены по геометрии текстового слоя (read_source_table) и независимо сверены с оригинальным изображением и с Docling 2.137.0 (t0: 1 строка × 10 колонок; t1: 4 строки × 5 колонок — значения совпадают); неразрешённых пробелов извлечения нет.
32 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
32 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
32 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
32 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
32 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
32 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
32 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
32 | paragraph |  | * — Длина шпильки может быть определена заказчиком
32 | footer |  | ООО «ИНСТА»
32 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
32 | footer |  | www.zaoinsta.ru
32 | footer |  | 31
32 | Чертёж | РИС. 1 и РИС. 2 — Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Два фронтальных чертежа опорных линейных изоляторов типа ОЛСК по типу присоединения провода; групповая подпись «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». РИС. 1: изолятор с желобом для провода; обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (провод, выносная линия через желоб), 45±2 (высота желоба), R10 (галтель), Ø50 (шейка), Ø115 и Ø90 (диаметры юбок), H±5 и L±2 (габариты по высоте), h (высота шпильки), М24 на стержне внизу. РИС. 2: второй вариант изолятора; обозначения 26, Ø50 (провод), 45±2, R10, Ø50 (шейка), Ø130 и Ø100 (диаметры юбок), L±2, H±5, h, М24. На обоих чертежах волнистая линия разрыва показывает границу обрыва. | РИС. 1, РИС. 2, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, H±5, L±2, Ø115, Ø90, Ø130, Ø100, h, М24, Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
32 | Чертёж | Модификация А, Модификация Б, Модификация В — Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Три фронтальных вида верхней части изолятора по типу присоединения к траверсе; групповая подпись «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе». Модификация А: вид с желобом и проводом, обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (провод), R10, Ø50 (шейка), H±5. Модификация Б: вид с пригнутыми кромками без желоба, обозначения Ø50 (ширина), R10, H±5. Модификация В: вид с прижимной планкой и крепежом на шейке, обозначения Ø13.6-19.6 и H±5. | Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, Ø50, R10, H±5, H±5, Ø13.6-19.6, H±5, Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
32 | Чертёж | Основная модификация и Исп.1 | Два фрагмента нижней (опорной) части изолятора со стержнем, гайкой и опорной плитой. Основная модификация: обозначения H±5, h, D. Исп.1: вариант с удлиненной шпилькой, обозначения H±5, h, D. | Основная модификация, Исп.1, H±5, h, D, H±5, h, D
32 | Примечание |  | В обозначениях четырех строк таблицы буква «В» набрана латиницей (U+0042): «ОЛСК 10-20-B-4», «ОЛСК 16-20-B-4», «ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1», «ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1»; в остальных строках — кириллица «А(Б)» (U+0410/U+0411).
32 | Примечание |  | Заголовок столбца на растяжку наборана с лишней запятой в конце: «Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН,».
32 | Примечание |  | Группа «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет три подзаголовка: «полного грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем».
32 | Примечание |  | Геометрия объединенных ячеек (read_source_table merged_cells): «20», «150», «90», «60», «26», «30», «IV» — сквозные объединения на все 8 строк данных; «45» и «*» в столбце «Высота шпильки h» — объединения парами строк; «1»/«2», «10,0»/«8,0», «16,0»/«12,0», «280», «770»/«780» — попарные объединения на соответствующие строки.
32 | Примечание |  | У таблицы нет напечатанного заголовка; поле title описывает таблицу, а не воспроизводит текст источника.
32 | Примечание |  | В чертежах обозначение резьбы «М24» набрано кириллической «М» (U+041C), обозначения «H±5», «L±2», «R10», «h», «D», «Ø13.6-19.6» — латиницей; «°С» в тексте — кириллическая «С» (U+0421).
32 | Примечание |  | Подписи групп чертежей: «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода» (под РИС. 1 и РИС. 2) и «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе» (под модификациями А/Б/В и фрагментами «Основная модификация»/«Исп.1»).
32 | Примечание |  | Строка сноски «* — Длина шпильки может быть определена заказчиком» набрана под таблицей.
32 | Примечание |  | Подпись логотипа набрана контурным шрифтом без текстового слоя; прочитана зумом оригинала: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO industrial group».
33 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
33 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
33 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
33 | branding |  | FORENERGO® industrial group
33 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
33 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
33 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
33 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
33 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
33 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость.
33 | paragraph |  | После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
33 | paragraph |  | В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы модификации «Ш» устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм.
33 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
33 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
33 | footer |  | 32 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
33 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж опорного изолятора типа ОЛСК (рис. 1, модификация «Ш»): фронтальный вид с желобом для провода в верхней части, обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (выносная линия диаметра желоба), R10 (радиус перехода), 45±2 (от верха желоба до низа второго ребра), Ø50 (ширина шейки), Ø115 (наибольший диаметр юбки), H±5 (общая высота), L±2 (длина), 85 (вылет в разрезе), нижний прижимной болт с гайкой на штыре Ø23 и Ø45. Справа — круглый выносной фрагмент с буквой A (сечение A–A): зажатый в желобе провод в штриховой прорезной шайбе с болтом. Внизу стрелки сечения A–A. | РИС. 1, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø115, H±5, L±2, 85, A, A, Ø23, Ø45
33 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж опорного изолятора (рис. 2): фронтальный вид с желобом для провода, обозначения 26, Ø50 (выносная линия диаметра желоба), R10 (радиус перехода), 45±2, Ø50 (ширина шейки), Ø115 (диаметр юбки), Ø28 (диаметр шейки изолятора), H±5, L±2 и 70 (вылет в разрезе), Ø33 и Ø45 (штырь/гайка). Справа — выносной фрагмент «I (2:1)» с обозначением разреза I: профиль ребра с радиусами R1.5 и R2.5 (в источнике с точками) и размерами 6 и 6. | РИС. 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5, I, Ø33, Ø45
33 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изолятора. Модификация А — провод уложен в желоб; обозначения 26, Ø50 (выносная линия), R10, Ø50 (ширина шейки), H±5. Модификация Б — провод закреплён прижимной планкой на шейке; обозначения Ø50, R10, H±5. Модификация В — провод зажат винтами прижимной планки; обозначения Ø13.6-19.6 (выносная линия к проводу в желобе) и H±5. | Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
33 | Примечание |  | Абзац о модификации «А» приведён дословно по текстовому слою источника: «...непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов.»
33 | Примечание |  | В чертежах РИС. 1 и РИС. 2 обозначения высоты и длины набраны латиницей «H±5» и «L±2», тогда как в таблице габаритных размеров заголовок колонки — кириллическое «Н, мм», а последняя колонка — «Lу, мм» (L: U+004C, у: U+0443).
33 | Примечание |  | В выносном фрагменте разреза I на РИС. 2 радиусы подписаны в источнике с точками: «R1.5» и «R2.5»; диапазон диаметров провода у модификации В также подписан с точками: «Ø13.6-19.6».
33 | Примечание |  | В тексте модификация с прижимной планкой набрана кириллической «В» (В: U+0412), обозначения модификаций на рисунке — кириллические «А» (U+0410), «Б», «В».
33 | Примечание |  | Буквы A в обозначении выносного фрагмента и стрелок сечения РИС. 1 — латинские (A: U+0041); буква I в обозначении «I (2:1)» РИС. 2 также латинская.
33 | Примечание |  | В таблице технических характеристик напечатана одна строка данных (ОЛСК 12,5-20-Ш-4); дополнительная незаполненная строка присутствует только в векторной сетке и на изображении не печатается.
33 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы габаритных размеров («Рис.» = 1 и 2, «L, мм» = 155 и «Lу, мм» = 390) реально объединены в источнике; значения расширены на все покрытые строки согласно векторной геометрии (merged_cells, read_source_table).
33 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО/FORENERGO и ИНСТА выполнены криволинейными контурами и отсутствуют в текстовом слое; их надписи прочитаны по изображению.
33 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) на этой странице завершился ошибкой ValueError без кандидата; данные получены из текстового слоя, img2table (2.0.0, CPU) и исходного изображения.
35 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
35 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
35 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
35 | heading |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
35 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
35 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
35 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
35 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «РО» позволяет отказаться от применения устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗПН. В модификации «РОК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
35 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом ООО «ИНСТА»
35 | footer |  | 34 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
35 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж изолятора-разрядника с птицезащитным устройством антиприсадочного типа (рис. 1): вертикальный изолятор на подвесе с траверсой, обозначенной «xxx xxx», и отдельно показанное под углом птицезащитное устройство. Размерные обозначения: H±5 (габаритная высота), L±2 (изоляционная высота), h* (высота шпильки со звёздочкой), Ø75 (наибольший диаметр юбки изолятора), Ø16 (диаметр канала и трубки; 30 и 60), D (вылет траверсы), M24 (резьба шпильки). | РИС. 1, H±5, L±2, h*, Ø75, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж изолятора-разрядника с увеличенным изоляционным покрытием Ø115 (рис. 2): вертикальный изолятор на подвесе с траверсой «xxx xxx» и отдельно показанное под углом птицезащитное устройство. Обозначения: H±5, L±2, h*, Ø115, Ø16 (30 и 60), D, M24. | РИС. 2, H±5, L±2, h*, Ø115, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж изолятора-разрядника с коннектором для присоединения переносных штанг заземления (рис. 3): вертикальный изолятор с отходящим вбок штырём Ø10, координата 105 и вылет 155, трубка Ø14; отдельно показанное под углом птицезащитное устройство с опущенным вниз коннектором. Обозначения: H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø75, Ø16 (30 и 60), D, M24, траверса «xxx xxx xxx». | РИС. 3, H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø75, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж изолятора-разрядника с увеличенным покрытием Ø115 и коннектором (рис. 4): отходящий вбок штырь Ø10, координата 105, вылет 155, трубка Ø14; отдельно показанное под углом птицезащитное устройство с опущенным коннектором. Обозначения: H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø115, Ø16 (30 и 60), D, M24, траверса «xxx xxx xxx». | РИС. 4, H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø115, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Примечание |  | В обозначениях типов наименований латинская P и кириллическая О смешаны визуально; сохранено написание PО / PОК как в источнике.
35 | Примечание |  | Символ СЗ в заголовке последней колонки набран кириллическими С (U+0421) и З (U+0417) по codepoints.
35 | Примечание |  | В заголовке «Строительная высота Н» буква — кириллическая Н (U+041D); h и L набраны строчными латинскими, как в источнике.
35 | Примечание |  | Значение «*» в колонке «Высота шпильки h» объединено одной ячейкой на все четыре строки с индексом -h Исп.1 и отсылает к сноске под таблицей о заказе длины шпильки; ячейки «45», «165», «300/420», «10/II», «30/IV» также физически объединены по строкам.
35 | Примечание |  | Исходный текстовый слой страницы даёт перемешанные фрагменты («45h* 5h*4», «РИС. 1 РИС. 2», «D D») из-за наложения векторных выносных надписей чертежей; содержательно восстановлено по оригинальному изображению.
36 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
36 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
36 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
36 | heading |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
36 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
36 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
36 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °C до + 50 °C.
36 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
36 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Р» позволяет отказаться от применения устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД. В модификации «РК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
36 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом
36 | paragraph |  | ** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
36 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 35
36 | Чертёж | РИС. 1 | Фронтальный вид изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-2 (рис. 1): полимерный корпус с четырьмя юбками Ø75. Сверху на горизонтальной опорной плите (траверсе) закреплена треугольная П-образная птицезащитная антиприсадочная стойка с двумя квадратными отверстиями на концах. На плите слева и справа от изолятора нанесены группы отверстий, обозначенные «xxx»; у правого торца плиты — вертикальный размер D. Справа показан П-образно изогнутый коннектор заземления из трубки Ø16 с резьбовым концом длиной 30; выносная размерная линия 120 направлена к шаровому выводу на нижней плите. Внизу — шпилька с резьбой M24 и высота шпильки h*. Общие размеры: H±5, L±2. Числовые значения «xxx» и D в источнике отсутствуют. | РИС. 1, H±5, L±2, D, xxx, xxx, Ø75, Ø16, 30, 120, h*, M24
36 | Чертёж | РИС. 2 | Фронтальный вид изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-4 (рис. 2): полимерный корпус с пятью юбками Ø115. Конструкция плиты, треугольной птицезащитной стойки с двумя квадратными отверстиями и шпильки M24 такая же, как на РИС. 1; коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 показан слева (рисунок зеркален относительно РИС. 1), выносная линия 120 — к шаровому выводу на нижней плите. На плите группы отверстий «xxx», размер D у левого торца плиты. Общие размеры: H±5, L±2; высота шпильки h*. | РИС. 2, H±5, L±2, D, xxx, xxx, Ø115, Ø16, 30, 120, h*, M24
36 | Чертёж | РИС. 3 | Фронтальный вид изолятора-разрядника модификации «РК» ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 (рис. 3 по таблице): полимерный корпус с четырьмя юбками Ø75, высота изоляционная 165±2, общая H±2. На горизонтальной плите с группами отверстий «xxx xxx xxx» слева и справа и размером D укреплена треугольная птицезащитная стойка с двумя квадратными отверстиями. Слева — удлинённая птицезащитная стойка: трубка Ø14 опускается вниз (вертикальный размер 105) и переходит в горизонтальный участок Ø10, оканчивающийся фланцем. Справа — П-образно изогнутый коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 и выносной линией 120 к шаровому выводу. Внизу — шпилька M24, высота шпильки h, а также изогнутый вниз стержень, прикреплённый к нижней плите. Выносная размерная линия 155 соединяет сгиб стойки Ø14/Ø10 с нижним изогнутым стержнем. | РИС. 3, H±2, 165±2, D, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, Ø75, Ø14, Ø10, 105, 155, Ø16, 30, 120, h, M24
36 | Чертёж | РИС. 4 | Фронтальный вид изолятора-разрядника модификации «РК» ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 (рис. 4 по таблице): полимерный корпус с пятью юбками Ø115, изоляционная высота 165±2, общая H±2. Рисунок зеркален относительно РИС. 3: коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 и выносной линией 120 показан слева, удлинённая стойка Ø14/Ø10 с размерами 105 и 155 и фланцем на конце — справа. Горизонтальная плита с группами отверстий «xxx xxx xxx» с обеих сторон и размером D; треугольная птицезащитная стойка с двумя квадратными отверстиями; внизу шпилька M24, высота шпильки h и изогнутый вниз стержень на нижней плите. | РИС. 4, H±2, 165±2, D, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, Ø115, Ø14, Ø10, 105, 155, Ø16, 30, 120, h, M24
36 | Примечание |  | В обозначениях типов буква «P» набрана латинской P (U+0050), а «К» в вариантах «PК» — кириллическая К (U+041A); сохранено буквально по текстовому слою.
36 | Примечание |  | В шапке таблицы «Строительная высота Н» буква Н — кириллическая (U+041D, подтверждено по кодпоинтам), тогда как на чертежах обозначение набрано латинской H (U+0048).
36 | Примечание |  | В тексте о модификации «РК» в источнике отсутствует запятая: «...штант заземления позволяет полностью отказаться...».
36 | Примечание |  | Таблица физически содержит 14 колонок; технический слой выделяет лишний узкий столбец у правой границы — он не имеет ни заголовка, ни данных и не включён.
36 | Примечание |  | Заголовок таблицы в источнике не напечатан; поле title заполнено описательно по содержанию таблицы.
36 | Примечание |  | На чертежах РИС. 1–4 группа отверстий опорной плиты и её размер обозначены буквами-заглушками («xxx», «xxx xxx xxx») и символом D без числовых значений — в источнике числовые значения отсутствуют.
36 | Примечание |  | В невидимом текстовом слое поверх подписи высоты шпильки присутствует невидимый токен «45» (токены «45h*» на РИС. 1–2 и «45h» на РИС. 4, отдельные «45» и «h» на РИС. 3); на самом чертеже печатаются только «h*» и «h», поэтому 45 в обозначения рисунков не включено.
36 | Примечание |  | Сноска «**» (изменение резьбы шпильки) присутствует в источнике без ссылки «**» в таблице.
37 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
37 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
37 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
37 | heading |  | Изоляторы опорные линейные
37 | heading |  | фарфоровые типа ОЛФ
37 | heading |  | на напряжение 6-10 кВ
37 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
37 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. Изготавливаются по ТУ 3493-035-51165501-2006.
37 | footer |  | 36 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
37 | Чертёж | исполнение А | Фронтальный вид фарфорового опорного линейного изолятора типа ОЛФ-10-А2 с тремя зонтами (юбками), верхней шейкой и нижней монтажной скобой (провододержателем) со шпилькой с резьбой. В верхней части шейки по оси выполнено круглое отверстие (провод может укладываться на шейку). Через изолятор проходит осевая линия (штрих-пунктир). Слева две вертикальные размерные линии: 325±7 — общая высота, 290±7 — высота от верхнего торца до нижней грани зонтов (нижняя граница проходит по нижнему краю скобы/цоколя). Горизонтальный размер шейки Ø75 со стрелками поперёк шейки. Внизу горизонтальный размер Ø140 — наибольший диаметр зонтов по наружным граням. Выносная линия с обозначением резьбы М20 у нижней шпильки. Отверстие в шейке одно, круглое; резьбовое отверстие М20 одно, в нижней шпильке. | 325±7, 290±7, Ø75, Ø140, М20, исполнение А
37 | Чертёж | исполнение Б | Фронтальный вид фарфорового опорного линейного изолятора типа ОЛФ-10-Б2 с тремя зонтами, верхней шейкой и нижней монтажной скобой со шпилькой. Отличие от исполнения А: в верхней части шейки вместо круглого отверстия выполнена открытая сверху полукруглая выемка (скруглённый вырез) по оси изолятора. Осевая линия (штрих-пунктир) проходит через изолятор. Слева две вертикальные размерные линии: 285±7 — общая высота, 250±7 — высота до нижней грани зонтов. Горизонтальный размер шейки Ø75 со стрелками поперёк шейки. Внизу горизонтальный размер Ø140 — наибольший диаметр зонтов. Выносная линия с обозначением резьбы М20 у нижней шпильки. | 285±7, 250±7, Ø75, Ø140, М20, исполнение Б
37 | Примечание |  | Ячейки столбцов c2–c10 физически объединены вертикально на две строки: значение напечатано один раз и относится к обеим модификациям ОЛФ-10-А2 и ОЛФ-10-Б2 (подтверждено геометрией merged_cells прямой сетки).
37 | Примечание |  | В ячейке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» значение нарисовано двумя вертикальными штрихами без засечек; слой текста PDF и прямая сетка дают «ll» (латинские l), визуально неотличимо от римской двойки «II». Сохранено значение прямой сетки согласно слою текста.
37 | Примечание |  | В тексте слово «желобе» набрано с переносом «же-/лобе».
37 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ,» набран с запятой перед продолжением списка подколонок.
37 | Примечание |  | Столбец «Длина пути тока утечки, мм, не менее» не содержит отдельной строки единиц измерения; единица мм указана внутри заголовка.
37 | Примечание |  | В правом верхнем углу логотип FORENERGO со знаком ® и дескриптором industrial group.
38 | Заголовок | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
38 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
38 | Чертёж | Фотография: изолирующая траверса на опоре | Фотография участка цилиндрической железобетонной опоры с установленными на ней стальными изолирующими траверсами. Видны как минимум два яруса: на каждом ярусе к опоре крепится металлическая кронштейн-траверса, образующая с двумя наклонными сине-серыми гирляндами изоляторов (изоляторов с ребристыми дисками/рёбрами) V-образную (треугольную) конструкцию. Металлоконструкции закреплены на опоре болтовыми зажимами и бандажами. Через конструкции проходят воздушные провода с подвесными зажимами и серьгами; фон — голубое небо с облаками. Маркировок, размерных и иных технических надписей на фотографии не видно.
38 | Чертёж | Три вида изолирующих траверс | Композиция из трёх фотографий, разделённых двумя тонкими косыми линиями-разделителями. Слева: фронтальный вид траверсы с тёмно-бордовой окраской металлоконструкции — прямоугольная проёмчатая рама (с двумя монтажными отверстиями в нижней части), на которой горизонтально закреплены два чёрных ребристых изолятора с металлическими наконечниками по краям, а сверху по центру — вертикальный чёрный ребристый изолятор с роговидным навершием. По центру: аналогичная конструкция серого цвета на кронштейне с опорной пластиной и двумя отверстиями; по краям траверсы установлены два горизонтальных светло-фиолетовых (сиреневых) ребристых изолятора с металлическими зажимами на концах, сверху по центру — вертикальный светло-фиолетовый изолятор с металлическим кольцом (серьгой) наверху. Справа: вид сбоку — металлическая стойка (опора), на которой двумя наклонными синими ребристыми изоляторами (гирляндами) образована V-образная траверса; их верхние концы соединены зажимом, от которого вниз на подвесе свисает провод с зажимом. Обозначений, размеров и допусков на фотографиях нет.
38 | Примечание |  | Косые линейки между тремя нижними фотографиями — графические разделители (тонкие контурные параллелограммы), а не текстовые символы «/»: в текстовом слое страницы присутствуют только слова заголовка.
38 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы, чертежи, размерные значения, обозначения и технические параметры; содержание ограничено заголовком и фотографиями.
38 | Примечание |  | Заголовок набран в две строки: «ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ» и «ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ»; проверено по текстовому слою (кириллица, заглавные).
40 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
40 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
40 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
40 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
40 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
40 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на промежуточных опорах ВЛ электропередачи переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Представляют из себя изоляционную конструкцию высокой заводской готовности. В состав изделия входит хомут крепления и необходимый крепёж. Кроме того, конструкция ТВИ позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по центральному изолятору, в том числе проводов крайних фаз с последующей перекладкой и закреплением на крайних изоляторах, без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. Изготавливаются: ТВИ на напряжение 6-10 кВ по ТУ 3494-007-82442590-2008; ТВИ на напряжение 20-35 кВ по ТУ 3494-022-82442590-2012.
40 | heading |  | Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами
40 | heading |  | Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами
40 | heading |  | СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
40 | paragraph |  | Т – траверса; В – веерного типа; И – изолирующая; 6; 10; 12,5; 16 – значение нормированной механической разрушающей силы изоляторов на изгиб, кН; 10, 20, 35 – класс напряжения, кВ; П, Ф – тип изоляторов (П – полимерные изоляторы типа ОЛСК, Ф – фарфоровые изоляторы типа ОЛФ); Ж, Д, С – материал стойки опоры (Ж – железобетонная, Д – деревянная, С – стальная многогранная); 01; 02; 03 и т.д. – вариант крепления траверсы к стойке. 2, 4 – максимально допустимая степень загрязнения по ГОСТ 9920 (ПУЭ); УХЛ 1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
40 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 39
40 | Чертёж | Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | Чертёж оголовка траверсы с фарфоровыми изоляторами (вид спереди): центральный вертикальный фарфоровый изолятор (поз. 1) с верхним цельным замком и юбками, установленный на П-образной скобе траверсы; два боковых наклонённых фарфоровых изолятора (поз. 2, по одному слева и справа) с юбками, закреплённые на концах скобы под углом. Снизу показан фрагмент стойки опоры с отверстиями и болтовыми креплениями скобы. Размерные обозначения: Нг±5 — общая ширина оголовка; H±2 — высота траверсы (наклонная выносная от центра к правому боковому изолятору); L±2 — длина центрального изолятора и длина каждого из боковых изоляторов; 26 — размер между рёбрами верхнего замка центрального изолятора; Ø50 — диаметр верхнего отверстия замка; Ø75 — диаметр шейки центрального изолятора и диаметр крайних (наружных) юбок боковых изоляторов; R15 — радиусы у шейки центрального изолятора и у внутренних концов боковых изоляторов. Выноски позиций 1 и 2 проставлены для центрального и каждого из боковых изоляторов. | Нг±5, 26, Ø50, R15, Ø75, L±2, 1, Ø75, H±2, 2, 2, Ø75, R15, L±2, Ø75, R15, L±2
40 | Чертёж | Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | Чертёж оголовка траверсы с полимерными изоляторами (вид спереди): центральный вертикальный полимерный изолятор (поз. 1) с ребристой поверхностью из конусных юбок и верхним цельным замком, установленный на П-образной скобе траверсы; два боковых наклонённых полимерных изолятора (поз. 2, по одному слева и справа) с ребристой поверхностью и концевыми колпачками, закреплённые на концах скобы под углом. Снизу показан фрагмент стойки опоры с отверстиями и болтовыми креплениями скобы. Размерные обозначения: Нг±5 — общая ширина оголовка; H±2 — высота траверсы (наклонная выносная от центра к правому боковому изолятору); L±2 — длина центрального изолятора и длина каждого из боковых изоляторов; 25±2 — вертикальный размер от плечика шейки до первой юбочки центрального изолятора; 26 — размер между рёбрами верхнего замка; Ø50 — диаметр верхнего отверстия замка, диаметр шейки центрального изолятора и диаметр крайних (наружных) юбок боковых изоляторов; R10 — радиусы у шейки центрального изолятора и у внутренних концов боковых изоляторов. Выноски позиций 1 и 2 проставлены для центрального и каждого из боковых изоляторов. | Нг±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 25±2, L±2, 1, H±2, 2, 2, Ø50, R10, L±2, Ø50, R10, L±2
40 | Примечание |  | В таблице с фарфоровыми изоляторами обозначения изоляторов набраны без разделительного дефиса перед индексом: «ОЛФ-10-А2», «ОЛФ-10-Б2», в отличие от таблицы с полимерными изоляторами («ОЛСК 6-10-А-2»); сохранено как в источнике.
40 | Примечание |  | В таблице с полимерными изоляторами для типов с дробной частью используется точка как десятичный разделитель («ТВИ 12.5/10-П-2», «ОЛСК 12.5-10-А-2»), а в таблице с фарфоровыми изоляторами — запятая («ТВИ 12,5/10-Ф-2»); сохранено как в источнике.
40 | Примечание |  | В таблице с полимерными изоляторами ячейки Нг и Н для первых четырёх строк (ТВИ 6/10-П-2, ТВИ 6/10-П-4, ТВИ 12.5/10-П-2, ТВИ 12.5/10-П-4) объединены вертикально: 810 и 415 относятся ко всем четырём строкам. Ячейка L объединена попарно: 160 — для двух первых строк, 155 — для строк 3-4, 280 — для строк 5-6 (ТВИ 10/20-П-4 и ТВИ 16/20-П-4). Значения развёрнуты во все строки объединения.
40 | Примечание |  | На чертежах обозначения «Нг±5», «H±2», «L±2» набраны латинскими H и L; в текстовом слое верхнее обозначение встречается как «H» + «г±5» (кириллическая «г»).
40 | Примечание |  | В диапазонах типов и напряжений дефис набран коротким знаком «-» (6-35 кВ, 6-10 кВ, 20-35 кВ), а в списке структуры условного обозначения — длинным «–».
40 | Примечание |  | Логотип FORENERGO содержит знак «®» у верхнего правого угла надписи.
41 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
41 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
41 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение; FORENERGO® industrial group (логотипы в правом верхнем углу страницы)
41 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
41 | heading |  | ИСПОЛНЕНИЕ:
41 | paragraph |  | Варианты исполнения траверс ТВИ в зависимотсти от типа стойки.
41 | paragraph |  | Варианты крепления траверс ТВИ к ж/б стойкам
41 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2
41 | paragraph |  | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с фарфоровыми изоляторами ОЛФ, для крепления к железобетонной стойке с вариантом крепления 03 для районов 1-2 степени загрязнения
41 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ПД01-4
41 | paragraph |  | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с полимерными изоляторами ОЛСК с нормированной изгибающей силой 12,5 кН, для крепления к деревян- ной стойке с вариантом крепления 01 для районов 1-4 степени загряз- нения.
41 | paragraph |  | Варианты крепления траверс ТВИ к деревянным стойкам изготавливаются по согласованию с заказчиком.
41 | footer |  | 40 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
41 | Чертёж | ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2, главный вид и разрез А-А | Веерная трехфазная траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с тремя фарфоровыми изоляторами ОЛФ (вариант крепления 03 к железобетонной стойке). Главный вид: один верхний вертикальный фарфоровый изолятор с юбками Ø75/Ø140 и радиусом юбки R15, два боковых изолятора под наклоном влево и вправо; общий габарит 845±5, общая высота 700±5, размеры 158 и 128, зазор между осями 410±2; два болтовых узла крепления изоляторов к скобе. Справа разрез А-А: П-образная скоба на бетонной стойке, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 845±5, 26, Ø50, R15, Ø75, Ø140, 410±2, Ø140, Ø75, R15, Ø140, Ø75, R15, A, A, 700±5, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | Вариант крепления 01 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 01. Главный вид: высота 495±5, горизонтальные размеры 30 и 180, размер 235, два болтовых узла крепления и обозначения направления взгляда A с обеих сторон. Справа разрез А-А с размерами 350, 190 и 180. | 01, 495±5, 235, A, A, 30, 180, A-A, 350, 190, 180
41 | Чертёж | Вариант крепления 02 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 02. Главный вид: высота 405±5, размеры 158 и 128, два болтовых узла крепления, обозначения взгляда A. Справа разрез А-А: П-образная скоба, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 02, 405±5, A, A, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | Вариант крепления 03 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 03. Главный вид: высота 405±5, размеры 158 и 128, два болтовых узла крепления, обозначения взгляда A. Справа разрез А-А: П-образная скоба, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 03, 405±5, A, A, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | ТВИ 12,5/10-ПД01-4, главный вид и разрез А-А | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с полимерными изоляторами ОЛСК (нормированная изгибающая сила 12,5 кН) для крепления 01 к деревянной стойке. Главный вид: верхний вертикальный полимерный изолятор (Ø50, R10, Ø115, Ø90) и два боковых под наклоном; общий габарит 810±5, общая высота 910±5, размеры 250 и 330±2, зазор между осями 415±2; два болтовых узла крепления изоляторов к скобе, на которой два ряда креплений обозначены шестиугольниками. Справа разрез А-А: стойка с двумя треугольными накладками, 286 по ширине и 187 между ними. | 810±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 415±2, Ø115, Ø90, Ø115, Ø90, Ø50, R10, Ø115, Ø90, Ø50, R10, 910±5, 250, 330±2, A, A, A-A, 286, 187
41 | Примечание |  | В тексте напечатано «в зависимотсти от типа стойки» — опечатка источника сохранена дословно (подтверждено текстовым слоем PDF).
41 | Примечание |  | Переносы строк внутри слов («деревян- ной», «загряз- нения») присутствуют в источнике и сохранены дословно.
41 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы; все размерные значения приведены на чертежах.
41 | Примечание |  | Диапазон «6-35 кВ» указан в заголовке раздела; обе крупные траверсы на странице рассчитаны на 10 кВ.
41 | Примечание |  | Обозначения сечений и направления взгляда набраны латинской буквой A (U+0041), подтверждено кодовыми точками текстового слоя.
41 | Примечание |  | Ранее в кандидате присутствовал отдельный «общий вид ТВИ 6-35 кВ» — на источнике такого отдельного чертежа нет, это тот же верхний главный вид ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2.
42 | Заголовок | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ
42 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
42 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
42 | branding |  | FORENERGO® industrial group
42 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ
42 | branding |  | ИНСТА ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
42 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
42 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
42 | paragraph |  | ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4
42 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
42 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная ТКП 110-G70Т3R70C45-4;
42 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная увеличенной строительной длины ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4.
42 | paragraph |  | где буквы и цифры означают:
42 | paragraph |  | Первая группа букв - вид конструкции:
42 | paragraph |  | ТКП - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная;
42 | paragraph |  | ТКПУ - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
42 | paragraph |  | 35 - класс напряжения, кВ;
42 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы:
42 | paragraph |  | GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы (нормированное монтажное усилие);
42 | paragraph |  | RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
42 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной);
42 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
42 | footer |  | ООО «ИНСТА»
42 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
42 | footer |  | www.zaoinsta.ru
42 | footer |  | 41
42 | Чертёж | Чертёж траверсы ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4 (два вида на одной странице) | Габаритный чертёж изолирующей полимерной консольной траверсы с тягой поворотной в двух видах. Верхний вид: узел крепления к стойке опоры слева, консольный узел с двумя отверстиями в присоединительной пластине, шарнирная тяга с изолятором, полимерный ствол с рёбрами и концевой зажим с вилкой и звеньями цепи справа; пунктирная вертикаль подписана «Ось ствола опоры», вертикальный размер 1000 между осями креплений, диаметр ствола Ø120, длина ребристой части 850, общий размер 1675±5, угол 34° между осями двух видов. Нижний вид: то же изделие в горизонтальном положении; присоединительная пластина стойки с тремя отверстиями, шарнирный узел с углом 6° между осью консоли и осью ствола, ребристый полимерный изолятор с обозначением диаметра Ø155, длина 860, размер 1500, общий габарит 1815±5, диаметр штыря концевого зажима Ø33.3. Под чертежом нанесено обозначение «ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4». Единицы измерения на чертеже не указаны; размеры приведены только в напечатанном виде. | Ось ствола опоры, 1000, Ø120, 850, 1675±5, 34°, Ø155, 6°, 860, 1500, 1815±5, Ø33.3, ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4
42 | Примечание |  | В разделе «УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС» индекс напряжения напечатан как «110» (ТКП 110-G70Т3R70C45-4; ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4), тогда как в заголовке, таблице и на чертеже — «35»; сохранено как в источнике.
42 | Примечание |  | В исходном текстовом слое буква «Т» в обозначениях G70Т3R70C45 имеет смешанное происхождение (кириллическая Т в «G70Т3», латинские G/R/C), а «Ж» в «-Ж4» — кириллическая; различение подтверждено по исходному текстовому слою, визуально символы неразличимы.
42 | Примечание |  | В таблице наименования набраны без буквы «Ж» («ТКП 35-G70Т3R70C45-4»), тогда как на чертеже — «ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4»; расхождение сохранено как в источнике.
42 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике набран переносом внутри ячеек («Выде/рживаем/ое напря/жение, кВ»); сохранён полный текст заголовка.
42 | Примечание |  | Числовые ячейки таблицы объединены по вертикали на две строки (значения напечатаны один раз по центру объединения), поэтому значения приведены в обеих строках — ТКП 35-G70Т3R70C45-4 и ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4.
42 | Примечание |  | Единицы измерения на габаритном чертеже не указаны в источнике.
42 | Примечание |  | На чертеже не приведены номера отверстий, позиции деталей и сборочные чертёжные номера; число полимерных рёбер изолятора также не подписано и в источнике не приведено.
42 | Примечание |  | Использованная в «мкCм» буква C — латинская (U+0043) по исходному текстовому слою.
43 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ
43 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
43 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
43 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ
43 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
43 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
43 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
43 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная ТКП 110-G70Т3R70C45-4;
43 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная увеличенной строительной длины ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4.
43 | paragraph |  | где буквы и цифры означают:
43 | paragraph |  | Первая группа букв - вид конструкции:
43 | paragraph |  | ТКП - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная;
43 | paragraph |  | ТКПУ - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
43 | paragraph |  | 110 - класс напряжения, кВ;
43 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы:
43 | paragraph |  | GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы (нормированное монтажное усилие);
43 | paragraph |  | RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
43 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной);
43 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
43 | branding |  | ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
43 | footer |  | 42 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
43 | Чертёж | ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4 | Чертеж консольной изолирующей траверсы с тягой поворотной в двух положениях (консоль в верхнем и нижнем положении), выполненный в одной сборочной проекции. Показаны металлическая консоль крепления с болтовыми отверстиями на стойке, тяга с винтовой стяжкой, шарнирные узлы поворота и полимерный изолятор с ребристой юбкой. Размерные линии и подписи: 1000 — расстояние между осями консолей (вертикальная размерная линия слева); 1865 и 1190 — размеры верхнего положения траверсы по диагонали; 30° — угол между верхним и нижним положениями тяги; 1360 — длина полимерного изолятора в нижнем положении; Ø155 — диаметр сечения полимерной части (нижнее положение); Ø120 — диаметр сечения полимерной части (верхнее положение); 1720 — габаритный размер консольной части; 2035±5 — общий габаритный размер с допуском ±5 мм (нижняя размерная линия); Ø33.3 — диаметр отверстия/оси в узле тяги справа; 6° — угол наклона оси изолятора в нижнем положении. Подпись под чертежом: ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4. В правом верхнем углу размещен знак «ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4, 1000, Ось ствола опоры, 1865, 1190, Ø120, 30°, Ø155, 6°, 1360, 1720, 2035±5, Ø33.3, ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
43 | Примечание |  | Обозначение под чертежом — «ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4», тогда как в таблице и в разделе условных обозначений тип записан как «ТКП 110-G70Т3R70C45-4» (без буквы Ж). Расхождение перенесено из источника буквально.
43 | Примечание |  | В обозначениях типов и в колонке таблицы символ «Т» в группе «Т3» — кириллическая буква Т (U+0422), а не латинская T; проверено по кодпоинтам текстового слоя.
43 | Примечание |  | В шапке таблицы «30 мкCм» содержит латинскую заглавную C (U+0043), в то время как в текстовом абзаце блока условных обозначений тот же параметр набран как «30 мкСм» (кириллическая С). Различие букв сохранено как в источнике.
43 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920», G, T, R, C в строке «ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4» визуально пусты: геометрия сетки и увеличение исходного изображения подтверждают отсутствие объединения с верхней строкой.
43 | Примечание |  | Значения «110» (номинальное напряжение), 3990, 600, 350, 300, 110 напечатаны по центру объединенной ячейки, охватывающей обе строки ТКП и ТКПУ (подтверждено merged_cells прямой сетки); они относятся к обеим строкам.
43 | Примечание |  | Парсер Docling отметил ячейки 350 и 300 в строке ТКПУ как unknown; геометрия объединенной ячейки и изображение подтверждают печать этих значений один раз для обеих строк.
45 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ
45 | branding |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
45 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
45 | branding |  | FORENERGO industrial group
45 | branding |  | ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
45 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ
45 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
45 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
45 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
45 | paragraph |  | консольная изолирующая траверса с тягой ТФТ 220-G60Т8R45C45-3;
45 | paragraph |  | консольная изолирующая траверса с тягой увеличенной строительной длины ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3, где буквы и цифры означают: Первая группа букв - вид конструкции: ТФТ - траверса изолирующая полимерная фиксированная с тягой; ТФТУ - траверса изолирующая полимерная фиксированная с тягой с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
45 | paragraph |  | 220 - класс напряжения, кВ;
45 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы: GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы; TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы; RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы; CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
45 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
45 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной).
45 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
45 | paragraph |  | По согласованию с заказчиком может быть изменена механическая и электрическая прочность траверс.
45 | footer |  | 44
45 | footer |  | ООО «ИНСТА»
45 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
45 | footer |  | www.zaoinsta.ru
45 | Чертёж | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3Ж490 | Чертёж консольной изолирующей траверсы с тягой, вид сбоку. Справа стойка (опора) с верхней и нижней опорными плитами, на каждой по четыре монтажных отверстия; штрихпунктирная вертикальная осевая линия стойки с подписью «Ось ствола опоры» и размерным отвесом 1500. От верхней плиты шарнирно идёт тяга: резьбовая штанга с болтами и гайками, муфта с резьбой и далее тяга с защитными козырьками (ребрами) на длине 1820 под углом 33° к оси изолятора. Внизу — изолятор длиной 2060, закреплённый слева на консоли с обозначением диаметра стойки O33.3 и справа на шарнирном узле у нижней плиты стойки. Общая длина траверсы 2675±10; у правого конца изолятора указан угол 5° между осью изолятора и горизонталью. Чертёж выполнен в чёрно-белой векторной графике, размеры без единиц измерения. | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3Ж490, 1820, 33°, 2060, 2675±10, 5°, 1500, Ось ствола опоры, O33.3
45 | Чертёж | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3Ж490 | Чертёж консольной изолирующей траверсы с увеличенной длиной тяги, вид сбоку. Слева стойка (опора) с верхней и нижней опорными плитами, на каждой по четыре монтажных отверстия; штрихпунктирная вертикальная осевая линия стойки с подписью «Ось ствола опоры» и размерным отвесом 1500. От верхнего узла стойки идёт тяга с резьбовыми штангами, болтами и гайками, муфтой и телескопической трубкой с затяжкой; размер тяги 1820, угол между тягой и осью изолятора 20°. Параллельно проведена дополнительная прямая раскосная распорка от верхнего узла стойки к узлу крепления консоли (два параллельных штриха). Внизу — изолятор длиной 2060, закреплённый слева на консоли у нижней плиты стойки и справа на шарнирном узле с обозначением диаметра стойки O33.3. Общая длина траверсы 4260±10; у левого конца изолятора указан угол 3° между осью изолятора и горизонталью. Чертёж выполнен в чёрно-белой векторной графике, размеры без единиц измерения. | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3Ж490, 1820, 20°, 2060, 4260±10, 3°, 1500, Ось ствола опоры, O33.3
45 | Примечание |  | В обозначениях диаметра стойки на обоих чертежах в исходном текстовом слое стоит латинская буква O (U+004F) с точкой в качестве десятичного разделителя: «O33.3» — сохранено буквально (подтверждено read_source_layout).
45 | Примечание |  | В заголовке столбца в исходнике отсутствует пробел в написании «утечки,мм,» — сохранено как есть.
45 | Примечание |  | Брендинговые надписи в шапке (ФОРЭНЕРГО / FORENERGO / ИНСТА) набраны контурами, в текстовом слое отсутствуют и прочитаны по изображению.
45 | Примечание |  | Тело таблицы прочитано прямой геометрией read_source_table (expanded_rows): вторая строка «ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3» полностью покрыта вертикальными объединениями merged_cells со строкой 1; все значения совпадают с изображением.
45 | Примечание |  | В тексте назначения перед 60 °С стоит короткое тире: сохранено «от – 60 °С».
46 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
46 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
46 | heading |  | ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
46 | Чертёж | Макрофотография тела линейного подвесного стеклянного изолятора (верхняя фотография) | Крупный план стеклянного изолятора: голубато-бирюзовая полупрозрачная стеклянная поверхность с продольными рёбрами и продольными бликами, снятая под углом; в правом верхнем углу видна тёмная металлическая арматура (цанговый зажим) и внизу справа — металлическая опорная деталь. Фотография вклеена в наклонную (параллелограммную) рамку. Подписей, размерных линий, допусков и числовых значений нет.
46 | Чертёж | Три линейных подвесных стеклянных изолятора | В нижней части страницы слева направо показаны три изолятора, разделённые двумя тонкими серыми наклонными штрихами-разделителями (параллелограммы). Первый — прозрачный (бесцветный, слегка зеленоватый по краю) дисковый изолятор с концентрическими витыми рёбрами и металлическим цанговым зажимом в центре. Второй — зеленоватый дисковый изолятор, показанный с ребра (под углом), с гладкой стеклянной юбкой и металлической сердцевиной/зажимом, выступающим внизу. Третий — голубовато-сиреневый дисковый изолятор с концентрическими кольцевыми рёбрами и металлической сердцевиной с небольшим жёлтым пятном. Подписей, обозначений, размеров и допусков нет.
46 | Примечание |  | Страница — разворот/титул раздела с фотографиями; таблиц, технических данных и нумерации страницы нет.
46 | Примечание |  | На фотографиях изоляторов нет читаемых маркировок или надписей.
48 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — структура условного обозначения, производимые типы, варианты стержней и замков
48 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
48 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO® industrial group
48 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов
48 | heading |  | Производимые типы изоляторов
48 | paragraph |  | Колонка 1: • ПС40А
48 | paragraph |  | Колонка 2: • ПС70Е; • ПС70И; • ПС70СС; • ПСД70Е; • ПСВ70А
48 | paragraph |  | Колонка 3: • ПСД100В
48 | paragraph |  | Колонка 4: • ПС120Б; • ПС120В; • ПС120СС; • ПСВ120Б; • ПСВ120С; • ПСВ120Д; • U120BA
48 | paragraph |  | Колонка 5: • ПС160Д; • ПС160К; • ПС160М; • ПСВ160А; • ПСВ160С; • ПСА160А
48 | paragraph |  | Колонка 6: • ПС210В; • ПС210Д; • ПС210М; • ПСВ210Д; • ПСВ210С; • ПСА210А
48 | paragraph |  | Колонка 7: • ПС240В
48 | paragraph |  | Колонка 8: • ПС300В
48 | paragraph |  | Все изоляторы могут изготавливаться: • с гидрофобным покрытием, • с пониженным уровнем радиопомех, • в исполнении УХЛ, Т и О.
48 | heading |  | Варианты применяемых стержней:
48 | heading |  | Варианты применяемых замков:
48 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su 47
48 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов | Схема-декомпозитор условного обозначения на примере крупно напечатанного обозначения «ПСД70Е ГР212W». От элементов обозначения отходят линии-указатели с подписями. Верхние указатели (сверху вниз, каскадом) — «вид изолятора — подвесной», «материал изоляционной детали — стекло», «конфигурация изоляционной детали — двукрылая», «класс изолятора по механической разрушающей силе», «конструктивное исполнение», «шифр». Указатель «тип» относится ко всей левой части обозначения «ПСД70Е». Нижние указатели — «обозначение типа замка», «исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки)», «тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока)», «условный размер строительной высоты (1- большая, 2 - малая)», «модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех», «модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии)». Числовых размеров, допусков и стрелок направления на схеме нет. | вид изолятора — подвесной, материал изоляционной детали — стекло, конфигурация изоляционной детали — двукрылая, класс изолятора по механической разрушающей силе, конструктивное исполнение, шифр, тип, обозначение типа замка, исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки), тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока), условный размер строительной высоты (1- большая, 2 - малая), модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех, модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии), ПСД70Е, ГР212W
48 | Чертёж | Варианты применяемых стержней | Два фотографических изображения металлических цилиндрических стержней с плоскими торцами (шляпками) на концах, поставленных вертикально. Слева — гладкий стержень без утолщения, справа — стержень с цилиндрической втулкой (утолщением) в средней части. Размерных линий, допусков и обозначений на изображениях нет. | без цинковой втулки (исполнение 1), с цинковой втулкой (исполнение 2)
48 | Чертёж | Варианты применяемых замков | Два штриховых контурных рисунка замков, расположенные горизонтально. Слева — V-образный замок: петля с раздвоенными концами, уходящими вправо. Справа — W-образный замок: две петли с концами, уходящими влево. Размерных линий, допусков и стрелок направления на рисунках нет. | V-образный, W-образный
48 | Примечание |  | Брендинг в шапке набран логотипом: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», эмблема и «FORENERGO® industrial group»; в текстовом слое эти надписи отсутствуют, прочитаны по изображению.
48 | Примечание |  | В списке производимых типов «U120BA» набрано латиницей (U: U+0055, B: U+0042, A: U+0041), тогда как остальные обозначения кириллицей; сохранено как в источнике.
48 | Примечание |  | В пояснении к условному размеру строительной высоты напечатано «(1- большая, 2 - малая)» — без пробела перед дефисом; сохранено как в источнике.
48 | Примечание |  | В источнике имеется рассогласование в нумерации исполнения стержня: на схеме указано «1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки», а в подписях к рисункам стержней «без цинковой втулки (исполнение 1)» и «с цинковой втулкой (исполнение 2)»; оба варианта сохранены как напечатаны.
48 | Примечание |  | Список производимых типов оформлен восемью маркированными колонками без рамок и заголовков, поэтому представлен как текстовые блоки, а не как таблица.
50 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
50 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
50 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
50 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД
50 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
50 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
50 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su 49
50 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный типа ПСД | Чертеж изолятора в продольном разрезе: верхняя часть — металлический серьгообразный цоколь со сферическим соединением и зажимом (болт с гайкой и шайбами) в овальной проушине; нижняя — двукрылая стеклянная тарельчатая часть (две зоны обводки, правая половина со штриховкой стекла), на которой показан разрез с цементной заливкой (точки) и шейкой под сферическое соединение. Размерные линии: H — вертикальный размер слева от тарельчатой части до верха серьги (номинальная строительная высота); D — горизонтальный размер максимального диаметра тарельчатой части внизу чертежа (номинальный диаметр изоляционной детали); d — горизонтальный размер шейки под сферическое соединение с одинарными стрелками по обе стороны от оси. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через весь изолятор. Числовых значений размеров и предельных отклонений на чертеже не указано. | H, D, d
50 | Примечание |  | Шапка таблицы (двухрядная, с групповым заголовком «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» над колонками c15–c20) целиком вынесена в columns; в rows помещены только две строки данных (ПСД70Е212/112 и ПСД100В212/112), что подтверждено прямым чтением тела таблицы и координатами слов текстового слоя (y≈0.9089 и y≈0.9258).
50 | Примечание |  | Слипшиеся фрагменты группового заголовка в текстовом слое («Ур\nпр», «овн\nи но\nна», «и ра\nрми\nпря», «дио\nров\nжени», «пом\nанн\nях», «ех\nых») — артефакт разбивки повёрнутого текстового слоя PDF, а не содержательные значения; полное название группы приведено в столбцах c15–c20 и визуально подтверждено при просмотре повернутой области страницы.
50 | Примечание |  | Заголовок колонки c11 напечатан в источнике с опечаткой: «в сухом остоянии,» (вместо «состоянии») — сохранено буквально, включая запятую; сверено по координатам слов текстового слоя и по увеличению повернутой шапки.
50 | Примечание |  | Заголовок c21 напечатан без пробела: «Масса,кг»; подзаголовки группы радиопомех — «Нормированное напряжение,кВ» — также без пробела.
50 | Примечание |  | Значения массы напечатаны с запятой как десятичным разделителем: 4,6 и 5,1; текстовый слой отдает их одним токеном, хотя геометрия колонок делит последнюю ячейку надвое («4,» + «6») — значение собрано в одно и подтверждено увеличением изображения.
50 | Примечание |  | В обозначениях ПСД70Е212/112 и ПСД100В212/112 кириллические буквы Е и В сохранены как в источнике; латинские аналоги PSD70E и PSD100B сверены по кодовым точкам текстового слоя (P U+0050, S U+0053, D U+0044, E U+0045, B U+0042).
50 | Примечание |  | Обозначения размеров проверены по кодовым точкам: H — U+0048, D — U+0044, d — U+0064; русские Н (Н·м, кН) — U+041D, С (кВ, ГОСТ) — U+0421, м (мм) — U+043C.
50 | Примечание |  | Порядок текстовых блоков соответствует видимому вертикальному порядку на странице: сначала верхний баннер «ИЗОЛЯТОРЫ / …», затем логотипы ФОРЭНЕРГО/FORENERGO, затем подзаголовок «Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД».
50 | Примечание |  | Docling 2.137.0 (CPU, ocr=false) насчитал в этой таблице меньше колонок, объединив независимые параметры; принята геометрическая сетка PDF с 21 физической колонкой, подтвержденная координатами слов и исходным изображением.
52 | Заголовок | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали
52 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
52 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
52 | branding |  | FORENERGO® industrial group
52 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали
52 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
52 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
52 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
52 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-008-99267582-2014.
52 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
52 | footer |  | АО «ЮМЭК»
52 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
52 | footer |  | www.umek.su
52 | footer |  | 51
52 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный (чертёж) | Одно изображение, совмещённый вид-полуразрез относительно вертикальной оси изолятора: слева от оси — наружный вид подвесного стеклянного изолятора с тарельчатой изоляционной деталью аэродинамического профиля, металлическим наконечником и цоколем со сферической головкой и сквозным отверстием для подвески, а также центральным стержнем, заканчивающимся снизу грибковидной головкой; справа от оси — разрез той же детали со штриховкой стекла и металлической арматуры. Осевая линия (штрихпунктир) проходит через цоколь. Размерные обозначения (без числовых значений и допусков): Н — вертикальный габаритный размер слева, от верха головки до низа изолятора; d — диаметр шейки у вертикальной оси непосредственно под головкой (стрелка от оси к границе шейки); D — горизонтальный размер полного диаметра тарелки внизу (стрелки в обе стороны от края до края). | Н, d, D
52 | Примечание |  | Опечатка источника в повёрнутом заголовке колонки c7 сохранена буквально: «Номинальная cтроительная высота, Н» — первая буква слова «строительная» набрана ЛАТИНСКОЙ c (U+0063); подтверждено по текстовому слою (слово «cтроительная») и независимой выдаче Docling.
52 | Примечание |  | Обозначения изоляторов первого столбца записаны в источнике по-разному: «U 120BA212/112» — с пробелом и латинскими BA (U+0042/U+0041), а две другие строки — кириллицей «ПСА160А212/112» и «ПСА210А212/112».
52 | Примечание |  | В обозначении по МЭК 60305 первой строки два варианта набраны в две строки внутри одной ячейки («U120BSD/» и «U120BLD»); здесь они объединены через косую черту без разрыва строки.
52 | Примечание |  | Единицы измерения и квалификатор «не более» отделены от названий параметров согласно схеме; в источнике они набраны в том же повёрнутом заголовке слитно («напряжение,кВ», «радиопомех, дБ, не более»).
52 | Примечание |  | Заголовок группы «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» расположен над шестью колонками c15–c20; текстовый слой дробит его на фрагменты, надпись восстановлена по изображению.
52 | Примечание |  | Температурный диапазон набран с кириллической «С» в «°С» (U+0421) по текстовому слою.
52 | Примечание |  | Брендинговый блок логотипа выполнен контурным текстом (не входит в текстовый слой PDF); надписи «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» прочитаны по изображению.
52 | Примечание |  | В футере напечатано «АО «ЮМЭК»» (последняя буква К, U+041A); сохранено как в источнике.
52 | Примечание |  | У колонки c9 в источнике отдельная единица не напечатана: заголовок заканчивается обозначением «d» без «мм»; unit=null.
52 | Примечание |  | Docling на этой странице схлопывает 21 физическую колонку в 19 и объединяет пары значений радиопомех («20 55», «30 86»); значения тела при этом совпадают с показанными раздельно 21-колоночным чтением, расхождений нет.
53 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
53 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
53 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
53 | branding |  | FORENERGO® industrial group
53 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с гидрофобным покрытием
53 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
53 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием предназначены:
53 | paragraph |  | • для эксплуатации в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов;
53 | paragraph |  | • в компактных линиях электропередачи при необходимости снижения длины гирлянд;
53 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
53 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
53 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
53 | heading |  | Все серийно выпускаемые изоляторы имеют модификацию «Г», с гидрофобным покрытием
53 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
53 | paragraph |  | Использование изоляторов с гидрофобным покрытием имеет ряд преимуществ:
53 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изолятора;
53 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более.
53 | paragraph |  | • резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений.
53 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи.
53 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом.
53 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба).
53 | paragraph |  | • снижение интенсивности отказов изоляторов по электрической прочности до 0,0005.
53 | paragraph |  | • снижение интенсивности отказов изоляторов по механической прочности до 0,000005.
53 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
53 | footer |  | 52
53 | footer |  | АО «ЮМЭК»
53 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
53 | footer |  | www.umek.su
53 | Чертёж | ПСВ120Б Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с двумя концентрическими юбками, металлическая шпилька (цанговый контакт) в центре тарелки и металлическая опорная часть (цоколь/подвеска) снизу. | ПСВ120Б Г
53 | Чертёж | ПСВ160А Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с двумя концентрическими юбками, металлическая шпилька в центре, металлическая опорная часть снизу. | ПСВ160А Г
53 | Чертёж | ПСД70Е Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с концентрическими юбками и светлой гладкой нижней юбкой, металлическая шпилька в центре, металлическая опорная часть снизу. | ПСД70Е Г
53 | Примечание |  | Подписи к фотографиям набраны светло-серым цветом и на снимке страницы трудноразличимы; текст подтверждён слоем оригинала и кодпоинтами read_source_layout (ПСВ120Б Г, ПСВ160А Г, ПСД70Е Г — кириллица).
53 | Примечание |  | Переносы слов внутри строк («сильны-ми», «электропереда-чи», «изоля-тора», «проч-ности», «зна-чительно») — типографские переносы, в тексте объединены.
55 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
55 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
55 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
55 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ
55 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
55 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ120ПГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от – 60 °С до + 50 °С.
55 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
55 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
55 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
55 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
55 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
55 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
55 | paragraph |  | Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
55 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
55 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
55 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
55 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
55 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
55 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
55 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
55 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
55 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
55 | footer |  | 54
55 | footer |  | АО «ЮМЭК»
55 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
55 | footer |  | www.umek.su
55 | Чертёж | Чертёж изолятора ПСВ120ПГ (половина разреза) | Сборочный чертёж изолятора: левая половина — внешний вид, правая половина — разрез (штриховка стеклянного тела изолятора, металлический цемент и закладная деталь/гайка сферопружины в верхней головке). Обозначены три размера: H — вертикальный размер от основания юбки до верха головки (номинальная строительная высота), D — горизонтальный размер по максимальному диаметру юбки (номинальный диаметр изоляционной детали), d — горизонтальный размер у оси симметрии в зоне шарнира (диаметр сферы стандартного сферического соединения). Осевая линия (штрихпунктир) проходит вертикально через головку и юбку. Числовых значений размеров и знаков предельных отклонений на чертеже не приведено. | H, D, d
55 | Чертёж | Фотография изолятора ПСВ120ПГ | Фотография подвесного стеклянного изолятора серо-белого цвета, снятого под углом: виден диск с концентрическими витыми (гофрированными) рёбрами аэродинамического профиля, в центре диска — металлическая арматура с крепёжным болтом; ниже диска виден металлический цемент (оправа) с нечитаемой маркировкой/надписью. Подписи и размеров на фотографии нет.
55 | Примечание |  | Ниже строки данных таблица технических характеристик содержит пустую полосу без печатного содержимого (технологический зазор/нижняя рамка), она не интерпретирована как строка данных.
55 | Примечание |  | В источнике дважды напечатано «горячего отвердения» (текстовый слой, AnyDoc и изображение); написание «отверждения» не исправлялось.
55 | Примечание |  | Заголовок графы c12 в источнике набран одной строкой «Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ»; он сохранён целиком в label, единица вынесена в поле unit.
55 | Примечание |  | Заголовки граф c1–c11, c13, c15 в источнике набраны вертикально с единицей измерения в конце; единицы вынесены в поле unit, формулировки сохранены. Заголовок c9 содержит опечатку источника «в сухом остоянии» — воспроизведена буквально.
55 | Примечание |  | Docling склеил заголовок «Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм» с «Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ» и поместил «Масса, кг» в ячейку значения; разделение выполнено по геометрии колонок (read_source_table и Docling), изображению страницы и зуму view_region с поворотом 90°.
55 | Примечание |  | Маркировка/надпись на металлическом цементе (оправе) изолятора на фотографии не читается в исходном разрешении — ограничение источника.
56 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
56 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
56 | branding |  | FORENERGO industrial group
56 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
56 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСА120АГ
56 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
56 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием предназначены:
56 | paragraph |  | • для эксплуатации в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов;
56 | paragraph |  | • в компактных линиях электропередачи при необходимости снижения длины гирлянд;
56 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
56 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
56 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021, МЭК 62896:2024.
56 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
56 | paragraph |  | Использование стеклополимерных изоляторов с гидрофобным покрытием имеет ряд преимуществ:
56 | paragraph |  | • Прочное покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях;
56 | paragraph |  | • Дополнительная длина пути тока утечки и, как следствие, увеличенные разрядные характеристики;
56 | paragraph |  | • Повышенная стойкость к вандализму;
56 | paragraph |  | • Конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
56 | paragraph |  | • Пониженная стоимость, по сравнению с тарельчатыми гидрофобными изоляторами с кремнийорганическим покрытием;
56 | paragraph |  | • Преимущественное снижение уровня радиопомех;
56 | paragraph |  | • Устойчивость к загрезнениям;
56 | paragraph |  | • Высокие показатели электрической прочности.
56 | footer |  | АО «ЮМЭК»
56 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
56 | footer |  | www.umek.su
56 | footer |  | 55
56 | Чертёж | ПСА120АГ — общий вид изолятора | Трехмерное изображение тарельчатого изолятора прямого прессования с гидрофобным покрытием, вид снизу/сбоку: стеклянная тарелка с концентрическими кольцевыми ребрами (юбка) и скругленным наружным краем; сквозь центральную зону тарелки проходит металлический стержень (шпилька/цоколь) с плоской круглой головкой на одной стороне и раструбной (конической) головкой на другой. Подписей и размерных обозначений на изображении нет.
56 | Чертёж | ПСА120АГ — чертеж с размерами | Комбинированный вид половина-разрез изолятора: слева наружный контур половины тарельчатого изолятора, справа штрихованный разрез (галтование штриховое, зона запрессовки цоколя и ребра показаны перекрестной штриховкой), осевая линия по центру. Показаны металлический цоколь со сферическим соединением, запрессованный в тело изолятора, головка с болтом наверху и раструбная головка внизу. Размерные линии: H — вертикальная слева, общая строительная высота; d — горизонтальная у оси, диаметр шпильки/цоколя; D — горизонтальная внизу, полный диаметр тарелки. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены, допуски и знаки ± не указаны. Под чертежом подпись «ПСА120АГ». | H, d, D, ПСА120АГ
56 | Примечание |  | В шапке таблицы в исходнике набрано «в сухом остоянии» (опечатка источника) — сохранено дословно.
56 | Примечание |  | Значение «16А» в столбце «Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм» содержит кириллическую букву А (U+0410) — подтверждено по кодпоинтам текстового слоя.
56 | Примечание |  | Общий заголовок группы «Уровни радиопомеж при нормированных напряжениях» набран в источнике горизонтально в три строки и визуально объединяет две подколонки; прямой разбор текстового слоя разбил его на две колонки (строки 0–1), текст восстановлен по оригинальному изображению.
57 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
57 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
57 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
57 | branding |  | FORENERGO® industrial group
57 | paragraph |  | Основной проблемой повышения уровня радиопомех при эксплуатации подвесных тарельчатых стеклянных изоляторов на высоковольтных линиях электропередач является возникновение коронных разрядов в месте сопряжения пестика и изоляционной детали данных изоляторов.
57 | paragraph |  | Применение специальных конструктивных элементов позволяет добиться снижения возникновения коронного разряда, что напрямую снижает уровень радиопомех.
57 | heading |  | Преимущества стеклянных изоляторов со пониженным уровнем радиопомех
57 | paragraph |  | • Снижение уровня радиопомех, влияющих на человека и всю экосистему в целом.
57 | paragraph |  | • Значительный экономический эффект от снижения потерь на коронирование.
57 | paragraph |  | • Снижение негативного влияния на работу устройств передачи сигналов беспроводных сетей и радиосвязи.
57 | paragraph |  | • Повышение срока службы изоляторов за счёт замедления их старения, благодаря уменьшению случаев возникновения коронных разрядов.
57 | footer |  | 56 ¦ АО «ЮМЭК» ¦ Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su ¦ www.umek.su
57 | Примечание |  | В исходном тексте переносы строк внутри слов набраны с дефисом («изолято-ров», «пе-стика», «разря-да», «возникно-вения»); в JSON слова объединены без переносного дефиса.
57 | Примечание |  | Маркированный список в источнике набран символом «•»; первый маркер визуально расположен на отдельной позиции перед текстом.
57 | Примечание |  | Логотипы в правом верхнем углу — брендинг ФОРЭНЕРГО (производственное объединение) и FORENERGO® (industrial group).
58 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
58 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
58 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
58 | branding |  | FORENERGO industrial group
58 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС с пониженным уровнем радиопомех
58 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
58 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
58 | paragraph |  | * — изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009.
58 | paragraph |  | ** — изготавливаются по ТУ 3493-006-99267582-2013
58 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
58 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
58 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный тарельчатый (вид сбоку: левая половина — наружный контур, правая — разрез) | Чертёж тарельчатого стеклянного изолятора типа ПС: слева половина изолятора показана по наружному контуру, справа — разрез со штриховкой стекла. Сверху металлический колпак с овальным (клиновидным) болтом и шайбой в проушине; ниже стеклянное тело с расширяющимся книзу конусом (юбкой); в нижней части — широкая стеклянная тарель (диск) с вниз направленными юбками-ребрами (в разрезе справа видны четыре ребра), в центре — металлический стержень (цанг), заканчивающийся внизу раструбом (конусной головкой); у стержня показан слой заполнения точками. Через весь изолятор проходит вертикальная штрихпунктирная осевая линия. Размерные обозначения: Н — вертикальный габаритный размер слева (от верха колпака до низа тарелки), D — горизонтальный размер ширины тарелки внизу, d — указатель на диаметр стержня внизу (две встречные стрелки к шейке стержня и выносная линия к букве d). Числовых значений размеров и знаков предельных отклонений на чертеже не указано; обозначений вида, сечений и стрелок направления взгляда нет. | Н, D, d
58 | Примечание |  | Заголовок колонки в источнике набран как «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» — первая буква слова «строительная» приходит из текстового слоя как латинская «c» (U+0063), визуально неотличимая от кириллической «с» (U+0441); сохранено буквально.
58 | Примечание |  | В заголовке колонки «Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем), кВ» в источнике опечатка — двойное «е».
58 | Примечание |  | Символ «Н» в заголовке «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» и на чертеже — кириллическая Н (U+041D), что следует из кодпоинтов текстового слоя.
58 | Примечание |  | Дробные значения (127/146, 105/105, 146/170, 170/195, 110/110, 125/125, 130/130) и пары значений в колонке «Тип изолятора по МЭК 60305» (U70BS/U70BL, –/U120B, U210B/–) приведены в источнике в одной ячейке через «/» или «–» и сохранены как одно значение.
58 | Примечание |  | В обозначениях ПС70Е, ПС70СС, ПС70И, ПС120Б, ПС120СС, ПС120В, ПС160Д, ПС160К, ПС160М, ПС210В, ПС210Д, ПС210М, ПС240В, ПС300В и в букве Р все буквы кириллические (Е, С, И, Б, В, Д, К, М, Р — U+0415/U+0421/U+0418/U+0411/U+0412/U+0414/U+041A/U+041C/U+0420).
59 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех
59 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
59 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
59 | branding |  | FORENERGO® industrial group
59 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех
59 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
59 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
59 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
59 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-004-99267582-2009.
59 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
59 | footer |  | 58
59 | footer |  | АО «ЮМЭК»
59 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
59 | footer |  | www.umek.su
59 | Чертёж | Конструктивное изображение изолятора типа ПСВ (печатная подпись под рисунком в источнике отсутствует) | Один вид: сбоку, левая половина — наружный контур, правая половина — разрез. Сверху металлический колпак с проушиной и поперечным болтом на оси. Ниже широкая стеклянная тарелка: слева гладкий наружный выступ, справа в разрезе стекло со штриховкой и тремя ребрами (впадинами) под тарелкой; у вершины колпака — заливка цементной подливки точечной штриховкой. Снизу — металлический стержень (штанга) с плоской шайбой и фасонной головкой. Через изолятор проходит штрихпунктирная вертикальная осевая линия. Слева вертикальный размер Н от верха колпака до низа тарелки; внизу горизонтальный размер D на всю ширину тарелки; у оси стрелкой от низа тарелки вправо указан размер d (ширина штанги). Числовых значений размеров, знаков ±, стрелок направления взгляда и обозначений отверстий на рисунке нет; других видов нет. | Н, D, d
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 6 слово напечатано как «cтроительная» с латинской буквой «c» в начале: кодовые точки этого слова в текстовом слое отсутствуют, буква визуально неотличима от кириллической «с», слово сохранено как в извлечённом тексте.
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 8 после «(МЭК 120-84), d» единица измерения в источнике не напечатана, поэтому unit=null; значения 16 и 20 приведены без указания единицы.
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 2 после «Тип изолятора по МЭК 60305» единица измерения в источнике отсутствует.
59 | Примечание |  | Значения колонок 6 и 12 приведены в источнике парами через косую черту (например, 127/146, 125/125), без расшифровки, что означает каждая из частей.
59 | Примечание |  | В обозначениях типов МЭК 60305 в источнике оставлены пробелы и знаки тире: «U70BSP/ U70BLP», «–/U120BP», «U210BP/–», а также «170/ 195» в колонке 6.
59 | Примечание |  | Подзаголовок «Уровень радиопомех» объединяет восемь колонок с поперечными подзаголовками «кВ», «дБ», «кВ», «дБ», «кВ», «дБ», «кВ», «дБ»; в текстовом слое он распадается на отдельные слова «Ур», «овен», «ь р», «адио», «пом», «ех». Условие «не более» напечатано в заголовке последней колонки «Масса, кг, не более» и вынесено в qualifier.
59 | Примечание |  | В текстовом слое страницы в области чертежа нет ни одного слова, поэтому подписи Н, D, d прочитаны визуально по изображению.
59 | Примечание |  | Над таблицей и под чертежом печатных заголовков/подписей в источнике нет; названия таблицы и рисунка в JSON носят описательный характер.
60 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
60 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
60 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение (логотип, правый верхний угол)
60 | branding |  | FORENERGO® industrial group (логотип, правый верхний угол)
60 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали с пониженным уровнем радиопомех
60 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
60 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
60 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
60 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-008-99267582-2014.
60 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
60 | footer |  | АО «ЮМЭК»
60 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
60 | footer |  | www.umek.su
60 | footer |  | 59
60 | Чертёж | Чертёж изолятора линейного подвесного стеклянного тарельчатого (подпись в источнике отсутствует) | Один комбинированный вид: поперечный полуразрез линейного подвесного изолятора с тарельчатой изоляционной деталью аэродинамического профиля. Сверху — металлический шарнирный узел (сферическое соединение) с поперечным отверстием; левая половина показана без штриховки, правая — в разрезе со штриховкой: стеклянная тарелка (пунктирная штриховка) и цементированная металлическая обойма с выступом на стержне. Через узел проходит вертикальный стержень, внизу его заканчивает деталь с плоской «шляпкой». Пунктирная осевая линия проходит через шарнир, стержень и нижнюю деталь. Размерные линии: вертикальная «Н» слева, от верха шарнирного узла до уровня низа стержня с нижней деталью; горизонтальная «D» внизу, от левого до правого края тарелки; локальная «d» у оси симметрии — поперёк стержня в зоне соединения тарелки с цементированной деталью. Числовых значений размеров, знаков предельных отклонений и обозначений вида/разреза на чертеже нет. | Н, D, d
60 | Примечание |  | Логотип в правом верхнем углу читается буквально: «ФОРЭНЕРГО» с подзаголовком «производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group».
60 | Примечание |  | Объединённая шапка «Уровень радиопомех» в источнике покрывает 8 физических колонок, в нижней строке которых напечатаны подписи «кВ, дБ, кВ, дБ, кВ, дБ, кВ, дБ»; эти подписи сохранены буквально как label колонок, а название группы — в поле group. Частотные диапазоны в источнике не указаны.
60 | Примечание |  | В текстовом слое слово «cтроительная» в заголовке колонки высоты набрано с латинской «c», хотя визуально строка кириллическая; расхождение источника сохранено буквально.
60 | Примечание |  | Обозначения моделей набраны с кириллической буквой «Р» (U+0420) в «Р 212/112»; буква U в «U120BA» — латинская (U+0055). Сохранено буквально.
60 | Примечание |  | Буквы размеров «Н», «D», «d» на чертеже выполнены контурными векторными шрифтами без текстового слоя, поэтому их Unicode-принадлежность по исходному файлу не проверяется; записано по видимому начертанию.
60 | Примечание |  | В чертеже отсутствуют числовые значения размеров и предельные отклонения.
60 | Примечание |  | Замечание ревьюера о написании «УХЛ1» без пробела не подтверждается источником: в текстовом слое «УХЛ» и «1» — отдельные слова, на изображении «Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150».
61 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех
61 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
61 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
61 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех
61 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
61 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
61 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-004-99267582-2009.
61 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
61 | footer |  | 60 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
61 | Чертёж | Изолятор тарельчатый стеклянный двукрылый типа ПСД | Одно изображение изолятора: широкая стеклянная тарель с двумя зонами остекления; правая половина тарели показана в разрезе косой штриховкой с внутренними полостями (цоколь, залитый точками/штрихпунктиром, и полости остекления), левая половина — контур половины тарели без штриховки, с осевой штрихпунктирной линией по центру. Над тарелью по оси расположен металлический цоколь с овальным глазом (проушиной), внутри которого показан поперечно штифт (схематично); от центра оси проведены выносные линии с дуговыми выносками. Размерные линии: вертикальная Н — от низа тарели до верха проушины (слева), горизонтальная D — полная ширина тарели (внизу), d — от центра оси тарели до посадочного места шарнира цоколя (стрелка вправо). Числовых значений размеров, пределов отклонений и знаков ± на чертеже нет; значения приведены в таблице. | Н, d, D
61 | Примечание |  | В заголовке столбца «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» первая буква слова «cтроительная» набрана латинской c (U+0063) — сохранено как в источнике.
61 | Примечание |  | Обозначение «ПСД70Е Р 212/112» содержит кириллическую букву Р (U+0420) и кириллическую Е (U+0415); «PSD70E» во второй колонке набрано латиницей (U+0050/U+0053/U+0044/U+0045).
61 | Примечание |  | Ячейка заголовка второй колонки (c1) в источнике визуально пуста — отдельный столбец с латинским обозначением PSD70E без подписи.
61 | Примечание |  | Таблица набрана повёрнутыми (вертикальными) заголовками; прямой текстовый слой разбивает их посимвольно («Ур/ове/нь р/адио/пом/ех»), объединено по геометрии ячеек.
61 | Примечание |  | Единицы «кВ/дБ» для восьми столбцов группы «Уровень радиопомех» набраны отдельной строкой под общим групповым заголовком; собственных подписей у этих столбцов нет.
61 | Примечание |  | Групповой заголовок «Уровень радиопомех» набран без переносов и без опечаток; в текстовом слое он присутствует в разорванном виде.
62 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
62 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
62 | Чертёж | Фотография пролёта ВЛ с подвесными изоляторами | Фотография в верхней части страницы, обрезанная по диагонали (наклонные края кадра). Видно голубое небо, металлическую опору (железобетонную стойку) с металлическими траверсами (раскосными консолями) и проложенными по опоре и в пространстве проводами. На траверсах видны подвесные изоляторы: дисковая (ребристая) изоляционная часть с металлическими серьгами на концах. Подписи и чертежные размеры отсутствуют.
62 | Чертёж | Линейный подвесной полимерный изолятор (левый, с ребристым корпусом) | Фотография изолятора в нижней левой части страницы, без подписи и размеров. Корпус цилиндрический, сиренево-голубой, с несколькими поперечными оребрениями (юбками) по длине; верхний торец переходит в металлический стержень с болтом (гайкой) на конце, нижний — в металлический плоский глаз (ушко) с отверстием.
62 | Чертёж | Линейный подвесной полимерный изолятор (средний, с двумя крупными дисками) | Фотография изолятора в нижней части страницы между двумя косыми чертами-разделителями, без подписи и размеров. Корпус сиренево-голубой, с двумя крупными дисковыми юбками на центральном участке; сверху металлический стержень с болтом (гайкой), снизу металлический плоский глаз (ушко) с отверстием.
62 | Чертёж | Длинный линейный подвесной полимерный изолятор (правый, многоребристый) | Фотография изолятора в правой части нижней половины страницы, без подписи и размеров. Длинный цилиндрический корпус сиренево-голубого цвета с многочисленными тонкими поперечными рёбрами-юбками на всём корпусе; на обоих концах металлические серьги в виде колец (хомутов) с болтами и шайбами.
62 | Примечание |  | Косые черты (наклонные параллелограммы) между фотографиями изоляторов являются графическими разделителями, а не текстовыми символами или обозначениями.
62 | Примечание |  | Заголовок набран в две строки: «ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ» и «ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ».
62 | Примечание |  | На странице отсутствуют номер страницы, таблицы, технические условия, подписи к фотографиям и чертежные размеры.
63 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
63 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
63 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
63 | paragraph |  | Основной причиной выхода из строя полимерных изоляторов является их разгерметизация в районе узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с последующим внутренним увлажнением, что приводит к электрическому пробою. Также причиной разрушения полимерных изоляторов зачастую становятся скрытые повреждения стеклопластиковых стержней (трещины) при опрессовании оконцевателей на производстве. Впоследствии, это может приводить к развитию трещин в процессе эксплуатации под механической нагрузкой и внутренним частичным разрядам, разрушающим стеклопластиковый стержень изолятора.
63 | heading |  | Преимущества подвесных полимерных изоляторов III поколения производства ООО «ИНСТА»:
63 | paragraph |  | • Обладают повышенной надежностью вследствие своих конструктивных особенностей.
63 | paragraph |  | • Полимерная оболочка заходит на оконцеватели на большую длину от их края, за счет чего из конструкции изолятора исключены «слабые элементы» - клеевые швы в узле соединения «оболочка-стержень-оконцеватель», обеспечена полная герметизация и долговечность изоляторов.
63 | paragraph |  | • Для проверки качества изоляторов типа ЛК «ИНСТА» применяется самый высокий уровень испытательных напряжений среди других производителей.
63 | paragraph |  | • Уникальная технология изготовления, гарантирующая отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевателей.
63 | paragraph |  | • Изоляторы «ИНСТА» устойчивы к кислотной коррозии.
63 | heading |  | ООО «ИНСТА» — единственное отечественное предприятие, выпускающее полимерные подвесные изоляторы повышенной надежности только III поколения.
63 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям последних российских, межгосударственных и международных стандартов на линейные полимерные изоляторы: ГОСТ Р 55189-2012, ГОСТ 28856-90 и МЭК 61109 и изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения разрушения изоляторов из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами при хранении и монтаже.
63 | paragraph |  | На основе улучшенных изоляторов ЛК ООО «ИНСТА» изготавливает изоляторы типа ЛКГ (предназначены для изоляции и крепления грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи на ВЛ 110-500 кВ) и изоляторы ЛКП (птицезащищенные).
63 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП, ЛКГ и ЛКМ
63 | footer |  | 62 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
63 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП, ЛКГ и ЛКМ | Схема расшифровки условного обозначения. Слева крупным шрифтом приведён пример обозначения «ЛКП 70/110-И-4 СП», под ним — структурная схема «ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ» с вертикальными выносками-скобками, отходящими от символьных позиций схемы к текстовым пояснениям справа. Позиции схемы расшифровываются (сверху вниз): буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей (две пары букв в конце обозначения); максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; конструктивное исполнение (И, ИС, ИУ, ИГ, ГУ, ДУ — блок, обведённый общей вертикальной чертой); класс изолятора (числитель «70/110»); модификация изолятора («П», при её наличии); материал защитной оболочки; вид конструкции изолятора. Числовых размеров, знаков Ø и допусков на схеме нет; схема содержит только символические позиции и их текстовые расшифровки. | ЛКП 70/110-И-4 СП, ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ, Буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей: Г — «Гнездо», С — «Проушина», П — «Пестик», О — «Овал», В — «Вилка», Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Конструктивное исполнение:, И — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», ИС — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также возможность установки дополнительного оборудования на оконцеватели, ИУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости, ИГ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель» и повышенная грязе- и грозостойкость за счёт увеличенной длины пути утечки изоляторов, ГУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Изоляторы данной модификации обладают повышенной грязе- и грозостойкостью за счёт увеличенной длины пути утечки., ДУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра., Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель), Модификация изолятора (при ее наличии): П — птицезащищенный, Г — модификация для грозотроса, Д — дугостойкие, М — модульные, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: линейный подвесной стержневой полимерный изолятор
63 | Примечание |  | Переносы внутри слов в текстовом слое («разви- тию», «изолято- ра», «обеспече- на», «напряже- ний», «опрессова- ния», «птицезащи- щенные») — артефакты вёрстки; в артефакте переносы объединены в целые слова.
63 | Примечание |  | Пример условного обозначения и схема структуры («ЛКП 70/110-И-4 СП», «ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ») набраны с неравномерными пробелами между символьными позициями; сохранены как напечатаны.
63 | Примечание |  | Схема структуры не является таблицей: слева символические позиции с вертикальными выносками, справа текстовые расшифровки; Docling (2.137.0) таблиц на странице не обнаружил.
63 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» — графические элементы, надписи подписаны по видимому тексту.
65 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
65 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
65 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group (логотипы в правом верхнем углу)
65 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС
65 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
65 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
65 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
65 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
65 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
65 | footer |  | 64
65 | footer |  | ООО «ИНСТА»
65 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
65 | footer |  | www.zaoinsta.ru
65 | Чертёж | ЛК 70/10-И-3 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора, фронтальный вид: полимерный корпус с четырьмя зонтиками — верхняя пара зонтиков Ø90 и нижняя пара Ø65; верхний металлический оконцеватель-проушина с круглым отверстием и нижний оконцеватель-пестик. Размерные линии и подписи: Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя-проушины; Ø90 — верхняя пара зонтиков; Ø65 — нижняя пара зонтиков; Ø17 0/-1.2 — стержень нижнего оконцевателя; Ø33.3 0/-1.5 — опорная часть пестика; вертикальные размеры H±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота) проставлены слева от изолятора. | ЛК 70/10-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
65 | Чертёж | ЛК 70/10-ИС-4 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора модификации ИС, фронтальный вид: полимерный корпус с пятью зонтиками — верхняя пара зонтиков Ø90 и три нижних зонтика, включая пару Ø65; верхний металлический оконцеватель-проушина с круглым отверстием и нижний оконцеватель-пестик. Размерные линии и подписи: Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя-проушины; Ø90 — верхняя пара зонтиков; Ø65 — нижняя пара зонтиков; Ø17 0/-1.2 — стержень нижнего оконцевателя; Ø33.3 0/-1.5 — опорная часть пестика; вертикальные размеры L±2 (изоляционная высота) и H±5 (строительная высота) проставлены справа от изолятора. | ЛК 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
65 | Примечание |  | В сноске обозначение типа оконцевателей набрано как «ВC» — кириллическая В (U+0412) и латинская C (U+0043), в отличие от остальных кириллических обозначений (ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС); символы сохранены как в источнике.
65 | Примечание |  | Заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» визуально расположен только над тремя подколонками (полного грозового импульса / 50 Гц в сухом состоянии / 50 Гц под дождем).
65 | Примечание |  | В колонке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» значения III/IV приведены римскими цифрами; обозначение приведено как (СЗ) с кириллической З.
65 | Примечание |  | Колонки «Изоляционная высота L», «Выдерживаемое напряжение» (185/100/65) и «Разрядное напряжение» (13) объединены вертикально на все восемь строк; «Строительная высота Н» — 285 для четырёх строк модификации И и 325 для четырёх строк модификации ИС; «Класс изолятора» объединён парами строк.
65 | Примечание |  | Физическая страница 65 PDF содержит печатный номер 64.
66 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
66 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производство оборудования
66 | branding |  | FORENERGO industrial group
66 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС
66 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
66 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
66 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
66 | footer |  | ООО «ИНСТА»
66 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
66 | footer |  | www.zaoinsta.ru
66 | footer |  | 65
66 | Чертёж | ЛКД 70/10-И-3 СП | Продольный вид изолятора с осевой симметрией (левый чертёж): верхний оконцеватель «проушина» — шестигранно-округлая головка с круглым отверстием, ниже цилиндрический переход; полимерный корпус с двумя юбками (верхняя юбка Ø90, нижняя юбка Ø65) и коническими участками; нижний оконцеватель «пестик» — стержень с коническим расширением к Ø33.3. Размерные линии слева от вида: внешняя H±5 (на всю длину изолятора от оси отверстия проушины до низа пестика) и внутренняя L±2 (между юбками). Отверстие проушины: Ø17 +1.3/0; стержень пестика: Ø17 0/-1.2; нижний конец пестика: Ø33.3 0/-1.5. Осевая линия (штрихпунктирная) проходит через всё изделие. | ЛКД 70/10-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
66 | Чертёж | ЛКД 70/10-ИС-4 СП | Продольный вид изолятора модификации ИС (правый чертёж): верхний оконцеватель «проушина» — шестигранно-округлая головка с круглым отверстием; полимерный корпус с двумя юбками (верхняя Ø90, нижняя Ø65); нижний оконцеватель «пестик» с коническим расширением к Ø33.3. Размерные линии справа от вида: внутренняя L±2 (между юбками) и внешняя H±5 (на всю длину). Отверстие проушины: Ø17 +1.3/0; стержень пестика: Ø17 0/-1.2; нижний конец пестика: Ø33.3 0/-1.5. | ЛКД 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
66 | Примечание |  | В сноске обозначение типа оконцевателей «ВС» («вилка-проушина») в текстовом слое набрано с латинской C (U+0043) при кириллической В (U+0412); сохранено буквально, визуально неотличимо.
66 | Примечание |  | В заголовке колонки «Строительная высота Н» символ Н — кириллица (U+041D), визуально неотличим от латинского H; сохранено как в источнике.
66 | Примечание |  | На чертежах обозначение полной длины набрано латинской H (U+0048) — «H±5», тогда как в таблице та же высота обозначена кириллической Н; различие букв сохранено буквально.
66 | Примечание |  | Дробные размеры на чертежах набраны с десятичной точкой («Ø33.3», «+1.3», «-1.2», «-1.5»), хотя в тексте каталога обычно используется запятая; сохранено как в источнике.
66 | Примечание |  | Две подписи «ЛКД 70/10-И-3 СП» и «ЛКД 70/10-ИС-4 СП» являются заголовками чертежей и сохранены как названия фигур, а не как отдельные текстовые блоки.
68 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
68 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
68 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
68 | branding |  | FORENERGO industrial group
68 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
68 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
68 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
68 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
68 | footer |  | ООО «ИНСТА»
68 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
68 | footer |  | www.zaoinsta.ru
68 | footer |  | 67
68 | Чертёж | ЛКД 70/20-И-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора (продольный вид, один вид): полимерное тело с рядами юбок на металлической арматуре, верхний оконцеватель «проушина» с круглым отверстием, нижний цилиндрический стержень-пестик с опорной головкой; посередине тела — волнистая линия разрыва, обозначающая сокращённое изображение длины. Вертикальная штрихпунктирная ось симметрии; габаритные размеры H±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота) заданы вертикальными размерами слева, диаметры юбок Ø90 и Ø65 — горизонтальными размерами, Ø17 +1.3/0 — верхнее отверстие проушины, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего стержня, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр опорной головки пестика. | ЛКД 70/20-И-2 СП, Ø17 +1.3/0, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
68 | Чертёж | ЛКД 70/20-ИС-4 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора модификации ИС (продольный вид, один вид): полимерное тело с рядами юбок на металлической арматуре, верхний оконцеватель «проушина» с круглым отверстием, нижний цилиндрический стержень-пестик с опорной головкой; посередине тела — волнистая линия разрыва (сокращённое изображение длины). Вертикальная штрихпунктирная ось симметрии; габаритные размеры L±2 и H±5 заданы вертикальными размерами справа, диаметры юбок Ø90 и Ø65 — горизонтальными размерами, Ø17 +1.3/0 — верхнее отверстие проушины, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего стержня, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр опорной головки пестика. | ЛКД 70/20-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, L±2, H±5, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
68 | Примечание |  | Шапка таблицы: объединённый заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» набран в три вертикальные строки с переносом внутри слова и перекрывает три колонки — «полного грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем»; восстановлен как группа «Выдерживаемое напряжение» с тремя подколонками, единица кВ вынесена в unit.
68 | Примечание |  | В шапке таблицы строительная высота обозначена кириллической «Н», изоляционная высота — латинской «L»; на чертежах та же величина подписана латинской «H» — обе формы сохранены как в источнике.
68 | Примечание |  | Объединения ячеек в теле таблицы подтверждены геометрией векторных линий: «Класс изолятора» объединён по три строки внутри каждого типа (70/20 для И и ИС, 120/20 для 120/20-И и 120/20-ИС); «Строительная высота Н» и «Изоляционная высота L» объединены по две строки (варианты -3 и -4 каждого типа), печатные значения 410/330 и 450/330 приведены ко всем покрытым строкам; четыре колонки выдерживаемого и разрядного напряжения объединены на все 12 строк (230, 115, 75, 26).
68 | Примечание |  | На чертежах диаметр верхнего отверстия указан буквально как Ø17 +1.3/0 (только верхний предел), без нижнего отклонения — типичное значение не подставлялось.
68 | Примечание |  | Сноска «*» про сочетания типов оконцевателей перенесена дословно, обозначения приведены в порядке источника: ВП, ВС, ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС.
68 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO industrial group» находятся в правом верхнем углу страницы; колонтитул «ООО «ИНСТА» … 67» — внизу.
69 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
69 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
69 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
69 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС
69 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
69 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
69 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
69 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
69 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
69 | footer |  | 68 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
69 | Чертёж | ЛК 70/35-И-3 СП | Чертеж подвесного полимерного изолятора: продольный вид с ребрированным корпусом (8 юбок, включая верхнюю Ø90 и нижнюю Ø65), верхний оконцеватель типа «проушина» (овальное кольцо с отверстием), нижний оконцеватель «пестик» с цилиндрической и расширенной частью; осевая линия сплошная/штриховая. Размерные линии слева: H±5 — полная строительная высота, L±2 — изоляционная высота. Выносные диаметры: Ø17 +1.3/0 — отверстие и шейка верхнего оконцевателя, Ø90 — максимальный юбочный диаметр, Ø65 — диаметр нижней юбки, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего штока, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр нижнего наконечника. | ЛК 70/35-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
69 | Чертёж | ЛК 70/35-ИС-4 СП | Чертеж подвесного полимерного изолятора модификации ИС: продольный вид с ребрированным корпусом (8 юбок), верхний оконцеватель типа «проушина», нижний оконцеватель «пестик»; разрыв корпуса (волнистая линия) в средней части. В отличие от первого чертежа размерные линии вынесены вправо: L±2 — изоляционная высота (внутренняя), H±5 — строительная высота (внешняя). Выносные диаметры: Ø17 +1.3/0 — отверстие и шейка верхнего оконцевателя, Ø90 — максимальный юбочный диаметр, Ø65 — диаметр нижней юбки, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего штока, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр нижнего наконечника. | ЛК 70/35-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
69 | Примечание |  | В примечании под таблицей сочетание «вилка-проушина» обозначено как «ВC» — кириллическая В (U+0412) и латинская C (U+0043); в обозначениях СС использована кириллическая С (U+0421). Литерал сохранен как в источнике.
69 | Примечание |  | Количество юбок на чертежах (8 на обоих) подсчитано по изображению и может отличаться от нормативного исполнения изолятора.
69 | Примечание |  | Чертежи отличаются расположением размерных линий (слева на первом, справа на втором) и пропорциями; числовые выносные значения на обоих совпадают.
73 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
73 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
73 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
73 | branding |  | FORENERGO industrial group
73 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ
73 | heading |  | типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И
73 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
73 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 150 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
73 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
73 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-57966314-2008.
73 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
73 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
73 | footer |  | 72
73 | footer |  | ООО «ИНСТА»
73 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
73 | footer |  | www.zaoinsta.ru
73 | Чертёж | ЛК 70/150-И-2 ГС | Чертёж изолятора типа ЛК 70/150-И-2 ГС: главный вид изолятора с верхним металлическим зажимом типа «гнездо» (шарнирный, с поперечным и продольным вынесенными разрезами, справа высота 20,5), верхним и нижним фланцами (Ø90 и Ø165, на каждом фланце по 4 отверстия с болтами), рядом юбочек/защитных экранов; слева размерные линии Н±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота); внизу зажим типа «проушина» с отверстием Ø17 и вынесенный разрез с размером 16. | ЛК 70/150-И-2 ГС, 19,2 +1,6/0, 20,5, Ø90, Н±5, L±2, Ø165, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1
73 | Чертёж | ЛК 70/150-И-3 СП | Чертёж изолятора типа ЛК 70/150-И-3 СП: главный вид с верхним зажимом типа «проушина» (отверстие Ø17) и вынесенным разрезом зажима слева вверху с размером 16, фланцы Ø90 (верхний) и Ø165 (нижний), ряды юбочек Ø90 и Ø65; справа размерные линии L±2 (изоляционная высота) и Н±5 (строительная высота); внизу зажим типа «пестик» с Ø17 и Ø33,3. Отверстий с болтами на каждом фланце по 4. | ЛК 70/150-И-3 СП, 16 +0,9/-1,1, Ø17 +1,3/0, Ø90, Ø65, L±2, Н±5, Ø165, Ø17 0/-1,2, Ø33,3 0/-1,5
73 | Чертёж | ЛК 120/150-И-4 ГП | Чертёж изолятора типа ЛК 120/150-И-4 ГП: главный вид с верхним зажимом типа «гнездо» (шарнирный, с поперечным и продольным вынесенными разрезами, высота 20,5, ширина 19,2), фланцы Ø90 (верхний) и Ø165 (нижний), ряды юбочек Ø90 и Ø65; справа размерные линии L±2 и Н±5; внизу зажим типа «пестик» с Ø17 и Ø33,3. Отверстий с болтами на каждом фланце по 4. | ЛК 120/150-И-4 ГП, 19,2 +1,6/0, 20,5, Ø90, Ø65, L±2, Н±5, Ø165, Ø17 0/-1,2, Ø33,3 0/-1,5
73 | Примечание |  | В наименовании второй строки таблицы в исходнике напечатано «ЛК 70/150-И-З СП» с кириллической буквой З вместо цифры 3 — сохранено буквально (подтверждено по текстовому слою).
73 | Примечание |  | Обозначение строительной высоты в заголовке таблицы и на чертежах набрано кириллической буквой Н, изоляционной высоты — латинской L.
73 | Примечание |  | Значения «150» (разрядное напряжение), «70/150», «120/150», массы «4,5» и «5,2» напечатаны один раз в объединённых ячейках и относятся ко всем строкам соответствующих блоков таблицы.
75 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
75 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
75 | branding |  | FORENERGO® industrial group
75 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
75 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И
75 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
75 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
75 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
75 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-57966314-2008.
75 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
75 | paragraph |  | * — Обозначение исполнений по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
75 | footer |  | 74 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
75 | Чертёж | ЛК 70/220-И-2 СП | Продольный разрез подвесного линейного полимерного изолятора. Сверху оконцеватель «проушина» — шестигранный корпус с круглым отверстием; диаметр отверстия O17 с допуском +1.3/0. Справа вынесен заштрихованный фрагмент — местный разрез штыря оконцевателя, ширина 16 (+0.9/-1.1). Ниже штырь входит в треугольную металлическую оправу с двумя болтами, установленную на полимерном корпусе; под оправой металлический колпак с диаметрами Ø90 и Ø165. Полимерный корпус гофрирован: верхние гофры Ø90 и Ø65, знак разрыва (длина показана условно), четыре нижних гофра, затем нижний зонт Ø235. Под зонтом — треугольная металлическая оправа с двумя болтами и выступающий стержень: Ø17 (0/-1.2), концевой диаметр Ø33.3 (0/-1.5). Вертикальные габаритные размеры H±5 и L±2 проставлены слева от изолятора. | ЛК 70/220-И-2 СП, O17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø90, Ø165, Ø65, Ø235, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
75 | Чертёж | ЛК 120/220-И-4 ГП | Продольный разрез подвесного линейного полимерного изолятора. Верхний оконцеватель «гнездо» показан половиной сечения: правая половина заштрихована, проставлены ширина 19.2 (+1.6/0) и вертикальный размер 20.5 заштрихованной зоны. Ниже оканцевателя расположены металлический штырь, треугольная металлическая оправа с двумя болтами и металлический колпак с диаметрами Ø165 и Ø90. Полимерный корпус гофрирован: верхние гофры Ø90 и Ø65, знак разрыва изображения, четыре нижних гофра, затем нижний зонт Ø235. Под зонтом — треугольная металлическая оправа с двумя болтами и стержень Ø17 (0/-1.2) с концом Ø33.3 (0/-1.5). Вертикальные габаритные размеры H±5 и L±2 проставлены справа от изолятора. | ЛК 120/220-И-4 ГП, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø165, Ø90, Ø65, Ø235, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
75 | Примечание |  | Во второй строке таблицы номер исполнения набран кириллической З («ЛК 70/220-И-З СП»), в пятой строке — цифрой 3 («ЛК 120/220-И-3 СП»); разнобой сохранён как в источнике.
75 | Примечание |  | На левом чертеже подпись размера отверстия набрана латинской буквой «O» (U+004F) — «O17 +1.3/0», тогда как остальные диаметры набраны со знаком Ø. Сохранено как в источнике.
75 | Примечание |  | Дробные значения на чертежах набраны с точкой (19.2, 20.5, Ø33.3, +0.9/-1.1), а в таблице — с запятой (5,0; 5,2). Разнобой источника сохранён.
75 | Примечание |  | Допуски на чертежах даны надстрочно-подстрочной двухчастной записью (верхний/нижний предел) без скобок.
75 | Примечание |  | Над таблицей нет напечатанного заголовка; заголовок в артефакте описывает содержание таблицы.
75 | Примечание |  | «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм» (10/20/30) и «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» (II/III/IV) — два самостоятельных физических столбца, разделенных вертикальной линией.
76 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
76 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
76 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
76 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
76 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
76 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
76 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
76 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011.
76 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
76 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
76 | footer |  | ООО «ИНСТА»
76 | footer |  | Тел./факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
76 | footer |  | www.zaoinsta.ru
76 | footer |  | 75
76 | Чертёж | ЛК 70/220-ИД-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный фронтальный вид (осевая симметрия) с верхним проушиночным оконцевателем, закреплённым на опорной металлической площадке Ø165 двумя шестигранными крепежными элементами, и отдельным дополнительным видом справа — полуразрезом верхнего оконцевателя с указанием ширины 16^{+0,9}_{-1,1}. На стержне ниже площадки последовательно идут конические юбки, одна из которых Ø120; внизу — широкая юбка-плита Ø235 с двумя видимыми шестигранными гайками и двумя боковыми узлами крепления. Слева указаны вертикальные габариты H±5 (внешний) и L±2; внизу — диаметры нижнего стержня Ø17^{0}_{-1,2} и Ø33.3^{0}_{-1,5}. Диаметр отверстия проушины Ø17^{+1,3}_{0}. | Ø17^{+1,3}_{0}, 16^{+0,9}_{-1,1}, Ø165, Ø120, Ø235, H±5, L±2, Ø17^{0}_{-1,2}, Ø33.3^{0}_{-1,5}, ЛК 70/220-ИД-2 СП
76 | Чертёж | ЛК 160/220-И-4 ГП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный фронтальный вид с верхним гнездовым оконцевателем, правая половина которого показана в разрезе (штриховка) с размерами ширины 23^{+2,1}_{0} и высоты 28,5. Далее опорная площадка Ø165 с двумя шестигранными крепежными элементами, юбки Ø120 и Ø80, внизу — юбка-плита Ø235 с двумя видимыми шестигранными гайками и двумя боковыми узлами крепления. Справа указаны вертикальные габариты L±2 и H±5; внизу — диаметры нижнего стержня Ø21^{0}_{-1,4} и Ø41.1^{0}_{-1,5}. | 23^{+2,1}_{0}, 28,5, Ø165, Ø120, Ø80, Ø235, L±2, H±5, Ø21^{0}_{-1,4}, Ø41.1^{0}_{-1,5}, ЛК 160/220-И-4 ГП
76 | Примечание |  | Заголовок чертежа справа — «ЛК 160/220-И-4 ГП», тогда как строка таблицы для этого изолятора имеет окончание «СП»; расхождение сохранено как в источнике.
76 | Примечание |  | Разделитель дробной части в размерах чертежей — точка (16^{+0,9}_{-1,1}, 23^{+2,1}_{0}, 28,5, Ø33.3, Ø41.1), а в таблице массы — запятая (6,0 … 8,5).
76 | Примечание |  | Шапка таблицы физически сверстана вертикальными (повёрнутыми) надписями; текстовый слой разбивает «Выдерживаемое напряжение, кВ» на три фрагмента-артефакта — объединение выполнено по изображению страницы.
76 | Примечание |  | Знак Ø в размерах чертежей, буквы H и L (латинские) в габаритах H±5, L±2; «СЗ» в заголовке столбца — кириллические С и З.
76 | Примечание |  | В ссылке под таблицей перечислены четыре сочетания оконцевателей (СП, СС, ГП, ГС), хотя знак «*» стоит только у первой строки.

## Стр 20 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее; не менее | Изоляционная высота, H, не более; не более | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр 21 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 / 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 / 20 кВ | Масса, кг; не более
ШС10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,2
ШСТ10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,5
ШС20ЕД* | 20 | 216 | 146 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,07
ШСТ20ЕД* | 20 | 216 | 165 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,39
ШС20УД* | 20 | 216 | 194 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,34
ШСТ20УД* | 20 | 216 | 213 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,66

## Стр 22 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса, кг; не более
ШС10-12,5-СС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШС10-12,5-ТС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС10-12,5-СС-IV | 10 | 216 | 146 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,07
ШС10-12,5-СУ-IV | 10 | 216 | 194 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,34
ШС10-12,5-ТС-IV | 10 | 216 | 165 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,39
ШС10-12,5-ТУ-IV | 10 | 216 | 213 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,66

## Стр 23 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 / 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 / 20 кВ | Масса, кг; не более
ШС20-13-СС-II | 20 | 255 | 166,5 | 13,0 | 570 | 125 | 73 | 60 | 140 | IV | II | 5,34

## Стр 24 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр 25 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ); по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг; не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр 26 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Электрическое сопротивление изоляции, МОм; не менее | Масса, кг; не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр 27 таб 1
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря, мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр 30 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 30 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | d, мм | Lу, мм | h*, мм | D, мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**

## Стр 31 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-Ш-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 31 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 32 таб 1
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 10-20-А(Б)-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV

## Стр 33 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-20-Ш-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 26 | 20 | IV

## Стр 33 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 35 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-PО-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 36 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-P-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 37 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Масса, кг, не более; не более
ОЛФ-10-А2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0
ОЛФ-10-Б2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0

## Стр 40 таб 1
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг, мм | Н, мм | L, мм
ТВИ 12,5/10-Ф-2 | ОЛФ-10-А2 | ОЛФ-10-Б2 | 845 | 410 | 160

## Стр 40 таб 2
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг, мм | Н, мм | L, мм
ТВИ 6/10-П-2 | ОЛСК 6-10-А-2 | ОЛСК 6-10-Б-2 | 810 | 415 | 160
ТВИ 6/10-П-4 | ОЛСК 6-10-А-4 | ОЛСК 6-10-Б-4 | 810 | 415 | 160
ТВИ 12.5/10-П-2 | ОЛСК 12.5-10-А-2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 | 810 | 415 | 155
ТВИ 12.5/10-П-4 | ОЛСК 12.5-10-А-4 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 | 810 | 415 | 155
ТВИ 10/20-П-4 | ОЛСК 10-20-А-4 | ОЛСК 10-20-Б-4 | 1040 | 550 | 280
ТВИ 16/20-П-4 | ОЛСК 16-20-А-4 | ОЛСК 16-20-Б-4 | 1050 | 555 | 280
ТВИ 12.5/35-П-2 | ОЛСК 12.5-35-А-2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 | 1165 | 625 | 340
ТВИ 12.5/35-П-4 | ОЛСК 12.5-35-А-4 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 | 1290 | 695 | 415

## Стр 42 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором), кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути утечки тока, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм, кВ
ТКП 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42
ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42

## Стр 43 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T, кН; усилие выдерживаемое монтажным стопором | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути утечки тока, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм, кВ
ТКП 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110
ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | [5 empty] | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110

## Стр 45 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T, кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ, / переменное кратковременное в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ, / переменное кратковременное под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм
ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220
ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220

## Стр 50 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Масса,кг
ПСД70Е212/112 | PSD70E | 70 | 45 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 4,6
ПСД100В212/112 | PSD100B | 100 | 45 | 80 | 280 | 127/146 | 425 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 5,1

## Стр 52 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
U 120BA212/112 | U120BSD/U120BLD | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,2
ПСА160А212/112 | U160BD | 160 | 128 | 45 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 7,3
ПСА210А212/112 | U210BD | 210 | 168 | 45 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 8,1

## Стр 55 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСВ120ПГ | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр 56 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСА120АГ | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 455 | 16А | 130 | 80 | 60 | 140/140 | 40 | 30 | 34 | 7,1

## Стр 58 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН; минимальная | Минимальная прочность остатка, кН; минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Масса, кг; не более
ПС70Е Р 212/112* | U70BS/U70BL | 70 | 56 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 3,6
ПС70СС Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС70И Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС120Б Р 212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 3,9
ПС120СС Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС120В Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС160Д Р 212/112* | U160BS/U160BL | 160 | 128 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 6,2
ПС160К Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС160М Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС210В Р 212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,2
ПС210Д Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС210М Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС240В Р 212** | U240B | 240 | 192 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,1
ПС300В Р 112** | U300B | 300 | 240 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 75 | 45 | 80 | 10,0

## Стр 59 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | Минимальная прочность остатка, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Масса, кг; не более
ПСВ70А Р 212/112 | U70BSP/ U70BLP | 70 | 56 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Б Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120С Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 470 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Д Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 468 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ160А Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 545 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,0
ПСВ160С Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 560 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,3
ПСВ210Д Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 555 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,2
ПСВ210С Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 570 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,5

## Стр 60 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | Минимальная прочность остатка, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Масса, кг; не более
U120BA Р 212/112 | 120 | 96 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 5,2
ПСА160А Р 212/112 | 160 | 128 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 7,3
ПСА210А Р 212/112 | 210 | 168 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 8,1

## Стр 61 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ; заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН; минимальная | Минимальная прочность остатка, кН; минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Масса, кг; не более
ПСД70Е Р 212/112 | PSD70E | 70 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,6

## Стр 65 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 66 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 68 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр 69 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр 73 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/150-И-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-И-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-И-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-И-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-И-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-И-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2

## Стр 75 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота H, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2045 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/220-И-З СП | 70/220 | 2045 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,0
ЛК 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2345 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,0
ЛК 120/220-И-2 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/220-И-3 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,2

## Стр 76 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/220-ИД-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ИД-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ИД-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ИД-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ИД-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ИД-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0
ЛК 160/220-И-2 СП | 160/220 | 2280 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,8
ЛК 160/220-И-3 СП | 160/220 | 2400 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,7
ЛК 160/220-И-4 СП | 160/220 | 2580 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,5

## Стр_0020_Т1
PDF страница 20; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изоляторов ЛШП
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее Единица: мм Условие: не менее | Изоляционная высота, H, не более Условие: не более | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Единица: кг Условие: не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр_0021_Т1
PDF страница 21; таблица 1; JSON id: t21_1
Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 20 кВ | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,2
ШСТ10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,5
ШС20ЕД* | 20 | 216 | 146 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,07
ШСТ20ЕД* | 20 | 216 | 165 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,39
ШС20УД* | 20 | 216 | 194 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,34
ШСТ20УД* | 20 | 216 | 213 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,66

## Стр_0022_Т1
PDF страница 22; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов типа ШС
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС10-12,5-СС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШС10-12,5-ТС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС10-12,5-СС-IV | 10 | 216 | 146 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,07
ШС10-12,5-СУ-IV | 10 | 216 | 194 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,34
ШС10-12,5-ТС-IV | 10 | 216 | 165 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,39
ШС10-12,5-ТУ-IV | 10 | 216 | 213 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,66

## Стр_0023_Т1
PDF страница 23; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ШС20-13-СС-II
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 20 кВ | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС20-13-СС-II | 20 | 255 | 166,5 | 13,0 | 570 | 125 | 73 | 60 | 140 | IV | II | 5,34

## Стр_0024_Т1
PDF страница 24; таблица 1; JSON id: t_shf20
Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Условие: не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр_0025_Т1
PDF страница 25; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ШФ-35В
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) Условие: по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр_0026_Т1
PDF страница 26; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ТФ 20П
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Электрическое сопротивление изоляции Единица: МОм Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр_0027_Т1
PDF страница 27; таблица 1; JSON id: t27_1
Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря Единица: мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр_0030_Т1
PDF страница 30; таблица 1; JSON id: t0
Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0030_Т2
PDF страница 30; таблица 2; JSON id: t1
Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | d Единица: мм | Lу Единица: мм | h* Единица: мм | D Единица: мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**

## Стр_0031_Т1
PDF страница 31; таблица 1; JSON id: p31-t1
Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-Ш-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0031_Т2
PDF страница 31; таблица 2; JSON id: p31-t2
Размеры изоляторов и привязка к рисункам
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | Lу Единица: мм
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр_0032_Т1
PDF страница 32; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 10-20-А(Б)-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV

## Стр_0033_Т1
PDF страница 33; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-20-Ш-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 26 | 20 | IV

## Стр_0033_Т2
PDF страница 33; таблица 2; JSON id: t2
Габаритные и установочные размеры изоляторов
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | Lу Единица: мм
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр_0035_Т1
PDF страница 35; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-PО-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0036_Т1
PDF страница 36; таблица 1; JSON id: tbl36-1
Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-P-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0037_Т1
PDF страница 37; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки, мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Масса, кг, не более Условие: не более
ОЛФ-10-А2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0
ОЛФ-10-Б2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0

## Стр_0040_Т1
PDF страница 40; таблица 1; JSON id: t1
Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг Единица: мм | Н Единица: мм | L Единица: мм
ТВИ 12,5/10-Ф-2 | ОЛФ-10-А2 | ОЛФ-10-Б2 | 845 | 410 | 160

## Стр_0040_Т2
PDF страница 40; таблица 2; JSON id: t2
Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг Единица: мм | Н Единица: мм | L Единица: мм
ТВИ 6/10-П-2 | ОЛСК 6-10-А-2 | ОЛСК 6-10-Б-2 | 810 | 415 | 160
ТВИ 6/10-П-4 | ОЛСК 6-10-А-4 | ОЛСК 6-10-Б-4 | 810 | 415 | 160
ТВИ 12.5/10-П-2 | ОЛСК 12.5-10-А-2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 | 810 | 415 | 155
ТВИ 12.5/10-П-4 | ОЛСК 12.5-10-А-4 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 | 810 | 415 | 155
ТВИ 10/20-П-4 | ОЛСК 10-20-А-4 | ОЛСК 10-20-Б-4 | 1040 | 550 | 280
ТВИ 16/20-П-4 | ОЛСК 16-20-А-4 | ОЛСК 16-20-Б-4 | 1050 | 555 | 280
ТВИ 12.5/35-П-2 | ОЛСК 12.5-35-А-2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 | 1165 | 625 | 340
ТВИ 12.5/35-П-4 | ОЛСК 12.5-35-А-4 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 | 1290 | 695 | 415

## Стр_0042_Т1
PDF страница 42; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) Единица: кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути утечки тока Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм Единица: кВ
ТКП 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42
ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42

## Стр_0043_Т1
PDF страница 43; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T Единица: кН Условие: усилие выдерживаемое монтажным стопором | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути утечки тока Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм Единица: кВ
ТКП 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110
ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | [5 empty] | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110

## Стр_0045_Т1
PDF страница 45; таблица 1; JSON id: t45_1
Технические характеристики изолирующих траверс
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T Единица: кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ, переменное кратковременное в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ, переменное кратковременное под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм
ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220
ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220

## Стр_0050_Т1
PDF страница 50; таблица 1; JSON id: t50_1
Технические характеристики изоляторов типа ПСД
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж, (Н · м) | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Масса,кг Единица: кг
ПСД70Е212/112 | PSD70E | 70 | 45 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 4,6
ПСД100В212/112 | PSD100B | 100 | 45 | 80 | 280 | 127/146 | 425 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 5,1

## Стр_0052_Т1
PDF страница 52; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует)
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж Условие: (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
U 120BA212/112 | U120BSD/U120BLD | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,2
ПСА160А212/112 | U160BD | 160 | 128 | 45 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 7,3
ПСА210А212/112 | U210BD | 210 | 168 | 45 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 8,1

## Стр_0055_Т1
PDF страница 55; таблица 1; JSON id: t55_1
Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d Единица: мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПСВ120ПГ | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр_0056_Т1
PDF страница 56; таблица 1; JSON id: t56_1
Технические характеристики изолятора ПСА120АГ
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж Условие: (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d Единица: мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПСА120АГ | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 455 | 16А | 130 | 80 | 60 | 140/140 | 40 | 30 | 34 | 7,1

## Стр_0058_Т1
PDF страница 58; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН Условие: минимальная | Минимальная прочность остатка Единица: кН Условие: минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПС70Е Р 212/112* | U70BS/U70BL | 70 | 56 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 3,6
ПС70СС Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС70И Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС120Б Р 212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 3,9
ПС120СС Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС120В Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС160Д Р 212/112* | U160BS/U160BL | 160 | 128 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 6,2
ПС160К Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС160М Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС210В Р 212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,2
ПС210Д Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС210М Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС240В Р 212** | U240B | 240 | 192 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,1
ПС300В Р 112** | U300B | 300 | 240 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 75 | 45 | 80 | 10,0

## Стр_0059_Т1
PDF страница 59; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует)
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН | Минимальная прочность остатка Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПСВ70А Р 212/112 | U70BSP/ U70BLP | 70 | 56 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Б Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120С Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 470 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Д Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 468 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ160А Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 545 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,0
ПСВ160С Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 560 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,3
ПСВ210Д Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 555 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,2
ПСВ210С Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 570 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,5

## Стр_0060_Т1
PDF страница 60; таблица 1; JSON id: t60_1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН | Минимальная прочность остатка Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
U120BA Р 212/112 | 120 | 96 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 5,2
ПСА160А Р 212/112 | 160 | 128 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 7,3
ПСА210А Р 212/112 | 210 | 168 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 8,1

## Стр_0061_Т1
PDF страница 61; таблица 1; JSON id: t61_1
Технические характеристики изоляторов типа ПСД
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условие: заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН Условие: минимальная | Минимальная прочность остатка Единица: кН Условие: минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПСД70Е Р 212/112 | PSD70E | 70 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,6

## Стр_0065_Т1
PDF страница 65; таблица 1; JSON id: t65_1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр_0066_Т1
PDF страница 66; таблица 1; JSON id: t66-1
Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр_0068_Т1
PDF страница 68; таблица 1; JSON id: t68-1
Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр_0069_Т1
PDF страница 69; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр_0073_Т1
PDF страница 73; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/150-И-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-И-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-И-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-И-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-И-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-И-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2

## Стр_0075_Т1
PDF страница 75; таблица 1; JSON id: t75_1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота H Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2045 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/220-И-З СП | 70/220 | 2045 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,0
ЛК 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2345 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,0
ЛК 120/220-И-2 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/220-И-3 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,2

## Стр_0076_Т1
PDF страница 76; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/220-ИД-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ИД-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ИД-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ИД-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ИД-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ИД-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0
ЛК 160/220-И-2 СП | 160/220 | 2280 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,8
ЛК 160/220-И-3 СП | 160/220 | 2400 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,7
ЛК 160/220-И-4 СП | 160/220 | 2580 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,5