## Статус каталога
Это частичная выгрузка | Полный каталог ещё не завершён
Страниц принято моделями | 108
Всего страниц исходного PDF | 162
Извлекатель | MiniMax / новые страницыcomposition15; сохранённые страницыruntime1.4.2
Проверяющий | GLM / runtime1.4.8
Версии производителей | Фактическая версия и source SHA каждой страницы сохранены в JSON
Независимый полный визуальный аудит | Ещё не завершён
Время выгрузки UTC | 2026-10-13T003502Z
PDF страница | Статус проверки
1 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
2 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
3 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
4 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
5 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
6 | Ожидает проверки
7 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
8 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
9 | Ожидает проверки
10 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
11 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
12 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
13 | Ожидает проверки
14 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
15 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
16 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
17 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
18 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
19 | Ожидает проверки
20 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
21 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
22 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
23 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
24 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
25 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
26 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
27 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
28 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
29 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
30 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
31 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
32 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
33 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
34 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
35 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
36 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
37 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
38 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
39 | Ожидает проверки
40 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
41 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
42 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
43 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
44 | Ожидает проверки
45 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
46 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
47 | Ожидает проверки
48 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
49 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
50 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
51 | Ожидает проверки
52 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
53 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
54 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
55 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
56 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
57 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
58 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
59 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
60 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
61 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
62 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
63 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
64 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
65 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
66 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
67 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
68 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
69 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
70 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
71 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
72 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
73 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
74 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
75 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
76 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
77 | Ожидает проверки
78 | Ожидает проверки
79 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
80 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
81 | Ожидает проверки
82 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
83 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
84 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
85 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
86 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
87 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
88 | Ожидает проверки
89 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
90 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
91 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
92 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
93 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
94 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
95 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
96 | Ожидает проверки
97 | Ожидает проверки
98 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
99 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
100 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
101 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
102 | Ожидает проверки
103 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
104 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
105 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
106 | Ожидает проверки
107 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
108 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
109 | Ожидает проверки
110 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
111 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
112 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
113 | Ожидает проверки
114 | Ожидает проверки
115 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
116 | Ожидает проверки
117 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
118 | Ожидает проверки
119 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
120 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
121 | Ожидает проверки
122 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
123 | Ожидает проверки
124 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
125 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
126 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
127 | Ожидает проверки
128 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
129 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
130 | Извлекается
131 | Ожидает проверки
132 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
133 | Ожидает проверки
134 | Извлекается
135 | Ожидает извлечения
136 | Ожидает доступа к модели
137 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
138 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
139 | Проверяется
140 | Ожидает доступа к модели
141 | Требует исправления
142 | Ожидает доступа к модели
143 | Ожидает доступа к модели
144 | Ожидает доступа к модели
145 | Ожидает доступа к модели
146 | Ожидает доступа к модели
147 | Ожидает доступа к модели
148 | Ожидает доступа к модели
149 | Ожидает проверки
150 | Ожидает проверки
151 | Ожидает проверки
152 | Ожидает проверки
153 | Ожидает проверки
154 | Ожидает проверки
155 | Ожидает проверки
156 | Ожидает проверки
157 | Ожидает проверки
158 | Ожидает проверки
159 | Ожидает проверки
160 | Ожидает проверки
161 | Ожидает извлечения
162 | Ожидает проверки

## Данные
PDF страница | Таблица | Строка | Столбец | Значение | Единица | Состояние | Группа | Условие
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Наименование | ЛШП 10 |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 330 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Изоляционная высота, H, не более | 120 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Масса, кг, не более | 0,76 | кг | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Наименование | ЛШП 20* |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 450 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Изоляционная высота, H, не более | 165 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | полного грозового импульса | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Масса, кг, не более | 0,88 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Наименование | ШС10ЕД |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 6-10 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | 20 кВ | — |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Наименование | ШСТ10ЕД |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 6-10 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | 20 кВ | — |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Наименование | ШС20ЕД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Наименование | ШСТ20ЕД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Высота, H | 165 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 4 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Наименование | ШС20УД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Высота, H | 194 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 5 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Наименование | ШСТ20УД* |  | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
21 | Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Наименование | ШС10-12,5-СС-II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Высота, H | 132 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 1 | Масса | 2,2 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Диаметр изолятора, D | 170 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Высота, H | 132 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Номинальная длина пути тока утечки | 340 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | стандартного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 68 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | 50 Гц под дождем | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | II |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 2 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Наименование | ШС10-12,5-СС-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Высота, H | 146 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 3 | Масса | 3,07 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Наименование | ШС10-12,5-СУ-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Высота, H | 194 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 4 | Масса | 3,34 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Наименование | ШС10-12,5-ТС-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Высота, H | 165 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 5 | Масса | 3,39 | кг | value |  | не более
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Наименование | ШС10-12,5-ТУ-IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Диаметр изолятора, D | 216 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Высота, H | 213 | мм | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Номинальная длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | IV |  | value
22 | Технические характеристики изоляторов типа ШС | 6 | Масса | 3,66 | кг | value |  | не более
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Наименование | ШС20-13-СС-II |  | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Диаметр изолятора, D | 255 | мм | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Высота, H | 166,5 | мм | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13,0 | кН | value
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Номинальная длина пути тока утечки | 570 | мм | value |  | не менее
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | стандартного грозового импульса | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 73 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,кВ
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 140 | кВ | value |  | не менее
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 6-10 кВ | IV |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | 20 кВ | II |  | value | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232
23 | Технические характеристики ШС20-13-СС-II | 1 | Масса | 5,34 | кг | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Наименование | ШФ-20Г* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Масса, кг, не более | 3,2 |  | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Наименование | ШФ-20Г1* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Масса, кг, не более | 3,5 |  | value |  | не более
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Наименование | ШФ-35В |  | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) | II |  | value |  | по ГОСТ 9920
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 16 | кН | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Длина пути тока утечки | 750 | мм | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | полного грозового импульса | 195 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц под дождем | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 190 | кВ | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Наименование | ТФ 20П |  | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Номинальное напряжение | 0,4 | кВ | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Длина пути тока утечки | 118,0 | мм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | в сухом состоянии | 24,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | под дождем | 8,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 46 | кВ | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Электрическое сопротивление изоляции | 10⁵ | МОм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Наименование | К-5 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Наименование | КП-18 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Наименование | К-6 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Диаметр штыря | 20 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Наименование | К-7 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Диаметр штыря | 22 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Наименование | К-9 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Диаметр штыря | 24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Наименование | K-10/КП-22 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Диаметр штыря | 22–24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Наименование | КП-34 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Тип изолятора | ШФ 35В |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Диаметр штыря | 34 | мм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Н | 220 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | D | М24** | мм | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-Ш-4 |  | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
31 | Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Рис. | 1 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Н | 200 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 1 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Рис. | 1 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Н | 225 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 2 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Рис. | 2 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Н | 200 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 3 | Lу | 390 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Рис. | 2 |  | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Н | 225 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | L | 155 | мм | value
31 | Размеры изоляторов и привязка к рисункам | 4 | Lу | 390 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 10-20-А(Б)-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 10-20-B-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 16-20-А(Б)-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Строительная высота Н | 340 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 16-20-B-4 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Строительная высота Н | 365 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Рисунок | 1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 8,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Длина пути тока утечки | 770 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Строительная высота Н | 340 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Рисунок | 2 |  | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Номинальное напряжение, кВ | 20 | кВ | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 16,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | 12,0 | кН | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Строительная высота Н | 365 | мм | value |  | не более
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Изоляционная высота L | 280 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Длина пути тока утечки | 780 | мм | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
32 | Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-Ш-4 |  | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 60 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
33 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Рис. | 1 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Н | 200 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 1 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Рис. | 1 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Н | 225 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 2 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Рис. | 2 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Н | 200 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 3 | Lу | 390 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Рис. | 2 |  | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Н | 225 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | L | 155 | мм | value
33 | Габаритные и установочные размеры изоляторов | 4 | Lу | 390 | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Строительная высота Н | 400 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-2 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Строительная высота Н | 465 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-4 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Строительная высота Н | 490 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Строительная высота Н | 400 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-2-h Исп.1 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Изоляционная высота L | 340 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Длина пути утечки | 960 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | полного грозового импульса | 210 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Строительная высота Н | 465 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-35-В-4-h Исп.1 |  | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10,0 | кН | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Строительная высота Н | 490 | мм | value |  | не более
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Изоляционная высота L | 425 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Длина пути утечки | 1150 | мм | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | полного грозового импульса | 240 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | 50 Гц под дождем | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
34 | Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Рис. | 1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Рис. | 3 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Рис. | 2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Рис. | 4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Рис. | 1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Рис. | 3 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Рис. | 2 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Рис. | 4 |  | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
35 | Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Рис. | 1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Рис. | 3 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Рис. | 2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Рис. | 4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Высота шпильки h | 45 | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Рис. | 1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Рис. | 3 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Рис. | 2 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Рис. | 4 |  | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Строительная высота Н | 240 | мм | value |  | не более
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Высота шпильки h | * | мм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Изоляционная высота L | 165 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
36 | Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10 | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Наименование | ОЛФ-10-А2 |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Длина пути тока утечки, мм | 300 |  | value |  | не менее
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 40 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 1 | Масса, кг, не более | 6,0 |  | value |  | не более
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Наименование | ОЛФ-10-Б2 |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ll |  | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Длина пути тока утечки, мм | 300 |  | value |  | не менее
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 40 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
37 | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ | 2 | Масса, кг, не более | 6,0 |  | value |  | не более
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Тип траверсы | ТВИ 12,5/10-Ф-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Поз. 1 | ОЛФ-10-А2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Поз. 2 | ОЛФ-10-Б2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Нг | 845 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | Н | 410 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | 1 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 1 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Тип траверсы | ТВИ 6/10-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Поз. 1 | ОЛСК 6-10-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Поз. 2 | ОЛСК 6-10-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 2 | L | 160 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 3 | L | 155 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/10-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-10-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Нг | 810 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | Н | 415 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 4 | L | 155 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Тип траверсы | ТВИ 10/20-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Поз. 1 | ОЛСК 10-20-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Поз. 2 | ОЛСК 10-20-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Нг | 1040 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | Н | 550 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 5 | L | 280 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Тип траверсы | ТВИ 16/20-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Поз. 1 | ОЛСК 16-20-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Поз. 2 | ОЛСК 16-20-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Нг | 1050 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | Н | 555 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 6 | L | 280 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Нг | 1165 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | Н | 625 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 7 | L | 340 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Тип траверсы | ТВИ 12.5/35-П-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Поз. 1 | ОЛСК 12.5-35-А-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Поз. 2 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 |  | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Нг | 1290 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | Н | 695 | мм | value
40 | Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | 8 | L | 415 | мм | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Наименование | ТКП 35-G70Т3R70C45-4 |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) | 3 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | Длина пути утечки тока | 2600 | мм | value |  | не менее
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 220 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | переменное кратковременное под дождем | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 1 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Наименование | ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) | 3 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | Длина пути утечки тока | 2600 | мм | value |  | не менее
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 220 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | переменное кратковременное под дождем | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
42 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ | 2 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Наименование | ТКП 110-G70Т3R70C45-4 |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 70 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 3 | кН | value |  | усилие выдерживаемое монтажным стопором
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 70 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | Длина пути утечки тока | 3990 | мм | value |  | не менее
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | переменное кратковременное под дождем | 300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 1 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Наименование | ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 |  | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |  |  | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T |  | кН | blank |  | усилие выдерживаемое монтажным стопором
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C |  | кН | blank
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | Длина пути утечки тока | 3990 | мм | value |  | не менее
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | переменное кратковременное под дождем | 300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
43 | Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ | 2 | в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Наименование | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 60 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 8 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | переменное кратковременное под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 1 | 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм | 220 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Наименование | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G | 60 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T | 8 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C | 45 | кН | value
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | переменное кратковременное в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | переменное кратковременное под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
45 | Технические характеристики изолирующих траверс | 2 | 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм | 220 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ,
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС40А212/112*** |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U40B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 40 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 32 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 175 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная строительная высота, H | 100/110 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная длина пути утечки | 190 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 11 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 55 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 33 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 70/70 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 11 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Нормированное напряжение | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Масса | 1,6 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70Е212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BS/ U70BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная длина пути утечки | 320 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 70 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 40 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 105/105 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Нормированное напряжение | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Масса | 3,6 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70СС112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Масса | 4,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70И112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Масса | 4,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120Б212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | –/U120B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная длина пути утечки | 330 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 70 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 40 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Масса | 3,9 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120СС112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Масса | 4,4 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120В112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная строительная высота, H | 146 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 42 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 35 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированное напряжение | 18 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Масса | 4,4 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160Д212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U160BS/ U160BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила | 160 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 128 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная строительная высота, H | 146/170 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная длина пути утечки | 385 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 75 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Нормированное напряжение | 35 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Масса | 6,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160К112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила | 160 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 128 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная строительная высота, H | 170 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная длина пути утечки | 460 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 55 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Масса | 6,8 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160М112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила | 160 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 128 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная строительная высота, H | 170 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 55 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Масса | 6,8 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210В212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U210B/– |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированная механическая разрушающая сила | 210 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 168 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная строительная высота, H | 170/195 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная длина пути утечки | 380 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Масса | 7,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210Д212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированная механическая разрушающая сила | 210 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 168 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная строительная высота, H | 170/195 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная длина пути утечки | 482 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 55 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Масса | 8,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210М212/112* |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированная механическая разрушающая сила | 210 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 168 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная строительная высота, H | 170/195 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная длина пути утечки | 490 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 55 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Масса | 8,2 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС240В212/112** |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U240B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированная механическая разрушающая сила | 240 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 192 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная строительная высота, H | 170/195 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная длина пути утечки | 400 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 72 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Масса | 7,1 | кг | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС300В112** |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U300B |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированная механическая разрушающая сила | 300 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 240 | кН | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Номинальная строительная высота, H | 195 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Номинальная длина пути утечки | 390 | мм | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 82 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 130/130 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Нормированное напряжение | 40 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
49 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 15 | Масса | 10,0 | кг | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД70Е212/112 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD70E |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 270 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная длина пути утечки | 411 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 75 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Нормированное напряжение,кВ | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Масса,кг | 4,6 | кг | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД100В212/112 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | PSD100B |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 100 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 80 | кН | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Номинальная длина пути утечки | 425 | мм | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 130 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 75 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 110/110 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Нормированное напряжение,кВ | 25 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
50 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 2 | Масса,кг | 5,1 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | U 120BA212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U120BSD/U120BLD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 40 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Масса | 5,2 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСА160А212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U160BD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила | 160 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 128 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Масса | 7,3 | кг | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСА210А212/112 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | U210BD |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила | 210 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 168 | кН | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 60 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 50 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 95/95 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 45 | кВ | value
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 10 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 20 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 55 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Уровень радиопомех | 86 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
52 | Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Масса | 8,1 | кг | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСВ70ПГ |  | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 70 | кН | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 56 | кН | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 90 | кВ | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 55 | кВ | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
54 | Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх) | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСВ120ПГ |  | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж, (Н · м) | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16 | мм | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 90 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 55 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 125/125 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии | 30 | кВ | value
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
55 | Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ | 1 | Масса | 5,7 | кг | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА120АГ |  | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила | 120 | кН | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора | 96 | кН | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированная энергия удара | 45 | Дж | value |  | (Н · м)
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальная строительная высота, H | 127/146 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Номинальная длина пути утечки | 455 | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d | 16А | мм | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии | 80 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем | 60 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс | 140/140 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV | 40 | кВ | value
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Нормированное напряжение | 30 | кВ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Уровень радиопомех | 34 | дБ | value | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях | не более
56 | Технические характеристики изолятора ПСА120АГ | 1 | Масса | 7,1 | кг | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70Е Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BS/U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Номинальная длина пути утечки | 320 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 70 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 40 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 105/105 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 1 | Масса | 3,6 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70СС Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 2 | Масса | 4,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС70И Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 3 | Масса | 4,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120Б Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Номинальная длина пути утечки | 330 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 70 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 40 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 4 | Масса | 3,9 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120СС Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Номинальная длина пути утечки | 415 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 5 | Масса | 4,4 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС120В Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U120B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 255 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Номинальная длина пути утечки | 407 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 42 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 18 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 6 | Масса | 4,4 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160Д Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BS/U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Номинальная длина пути утечки | 385 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 75 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 7 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160К Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Номинальная длина пути утечки | 460 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 8 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС160М Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BL |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 9 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210В Р 212/112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B/– |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Номинальная длина пути утечки | 380 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 10 | Масса | 7,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210Д Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Номинальная длина пути утечки | 482 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 11 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС210М Р 112* |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Номинальная длина пути утечки | 490 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 80 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 12 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС240В Р 212** |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U240B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 240 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Минимальная прочность остатка | 192 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 290 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Номинальная длина пути утечки | 400 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 72 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 13 | Масса | 7,1 | кг | value |  | не более
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПС300В Р 112** |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U300B |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 300 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Минимальная прочность остатка | 240 | кН | value |  | минимальная
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная cтроительная высота, Н | 195 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Номинальная длина пути утечки | 390 | мм | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 24 |  | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 82 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 130/130 | кВ | value
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | кВ | 45 | кВ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | дБ | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
58 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС | 14 | Масса | 10,0 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ70А Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U70BSP/ U70BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 1 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Б Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Номинальная длина пути утечки | 445 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 2 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Номинальная длина пути утечки | 470 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 3 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ120Д Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Тип изолятора по МЭК 60305 | –/U120BP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 280 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Номинальная длина пути утечки | 468 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 85 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 125/125 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 4 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ160А Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BSP/ U160BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Номинальная длина пути утечки | 545 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 5 | Масса | 8,0 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ160С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U160BSP/ U160BLP |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Номинальная длина пути утечки | 560 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 6 | Масса | 8,3 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ210Д Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210BP/– |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/ 195 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Номинальная длина пути утечки | 555 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 7 | Масса | 9,2 | кг | value |  | не более
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСВ210С Р 212/112 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Тип изолятора по МЭК 60305 | U210BP/– |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 320 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/ 195 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Номинальная длина пути утечки | 570 | мм | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 90 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 55 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 140/140 | кВ | value
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 35 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 40 | кВ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
59 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует) | 8 | Масса | 9,5 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | U120BA Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 120 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Минимальная прочность остатка | 96 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 380 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Номинальная длина пути утечки | 365 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 25 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 1 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА160А Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 160 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Минимальная прочность остатка | 128 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальная cтроительная высота, Н | 146/170 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | кВ | 40 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 2 | Масса | 7,3 | кг | value |  | не более
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | ПСА210А Р 212/112 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 210 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Минимальная прочность остатка | 168 | кН | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 420 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальная cтроительная высота, Н | 170/195 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Номинальная длина пути утечки | 413 | мм | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 20 |  | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 60 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 50 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 95/95 | кВ | value
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 10 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 34 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 20 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 55 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 30 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 75 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | кВ | 40 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | дБ | 80 |  | value | Уровень радиопомех
60 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех | 3 | Масса | 8,1 | кг | value |  | не более
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ПСД70Е Р 212/112 |  | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | PSD70E |  | value |  | заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | 70 | кН | value |  | минимальная
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Минимальная прочность остатка | 56 | кН | value |  | минимальная
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальный диаметр изоляционной детали, D | 270 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная cтроительная высота, Н | 127/146 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Номинальная длина пути утечки | 411 | мм | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | 16 |  | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Пробивное напряжение в изолирующей среде | 130 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) | 75 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) | 45 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса | 110/110 | кВ | value
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 10 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 34 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 20 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 55 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 25 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 75 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 30 | кВ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 |  | 80 | дБ | value | Уровень радиопомех
61 | Технические характеристики изоляторов типа ПСД | 1 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | Вид оконцевателя | чертёж: ØD, Ød |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | Тип | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 70 кН | D=33.3 d=17 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 120 кН | D=33.3 d=17 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 160 кН | D=41 d=21 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 1 | 210 кН | D=41 d=21 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | Вид оконцевателя | чертёж: ØD, Ød |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | Тип | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 70 кН | Размер 16/Size 16 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 120 кН | Размер 16/Size 16 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 160 кН | Размер 20/Size 20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 2 | 210 кН | Размер 20/Size 20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | Вид оконцевателя | чертёж: B |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | Тип | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 70 кН | B=19.2 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 120 кН | B=19.2 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 160 кН | B=23 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 3 | 210 кН | B=23 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | Вид оконцевателя | чертёж: B |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | Тип | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 70 кН | Размер 16А/Size 16А | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 120 кН | Размер 16А/Size 16А | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 160 кН | Размер 20/Size 20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 4 | 210 кН | Размер 20/Size 20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | Тип | C – Проушина ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 70 кН | S=16 D=17 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 120 кН | S=22 D=23 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 160 кН | S=25 D=26 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 5 | 210 кН | S=28 D=29 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | Тип | C – Проушина ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 70 кН | Размер 16 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 120 кН | Размер 22 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 160 кН | Размер 25 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 6 | 210 кН | Размер 28 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | Тип | T – Tongue IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 70 кН | S=14 D=17,5 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 120 кН | S=23 D=20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 160 кН | S=23 D=20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 7 | 210 кН | S=26 D=22 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | Тип | T – Tongue IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 70 кН | Size 16N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 120 кН | Size 19N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 160 кН | Size 19N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 8 | 210 кН | Size 22N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | Тип | В – Вилка ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 70 кН | S=17 D=17 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 120 кН | S=23 D=23 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 9 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | Тип | В – Вилка ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 70 кН | Размер 16 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 120 кН | Размер 22 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 10 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | Тип | C – Clevis IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 70 кН | S=18 D=17,5 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 120 кН | S=23 D=20 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 11 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | Вид оконцевателя | чертёж: S, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | Тип | C – Clevis IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 70 кН | Size 16N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 120 кН | Size 19N | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 12 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | Вид оконцевателя | чертёж: S, B, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | Тип | О – Овал ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 70 кН | B=18.5 S=55 D=14 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 120 кН | B=23.5 S=55 D=18 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 13 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | Вид оконцевателя | чертёж: S, B, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | Тип | О – Овал ГОСТ 11359 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 70 кН | Размер 16 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 120 кН | Размер 22 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 14 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | Вид оконцевателя | чертёж: S, B, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | Тип | E – Eye IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 70 кН | B=20 S=31 D=12 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 120 кН | B=26 S=52 D=18 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 15 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | Вид оконцевателя | чертёж: S, B, ØD |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | Тип | E – Eye IEC 61466-1 |  | value
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 70 кН | Size 17 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 120 кН | Size 24 | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 160 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
64 | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении | 16 | 210 кН | – | кН | value | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Наименование | ЛК 70/10-И-3 СП* |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Наименование | ЛК 70/10-И-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Наименование | ЛК 120/10-И-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Наименование | ЛК 120/10-И-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Наименование | ЛК 70/10-ИС-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-3 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Наименование | ЛК 120/10-ИС-4 СП |  | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
65 | Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Наименование | ЛКД 70/10-И-3 СП* |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Наименование | ЛКД 70/10-И-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Наименование | ЛКД 120/10-И-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Наименование | ЛКД 120/10-И-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Строительная высота Н | 285 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Наименование | ЛКД 70/10-ИС-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-3 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Длина пути утечки | 360 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Наименование | ЛКД 120/10-ИС-4 СП |  | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Строительная высота Н | 325 | мм | value |  | не более
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Длина пути утечки | 420 | мм | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | полного грозового импульса | 185 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
66 | Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Наименование | ЛК 70/20-И-2 СП* |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Наименование | ЛК 70/20-И-3 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Наименование | ЛК 70/20-И-4 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Наименование | ЛК 120/20-И-2 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Наименование | ЛК 120/20-И-3 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Наименование | ЛК 120/20-И-4 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-2 СП* |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-3 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Наименование | ЛК 70/20-ИС-4 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-2 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-3 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Наименование | ЛК 120/20-ИС-4 СП |  | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
67 | Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Наименование | ЛКД 70/20-И-2 СП* |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Наименование | ЛКД 70/20-И-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Наименование | ЛКД 70/20-И-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Наименование | ЛКД 120/20-И-2 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Строительная высота Н | 385 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Наименование | ЛКД 120/20-И-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Наименование | ЛКД 120/20-И-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Строительная высота Н | 410 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-2 СП* |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Наименование | ЛКД 70/20-ИС-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-2 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Строительная высота Н | 425 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Изоляционная высота L | 305 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Длина пути утечки | 710 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-3 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Длина пути утечки | 715 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Наименование | ЛКД 120/20-ИС-4 СП |  | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Строительная высота Н | 450 | мм | value |  | не более
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Изоляционная высота L | 330 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Длина пути утечки | 800 | мм | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | полного грозового импульса | 230 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
68 | Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Наименование | ЛК 70/35-И-2 СП* |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Наименование | ЛК 70/35-И-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Наименование | ЛК 70/35-И-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Наименование | ЛК 120/35-И-2 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Наименование | ЛК 120/35-И-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Наименование | ЛК 120/35-И-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-2 СП* |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Наименование | ЛК 70/35-ИС-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-2 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-3 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Наименование | ЛК 120/35-ИС-4 СП |  | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
69 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
70 |  | 1 | Наименование | ЛКД 70/35-И-2 СП* |  | value
70 |  | 1 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 1 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
70 |  | 1 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 1 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
70 |  | 1 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 1 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
70 |  | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
70 |  | 2 | Наименование | ЛКД 70/35-И-3 СП |  | value
70 |  | 2 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 2 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
70 |  | 2 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 2 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
70 |  | 2 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 2 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
70 |  | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
70 |  | 3 | Наименование | ЛКД 70/35-И-4 СП |  | value
70 |  | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 3 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
70 |  | 3 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
70 |  | 3 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
70 |  | 3 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 3 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
70 |  | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
70 |  | 4 | Наименование | ЛКД 120/35-И-2 СП |  | value
70 |  | 4 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 4 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
70 |  | 4 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 4 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
70 |  | 4 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 4 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
70 |  | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
70 |  | 5 | Наименование | ЛКД 120/35-И-3 СП |  | value
70 |  | 5 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 5 | Строительная высота Н | 485 | мм | value |  | не более
70 |  | 5 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 5 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
70 |  | 5 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 5 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
70 |  | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
70 |  | 6 | Наименование | ЛКД 120/35-И-4 СП |  | value
70 |  | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 6 | Строительная высота Н | 585 | мм | value |  | не более
70 |  | 6 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
70 |  | 6 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
70 |  | 6 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 6 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
70 |  | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
70 |  | 7 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-2 СП* |  | value
70 |  | 7 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 7 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
70 |  | 7 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 7 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
70 |  | 7 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 7 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
70 |  | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
70 |  | 8 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-3 СП |  | value
70 |  | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 8 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
70 |  | 8 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 8 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
70 |  | 8 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 8 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
70 |  | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
70 |  | 9 | Наименование | ЛКД 70/35-ИС-4 СП |  | value
70 |  | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
70 |  | 9 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
70 |  | 9 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
70 |  | 9 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
70 |  | 9 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 9 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
70 |  | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
70 |  | 10 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-2 СП |  | value
70 |  | 10 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 10 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
70 |  | 10 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 10 | Длина пути утечки | 895 | мм | value |  | не менее
70 |  | 10 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 10 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
70 |  | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
70 |  | 11 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-3 СП |  | value
70 |  | 11 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 11 | Строительная высота Н | 525 | мм | value |  | не более
70 |  | 11 | Изоляционная высота L | 405 | мм | value |  | не менее
70 |  | 11 | Длина пути утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
70 |  | 11 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 11 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
70 |  | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
70 |  | 12 | Наименование | ЛКД 120/35-ИС-4 СП |  | value
70 |  | 12 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
70 |  | 12 | Строительная высота Н | 625 | мм | value |  | не более
70 |  | 12 | Изоляционная высота L | 505 | мм | value |  | не менее
70 |  | 12 | Длина пути утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
70 |  | 12 | полного грозового импульса | 310 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 160 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 12 | 50 Гц под дождем | 125 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
70 |  | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
70 |  | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
70 |  | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Наименование | ЛК 70/110-И-2 СП* |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Строительная высота Н | 1195 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 1 | Масса | 2,8 | кг | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Наименование | ЛК 70/110-И-3 СП |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Строительная высота Н | 1195 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 2 | Масса | 3,0 | кг | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Наименование | ЛК 70/110-И-4 СП |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Строительная высота Н | 1245 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 3 | Масса | 3,1 | кг | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Наименование | ЛК 120/110-И-2 СП |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 4 | Масса | 3,1 | кг | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Наименование | ЛК 120/110-И-3 СП |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 5 | Масса | 3,3 | кг | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Наименование | ЛК 120/110-И-4 СП |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Строительная высота Н | 1280 | мм | value |  | не более
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
71 | Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И | 6 | Масса | 3,4 | кг | value |  | не более
72 |  | 1 | Наименование | ЛК 70/110-ИД-2 СП* |  | value
72 |  | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
72 |  | 1 | Строительная высота Н | 1275 | мм | value |  | не более
72 |  | 1 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
72 |  | 1 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
72 |  | 1 | полного грозового импульса | 585 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 1 | 50 Гц под дождем | 350 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
72 |  | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
72 |  | 1 | Масса | 3,8 | кг | value |  | не более
72 |  | 2 | Наименование | ЛК 70/110-ИД-3 СП |  | value
72 |  | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
72 |  | 2 | Строительная высота Н | 1335 | мм | value |  | не более
72 |  | 2 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
72 |  | 2 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
72 |  | 2 | полного грозового импульса | 600 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 2 | 50 Гц под дождем | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
72 |  | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
72 |  | 2 | Масса | 4,1 | кг | value |  | не более
72 |  | 3 | Наименование | ЛК 70/110-ИД-4 СП |  | value
72 |  | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
72 |  | 3 | Строительная высота Н | 1395 | мм | value |  | не более
72 |  | 3 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
72 |  | 3 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
72 |  | 3 | полного грозового импульса | 610 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 3 | 50 Гц под дождем | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
72 |  | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
72 |  | 3 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
72 |  | 4 | Наименование | ЛК 120/110-ИД-2 СП |  | value
72 |  | 4 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
72 |  | 4 | Строительная высота Н | 1280 | мм | value |  | не более
72 |  | 4 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
72 |  | 4 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
72 |  | 4 | полного грозового импульса | 585 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 4 | 50 Гц под дождем | 350 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
72 |  | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
72 |  | 4 | Масса | 4,0 | кг | value |  | не более
72 |  | 5 | Наименование | ЛК 120/110-ИД-3 СП |  | value
72 |  | 5 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
72 |  | 5 | Строительная высота Н | 1340 | мм | value |  | не более
72 |  | 5 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
72 |  | 5 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
72 |  | 5 | полного грозового импульса | 600 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 5 | 50 Гц под дождем | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
72 |  | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
72 |  | 5 | Масса | 4,3 | кг | value |  | не более
72 |  | 6 | Наименование | ЛК 120/110-ИД-4 СП |  | value
72 |  | 6 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
72 |  | 6 | Строительная высота Н | 1400 | мм | value |  | не более
72 |  | 6 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
72 |  | 6 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
72 |  | 6 | полного грозового импульса | 610 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 6 | 50 Гц под дождем | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
72 |  | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
72 |  | 6 | Масса | 4,8 | кг | value |  | не более
72 |  | 7 | Наименование | ЛК 160/110-И-2 СП |  | value
72 |  | 7 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
72 |  | 7 | Строительная высота Н | 1320 | мм | value |  | не более
72 |  | 7 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
72 |  | 7 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
72 |  | 7 | полного грозового импульса | 585 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 7 | 50 Гц под дождем | 350 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 7 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
72 |  | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
72 |  | 7 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
72 |  | 8 | Наименование | ЛК 160/110-И-3 СП |  | value
72 |  | 8 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
72 |  | 8 | Строительная высота Н | 1380 | мм | value |  | не более
72 |  | 8 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
72 |  | 8 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
72 |  | 8 | полного грозового импульса | 600 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 8 | 50 Гц под дождем | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 8 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
72 |  | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
72 |  | 8 | Масса | 4,9 | кг | value |  | не более
72 |  | 9 | Наименование | ЛК 160/110-И-4 СП |  | value
72 |  | 9 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
72 |  | 9 | Строительная высота Н | 1440 | мм | value |  | не более
72 |  | 9 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
72 |  | 9 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
72 |  | 9 | полного грозового импульса | 610 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 9 | 50 Гц под дождем | 390 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
72 |  | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
72 |  | 9 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
72 |  | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
72 |  | 9 | Масса | 5,4 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Наименование | ЛК 70/150-И-2 СП* |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Наименование | ЛК 70/150-И-З СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 2 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Наименование | ЛК 70/150-И-4 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Строительная высота Н | 1695 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 3 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Наименование | ЛК 120/150-И-2 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Наименование | ЛК 120/150-И-3 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 5 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Наименование | ЛК 120/150-И-4 СП |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Строительная высота Н | 1730 | мм | value |  | не более
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
73 | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И | 6 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Наименование | ЛК 70/150-ИД-2 СП* |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Строительная высота Н | 1575 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 1 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Наименование | ЛК 70/150-ИД-3 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Строительная высота Н | 1695 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 2 | Масса | 5,3 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Наименование | ЛК 70/150-ИД-4 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Строительная высота Н | 1815 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 3 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Наименование | ЛК 120/150-ИД-2 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Наименование | ЛК 120/150-ИД-3 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Строительная высота Н | 1700 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 5 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Наименование | ЛК 120/150-ИД-4 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Строительная высота Н | 1820 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 6 | Масса | 5,9 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Наименование | ЛК 160/150-И-2 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Строительная высота Н | 1620 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 7 | Масса | 5,8 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Наименование | ЛК 160/150-И-3 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Строительная высота Н | 1740 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 8 | Масса | 6,1 | кг | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Наименование | ЛК 160/150-И-4 СП |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Строительная высота Н | 1860 | мм | value |  | не более
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение,
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
74 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И | 9 | Масса | 6,5 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Наименование | ЛК 70/220-И-2 СП* |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Строительная высота H | 2045 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 1 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Наименование | ЛК 70/220-И-З СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Строительная высота H | 2045 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 2 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Наименование | ЛК 70/220-И-4 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Строительная высота H | 2345 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 3 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Наименование | ЛК 120/220-И-2 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Строительная высота H | 2080 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Наименование | ЛК 120/220-И-3 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Строительная высота H | 2080 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 5 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Наименование | ЛК 120/220-И-4 СП |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Строительная высота H | 2380 | мм | value |  | не более
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
75 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет) | 6 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-2 СП* |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Строительная высота Н | 2235 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 1 | Масса | 6,0 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Строительная высота Н | 2355 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 2 | Масса | 6,9 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Наименование | ЛК 70/220-ИД-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Строительная высота Н | 2535 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 3 | Масса | 7,7 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-2 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Строительная высота Н | 2240 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 4 | Масса | 6,3 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Строительная высота Н | 2360 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 5 | Масса | 7,2 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Наименование | ЛК 120/220-ИД-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Строительная высота Н | 2540 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 6 | Масса | 8,0 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Наименование | ЛК 160/220-И-2 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Строительная высота Н | 2280 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Изоляционная высота L | 2000 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 7 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Наименование | ЛК 160/220-И-3 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Строительная высота Н | 2400 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Изоляционная высота L | 2120 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 8 | Масса | 7,7 | кг | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Наименование | ЛК 160/220-И-4 СП |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Класс изолятора | 160/220 | кН/кВ | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Строительная высота Н | 2580 | мм | value |  | не более
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Изоляционная высота L | 2300 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
76 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И | 9 | Масса | 8,5 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Наименование | ЛК 70/110-ИУ-2 СП* |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Строительная высота Н | 1195 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 1 | Масса | 2,8 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Наименование | ЛК 70/110-ИУ-3 СП |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Строительная высота Н | 1195 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 2 | Масса | 3,0 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Наименование | ЛК 70/110-ИУ-4 СП |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Строительная высота Н | 1245 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 3 | Масса | 3,1 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Наименование | ЛК 120/110-ИУ-2 СП |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 4 | Масса | 3,1 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Наименование | ЛК 120/110-ИУ-3 СП |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 5 | Масса | 3,3 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Наименование | ЛК 120/110-ИУ-4 СП |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Строительная высота Н | 1280 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | полного грозового импульса | 575 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | 50 Гц под дождем | 305 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 6 | Масса | 3,4 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Наименование | ЛК 160/110-ИУ-2-СП** |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Строительная высота Н | 1320 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | полного грозового импульса | 585 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 7 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Наименование | ЛК 160/110-ИУ-3-СП** |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Строительная высота Н | 1380 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | 50 Гц под дождем | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 8 | Масса | 4,9 | кг | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Наименование | ЛК 160/110-ИУ-4-СП** |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Класс изолятора | 160/110 | кН/кВ | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Строительная высота Н | 1440 | мм | value |  | не более
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | полного грозового импульса | 610 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | 50 Гц под дождем | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
79 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ | 9 | Масса | 5,4 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Наименование | ЛК 70/150-ИУ-2 СП* |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | 50 Гц под дождем | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Наименование | ЛК 70/150-ИУ-З СП |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Строительная высота Н | 1545 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | 50 Гц под дождем | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 2 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Наименование | ЛК 70/150-ИУ-4 СП |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Строительная высота Н | 1695 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | полного грозового импульса | 815 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | 50 Гц под дождем | 485 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 3 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Наименование | ЛК 120/150-ИУ-2 СП |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | 50 Гц под дождем | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Наименование | ЛК 120/150-ИУ-3 СП |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | 50 Гц под дождем | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 5 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Наименование | ЛК 120/150-ИУ-4 СП |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Строительная высота Н | 1730 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | полного грозового импульса | 815 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | 50 Гц под дождем | 485 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 6 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Наименование | ЛК 160/150-ИУ-2 СП** |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Строительная высота Н | 1620 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 7 | Масса | 5,8 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Наименование | ЛК 160/150-ИУ-3 СП** |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Строительная высота Н | 1740 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 8 | Масса | 6,1 | кг | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Наименование | ЛК 160/150-ИУ-4 СП** |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Класс изолятора | 160/150 | кН/кВ | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Строительная высота Н | 1860 | мм | value |  | не более
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
80 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ | 9 | Масса | 6,5 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Наименование | ЛК 70/110-ДУ-2 СП* |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Строительная высота Н | 1275 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | полного грозового импульса | 585 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 1 | Масса | 3,8 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Наименование | ЛК 70/110-ДУ-3 СП |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Строительная высота Н | 1335 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | 50 Гц под дождем | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 2 | Масса | 4,1 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Наименование | ЛК 70/110-ДУ-4 СП |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Строительная высота Н | 1395 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | полного грозового импульса | 610 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | 50 Гц под дождем | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 3 | Масса | 4,6 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Наименование | ЛК 120/110-ДУ-2 СП |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Строительная высота Н | 1280 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Изоляционная высота L | 1070 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Длина пути тока утечки | 2735 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | полного грозового импульса | 585 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 4 | Масса | 4,0 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Наименование | ЛК 120/110-ДУ-3 СП |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Строительная высота Н | 1340 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Изоляционная высота L | 1130 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Длина пути тока утечки | 3165 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | полного грозового импульса | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | 50 Гц под дождем | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 5 | Масса | 4,3 | кг | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Наименование | ЛК 120/110-ДУ-4 СП |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Строительная высота Н | 1400 | мм | value |  | не более
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Изоляционная высота L | 1190 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Длина пути тока утечки | 3990 | мм | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | полного грозового импульса | 610 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 400 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | 50 Гц под дождем | 390 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
82 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ | 6 | Масса | 4,8 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Наименование | ЛК 70/150-ДУ-2 СП* |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Строительная высота Н | 1575 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 1 | Масса | 5,0 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Наименование | ЛК 70/150-ДУ-3 СП |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Строительная высота Н | 1695 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 2 | Масса | 5,3 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Наименование | ЛК 70/150-ДУ-4 СП |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Строительная высота Н | 1815 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 3 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Наименование | ЛК 120/150-ДУ-2 СП |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Изоляционная высота L | 1370 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Длина пути тока утечки | 3460 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | полного грозового импульса | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | 50 Гц под дождем | 450 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 4 | Масса | 5,2 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Наименование | ЛК 120/150-ДУ-3 СП |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Строительная высота Н | 1700 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Изоляционная высота L | 1490 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Длина пути тока утечки | 4235 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | полного грозового импульса | 775 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | 50 Гц под дождем | 475 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 5 | Масса | 5,7 | кг | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Наименование | ЛК 120/150-ДУ-4 СП |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Строительная высота Н | 1820 | мм | value |  | не более
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Изоляционная высота L | 1610 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Длина пути тока утечки | 5350 | мм | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | полного грозового импульса | 800 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
83 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ | 6 | Масса | 5,9 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Наименование | ЛК 70/220-ДУ-2 СП* |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Строительная высота Н | 2235 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Изоляционная высота L мм | 2000 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 1 | Масса | 6,0 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Наименование | ЛК 70/220-ДУ-3 СП |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Строительная высота Н | 2355 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Изоляционная высота L мм | 2120 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 2 | Масса | 6,9 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Наименование | ЛК 70/220-ДУ-4 СП |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Строительная высота Н | 2535 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Изоляционная высота L мм | 2300 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 3 | Масса | 7,7 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Наименование | ЛК 120/220-ДУ-2 СП |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Строительная высота Н | 2240 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Изоляционная высота L мм | 2000 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Длина пути тока утечки | 5060 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | полного грозового импульса | 1150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 4 | Масса | 6,3 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Наименование | ЛК 120/220-ДУ-3 СП |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Строительная высота Н | 2360 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Изоляционная высота L мм | 2120 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Длина пути тока утечки | 6125 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | полного грозового импульса | 1200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 720 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | 50 Гц под дождем | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 5 | Масса | 7,2 | кг | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Наименование | ЛК 120/220-ДУ-4 СП |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Строительная высота Н | 2540 | мм | value |  | не более
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Изоляционная высота L мм | 2300 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Длина пути тока утечки | 7670 | мм | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | полного грозового импульса | 1300 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | 50 Гц под дождем | 730 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
84 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ | 6 | Масса | 8,0 | кг | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Наименование | ЛКМ 70/110-И-2 СП* |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Строительная высота Н | 1345 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Длина пути утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Наименование | ЛКМ 70/110-И-3 СП* |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Строительная высота Н | 1345 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Длина пути утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Наименование | ЛКМ 70/110-И-4 СП |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Строительная высота Н | 1395 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Длина пути утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Наименование | ЛКМ 120/110-И-2 СП* |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Строительная высота Н | 1380 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Длина пути утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Наименование | ЛКМ 120/110-И-3 СП* |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Строительная высота Н | 1380 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Длина пути утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Наименование | ЛКМ 120/110-И-4 СП |  | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Строительная высота Н | 1430 | мм | value |  | не более
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Длина пути утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
85 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Наименование | ЛКМ 70/220-И-2 СП* |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Строительная высота Н | 2175 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Длина пути утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | полного грозового импульса | 1070 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | 50 Гц под дождем | 620 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Наименование | ЛКМ 70/220-И-3 СП* |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Строительная высота Н | 2175 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Длина пути утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | полного грозового импульса | 1070 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | 50 Гц под дождем | 620 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Наименование | ЛКМ 70/220-И-4 СП |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Строительная высота Н | 2475 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Длина пути утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | полного грозового импульса | 1175 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Наименование | ЛКМ 120/220-И-2 СП* |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Строительная высота Н | 2175 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Длина пути утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | полного грозового импульса | 1070 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | 50 Гц под дождем | 620 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Наименование | ЛКМ 120/220-И-3 СП* |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Строительная высота Н | 2175 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Длина пути утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | полного грозового импульса | 1070 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | 50 Гц под дождем | 620 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Наименование | ЛКМ 120/220-И-4 СП |  | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Строительная высота Н | 2475 | мм | value |  | не более
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Длина пути утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | полного грозового импульса | 1175 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | 50 Гц под дождем | 670 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
86 | Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220 | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Наименование | ЛК 70/10-ИГ-6 СП* |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 1 | Масса | 1,25 | кг | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Наименование | ЛК 70/20-ИГ-6 СП |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Строительная высота Н | 480 | мм | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 2 | Масса | 1,56 | кг | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Наименование | ЛК 120/10-ИГ-6 СП |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Строительная высота Н | 380 | мм | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 3 | Масса | 1,37 | кг | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Наименование | ЛК 120/20-ИГ-6 СП |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
87 | Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ | 4 | Масса | 1,75 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Наименование | ЛК 70/110-ГУ-5 СП* |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Строительная высота Н | 1295 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Изоляционная высота L | 1080 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Длина пути тока утечки | 3340 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | полного грозового импульса | 630 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | 50 Гц под дождем | 330 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 1 | Масса | 3,2 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Наименование | ЛК 70/110-ГУ-6 СП |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Строительная высота Н | 1445 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Изоляционная высота L | 1230 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Длина пути тока утечки | 3780 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | полного грозового импульса | 690 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | 50 Гц под дождем | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 2 | Масса | 3,2 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Наименование | ЛК 70/150-ГУ-5 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Строительная высота Н | 1845 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Изоляционная высота L | 1630 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Длина пути тока утечки | 4960 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | полного грозового импульса | 890 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 570 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | 50 Гц под дождем | 530 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 3 | Масса | 5,6 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Наименование | ЛК 70/150-ГУ-6 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Строительная высота Н | 1945 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Изоляционная высота L | 1730 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Длина пути тока утечки | 5255 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | полного грозового импульса | 950 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | 50 Гц под дождем | 560 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 4 | Масса | 5,6 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Наименование | ЛК 70/220-ГУ-5 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Строительная высота Н | 2495 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Изоляционная высота L | 2280 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Длина пути тока утечки | 6880 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | полного грозового импульса | 1250 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | 50 Гц под дождем | 715 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 5 | Масса | 6,3 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Наименование | ЛК 70/220-ГУ-6 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Строительная высота Н | 2645 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Изоляционная высота L | 2430 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Длина пути тока утечки | 7325 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | полного грозового импульса | 1330 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 790 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | 50 Гц под дождем | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 6 | Масса | 6,3 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Наименование | ЛК 120/110-ГУ-5 СП |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Строительная высота Н | 1330 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Изоляционная высота L | 1080 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Длина пути тока утечки | 3340 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | полного грозового импульса | 630 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | 50 Гц под дождем | 330 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 7 | Масса | 3,5 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Наименование | ЛК 120/110-ГУ-6 СП |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Строительная высота Н | 1480 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Изоляционная высота L | 1230 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Длина пути тока утечки | 3780 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | полного грозового импульса | 690 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | 50 Гц под дождем | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 8 | Масса | 3,5 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Наименование | ЛК 120/150-ГУ-5 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Строительная высота Н | 1880 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Изоляционная высота L | 1630 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Длина пути тока утечки | 4960 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | полного грозового импульса | 890 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 570 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | 50 Гц под дождем | 530 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 9 | Масса | 6,5 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Наименование | ЛК 120/150-ГУ-6 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Строительная высота Н | 1980 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Изоляционная высота L | 1730 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Длина пути тока утечки | 5255 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | полного грозового импульса | 950 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 600 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | 50 Гц под дождем | 560 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 10 | Масса | 6,5 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Наименование | ЛК 120/220-ГУ-5 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Строительная высота Н | 2530 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Изоляционная высота L | 2250 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Длина пути тока утечки | 6880 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | полного грозового импульса | 1250 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 750 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | 50 Гц под дождем | 715 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 11 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Наименование | ЛК 120/220-ГУ-6 СП** |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Строительная высота Н | 2680 | мм | value |  | не более
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Изоляционная высота L | 2400 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Длина пути тока утечки | 7325 | мм | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | полного грозового импульса | 1330 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 790 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | 50 Гц под дождем | 760 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | > IV |  | value
89 | Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ | 12 | Масса | 6,8 | кг | value |  | не более
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-180/350-S СП* |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Н | 305(330) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | L | 185 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | U | 180 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Uс | 95 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Uм | 60 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Lу | 350 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | S** | 40, 65, 90 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 1 | Масса | 1,80(2,10) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-180/410-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Н | 305(330) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | L | 185 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | U | 180 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Uс | 95 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Uм | 60 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Lу | 410 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | S** | 40, 65, 90 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 2 | Масса | 1,85(2,15) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-225/550-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Н | 355(380) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | L | 235 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | U | 225 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Uс | 115 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Uм | 70 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Lу | 550 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | S** | 40, 65, 90, 115, 140 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 3 | Масса | 1,95(2,25) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-250/700-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Н | 405(430) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | L | 285 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | U | 250 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Uс | 125 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Uм | 95 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Lу | 700 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | S** | 40, 65, 90, 115, 140, 165 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 4 | Масса | 2,00(2,30) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-270/740-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Н | 430(455) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | L | 310 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | U | 270 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Uс | 130 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Uм | 100 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Lу | 740 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | S** | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 5 | Масса | 2,20(2,50) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-310/1000-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Н | 505(530) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | L | 385 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | U | 310 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Uс | 145 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Uм | 120 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Lу | 1000 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | S** | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 6 | Масса | 2,30(2,60) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-325/1150-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Н | 555(580) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | L | 435 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | U | 325 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Uс | 160 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Uм | 135 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Lу | 1150 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | S** | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 7 | Масса | 2,50(2,80) | кг | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Тип изолятора | ЛКГ 70(120)-340/1300-S СП |  | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Н | 605(630) | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | L | 485 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | U | 340 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Uс | 180 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Uм | 150 | кВ | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Lу | 1300 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | S** | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290, 315, 340 | мм | value
90 | ЛКГ 70(120) | 8 | Масса | 2,60(2,90) | кг | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Наименование | ЛКП 70/10-И-3 СП* |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Строительная высота Н | 305 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Длина пути тока утечки | 360 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Наименование | ЛКП 70/10-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Строительная высота Н | 305 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Наименование | ЛКП 70/10-ИГ-6 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Строительная высота Н | 355 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Наименование | ЛКП 70/20-И-2 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Строительная высота Н | 405 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Изоляционная высота L | 285 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Наименование | ЛКП 70/20-И-3 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Длина пути тока утечки | 715 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Наименование | ЛКП 70/20-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Наименование | ЛКП 70/20-ИГ-6 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Строительная высота Н | 480 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Наименование | ЛКП 70/35-И-2 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Длина пути тока утечки | 895 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Наименование | ЛКП 70/35-И-3 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Наименование | ЛКП 70/35-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Строительная высота Н | 605 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Изоляционная высота L | 485 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | полного грозового импульса | 340 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | 50 Гц под дождем | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Наименование | ЛКП 120/10-И-3 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Длина пути тока утечки | 360 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Наименование | ЛКП 120/10-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Строительная высота Н | 330 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Изоляционная высота L | 185 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Длина пути тока утечки | 420 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | полного грозового импульса | 170 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | 50 Гц под дождем | 55 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Наименование | ЛКП 120/10-ИГ-6 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Строительная высота Н | 380 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Изоляционная высота L | 235 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Длина пути тока утечки | 565 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 13 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Наименование | ЛКП 120/20-И-2 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Строительная высота Н | 430 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Изоляционная высота L | 285 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Длина пути тока утечки | 710 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 14 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Наименование | ЛКП 120/20-И-3 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Строительная высота Н | 455 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Длина пути тока утечки | 715 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 15 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Наименование | ЛКП 120/20-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Строительная высота Н | 455 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Изоляционная высота L | 310 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Длина пути тока утечки | 800 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | полного грозового импульса | 215 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | 50 Гц в сухом состоянии | 105 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | 50 Гц под дождем | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 16 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Наименование | ЛКП 120/20-ИГ-6 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Строительная высота Н | 505 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Изоляционная высота L | 360 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Длина пути тока утечки | 880 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | полного грозового импульса | 275 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | 50 Гц в сухом состоянии | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 17 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Наименование | ЛКП 120/35-И-2 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Строительная высота Н | 530 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Длина пути тока утечки | 895 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 18 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Наименование | ЛКП 120/35-И-3 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Строительная высота Н | 530 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Изоляционная высота L | 385 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Длина пути тока утечки | 1020 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | полного грозового импульса | 295 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | 50 Гц под дождем | 115 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 19 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Наименование | ЛКП 120/35-И-4 СП |  | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Строительная высота Н | 630 | мм | value |  | не более
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Изоляционная высота L | 485 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Длина пути тока утечки | 1350 | мм | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | полного грозового импульса | 340 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | 50 Гц под дождем | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
91 | Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует) | 20 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Наименование | ЛКП 70/110-И-2 СП* |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Строительная высота Н | 1205 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Наименование | ЛКП 70/110-И-3 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Строительная высота Н | 1205 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Наименование | ЛКП 70/110-И-4 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Строительная высота Н | 1245 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Наименование | ЛКП 70/110-ИГ-5 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Строительная высота Н | 1305 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Изоляционная высота L | 1080 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Длина пути тока утечки | 3340 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | полного грозового импульса | 630 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | 50 Гц под дождем | 330 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Наименование | ЛКП 70/110-ИГ-6 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Класс изолятора | 70/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Строительная высота Н | 1455 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Изоляционная высота L | 1230 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Длина пути тока утечки | 3780 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | полного грозового импульса | 690 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | 50 Гц под дождем | 380 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Наименование | ЛКП 70/150-И-2 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Строительная высота Н | 1555 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Наименование | ЛКП 70/150-И-3 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Строительная высота Н | 1555 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Наименование | ЛКП 70/150-И-4 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Строительная высота Н | 1705 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Наименование | ЛКП 70/150-ИГ-5 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Строительная высота Н | 1855 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Изоляционная высота L | 1630 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Длина пути тока утечки | 4960 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | полного грозового импульса | 890 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 570 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | 50 Гц под дождем | 530 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Наименование | ЛКП 70/150-ИГ-6 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Класс изолятора | 70/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Строительная высота Н | 1955 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Изоляционная высота L | 1730 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Длина пути тока утечки | 5255 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | полного грозового импульса | 950 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 600 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | 50 Гц под дождем | 560 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Наименование | ЛКП 70/220-И-2 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Строительная высота Н | 2055 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Наименование | ЛКП 70/220-И-3 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Строительная высота Н | 2055 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Наименование | ЛКП 70/220-И-4 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Строительная высота Н | 2355 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 13 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Наименование | ЛКП 70/220-ИГ-5 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Строительная высота Н | 2505 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Изоляционная высота L | 2250 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Длина пути тока утечки | 6880 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | полного грозового импульса | 1250 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | 50 Гц в сухом состоянии | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | 50 Гц под дождем | 715 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 14 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Наименование | ЛКП 70/220-ИГ-6 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Класс изолятора | 70/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Строительная высота Н | 2655 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Изоляционная высота L | 2400 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Длина пути тока утечки | 7325 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | полного грозового импульса | 1330 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | 50 Гц в сухом состоянии | 790 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | 50 Гц под дождем | 760 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 15 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Наименование | ЛКП 120/110-И-2 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Длина пути тока утечки | 2610 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 16 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Наименование | ЛКП 120/110-И-3 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Строительная высота Н | 1230 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Изоляционная высота L | 1000 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Длина пути тока утечки | 2790 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 17 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Наименование | ЛКП 120/110-И-4 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Строительная высота Н | 1280 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Изоляционная высота L | 1030 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Длина пути тока утечки | 3205 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | полного грозового импульса | 575 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | 50 Гц в сухом состоянии | 335 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | 50 Гц под дождем | 305 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 18 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Наименование | ЛКП 120/110-ИГ-5 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Строительная высота Н | 1330 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Изоляционная высота L | 1080 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Длина пути тока утечки | 3340 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | полного грозового импульса | 630 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | 50 Гц в сухом состоянии | 370 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | 50 Гц под дождем | 330 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 19 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Наименование | ЛКП 120/110-ИГ-6 СП |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Класс изолятора | 120/110 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 300** | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Строительная высота Н | 1480 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Изоляционная высота L | 1230 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Длина пути тока утечки | 3780 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | полного грозового импульса | 690 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | 50 Гц под дождем | 380 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 20 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Наименование | ЛКП 120/150-И-2 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Длина пути тока утечки | 3480 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 21 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Наименование | ЛКП 120/150-И-3 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Строительная высота Н | 1580 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Изоляционная высота L | 1330 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Длина пути тока утечки | 4080 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | полного грозового импульса | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | 50 Гц в сухом состоянии | 430 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | 50 Гц под дождем | 400 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 22 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Наименование | ЛКП 120/150-И-4 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Строительная высота Н | 1630 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Изоляционная высота L | 1480 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Длина пути тока утечки | 4520 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | полного грозового импульса | 815 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | 50 Гц в сухом состоянии | 520 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | 50 Гц под дождем | 485 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 23 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Наименование | ЛКП 120/150-ИГ-5 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Строительная высота Н | 1880 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Изоляционная высота L | 1630 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Длина пути тока утечки | 4960 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | полного грозового импульса | 890 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | 50 Гц в сухом состоянии | 570 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | 50 Гц под дождем | 530 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 24 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Наименование | ЛКП 120/150-ИГ-6 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Класс изолятора | 120/150 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Строительная высота Н | 1980 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Изоляционная высота L | 1730 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Длина пути тока утечки | 5255 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | полного грозового импульса | 950 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | 50 Гц в сухом состоянии | 600 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | 50 Гц под дождем | 560 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 150 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 25 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Наименование | ЛКП 120/220-И-2 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Строительная высота Н | 2080 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Длина пути тока утечки | 4720 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 26 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Наименование | ЛКП 120/220-И-3 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Строительная высота Н | 2080 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Изоляционная высота L | 1800 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Длина пути тока утечки | 5550 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | полного грозового импульса | 1070 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | 50 Гц в сухом состоянии | 655 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | 50 Гц под дождем | 620 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 27 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Наименование | ЛКП 120/220-И-4 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Строительная высота Н | 2380 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Изоляционная высота L | 2100 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Длина пути тока утечки | 6440 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | полного грозового импульса | 1175 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | 50 Гц в сухом состоянии | 700 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | 50 Гц под дождем | 670 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 28 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Наименование | ЛКП 120/220-ИГ-5 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Строительная высота Н | 2530 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Изоляционная высота L | 2250 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Длина пути тока утечки | 6880 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | полного грозового импульса | 1250 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | 50 Гц в сухом состоянии | 750 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | 50 Гц под дождем | 715 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 40 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 29 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Наименование | ЛКП 120/220-ИГ-6 СП*** |  | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Класс изолятора | 120/220 | кН/кВ | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Диаметр птицезащитного экрана, D | 470 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Строительная высота Н | 2680 | мм | value |  | не более
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Изоляционная высота L | 2400 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Длина пути тока утечки | 7325 | мм | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | полного грозового импульса | 1330 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | 50 Гц в сухом состоянии | 790 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | 50 Гц под дождем | 760 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 50 | мкСм | value
92 | ЛКП — технические характеристики | 30 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | ≥IV |  | value
93 |  | 1 | Наименование | ЛКПн 70/10-И-4 СП* |  | value
93 |  | 1 | Класс изолятора | 70/10 | кН/кВ | value
93 |  | 1 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
93 |  | 1 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 1 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 1 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 1 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 1 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
93 |  | 2 | Наименование | ЛКПн 70/20-И-4 СП |  | value
93 |  | 2 | Класс изолятора | 70/20 | кН/кВ | value
93 |  | 2 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
93 |  | 2 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 2 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 2 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 2 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 2 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
93 |  | 3 | Наименование | ЛКПн 70/35-И-4 СП |  | value
93 |  | 3 | Класс изолятора | 70/35 | кН/кВ | value
93 |  | 3 | Строительная высота Н | 755 | мм | value |  | не более
93 |  | 3 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 3 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 3 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 3 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 3 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
93 |  | 4 | Наименование | ЛКПн 120/10-И-4 СП |  | value
93 |  | 4 | Класс изолятора | 120/10 | кН/кВ | value
93 |  | 4 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
93 |  | 4 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 4 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 4 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 4 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 4 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
93 |  | 5 | Наименование | ЛКПн 120/20-И-4 СП |  | value
93 |  | 5 | Класс изолятора | 120/20 | кН/кВ | value
93 |  | 5 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
93 |  | 5 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 5 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 5 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 5 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 5 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
93 |  | 6 | Наименование | ЛКПн 120/35-И-4 СП |  | value
93 |  | 6 | Класс изолятора | 120/35 | кН/кВ | value
93 |  | 6 | Строительная высота Н | 790 | мм | value |  | не более
93 |  | 6 | Изоляционная высота L | 735 | мм | value |  | не менее
93 |  | 6 | Длина пути тока утечки | 1485 | мм | value |  | не менее
93 |  | 6 | полного грозового импульса | 380 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 6 | 50 Гц под дождем | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
93 |  | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 90 | кВ | value |  | не менее
93 |  | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
93 |  | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
93 |  | 6 | Масса | 4,5 | кг | value |  | не более
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 1 | Плашечные зажимы | Р – 8,4÷11,4 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 1 | Зажимы «лодочка» | П1 – 6,4÷12,6 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 2 | Плашечные зажимы | Р1 – 13,0÷15,8 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 2 | Зажимы «лодочка» | П2 – 13,5÷19,6 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 3 | Плашечные зажимы | Р2 – 16,8÷19,8 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 3 | Зажимы «лодочка» | П3 – 18÷28,0 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 4 | Плашечные зажимы |  |  | blank | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 4 | Зажимы «лодочка» | П4 – 13÷40,0 |  | value | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 5 | Плашечные зажимы |  |  | blank | Диапазон диаметров проводов
95 | Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка» | 5 | Зажимы «лодочка» | Без обозначения – 13,5÷29,1 |  | value | Диапазон диаметров проводов
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Наименование | РМИ 60/110-H-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 1070 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Длина пути утечки, Lу, мм | 5650 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 1 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷29,1 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Наименование | РМИ 60/110-H-П4-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 1070 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Длина пути утечки, Lу, мм | 5650 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 2 | Диаметр провода D*, мм | 13÷40 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Наименование | РМИ 100/110-H-П4-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 1070 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Длина пути утечки, Lу, мм | 5650 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 3 | Диаметр провода D*, мм | 13÷40 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Наименование | РМИ 30/110-H-П2-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Рис. | 2 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 1070 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Длина пути утечки, Lу, мм | 5650 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 4 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Наименование | РМИ 30/110-H-П3-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Рис. | 2 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 1070 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Длина пути утечки, Lу, мм | 5650 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 5 | Диаметр провода D*, мм | 18÷28 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Наименование | РМИ 60/220-H-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 2030 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Длина пути утечки, Lу, мм | 11100 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 6 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷29,1 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Наименование | РМИ 60/220-H-П4-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 2030 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Длина пути утечки, Lу, мм | 11100 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 7 | Диаметр провода D*, мм | 13÷40 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Наименование | РМИ 100/220-H-П4-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Рис. | 1 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 2030 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Длина пути утечки, Lу, мм | 11100 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 8 | Диаметр провода D*, мм | 13÷40 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Наименование | РМИ 30/220-H-П2-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Рис. | 2 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 2030 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Длина пути утечки, Lу, мм | 11100 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 9 | Диаметр провода D*, мм | 13,5÷19,6 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Наименование | РМИ 30/220-H-П3-4 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Рис. | 2 |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Минимальная строительная длина, Н**, мм | 2800 | мм | value |  | минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Минимальная изоляционная длина, L, мм | 2030 | мм | value |  | минимальная
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Длина пути утечки, Lу, мм | 11100 | мм | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | СЗ по ГОСТ 9920 | IV |  | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | 1 | кН | value
98 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ | 10 | Диаметр провода D*, мм | 18÷28 | мм | value |  | * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Наименование | РМИД 25/10-Н-П1-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Минимальная строительная длина, Н | 950 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Изоляционная длина, L | – | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Длина пути тока утечки | 730 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 1 | Диаметр провода D | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Наименование | РМИД 25/20-Н-П1-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Минимальная строительная длина, Н | 1270 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Изоляционная длина, L | 370 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Длина пути тока утечки | 1400 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 2 | Диаметр провода D | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Наименование | РМИД 25/35-Н-П1-2 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Минимальная строительная длина, Н | 1270 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Изоляционная длина, L | 370 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Длина пути тока утечки | 1400 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 3 | Диаметр провода D | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Наименование | РМИД 25/35-Н-П1-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Минимальная строительная длина, Н | 1450 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Изоляционная длина, L | 770 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Длина пути тока утечки | 2340 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 4 | Диаметр провода D | 6,4÷12,6 –П1 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Наименование | РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Минимальная строительная длина, Н | 950 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Изоляционная длина, L | – | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Длина пути тока утечки | 730 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 5 | Диаметр провода D | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Наименование | РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Минимальная строительная длина, Н | 1270 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Изоляционная длина, L | 370 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Длина пути тока утечки | 1400 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 6 | Диаметр провода D | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Наименование | РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Минимальная строительная длина, Н | 1270 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Изоляционная длина, L | 370 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Длина пути тока утечки | 1400 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 7 | Диаметр провода D | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | *
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Наименование | РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 |  | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Минимальная строительная длина, Н | 1450 | мм | value |  | **
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Изоляционная длина, L | 770 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Длина пути тока утечки | 2340 | мм | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1,0 | кН | value
99 | РМИД на напряжение 10-35 кВ | 8 | Диаметр провода D | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3 | мм | value |  | *
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Наименование | РМИД 60/110-H-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Минимальная строительная длина, Н** | 3200 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Минимальная изоляционная длина, L | 2750 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Длина пути утечки, Lу | 5550 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 1 | Диаметр провода D* | 13,5÷29,1 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Наименование | РМИД 60/110-H-П4-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Минимальная строительная длина, Н** | 3200 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Минимальная изоляционная длина, L | 2750 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Длина пути утечки, Lу | 5550 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 2 | Диаметр провода D* | 13÷40 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Наименование | РМИД 100/110-H-П4-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Минимальная строительная длина, Н** | 3200 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Минимальная изоляционная длина, L | 2750 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Длина пути утечки, Lу | 5550 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 3 | Диаметр провода D* | 13÷40 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Наименование | РМИД 30/110-H-П2-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Рис. | 2 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Минимальная строительная длина, Н** | 3200 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Минимальная изоляционная длина, L | 2750 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Длина пути утечки, Lу | 5550 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 4 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Наименование | РМИД 30/110-H-П3-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Рис. | 2 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Минимальная строительная длина, Н** | 3200 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Минимальная изоляционная длина, L | 2750 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Длина пути утечки, Lу | 5550 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 5 | Диаметр провода D* | 18÷28 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Наименование | РМИД 60/220-H-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Минимальная строительная длина, Н** | 5300 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Минимальная изоляционная длина, L | 4850 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Длина пути утечки, Lу | 11130 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 6 | Диаметр провода D* | 13,5÷29,1 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Наименование | РМИД 60/220-H-П4-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Минимальная строительная длина, Н** | 5300 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Минимальная изоляционная длина, L | 4850 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Длина пути утечки, Lу | 11130 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 7 | Диаметр провода D* | 13÷40 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Наименование | РМИД 100/220-H-П4-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Рис. | 1 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Минимальная строительная длина, Н** | 5300 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Минимальная изоляционная длина, L | 4850 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Длина пути утечки, Lу | 11130 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 8 | Диаметр провода D* | 13÷40 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Наименование | РМИД 30/220-H-П2-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Рис. | 2 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Минимальная строительная длина, Н** | 5300 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Минимальная изоляционная длина, L | 4850 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Длина пути утечки, Lу | 11130 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 9 | Диаметр провода D* | 13,5÷19,6 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Наименование | РМИД 30/220-H-П3-4 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Рис. | 2 |  | value
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Минимальная строительная длина, Н** | 5300 | мм | value |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Минимальная изоляционная длина, L | 4850 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Длина пути утечки, Lу | 11130 | мм | value
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
100 | РМИД — технические характеристики | 10 | Диаметр провода D* | 18÷28 | мм | value |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Наименование | РМИД 60/330-H-2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Рис. | 1 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Минимальная строительная длина, Н** | 6500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Минимальная изоляционная длина, L | 5900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Длина пути утечки, Lу | 10900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 1 | Диаметр провода D* | 13,5÷31,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Наименование | РМИД 60/330-H-П4-2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Рис. | 1 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Минимальная строительная длина, Н** | 6500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Минимальная изоляционная длина, L | 5900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Длина пути утечки, Lу | 10900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 2 | Диаметр провода D* | 13÷40,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Наименование | РМИД 60/330-H-4 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Рис. | 1 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Минимальная строительная длина, Н** | 6500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Минимальная изоляционная длина, L | 5900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Длина пути утечки, Lу | 16000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 3 | Диаметр провода D* | 13,5÷31,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Наименование | РМИД 60/330-H-П4-4 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Рис. | 1 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Минимальная строительная длина, Н** | 6500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Минимальная изоляционная длина, L | 5900 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Длина пути утечки, Lу | 16000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 4 | Диаметр провода D* | 13÷40,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Наименование | РМИД 60/500-H-2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Рис. | 2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Минимальная строительная длина, Н** | 7000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Минимальная изоляционная длина, L | 6350 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Длина пути утечки, Lу | 16500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 5 | Диаметр провода D* | 13,5÷31,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Наименование | РМИД 60/500-H-П4-2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Рис. | 2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Минимальная строительная длина, Н** | 7000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Минимальная изоляционная длина, L | 6350 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Длина пути утечки, Lу | 16500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 6 | Диаметр провода D* | 13÷40,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Наименование | РМИД 60/500-H-3 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Рис. | 2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Минимальная строительная длина, Н** | 10000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Минимальная изоляционная длина, L | 9350 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Длина пути утечки, Lу | 19500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 7 | Диаметр провода D* | 13,5÷31,0 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Наименование | РМИД 60/500-H-П4-3 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Рис. | 2 |  | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Минимальная строительная длина, Н** | 10000 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Минимальная изоляционная длина, L | 9350 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Длина пути утечки, Lу | 19500 | мм | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие | 1 | кН | value
101 | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ | 8 | Диаметр провода D* | 13÷40,0 | мм | value
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Наименование | ОСК 16-3-4 |  | value
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 16 | кН | value
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Изоляционная высота L | 112 | мм | value
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Длина пути утечки | 220 | мм | value |  | не менее
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | грозового импульса | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | 50 Гц под дождем | 28 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 8 | кВ | value |  | не менее
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
104 | Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 16-3-А-4 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Рис. | 1 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Строительная высота | 120 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Верхний фланец D1 | М20 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Нижний фланец D2 | М20 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 16-3-А01-4 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Рис. | 2 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Строительная высота | 120 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Верхний фланец D1 | М10 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Нижний фланец D2 | М20 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 16-3-А02-4 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Рис. | 1 |  | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Строительная высота | 120 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Верхний фланец D1 | М16 | мм | value
104 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Нижний фланец D2 | М16 | мм | value
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Наименование | ОСК 3-10-2 |  | value
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 3 | кН | value
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Изоляционная высота L | 120 | мм | value
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Длина пути утечки | 300 | мм | value |  | не менее
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | грозового импульса | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | 50 Гц под дождем | 30 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
105 | Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Наименование | ОСК 20-10-4 |  | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН·м | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Строительная высота Н | 284 | мм | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Изоляционная высота L | 160 | мм | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Длина пути утечки | 460 | мм | value |  | не менее
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Выдерживаемое напряжение | 85 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ | грозового импульса
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Выдерживаемое напряжение | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ | 50 Гц в сухом состоянии
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Выдерживаемое напряжение | 30 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ | 50 Гц под дождем
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
107 | Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
108 |  | 1 | Наименование | ОСК 20-10-А-4 |  | value
108 |  | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
108 |  | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН·м | value
108 |  | 1 | Строительная высота Н | 210 | мм | value
108 |  | 1 | Изоляционная высота L | 160 | мм | value
108 |  | 1 | Длина пути утечки | 460 | мм | value |  | не менее
108 |  | 1 | грозового импульса | 85 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 1 | 50 Гц под дождем | 30 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
108 |  | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
108 |  | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
108 |  | 2 | Наименование | ОСК 20-10-Б-4 |  | value
108 |  | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
108 |  | 2 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН·м | value
108 |  | 2 | Строительная высота Н | 280 | мм | value
108 |  | 2 | Изоляционная высота L | 208 | мм | value
108 |  | 2 | Длина пути утечки | 650 | мм | value |  | не менее
108 |  | 2 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 2 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
108 |  | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
108 |  | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
108 |  | 3 | Наименование | ОСК 20-10-В-4 |  | value
108 |  | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
108 |  | 3 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН·м | value
108 |  | 3 | Строительная высота Н | 285 | мм | value
108 |  | 3 | Изоляционная высота L | 208 | мм | value
108 |  | 3 | Длина пути утечки | 650 | мм | value |  | не менее
108 |  | 3 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
108 |  | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
108 |  | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
108 |  | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 20-10-А-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | H | 210 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø120 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | Ø120 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 20-10-А01-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | H | 210 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 20-10-Б-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | H | 280 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4M16 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 20-10-Б01-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | H | 280 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 20-10-В-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 20-10-В01-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ОСК 20-10-В02-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d1 | 4Ø15 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ОСК 20-10-В03-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | Ø120 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d1 | 4Ø15 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 | Ø120 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ОСК 20-10-В04-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 | Ø120 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 | Ø120 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ОСК 20-10-В05-4 |  | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | H | 285 | мм | value
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
108 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d2 | 4M12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-01-1, ОСК 8-10-А01-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-02-1, ОСК 8-10-А02-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-03-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | 23 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-04-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-05-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-06-1, ОСК 8-10-А06-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-07-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 | 18 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-08-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-09-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-10-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-11-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Н | 120 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-011-1, ОСК 8-10-А011-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-021-1, ОСК 8-10-А021-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-031-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D1 | 23 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-041-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-051-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-061-1, ОСК 8-10-А061-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-071-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D2 | 18 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-081-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-091-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-101-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-111-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Н | 124 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-012-1, ОСК 8-10-А012-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-022-1, ОСК 8-10-А022-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-032-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D1 | 23 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-042-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-052-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-062-1, ОСК 8-10-А062-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D2 | 30 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-072-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D2 | 18 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d | 2 отв. М8 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-082-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D1 | 30 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d | 1 отв. М16 2 отв. М8 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d | 1 отв. М16 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-092-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-102-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D2 | 23 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d | 2 отв. М10 | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Обозначение изолятора | ОСК 8-10-112-1 |  | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Н | 130 | мм | value
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D1 | – | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d | 1 отв. М10 | мм | value | Верхний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D2 | – | мм | value | Нижний фланец
110 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d | 1 отв. М12 | мм | value | Нижний фланец
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Наименование | ОСК 4-20-А-2 |  | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 4 | кН | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 0,2 | кН•м | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Строительная высота Н | 350 | мм | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Изоляционная высота L | 295 | мм | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Длина пути тока утечки | 630 | мм | value |  | не менее
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | полного грозового импульса | 190 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 150 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | 50 Гц под дождем | 110 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
111 | Технические характеристики изоляторов ОСК | 1 | Масса | 2,5 | кг | value |  | не более
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Обозначение изолятора | ОСК 4-20-А-2 |  | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 2 отв. М10 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D | 50 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 2 отв. М10 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Обозначение изолятора | ОСК 4-20-А01-2 |  | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 2 отв. М12 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D | 50 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 2 отв. М12 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Обозначение изолятора | ОСК 4-20-А02-2 |  | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 2 отв. М10 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D | 70 | мм | value
111 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 2 отв. М12 | мм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Наименование | ОСК 10-20-А-2 |  | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 10 | кН | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН·м | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Строительная высота Н | 280 | мм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Изоляционная высота L | 208 | мм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Длина пути утечки | 650 | мм | value |  | не менее
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Наименование | ОСК 20-20-А-2 |  | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН·м | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Строительная высота Н | 280 | мм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Изоляционная высота L | 208 | мм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Длина пути утечки | 650 | мм | value |  | не менее
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
112 | Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 10-20-A-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4M16 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 10-20-A01-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4Ø15 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 10-20-A02-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 20-20-A-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4M16 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 20-20-A01-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4Ø15 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 20-20-A02-2 |  | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | H | 280 | мм | value
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4M12 | мм | value | Верхний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
112 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4Ø15 | мм | value | Нижний фланец
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Наименование | ОСК 3-35-А-2 |  | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 3 | кН | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 0,2 | Н·м | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Строительная высота Н | 440 | мм | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Изоляционная высота L | 375 | мм | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Длина пути утечки | 1050 | мм | value |  | не менее
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | грозового импульса | 225 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 180 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | 50 Гц под дождем | 135 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
115 | Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 8-35-А-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4Ø14 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 8-35-А01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 8-35-А02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 8-35-А03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 8-35-Б-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 8-35-Б01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ОСК 8-35-Б02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ОСК 8-35-Б03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ОСК 8-35-Б04-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ОСК 8-35-Б05-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Наименование | ОСК 8-35-Б06-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Наименование | ОСК 8-35-Д-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | H | 420 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Наименование | ОСК 8-35-Е-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | H | 423 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Наименование | ОСК 8-35-В02-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Наименование | ОСК 8-35-В03-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Наименование | ОСК 8-35-Г04-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | H | 500 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D1 | Ø225(□160) | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D2 | Ø225(□160) | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Наименование | ОСК 10-35-А-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d2 | 4Ø14 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Наименование | ОСК 10-35-А01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Наименование | ОСК 10-35-А02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Наименование | ОСК 10-35-А03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Наименование | ОСК 10-35-Б-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Наименование | ОСК 10-35-Б01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Наименование | ОСК 10-35-Б02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Наименование | ОСК 10-35-Б03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Наименование | ОСК 10-35-Б04-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Наименование | ОСК 10-35-Б05-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Наименование | ОСК 10-35-Б06-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Наименование | ОСК 10-35-Д-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | H | 420 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Наименование | ОСК 10-35-Е-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | H | 423 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Наименование | ОСК 10-35-В02-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Наименование | ОСК 10-35-В03-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Наименование | ОСК 10-35-Г04-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | H | 500 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D1 | Ø225(□160) | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D2 | Ø225(□160) | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Наименование | ОСК 12,5-35-А-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d2 | 4Ø14 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Наименование | ОСК 12,5-35-А01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Наименование | ОСК 12,5-35-А02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Наименование | ОСК 12,5-35-А03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | H | 400 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б01-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б02-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б03-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б04-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б05-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б06-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | H | 440 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | Наименование | ОСК 12,5-35-Д-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | H | 420 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | Наименование | ОСК 12,5-35-Е-2 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | H | 423 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | Наименование | ОСК 12,5-35-В02-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | Наименование | ОСК 12,5-35-В03-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | H | 475 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | D1 | Ø76 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | D2 | Ø76 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | Наименование | ОСК 12,5-35-Г04-3 |  | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | H | 500 | мм | value
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | D1 | Ø225(□160) | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | D2 | Ø225(□160) | мм | value | Нижний фланец
117 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 |  | 1 | Наименование | ОСК 12,5-35-А-3 |  | value
119 |  | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
119 |  | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН•м | value
119 |  | 1 | Строительная высота Н | 400 | мм | value |  | не более
119 |  | 1 | Изоляционная высота L | 346 | мм | value |  | не менее
119 |  | 1 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
119 |  | 1 | полного грозового импульса | 200 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 1 | 50 Гц под дождем | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
119 |  | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
119 |  | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
119 |  | 1 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
119 |  | 2 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б-3 |  | value
119 |  | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
119 |  | 2 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН•м | value
119 |  | 2 | Строительная высота Н | 440 | мм | value |  | не более
119 |  | 2 | Изоляционная высота L | 346 | мм | value |  | не менее
119 |  | 2 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
119 |  | 2 | полного грозового импульса | 200 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 2 | 50 Гц под дождем | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
119 |  | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
119 |  | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
119 |  | 2 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
119 |  | 3 | Наименование | ОСК 16-35-А-3 |  | value
119 |  | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 16,0 | кН | value
119 |  | 3 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН•м | value
119 |  | 3 | Строительная высота Н | 400 | мм | value |  | не более
119 |  | 3 | Изоляционная высота L | 346 | мм | value |  | не менее
119 |  | 3 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
119 |  | 3 | полного грозового импульса | 200 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 3 | 50 Гц под дождем | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
119 |  | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
119 |  | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
119 |  | 3 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
119 |  | 4 | Наименование | ОСК 16-35-Б-3 |  | value
119 |  | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 16,0 | кН | value
119 |  | 4 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 1,0 | кН•м | value
119 |  | 4 | Строительная высота Н | 440 | мм | value |  | не более
119 |  | 4 | Изоляционная высота L | 346 | мм | value |  | не менее
119 |  | 4 | Длина пути тока утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
119 |  | 4 | полного грозового импульса | 200 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 4 | 50 Гц под дождем | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
119 |  | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
119 |  | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
119 |  | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
119 |  | 4 | Масса | 6,2 | кг | value |  | не более
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 12,5-35-А-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 12,5-35-А01-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 12,5-35-А02-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 12,5-35-А03-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б01-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б02-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б03-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б04-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б05-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Наименование | ОСК 12,5-35-Б06-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Наименование | ОСК 16-35-А-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Наименование | ОСК 16-35-А01-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Наименование | ОСК 16-35-А02-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Наименование | ОСК 16-35-А03-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Н | 400 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Наименование | ОСК 16-35-Б-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Наименование | ОСК 16-35-Б01-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Наименование | ОСК 16-35-Б02-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Наименование | ОСК 16-35-Б03-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Наименование | ОСК 16-35-Б04-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d2 | 4М12 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Наименование | ОСК 16-35-Б05-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Наименование | ОСК 16-35-Б06-3 |  | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Н | 440 | мм | value
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d1 | 4Ø13 | мм | value | Верхний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
119 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d2 | 4Ø13 | мм | value | Нижний фланец
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Наименование | ОСК 6-110-А-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Строительная высота Н | 1020 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 1 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Наименование | ОСК 6-110-Б-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Строительная высота Н | 1050 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 2 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Наименование | ОСК 6-110-В-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Строительная высота Н | 1100 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Изоляционная высота L | 960 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Длина пути тока утечки | 2900 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 3 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Наименование | ОСК 6-110-Г-3 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Строительная высота Н | 1220 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Изоляционная высота L | 1060 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Длина пути тока утечки | 3200 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | полного грозового импульса | 590 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 410 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 4 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Наименование | ОСК 8-110-А-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Строительная высота Н | 1020 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 5 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Наименование | ОСК 8-110-Б-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Строительная высота Н | 1050 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 6 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Наименование | ОСК 8-110-В-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Строительная высота Н | 1100 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Изоляционная высота L | 960 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Длина пути тока утечки | 2900 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 7 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Наименование | ОСК 8-110-Г-3 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Строительная высота Н | 1220 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Диаметр ребер, D | 155 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Изоляционная высота L | 1060 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Длина пути тока утечки | 3200 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | полного грозового импульса | 590 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | 50 Гц в сухом состоянии | 410 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 8 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Наименование | ОСК 10-110-А-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 10 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Строительная высота Н | 1020 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 9 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Наименование | ОСК 10-110-Б-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 10 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Строительная высота Н | 1050 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 10 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Наименование | ОСК 10-110-В-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 10 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Строительная высота Н | 1100 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Изоляционная высота L | 960 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Длина пути тока утечки | 2850 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 11 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Наименование | ОСК 10-110-Г-3 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 10 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Строительная высота Н | 1220 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Изоляционная высота L | 1060 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Длина пути тока утечки | 3150 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | полного грозового импульса | 590 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | 50 Гц в сухом состоянии | 410 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 12 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Наименование | ОСК 12,5-10-А-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Строительная высота Н | 1020 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 13 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Строительная высота Н | 1050 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Изоляционная высота L | 910 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Длина пути тока утечки | 2800 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 14 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Наименование | ОСК 12,5-110-В-2 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Строительная высота Н | 1100 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Изоляционная высота L | 960 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Длина пути тока утечки | 2850 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | полного грозового импульса | 490 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | 50 Гц в сухом состоянии | 320 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | 50 Гц под дождем | 260 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 15 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г-3 |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Номинальное напряжение | 110 | кВ | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 4,0 | кН•м | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Строительная высота Н | 1220 | мм | value |  | не более
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Изоляционная высота L | 1060 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Длина пути тока утечки | 3150 | мм | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | полного грозового импульса | 590 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | 50 Гц в сухом состоянии | 410 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | 50 Гц под дождем | 350 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 110 | кВ | value |  | не менее
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
120 | Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет) | 16 | Масса | 27 | кг | value |  | не более
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 10-110-Г-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 | Ø200 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 10-110-Г01-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 10-110-Г011-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 10-110-Г012-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 10-110-Г013-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 | Ø174 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 10-110-Г015-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ОСК 10-110-Г016-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ОСК 10-110-Г017-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ОСК 10-110-Г019-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 | Ø200 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ОСК 10-110-Г02-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Наименование | ОСК 10-110-Г021-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | В 2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Наименование | ОСК 10-110-Г022-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Наименование | ОСК 10-110-Г023-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Наименование | ОСК 10-110-Г024-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Наименование | ОСК 12,5-110-А-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Н | 1020 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Наименование | ОСК 12,5-110-А01-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Н | 1020 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Наименование | ОСК 12,5-110-А011-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Н | 1020 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Наименование | ОСК 12,5-110-А012-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Н | 1020 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D1 | Ø178 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | В 1 | □ 100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б01-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d1 | 4М10 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б011-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б012-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б013-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б02-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б021-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б022-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б03-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б031-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б032-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Наименование | ОСК 12,5-110-Б04-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Н | 1050 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Наименование | ОСК 12,5-110-В-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | В 1 | □ 160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Наименование | ОСК 12,5-110-В01-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | В 2 | □ 180 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Наименование | ОСК 12,5-110-В011-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Наименование | ОСК 12,5-110-В012-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | В 2 | □ 180 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Наименование | ОСК 12,5-110-В013-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | В 1 | □180 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | В 2 | □ 180 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Наименование | ОСК 12,5-110-В014-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Наименование | ОСК 12,5-110-В015-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Наименование | ОСК 12,5-110-В02-2 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Н | 1100 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | В 1 | □180 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | В 2 | □ 194 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | d2 | 4Ø20 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | D2 | Ø200 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г01-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 40 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г011-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | D2 | Ø127 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 41 | d2 | 4М16 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г012-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | D1 | Ø140 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | D2 | Ø140 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 42 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г013-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | D2 | Ø174 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 43 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г015-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 44 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г016-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | В 2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 45 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г017-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 46 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г019-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | В 1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | D2 | Ø200 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 47 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г02-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | В 1 | □120 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 48 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г021-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | В 2 | □ 180 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 49 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г022-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | В 1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 50 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г023-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | D2 | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | В 2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 51 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | Наименование | ОСК 12,5-110-Г024-3 |  | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | Н | 1220 | мм | value
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | В 1 | □100 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | d1 | 4М12 | мм | value | Верхний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | В 2 | □ 160 | мм | value | Нижний фланец
122 | Присоединительные размеры изоляторов | 52 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Наименование | ОСК 6-220-А-2 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Строительная высота Н | 2100 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Изоляционная высота L | 1860 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Длина пути тока утечки | 5700 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | полного грозового импульса | 950 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 440 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | 50 Гц под дождем | 440 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 1 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Наименование | ОСК 6-220-Б-2 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Строительная высота Н | 2200 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Изоляционная высота L | 1960 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Длина пути тока утечки | 5980 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | полного грозового импульса | 1000 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 2 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Наименование | ОСК 6-220-В-3 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Строительная высота Н | 2300 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Изоляционная высота L | 2060 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Длина пути тока утечки | 6300 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | полного грозового импульса | 1050 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 550 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | 50 Гц под дождем | 550 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 3 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Наименование | ОСК 8-220-А-2 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Строительная высота Н | 2100 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Изоляционная высота L | 1860 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Длина пути тока утечки | 5700 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | полного грозового импульса | 950 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 440 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | 50 Гц под дождем | 440 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 4 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Наименование | ОСК 8-220-Б-2 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Строительная высота Н | 2200 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Изоляционная высота L | 1960 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Длина пути тока утечки | 5980 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | полного грозового импульса | 1000 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | 50 Гц под дождем | 500 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 5 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Наименование | ОСК 8-220-В-3 |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Номинальное напряжение | 220 | кВ | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Нормированный разрушающий крутящий момент | 2,0 | кН•м | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Строительная высота Н | 2300 | мм | value |  | не более
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Диаметр ребер, D | 170 | мм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Изоляционная высота L | 2060 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Длина пути тока утечки | 6300 | мм | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | полного грозового импульса | 1050 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | 50 Гц в сухом состоянии | 550 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | 50 Гц под дождем | 550 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 220 | кВ | value |  | не менее
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
124 | Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220 | 6 | Масса | 100 | кг | value |  | не более
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ОСК 6-220-А-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ОСК 6-220-А01-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ОСК 6-220-А02-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ОСК 6-220-А03-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | B2 | □194 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ОСК 6-220-Б-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | H | 2200 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ОСК 6-220-Б01-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | H | 2200 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | B2 | □194 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | d2 | 4Ø20 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ОСК 6-220-В-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ОСК 6-220-В01-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ОСК 6-220-В02-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ОСК 8-220-А-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Наименование | ОСК 8-220-А01-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Наименование | ОСК 8-220-А02-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Наименование | ОСК 8-220-А03-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | H | 2100 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | B2 | □194 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Наименование | ОСК 8-220-Б-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | H | 2200 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Наименование | ОСК 8-220-Б01-2 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | H | 2200 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | B2 | □194 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | d2 | 4Ø20 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Наименование | ОСК 8-220-В-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | B2 | □160 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Наименование | ОСК 8-220-В01-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D1 | Ø127 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | B1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d1 | 4М16 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Наименование | ОСК 8-220-В02-3 |  | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | H | 2300 | мм | value
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D1 |  | мм | blank | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | B1 | □160 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d1 | 4Ø18 | мм | value | Верхний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | D2 |  | мм | blank | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | B2 | □180 | мм | value | Нижний фланец
124 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | d2 | 4Ø18 | мм | value | Нижний фланец
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Наименование | ОПК 8-10-1 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Рисунок | 1 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 8 | кН | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Строительная высота Н | 120 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Изоляционная высота L | 112 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Длина пути тока утечки | 220 | мм | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | полного грозового импульса | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | 50 Гц под дождем | 30 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 5 | мкСм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 1 | Масса | 0,72 | кг | value |  | не более
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Наименование | ОПК 8-10-2 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Рисунок | 2 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 6 | кН | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Строительная высота Н | 215 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Изоляционная высота L | 215 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Длина пути тока утечки | 305 | мм | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | полного грозового импульса | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 95 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 2 | Масса | 1,1 | кг | value |  | не более
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Наименование | ОПК 8-10-4 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Рисунок | 3 |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 6 | кН | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Строительная высота Н | 215 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Изоляционная высота L | 215 | мм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Длина пути тока утечки | 425 | мм | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | полного грозового импульса | 140 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 95 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
125 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ | 3 | Масса | 1,1 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | Наименование | ИОРП-10-00 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | Рис. | .5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | B1 | 18 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 1 | Фарфоровый аналог | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3, 75IIУЭ И 4-80 I УХЛ Т2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | Наименование | ИОРП-10-00А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | L1 | 12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | B1 | 18 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | Масса | 0,34 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 2 | Фарфоровый аналог | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3,75IIУЭ ИОР 4-80 I УХЛ Т2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | Наименование | ИОРП-10-01 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | Рис. | 5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | Масса | 0,32 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 3 | Фарфоровый аналог | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | Наименование | ИОРП-10-01А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | L1 | 16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | Масса | 0,34 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 4 | Фарфоровый аналог | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | Наименование | ИОРП-10-02 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | Рис. | 5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | d2 | М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 5 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | Наименование | ИОРП-10-02А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | d2 | М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | L1 | 16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 6 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | Наименование | ИОРП-10-03 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | Рис. | .6 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | d1 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | Масса | 0,32 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 7 | Фарфоровый аналог | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | Наименование | ИОРП-10-03А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | Рис. | 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | d1 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 8 | Фарфоровый аналог | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | Наименование | ИОРП-10-04 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | Рис. | 5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 9 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | Наименование | ИОРП-10-04А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | d2 | М16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | L1 | 12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 10 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | Наименование | ИОРП-10-05 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | Рис. | 5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 11 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | Наименование | ИОРП-10-05А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | d1 | 2*М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | L1 | 12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 12 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | Наименование | ИОРП-10-06 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | Рис. | 6 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | d2 | М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | L1 | 12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 13 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | Наименование | ИОРП-10-06А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | Рис. | 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | d2 | М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | d3 |  | мм | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | L1 | 12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | Масса | 0,36 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 14 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | Наименование | ИОРП-10-07 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | Рис. | 4 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | d1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | d2 | М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | d3 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | L1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | L3 | 15 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 15 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | Наименование | ИОРП-10-07/1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | Рис. | 4 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | d1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | d3 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | L1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | L3 | 15 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 16 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | Наименование | ИОРП-10-08 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | Рис. | 5 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 17 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | Наименование | ИОРП-10-08А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | Рис. | 1 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | d1 | 2*М10 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | L1 | 16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | B1 | 23 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | Масса | 0,35 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 18 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | Наименование | ИОРП-10-09 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | Рис. | 6 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 19 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | Наименование | ИОРП-10-09А |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | Рис. | 2 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | L1 | 16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | L2 | 40 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | Масса | 0,34 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 20 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | Наименование | ИОРП-10-09С |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | Рис. | 7 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | L1 | 20 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | L2 | 56 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | Масса | 0,33 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 21 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | Наименование | ИОРП-10-09АС |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | Рис. | 3 |  | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | Длина пути тока утечки | 183 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | d1 | М8 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | d2 | М12 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | d3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | L1 | 16 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | L2 | 56 | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | L3 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | B1 | - | мм | value
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | Масса | 0,34 | кг | value |  | не более
126 | ИОРП-10 — технические характеристики | 22 | Фарфоровый аналог |  |  | blank
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Наименование | ИО8П-130/10-ХХ П |  | value
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 8 | кН | value
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Нормированная разрушающая сила на растяжение | 8 | кН | value
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Строительная высота L | 130 | мм | value
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Длина пути тока утечки | 210 | мм | value |  | не менее
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | грозового импульса | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | 50 Гц в условиях выпадения росы | 28 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Пробивного напряжения грозового импульса | 97,5 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
128 | Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10 | 1 | Масса | 0,36 | кг | value |  | не более
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Наименование | ИО8П-130/10-01 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 1 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Наименование | ИО8П-130/10-02 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 2 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Наименование | ИО8П-130/10-03 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 3 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Наименование | ИО8П-130/10-04 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 4 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Наименование | ИО8П-130/10-05 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 5 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Наименование | ИО8П-130/10-06 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 6 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Наименование | ИО8П-130/10-07 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 7 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Наименование | ИО8П-130/10-08 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 8 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Наименование | ИО8П-130/10-09 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 9 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Наименование | ИО8П-130/10-10 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 10 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Наименование | ИО8П-130/10-11 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 11 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Наименование | ИО8П-130/10-12 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 12 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Наименование | ИО8П-130/10-13 УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 13 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Наименование | ИО8П-130/10-01 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 14 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Наименование | ИО8П-130/10-02 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 15 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Наименование | ИО8П-130/10-03 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 16 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Наименование | ИО8П-130/10-04 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 17 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Наименование | ИО8П-130/10-05 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Конфигурация верхнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 18 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Наименование | ИО8П-130/10-06 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 19 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Наименование | ИО8П-130/10-07 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 20 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Наименование | ИО8П-130/10-08 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 21 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Наименование | ИО8П-130/10-09 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 22 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Наименование | ИО8П-130/10-10 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 23 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Наименование | ИО8П-130/10-11 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10-23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 24 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Наименование | ИО8П-130/10-12 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10-23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 25 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Наименование | ИО8П-130/10-13 А УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Конфигурация верхнего крепления | 2-М10-23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 26 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Наименование | ИО8П-130/10-01 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 27 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Наименование | ИО8П-130/10-02 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Конфигурация верхнего крепления | М8 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 28 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Наименование | ИО8П-130/10-03 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 29 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Наименование | ИО8П-130/10-04 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Конфигурация верхнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 30 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Наименование | ИО8П-130/10-05 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Конфигурация верхнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 31 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Наименование | ИО8П-130/10-06 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 32 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Наименование | ИО8П-130/10-07 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 33 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Наименование | ИО8П-130/10-08 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Конфигурация верхнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 34 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Наименование | ИО8П-130/10-09 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 35 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Наименование | ИО8П-130/10-10 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М8 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 36 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Наименование | ИО8П-130/10-11 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 37 | Конфигурация нижнего крепления | М10 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Наименование | ИО8П-130/10-12 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10- 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 38 | Конфигурация нижнего крепления | М12 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Наименование | ИО8П-130/10-13 АС УХЛ2 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Конфигурация верхнего крепления | 2*М10 - 23 |  | value
129 | Присоединительные размеры изоляторов | 39 | Конфигурация нижнего крепления | М16 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Наименование | Опоры шинные на напряжение 110 кВ |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Рис. |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Кол-во проводов |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Диаметр проводов, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Н стр., |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Н стр.-из, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | Длина пути утечки, |  | мм | blank |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | D, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 1 | d, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Наименование | ОШСК 110-1-4-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 2 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Наименование | ОШСК 110-1-4-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 3 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Наименование | ОШСК 110-2-4-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 4 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Наименование | ОШСК 110-2-4-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 5 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Наименование | ОШСК 110-1-5-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 6 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Наименование | ОШСК 110-1-5-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 7 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Наименование | ОШСК 110-2-5-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 8 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Наименование | ОШСК 110-2-5-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 9 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Наименование | ОШСК 110-1-6-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 10 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Наименование | ОШСК 110-1-6-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 11 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Наименование | ОШСК 110-2-6-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Н стр., | 1130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Н стр.-из, | 1100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | Длина пути утечки, | 2850 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 12 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Наименование | ОШСК 110-2-6-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Н стр., | 1250 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Н стр.-из, | 1220 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | Длина пути утечки, | 3150 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | D, | Ø178 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 13 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Наименование | Опоры шинные на напряжение 150 кВ |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Рис. |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Кол-во проводов |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Диаметр проводов, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Н стр., |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Н стр.-из, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | Длина пути утечки, |  | мм | blank |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | D, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 14 | d, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Наименование | ОШСК 150-1-4-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 15 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Наименование | ОШСК 150-2-4-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 16 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Наименование | ОШСК 150-1-5-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 17 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Наименование | ОШСК 150-2-5-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 18 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Наименование | ОШСК 150-1-6-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 19 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Наименование | ОШСК 150-2-6-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Н стр., | 1530 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Н стр.-из, | 1600 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | Длина пути утечки, | 4100 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 20 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Наименование | Опоры шинные на напряжение 220 кВ |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Рис. |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Кол-во проводов |  |  | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Диаметр проводов, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Н стр., |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Н стр.-из, |  | мм | blank
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | Длина пути утечки, |  | мм | blank |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | D, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 21 | d, |  | мм | blank | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Наименование | ОШСК 220-1-4-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 22 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Наименование | ОШСК 220-1-4-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 23 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Наименование | ОШСК 220-2-4-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 24 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Наименование | ОШСК 220-2-4-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Диаметр проводов, | 17,5 - 22,1 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 25 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Наименование | ОШСК 220-1-5-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 26 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Наименование | ОШСК 220-1-5-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 27 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Наименование | ОШСК 220-2-5-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 28 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Наименование | ОШСК 220-2-5-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Диаметр проводов, | 22,4 - 29,4 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 29 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Наименование | ОШСК 220-1-6-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 30 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Наименование | ОШСК 220-1-6-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Рис. | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Кол-во проводов | 1 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 31 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Наименование | ОШСК 220-2-6-А-2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Н стр., | 2130 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Н стр.-из, | 2100 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | Длина пути утечки, | 5700 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 32 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Наименование | ОШСК 220-2-6-Б-3 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Рис. | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Кол-во проводов | 2 |  | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Диаметр проводов, | 30,0 - 36,2 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Н стр., | 2330 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Н стр.-из, | 2300 | мм | value
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | Длина пути утечки, | 6300 | мм | value |  | не менее
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | D, | Ø225 | мм | value | Нижний фланец
137 | Присоединительные размеры опор шинных | 33 | d, | Ø18 | мм | value | Нижний фланец
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Наименование | ОШСК 10-А |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Допустимое тяжение проводов | 2,0 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Изоляционная высота L | 160 | мм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Длина пути утечки | 460 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | грозового импульса | 85 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | 50 Гц под дождем | 30 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |  | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Допустимая скорость ветра без гололеда | 40 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 1 | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм | 15 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Наименование | ОШСК 10-Б |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 20 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Допустимое тяжение проводов | 2,0 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Изоляционная высота L | 205 | мм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Длина пути утечки | 650 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |  | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Допустимая скорость ветра без гололеда | 40 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 2 | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм | 15 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Наименование | ОШСК 20 |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 16 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Допустимое тяжение проводов | 2,0 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Изоляционная высота L | 255 | мм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Длина пути утечки | 840 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | грозового импульса | 130 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | 50 Гц под дождем | 50 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 26 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |  | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Допустимая скорость ветра без гололеда | 40 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 3 | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм | 15 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Наименование | ОШСК 35-А |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Допустимое тяжение проводов | 2,0 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Изоляционная высота L | 345 | мм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Длина пути утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | грозового импульса | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |  | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Допустимая скорость ветра без гололеда | 40 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 4 | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм | 15 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Наименование | ОШСК 35-Б |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Нормированная разрушающая сила на изгиб | 12,5 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Допустимое тяжение проводов | 2,0 | кН | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Изоляционная высота L | 345 | мм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Длина пути утечки | 1160 | мм | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | грозового импульса | 200 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | 50 Гц в сухом состоянии | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | 50 Гц под дождем | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 42 | кВ | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 20 | мкСм | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | III |  | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов | 9 |  | value |  | не менее
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Допустимая скорость ветра без гололеда | 40 | м/с | value
138 | Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует) | 5 | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм | 15 | м/с | value

## Текст и чертежи
PDF страница | Тип | Заголовок | Текст | Подписи
1 | Заголовок | Обложка каталога: Изоляторы для современных ВЛ и ОРУ ПС, 2025
1 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
1 | branding |  | производственное объединение
1 | branding |  | FORENERGO®
1 | branding |  | industrial group
1 | heading |  | Отраслевой каталог серийно выпускаемых изделий
1 | heading |  | 2025
1 | heading |  | Изоляторы для современных ВЛ и ОРУ ПС
1 | heading |  | ИННОВАЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ С 1998 ГОДА
1 | branding |  | ЮМЭК
1 | branding |  | завод стеклянных изоляторов®
1 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
1 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
1 | branding |  | ИНСТА
1 | branding |  | INSTA
1 | branding |  | Volta®
1 | Чертёж | Логотип производственного объединения ФОРЭНЕРГО / FORENERGO (верхняя часть обложки) | На сине-голубом градиентном фоне: белая надпись «ФОРЭНЕРГО» с красной подписью «производственное объединение»; справа от неё стилизованный знак из двух дуг (белая и красная); затем белая латинская надпись «FORENERGO» с символом ® и красной подписью «industrial group», набранной разрядкой. | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, industrial group
1 | Чертёж | Фотография изоляторов (верхняя правая часть обложки) | Фотография на светлом фоне: коричневый фарфоровый изолятор с металлическим колпачком и прижимной скобой, зелёный стеклянный изолятор с чёрным металлическим наконечником типа «глаз» (кольцо) и голубой (серо-голубой) полимерный изолятор с несколькими юбками. Подписей и технических обозначений на фото нет.
1 | Чертёж | Фотография изоляторов (левая нижняя часть обложки) | Крупное фото двух изоляторов на светлом фоне: зелёный стеклянный изолятор на металлическом штыре с округлой головкой и чёрно-голубой полимерный изолятор с открытым металлическим наконечником типа «глаз» сверху и белым цилиндрическим основанием снизу с рельефной маркировкой. Размерных линий, допусков и подписей макета на фото нет. | Volta ТФ-20П (рельефная маркировка на белом основании, частично размыта фотографией)
1 | Чертёж | Эмблема и логотип ЮМЭК (нижняя правая часть обложки) | Белый контур восьмиконечной фигуры (квадратная рамка с треугольными выступами с четырёх сторон), внутри которой круг с белым силуэтом колоколообразного изолятора; рядом крупная белая надпись «ЮМЭК» и блок надписи в две строки «завод стеклянных изоляторов» с символом ® у верхнего правого угла блока. | ЮМЭК, завод стеклянных изоляторов, ®
1 | Чертёж | Логотипы ИНСТА / INSTA и Volta (нижний блок обложки) | Над аббревиатурой «ИНСТА» — две строки надписи «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ»; над аббревиатурой «INSTA» — две строки надписи «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS»; между аббревиатурами — круглый знак со стилизованным символом внутри (эмблема, без текстового слоя); справа — стилизованная белая надпись «Volta» с символом ®. Надписи «ИНСТА» и «INSTA» содержат по пять глифов (И-Н-С-Т-А / I-N-S-T-A). | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, ИНСТА, INSTA, Volta®
1 | Примечание |  | Обложка не содержит таблиц, технических характеристик и номеров страниц; таблиц на странице нет.
1 | Примечание |  | Надпись «industrial group» набрана разрядкой (большими промежутками между буквами).
1 | Примечание |  | Надписи «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ» и «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS» в нижнем блоке набраны разрядкой заглавными буквами.
1 | Примечание |  | Большинство фирменных надписей обложки выполнено контурами (outlines) и не имеет текстового слоя; чтение логотипов опирается на изображение оригинала. Текстовый слой содержит только заголовки: «Отраслевой каталог серийно выпускаемых изделий», «2025», «Изоляторы для современных ВЛ и ОРУ ПС», «ИННОВАЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ С 1998 ГОДА» и одиночный символ «®»; кириллическая идентичность слов подтверждена по кодовым точкам (ВЛ = U+0412/U+041B, ОРУ = U+041E/U+0420/U+0423, ПС = U+041F/U+0421).
1 | Примечание |  | Логотип «Volta» набран стилизованным шрифтом: последняя буква «а» выполнена в форме ломаной линии (похожа на заглавную A), что является типографским эффектом, а не отдельным символом.
1 | Примечание |  | Круглый знак между аббревиатурами «ИНСТА» и «INSTA» и восьмиконечная фигура эмблемы ЮМЭК не имеют текстового слоя и описываются визуально.
1 | Примечание |  | Рельефная маркировка на белом основании полимерного изолятора размыта фотографией и является частью фотографии, а не подписью макета: при зуме читается «Volta ТФ-20П». Это видимое ограничение источника (фотографическое размытие), а не неразрешённая ошибка извлечения.
2 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ — Каталог серийно выпускаемых изделий (титульный лист)
2 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
2 | branding |  | ИНСТА
2 | branding |  | INSTA
2 | branding |  | ЮМЭК ®
2 | branding |  | ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | VoltA
2 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ
2 | paragraph |  | Каталог
2 | paragraph |  | серийно выпускаемых изделий
2 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
2 | branding |  | производственное объединение
2 | branding |  | FORENERGO ®
2 | branding |  | industrial group
2 | Чертёж | Верхний ряд логотипов предприятий-изготовителей | В верхней части страницы — горизонтальная полоса логотипов (тёмно-серый цвет). Слева логотип производства высоковольтных изоляторов: надпись «ИНСТА», между двумя половинами окружности с зубчатым знаком внутри и латинская надпись «INSTA»; над ними двумя строками мелким шрифтом «ПРОИЗВОДСТВО / ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», а между половинами окружности — «PRODUCTION OF / HIGH-VOLTAGE INSULATORS». Далее эмблема завода стеклянных изоляторов: фигуральная розетка из квадрата с лучами, внутри круг с изображением колбы, рядом крупная надпись «ЮМЭК» с товарным знаком ® и в две строки «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ / ИЗОЛЯТОРОВ». Справа — стилизованная латинская надпись «VoltA» (последняя буква по форме близка к «Л»/«А», см. source_notes). | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, ИНСТА, INSTA, ЮМЭК ®, ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, VoltA
2 | Чертёж | Логотип производственного объединения в нижней части страницы | В нижней части страницы — логотип производственного объединения: слева надпись «ФОРЭНЕРГО» и под ней мелким шрифтом «производственное объединение»; в центре — графический знак из двух полусфер (тёмной и серой), образующих овал с прорезями; справа латинская надпись «FORENERGO» с товарным знаком ® и под ней разреженным шрифтом «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO ®, industrial group
2 | Примечание |  | Все надписи логотипов выполнены контурами/кривыми (outlined-графика) и отсутствуют в текстовом слое PDF; прочитаны по оригинальному изображению страницы методом Vision. В текстовом слое присутствуют только «ИЗОЛЯТОРЫ», «Каталог», «серийно выпускаемых изделий».
2 | Примечание |  | Надписи при логотипах («ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS», «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «industrial group») набраны капителью/разреженным шрифтом; регистр сохранён по видимому написанию.
2 | Примечание |  | Последний символ логотипа «VoltA» (верхний ряд) — стилизованная заглавная буква, графически неотличимая от «Л» без кириллического «Л»; приведено латинское написание по общему виду надписи.
3 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
3 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
3 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
3 | branding |  | FORENERGO® industrial group
3 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ … 5
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ … 17
3 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов … 18
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП … 19
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД … 20
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ … 21
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ … 22
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 … 23
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В … 24
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П … 25
3 | paragraph |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов … 26
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ … 27
3 | paragraph |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК … 28
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 29
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 30
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 31
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 32
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК … 33
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 34
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 35
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ … 36
3 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ … 37
3 | paragraph |  | Преимущества применения полимерных изолирующих траверс … 38
3 | paragraph |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ … 39
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ … 41
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ … 42
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 110 кВ … 43
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ … 44
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ … 45
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС … 48
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД … 49
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ … 50
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали … 51
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с гидрофобным покрытием … 52
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ … 53
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ … 54
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСА120АГ … 55
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС с пониженным уровнем радиопомех … 57
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех … 58
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали с пониженным уровнем радиопомех … 59
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех … 60
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ … 61
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС … 64
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС … 65
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС … 66
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС … 67
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС … 68
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС … 69
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И … 70
3 | footer |  | 2
3 | Примечание |  | Оглавление набрано без линеек таблицы, поэтому представлено текстовыми блоками, а не таблицей.
3 | Примечание |  | Строка источника «Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК» содержит опечатку — отсутствует пробел между «кВ» и «типа»; сохранена дословно.
3 | Примечание |  | В оглавлении намеренно дублируются формулировки строк 29/30 («6-10 кВ типа ОЛСК»), 31/32 («20 кВ типа ОЛСК») и 34/35 (птицезащитные на 10 кВ); сохранено как в источнике.
3 | Примечание |  | Точечные заполнители (leaders) перед номерами страниц имеют в источнике разное число точек от строки к строке; обозначены одним символом «…» и дословно не воспроизводятся.
3 | Примечание |  | Заголовки разделов (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ, ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ…, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ) сохранены верхним регистром; записи, перенесённые в источнике на вторую строку (58, 59, 60, 64–70), объединены в один абзац.
4 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
4 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
4 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
4 | branding |  | FORENERGO® industrial group
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИД, ЛК 120/110-ИД, ЛК 160/110-И ... 71
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И ... 72
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И ... 73
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И ... 74
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И ... 75
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 330 кВ типа ЛК 70/330-И, ЛК 120/330-И, ЛК 160/330-И ... 76
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 500 кВ типа ЛК 120/500-И, ЛК 160/500-И, ЛК 210/500-И ... 77
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИУ, ЛК 120/110-ИУ, ЛК 160/110-ИУ ... 78
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ ... 79
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИУ, ЛК 120/220-ИУ, ЛК 160/220-ИУ ... 80
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ ... 81
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ДУ, ЛК 120/150-ДУ ... 82
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ДУ, ЛК 120/220-ДУ ... 83
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110 ... 84
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛКМ 70/220 и ЛКМ 120/220 ... 85
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-20 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ ... 86
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 110-220 кВтипа ЛК 70(120) /110(150, 220)-ИГ ... 87
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 110-220 кВ типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ ... 88
4 | paragraph |  | Изоляторы для крепления грозотроса типа ЛКГ 70(120) ... 89
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ и 110-220 кВ типа ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) и ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ) ... 90
4 | paragraph |  | Изоляторы линейные натяжные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКПн ... 92
4 | heading |  | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ... 93
4 | paragraph |  | Преимущества межфазных изолирующих распорок производства ООО «ИНСТА» ... 94
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ ... 95
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ ... 96
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ ... 97
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ ... 98
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 110-220 кВ ... 99
4 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ ... 100
4 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ И ПРОХОДНЫЕ ... 101
4 | paragraph |  | Преимущества полимерных опорных изоляторов повышенной надежности производства ООО «ИНСТА» ... 102
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 3 кВ типа ОСК 16-3-4 ... 103
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 3-10-2 ... 104
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 4-10, ОСК 6-10 ... 105
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-4 ... 106
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-А-4, ОСК 20-10-Б-4, ОСК 20-10-В-4 ... 107
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 8-10-1 ... 108
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 4-20-А-2 ... 110
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 10-20-А-2, ОСК 20-20-А-2 ... 111
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВтипа ОСК 16-20-4 и ОСК 20-20-4 ... 112
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 16-20-А-4 ... 113
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 3-35 ... 114
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 8-35, ОСК 10-35, ОСК 12,5-35 ... 115
4 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 8-35, ОСК 10-35 ... 117
4 | footer |  | 3
4 | Примечание |  | Страница оглавления (физическая страница 4, печатный номер 3 внизу справа). Точки-отточия перед номером страницы переданы как « ... », значения не изменены.
4 | Примечание |  | Многострочные записи (стр. 86-88 и 90) в источнике перенесены на вторую строку; в JSON они объединены в один абзац с пробелом.
4 | Примечание |  | Источник печатает без пробела «110-220 кВтипа» (запись на стр. 87) и «20 кВтипа» (запись на стр. 112) — опечатки сохранены дословно.
4 | Примечание |  | Источник печатает с пробелом перед косой чертой в «ЛК 70(120) /110(150, 220)-ИГ» (стр. 87) и «ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ)» (стр. 90), но без пробела в «ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ» (стр. 88) — различия сохранены.
4 | Примечание |  | Запись «Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 10-35 кВ» приведена в источнике дважды подряд (стр. 95 и 96) — так в источнике; номера страниц 109 и 116 в оглавлении отсутствуют.
4 | Примечание |  | Буквы А, Б, В в обозначениях ОСК кириллические: для «20-10-А-4» и «20-10-В-4» кодпоинты текстового слоя дают А U+0410 и В U+0412; для слова «20-10-Б-4» слой кодпоинтов не отдаёт, кириллическая Б (U+0411) подтверждена видом при увеличении области строки 107 (визуально Б, а не Ц или Б-латиница) и однородностью обозначений.
4 | Примечание |  | Верхний колонтитул: логотип состоит из двух текстовых слов — «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение» и «FORENERGO®» с подписью «industrial group»; между ними расположен графический эмблемный знак (окружность с стрелкой), текстовых подписей не содержащий, поэтому отдельным объектом figures не выделен.
4 | Примечание |  | Единицы напряжения «кВ» во всех записях подтверждены кодпоинтами текстового слоя как кириллические: к U+043A, В U+0412 (не латинские kV).
5 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
5 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
5 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение
5 | branding |  | FORENERGO® industrial group
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 12,5-35, ОСК 16-35................................................................... 118
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 110 кВ типа ОСК 6-110, ОСК 8-110, ОСК 10-110, ОСК 12,5-110.......... 119
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 150 кВ типа ОСК 8-150, ОСК 10-150..................................................................122
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 220 кВ типа ОСК 6-220, ОСК 8-220...................................................................123
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ОПК..........................................................................124
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИОРП-10......................................................................125
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П 120/10 .............................................................126
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П-130/10.............................................................127
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый ИОРП-1-2,5 УЗ........................................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый 2820 П .............................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изоляторы проходные полимерные на напряжение 10 кВ типа ИПК-10...........................................................................130
5 | heading |  | ОПОРЫ ШИННЫЕ ............................................................................................................................................................................... 131
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 10-35 кВ...................................................................................133
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 110-220 кВ..............................................................................135
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 10-35 кВ................137
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 110-220 кВ.......... 140
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 10-35 кВ...............143
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 110-220 кВ........... 146
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 10-35 кВ.......................149
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 110-220 кВ.....................151
5 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ............................................................................................153
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-10...............................................................155
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-20...............................................................156
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-35...............................................................157
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-110.............................................................158
5 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО».....................................................................................................159
5 | footer |  | 4
5 | Примечание |  | Строка каталога «Изолятор опорный ребристый 2820 П» набрана в источнике именно так (без дефиса/обозначения типа), сохранено буквально.
5 | Примечание |  | В строках оглавления «Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-…» слово «стержневые» набрано со строчной буквы, тогда как в заголовке раздела — прописными.
5 | Примечание |  | В строках «Опоры шинные для жесткой ошиновки ... шин напряжение 10-35 кВ» слово «напряжение» стоит без предлога «на» — источник приведён буквально.
5 | Примечание |  | Номера страниц в оглавлении соединены с пунктами точечными выносками (лидер-точки); количество точек не воспроизводится, точки не считаются данными.
7 | Заголовок | История создания. Достижения
7 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group (в центре — стилизованная круговая эмблема из синей и красной дуг)
7 | heading |  | История создания
7 | paragraph |  | 1998 г. Производственное объединение начинает свою историю. В этом году в Москве было создано ЗАО Научно-производственное предприятие «ЭККОВОД» для разработок и организации производства различного оборудования производственно-технического назначения для нужд предприятий энергетики и коммунального хозяйства. Первыми заказчиками стали подразделения ОАО «МОСЭНЕРГО», ГУП «МОСВОДОКАНАЛ», ГП «МОСГАЗ». Управленческий и инженерный костяк ЗАО НПО «ЭККОВОД» составили выходцы из предприятий военно-промышленного комплекса страны, принимавшие непосредственное участие в разработке и производстве систем вооружения, до сих пор конкурентоспособных на мировом рынке. В этом же году в городе Южноуральске было создано ЗАО «Южноуральская изоляторная компания» для организации комплексных поставок электросетевого оборудования для нужд предприятий энергетики России, СНГ и стран Балтии. Работа на одних рынках и одинаковые подходы к построению бизнеса позволили руководству обеих компаний с 2000 года объединить усилия в области создания отечественных предприятий по производству арматуры и изоляторов, для координации научно–технической и производственной деятельности которых в 2009 г. юридически оформляется ЗАО ПО «ФОРЭНЕРГО», кредо которого с момента основания и по сей день — только передовые решения для самых современных ВЛ!
7 | heading |  | Достижения
7 | paragraph |  | ПО «ФОРЭНЕРГО», а также ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК» являются дипломантами многих отечественных и международных выставок. Успехи в области инноваций отмечены на главной отраслевой выставке «Электрические сети России».
7 | paragraph |  | 2005 г. — «МЗВА» — золотая медаль за освоение в производстве отечественной арматуры для ВЛИ 0,4 кВ с СИП.
7 | paragraph |  | 2007 г. — «ИНСТА» — серебряная медаль за освоение в производстве полимерных изоляторов третьего поколения повышенной надёжности.
7 | paragraph |  | 2009 г. — «ЮМЭК» — 3 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за ввод в эксплуатацию нового отечественного завода по производству подвесных стеклянных изоляторов.
7 | paragraph |  | 2011 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Стратегический союз» за эффективное объединение научно-технического и производственного потенциала ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли России.
7 | paragraph |  | 2012 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку и внедрение изолирующих траверс для компактных ВЛ на напряжение до 220 кВ.
7 | paragraph |  | 2013 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 2 место и серебряная медаль за разработку и внедрение системы защиты птиц на ВЛ.
7 | paragraph |  | 2014 г. — ПО «ФОРЭНЕРГО» — 1 место и золотая медаль за разработку и внедрение в производство комплекта линейной арматуры для проводов с защитной изолирующей оболочкой на напряжение 110 кВ.
7 | paragraph |  | 2015 г. — «МЗВА» — 1 место и золотая медаль за разработку, изготовление и активное внедрение всего комплекса линейной арматуры для самонесущих изолированных и защищенных проводов ВЛ 0,4-110 кВ в рамках реализации программы импортозамещения продукции.
7 | paragraph |  | 2016 г. — «ЮМЭК» — 1 место и золотая медаль в номинации «Воздушные и кабельные линии электропередачи» за разработку, изготовление и внедрение линейки штыревых изоляторов на напряжение 10-20 кВ, выполненных из закаленного стекла, с повышенными электрическими и термомеханическими характеристиками.
7 | paragraph |  | 2017 г. — «ИНСТА» — 1 место и золотая медаль за разработку, освоение в серийном производстве и внедрение инновационных одномодульных межфазных распорок повышенной надежности и долговечности для ВЛ напряжением 10-220 кВ.
7 | paragraph |  | 2022 г. — «МЗВА» и «ИНСТА» — первые места и золотые медали за победу в конкурсе перспективных разработок для ВЛ. «МЗВА» — за создание и освоение в серийном производстве пневматического гасителя вибрации проводов типа ГВПБ. «ИНСТА» — за разработку полимерных изоляторов 4 поколения повышенной надёжности типа ЛКМ, оснащённых индикаторами технического состояния. Кроме того, данные разработки в этом же году отмечены золотыми медалями Ассоциации изобретателей Белграда в рамках 64-й Международной технической ярмарки «International Technical Fair».
7 | paragraph |  | 2024 г. — «МЗВА-ЧЭМЗ» — бронзовая медаль, XXVI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», награда присуждена предприятию за изобретение междуфазной дистанционной распорки воздушных линий электропередачи с проводами в расщепленной фазе напряжением 220-1150 кВ.
7 | footer |  | 6
7 | Чертёж | Золотая и серебряная медали «Лауреат ВВЦ», г. Москва, Россия | Фотография двух нагрудных медалей с прямоугольными колодками: верхняя — с темно-красной колодкой и золотой медалью, нижняя — с синей колодкой и серебристой медалью. | Золотая и серебряная медали, «Лауреат ВВЦ»,, г. Москва, Россия
7 | Чертёж | Золотые и серебряные медали международной специализированной выставки «Электрические сети России», г. Москва | Фотография: два диплома выставки с читаемыми годами (левый — 2010, 2011, 2012; правый — 2011 и 2012, верхний год неразборчив) и шесть круглых медалей в два ряда по три, из которых пять золотые и одна (нижняя справа) серебристая, с изображением военно-инженерного знака. | Золотые и серебряные медали международной специализированной выставки, «Электрические сети России», г. Москва
7 | Чертёж | Золотые медали международной технической ярмарки «International Technical Fair», г. Белград, Сербия | Фотография диплома с портретами двух мужчин и двух крупных золотых медалей с профилями; текст диплома нечитаем. | Золотые медали международной, технической ярмарки «International, Technical Fair», г. Белград, Сербия
7 | Чертёж | Золотые медали международного форума «Электрические сети», г. Москва, Россия | Фотография двух синих дипломов с читаемым словом «Диплом» и двух медалей в раскрытых сине-красных футлярах. | Золотые медали международного, форума «Электрические сети»,, г. Москва, Россия
7 | Чертёж | Бронзовая медаль. Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» | Фотография печатного бланка диплома с читаемыми строками «АРХИМЕД 2024», «ДИПЛОМ», «БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ» и двух крупных медалей (одна — с венком и звездой). | Бронзовая медаль., Московский международный, Салон изобретений и инновационных, технологий «Архимед»
7 | Примечание |  | В исходном тексте переносы строк внутри слов дают артефакты вроде «организа- ции», «коор- динации», «ФО- РЭНЕРГО»; в JSON переносы слов объединены.
7 | Примечание |  | В блоке «Достижения» год и тире после года выделены полужирным начертанием; сохранён регистр букв «е/ё» источника (в 2007 г. и 2022 г. — «повышенной надёжности», в 2017 г. — «повышенной надежности»).
7 | Примечание |  | Печатный номер страницы «6» расположен в левом нижнем углу под подписью к первой фотографии.
7 | Примечание |  | Мелкие надписи внутри фотографий дипломов и медалей в источнике нечитаемы; читаемы только «Диплом», «ДИПЛОМ», «БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ», «АРХИМЕД 2024» и годы «2010», «2011», «2012» на дипломах выставки.
7 | Примечание |  | Год на верхнем дипломе правой колонки фотографии с медалями выставки «Электрические сети России» физически размыт в самом источнике (при увеличении читается лишь как «200?»), поэтому значение не извлекается — это ограничение источника, а не ошибка извлечения.
8 | Заголовок | АО «ЮМЭК»
8 | branding |  | ЮМЭК завод стеклянных изоляторов®
8 | heading |  | АО «ЮМЭК»
8 | paragraph |  | 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 1Б тел.: (35134) 4-61-14, 4-16-16, 4-05-33 e-mail: umek@umek.su www.umek.su
8 | paragraph |  | АО «ЮМЭК» серийно выпускает всю необходимую для энергетики номенклатуру стеклянных изоляторов в количестве 10 млн шт. изоляторов в год. Завод оснащен современным оборудованием ведущих мировых производителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности. В настоящее время объём выпуска продукции АО «ЮМЭК» составляет 20% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов. Продукция завода эксплуатируется в 30 странах мира.
8 | paragraph |  | Изоляторы «ЮМЭК» — это отечественная продукция мирового уровня!
8 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:
8 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
8 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
8 | footer |  | 7
8 | Чертёж | Фотография производственной линии завода стеклянных изоляторов | Цветная фотография цеха: металлические стойки и трубопроводы с фланцами, пучки кабелей и шлангов, шкафы с распределительной аппаратурой и манометрами в нижней части, ряд вертикальных стоек с круглыми указателями-приборами. В центре — оранжевое свечение нагрева/формовки и металлические опорные площадки пресс-форм, на которых нанесены белые номера «10» и «11». Иных читаемых надписей на оборудовании не обнаружено. | 10, 11
8 | Примечание |  | Логотип и надпись «завод стеклянных изоляторов» выполнены фирменным шрифтом, в текстовом слое отсутствуют; прочитаны визуально по изображению. Знак ® напечатан справа сверху после слова «изоляторов» (подтверждено зумом области логотипа), поэтому перенесён в конец двухстрочной надписи.
8 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AО «ЮМЭК»:» первая буква «A» — латинская U+0041 (подтверждено кодпоинтами текстового слоя), кириллическая «О» — U+041E; дефект источника сохранён дословно.
8 | Примечание |  | Переносы строк внутри слов в источнике (специали-/зированных, Башкор-/тостан, об-/ласти, феде-/ральные) склеены в полные слова.
8 | Примечание |  | Ограничение источника: на фотографии линии имеются мелкие надписи и обозначения на приборах и шкалах, которые не читаются даже при увеличении; они остаются неэкстрагированными как объективная нечитаемость источника, а не как ошибка извлечения.
10 | Заголовок | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — контакты, продукция и региональные представительства
10 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
10 | branding |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
10 | heading |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»
10 | paragraph |  | Адрес: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина д. 46
10 | paragraph |  | Тел./факс: +7 (495) 305-58-73
10 | paragraph |  | E-mail: zakaz@mzva.ru
10 | paragraph |  | www.mzva.ru
10 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» осуществляет разработку и производство линейной и подстанционной арматуры для электро- сетевых объектов 0,4-1150 кВ. Предприятие производит более 7500 номенклатурных позиций следующей продукции:
10 | paragraph |  | • арматура для воздушных линий электропередачи: сцепная, поддерживающая, натяжная, соединительная, контактная, защитная, спиральная;
10 | paragraph |  | • арматура для ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2, СИП-4 и ВЛЗ 6-35 кВ с защищенными проводами СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ;
10 | paragraph |  | • страховочные системы для обеспечения безопасного производства работ на высоте;
10 | paragraph |  | • устройства птице- и грозозащиты ВЛ.
10 | paragraph |  | Завод занимает первое место по объёму товарного выпуска среди российских производителей линейной арматуры.
10 | paragraph |  | ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» — ведущий отечественный производитель линейной арматуры для линий электро- передачи и подстанций всех классов напряжения!
10 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:
10 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
10 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкор- тостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской об- ласти, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) феде- ральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
10 | footer |  | 9
10 | Чертёж | Фотография производства: резка листового металла плазменной горелкой | Нетехническая производственная фотография на всю ширину страницы: вертикальная плазменная горелка (чёрный корпус с зажимным устройством) перемещается по гофрированному листу металла, в месте реза — яркая вспышка и веер искр; справа — жёлтый защитный экран, слева — гофрированный чёрный шланг. Инженерных размеров, обозначений, видов и допусков на фотографии нет. | AIM — мелкая надпись на чёрном корпусе режущей головы (верхняя часть), AIM 1111 — надпись на латунном кольце горелки; символы после неё неразборчивы
10 | Примечание |  | В брендинговом блоке логотипа слово набрано как «ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ» — подтверждено зумом шапки страницы (исправлена опечатка прежнего кандидата «ВЫСОКОВОЛЬНОЙ»).
10 | Примечание |  | В заголовке «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА OOО «МЗВА-ЧЭМЗ»:» в исходнике набраны две латинские буквы O и одна кириллическая О (по кодпоинтам текстового слоя: U+004F, U+004F, U+041E) — опечатка источника сохранена буквально.
10 | Примечание |  | Переносы внутри строк сохранены как в печати и подтверждены словами текстового слоя: «электро-»/«сетевых», «электро-»/«передачи», «Башкор-»/«тостан», «об-»/«ласти», «феде-»/«ральные», «птице-»/«и грозозащиты».
10 | Примечание |  | На фотографии присутствуют мелкие надписи на оборудовании («AIM» на корпусе режущей головы и «AIM 1111…» на латунном кольце горелки); символы после «AIM 1111» при увеличении остаются нечитаемыми — ограничение исходного изображения, а не ошибка извлечения.
11 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ
11 | branding |  | МЗВА ЧЭМЗ
11 | branding |  | ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ
11 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
11 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
11 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
11 | paragraph |  | Сертификаты системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда
11 | paragraph |  | Выпускаемая продукция хорошо зарекомендовала себя на внутреннем и внешнем рынках. Осуществляются поставки в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, другие страны СНГ и дальнего зарубежья. В России с применением продукции ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» построено большое количество наиболее ответсвенных объектов энергетики.
11 | paragraph |  | Система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят добровольную сертификацию.
11 | paragraph |  | Все серийно выпускаемые изделия аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети». Арматура для СИП 0,4 кВ производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» первой на российском рынке была аттестована на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
11 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
11 | paragraph |  | Испытательный центр высоковольтных изоляторов и линейной арматуры «МЗВА-ЧЭМЗ» сегодня является крупнейшим отраслевым испытательным центром, имеющим с 2013 года аттестацию Федеральной службы по аккредитации и является единственным специализированным аккредитованным испытательным центром по многим видам испытаний в заявленной области аккредитации.
11 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и инструментом, позволяющими производить широкий перечень испытаний.
11 | heading |  | СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ:
11 | heading |  | Межгосударственные:
11 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 9.307; ГОСТ 9.401; ГОСТ 839; ГОСТ 1232; ГОСТ 1497; ГОСТ 3241; ГОСТ 6490; ГОСТ 9012; ГОСТ 9013; ГОСТ 15151; ГОСТ 16442; ГОСТ 27893; ГОСТ 28202; ГОСТ 28856; ГОСТ 30531; ГОСТ 31946; ГОСТ 20.57.406; ГОСТ 30630.1.1; ГОСТ 30630.1.2; ГОСТ 30630.2.5; DIN EN 131-2; IEC/TS 60815-3; DIN EN 365; ГОСТ EN 353-1-2022; ГОСТ IEC 60811.
11 | heading |  | Национальные:
11 | paragraph |  | ГОСТ 9.308; ГОСТ 9.707; ГОСТ 9.708, ГОСТ Р 9.316; ГОСТ 8608; ГОСТ 12177; ГОСТ 16962; ГОСТ 17441; ГОСТ 28157; ГОСТ Р 51370; ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 51178; ГОСТ Р 51853; ГОСТ Р 52034; ГОСТ Р 52082; ГОСТ Р 52266; ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р 52726; ГОСТ Р 70352; ГОСТ Р 70399; ГОСТ Р ЕН 365; ГОСТ Р МЭК 62219; ГОСТ Р ИСО 14122-4.
11 | heading |  | Межгосударственные:
11 | paragraph |  | IEC 61109; IEC 60793-1-22; IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22; IEC 60794-1-40; IEC 60794-4; IEC 61089; IEC 61238-1-1; IEC 61238-1-2; IEC 61238-1-3; IEC 61284; IEC 61395; IEC 61854; IEC 61897; IEC 61952; BS EN 50483 (CENELEC).
11 | heading |  | ПАО «РОССЕТИ»:
11 | paragraph |  | CТО на изоляторы, линейную арматуру, провода, тросы, ОКГТ, устройства птицезащиты, маркеры ВЛ.
11 | footer |  | 10
11 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | Скан-копии нескольких бланков сертификатов системы добровольной сертификации, развёрнутые веером; у крайнего правого читается заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ». Остальной текст мелкий и неразборчив. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | Скан-копия сертификата и приложения к нему (две страницы рядом); крупно читается заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» на левом листе, остальной текст мелкий и неразборчив. | ISO 9001: 2015, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Сертификаты системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда | Скан-копии двух зелёных сертификатов рядом; на обоих крупно читается «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», остальной текст мелкий и неразборчив. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
11 | Чертёж | Фотографии испытательного центра | Шесть фотографий в две колонки и три ряда: оператор у приборного стенда с кабелями; изолятор/арматурная деталь на испытательном столе с жёлтым основанием; белая испытательная камера с пультом и открытой крышкой; оператор у стенда с образцом; человек у синего испытательного стенда; группа рабочих в касках с канатом/проводом на улице.
11 | Чертёж | Логотип ПАО «Россети» | Синий знак Россетей с надписью «РОССЕТИ» под лучами. | РОССЕТИ
11 | Примечание |  | Списки стандартов набраны в четыре колонки без рамок и разделителей; это перечни, а не таблицы (кандидат AnyDoc, построивший из них таблицу, отклонён — линеек и шапки нет).
11 | Примечание |  | В блоке «Национальные:» после «ГОСТ 9.708» стоит запятая, а не точка с запятой — сохранено как в источнике.
11 | Примечание |  | В исходнике «наиболее ответсвенных объектов» — с лишней «т», опечатка сохранена буквально.
11 | Примечание |  | В блоке «ПАО «РОССЕТИ»:» первая буква слова «СТО» набрана латинской C (U+0043) при кириллических Т и О — так в исходном текстовом слое.
11 | Примечание |  | Переносы слов в исходнике («про- вода», «Россе- ти», «соот- ветствие», «про- дукции», «яв- ляется») сняты при склейке.
11 | Примечание |  | Первый абзац «Все серийно выпускаемые изделия…» набран полужирным до «Россети» включительно — выделение передано текстом.
11 | Примечание |  | Мелкий текст внутри сканов сертификатов (тела сертификатов, реквизиты, подписи) нечитаем уже в самом оригинале: подтверждено зумом области [0.07,0.14,0.95,0.30]. Извлечены только читаемые крупные заголовки.
12 | Заголовок | ООО «ИНСТА» — контакты, описание предприятия и региональные представительства
12 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
12 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
12 | branding |  | ИНСТА [логотип] INSTA
12 | heading |  | ООО «ИНСТА»
12 | paragraph |  | Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Каракулова, д. 2 Тел./факс: 8 (34249) 6-47-48, E-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
12 | paragraph |  | ООО «ИНСТА» — современное предприятие, специализирующееся на разработке и серийном производстве полимерных высоковольтных изоляторов и изолирующих конструкций для воздушных линий электропередачи и подстанций. Вся продукция производится на высокопроизводительных литьевых инжекционных машинах по технологии изготовления полимерных изоляторов третьего и четвертого поколения. Предприятием произведено и отгружено потребителям более 5 млн изоляторов на различные классы напряжения и механических нагрузок. Многие изделия были освоены в серийном производстве впервые в России. Завод входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ.
12 | heading |  | ООО «ИНСТА» — ведущий отечественный производитель полимерных изоляторов самой современной и надежной конструкции!
12 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ИНСТА»:
12 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
12 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
12 | footer |  | 11
12 | Чертёж | Фотография полимерных высоковольтных изоляторов | Промышленная фотография верхней части страницы: ряд светло-голубых полимерных изоляторов с ребристой (гребенчатой) поверхностью, установленных на металлической монтажной плите с крепежными отверстиями и болтами; видны металлические концевые выводы изоляторов и конусные металлические опоры. На торцах изоляторов имеется рельефное клеймо производителя. | ИНСТА - INSTA
12 | Примечание |  | В текстовом слое PDF присутствует строка «ЗАО «ИНСТА»» (кодовые точки: З U+0417, А U+0410, О U+041E) с координатами около y=0.13, но на отрисованной странице она не видна: попадает на верхнюю часть фотографии и не читается как печатный текст. Строка сохранена как примечание источника, а не как заголовок; видимый заголовок на странице — «ООО «ИНСТА»».
12 | Примечание |  | Переносы, набранные в конце строк (полимер-/ных, изготовле-/ния, Башкор-/тостан, об-/ласти, феде-/ральные), объединены в целые слова; текст источника не изменён.
12 | Примечание |  | Буква «E» в «E-mail» — латинская (E: U+0045), что подтверждено по кодовым точкам текстового слоя.
12 | Примечание |  | Внешний аудит (read_external_audit) для физической страницы 12 отсутствует (present: false), дополнительных проверяемых замечаний нет.
14 | Заголовок | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
14 | branding |  | ЭНЕРГИЯ⚡21
14 | heading |  | АО «ЭНЕРГИЯ+21»
14 | paragraph |  | Адрес: 457000 Челябинская обл., п. Увельский ул. Сафонова, 10 Тел./факс: +7(351) 211-60-20, E-mail: sales@energy-21.ru www.energy-21.ru
14 | paragraph |  | АО «Энергия+21» — завод, основанный в 1993 году, в настоящее время входит в тройку крупнейших производителей полимерных изоляторов на территории стран СНГ, выпуская уже более 30 лет большую номенклатуру изделий.
14 | paragraph |  | Предприятие производит различные полимерные изоляторы, изоляционные конструкции и ограничители перенапряжений для ВЛ и подстанций, а также для контактной сети железных дорог.
14 | heading |  | АО «Энергия+21» — один из крупнейших производителей полимерных изоляторов и ОПН в России!
14 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «ЭНЕРГИЯ+21»:
14 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
14 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
14 | footer |  | 13
14 | Чертёж | Логотип АО «Энергия+21» | Верхняя часть страницы, по центру: фирменный знак — две синие разомкнутые окружности (символ «Э21»), внутри которых красная надпись, слова разделены синим знаком молнии; знака «+» в напечатанном логотипе нет. | ЭНЕРГИЯ⚡21
14 | Чертёж | Производственная фотография | Цеховой снимок пресс-формы (оснастки): в металлической раме закреплены светло-голубые ребристые полимерные изоляторы (две группы по четыре штуки); вокруг — металлические стойки и направляющие, на заднем плане синяя панель станка и панель управления с кнопками.
14 | Примечание |  | В адресе завода нет запятой между «п. Увельский» и «ул. Сафонова» — так в источнике.
14 | Примечание |  | Заголовки и абзацы печатают название как «ЭНЕРГИЯ+21» со знаком «+», тогда как в логотипе между словами стоит знак молнии — это различие в оригинале.
14 | Примечание |  | На панели управления на фотографии надписи неразличимы (слишком мелко в оригинале).
15 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
15 | branding |  | ЭНЕРГИЯ 21 (логотип: синяя пара «инфинити»/октава, красная надпись «ЭНЕРГИЯ», красная молния и «21» справа)
15 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
15 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
15 | paragraph |  | Сертификат ISO 9001: 2015
15 | paragraph |  | Использование высокоавтоматизированного технологического и испытательного оборудования исключает влияние субъективных факторов на качество выпускаемой заводом продукции. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2015. Новые изделия проходят сер- тификацию в системе добровольной сертификации. Полимерные изоляторы и ограничители производства АО «Энергия+21» аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
15 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
15 | paragraph |  | Испытательный центр оснащен современным ис- пытательным оборудованием и инструментом, по- зволяющим производить все необходимые испыта- ния изоляторов и ОПН.
15 | heading |  | СТАНДАРТЫ ИСПЫТАНИЙ:
15 | paragraph |  | Межгосударственные:
15 | paragraph |  | ГОСТ 9.302; ГОСТ 9.307; ГОСТ 262;
15 | paragraph |  | ГОСТ 263; ГОСТ 270; ГОСТ 415;
15 | paragraph |  | ГОСТ 1232; ГОСТ 1516.2; ГОСТ 6433.3;
15 | paragraph |  | ГОСТ 10390; ГОСТ 16357; ГОСТ 17512;
15 | paragraph |  | ГОСТ 20074; ГОСТ 23216; ГОСТ 26093;
15 | paragraph |  | ГОСТ 26196; ГОСТ 28157; ГОСТ 28739;
15 | paragraph |  | ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2; ГОСТ 34204;
15 | paragraph |  | ГОСТ 28739; ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2;
15 | paragraph |  | ГОСТ 34204.
15 | paragraph |  | Национальные:
15 | paragraph |  | ГОСТ Р 9.316; ГОСТ Р 51155; ГОСТ Р 52082;
15 | paragraph |  | ГОСТ Р 52725; ГОСТ Р 55189.
15 | paragraph |  | Межгосударственные:
15 | paragraph |  | IEC 60099-8:2017; IEC 60099-4.
15 | footer |  | 14
15 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | В левой верхней части полосы — набор из четырёх сканированных документов: три узких сертификата, каждый с эмблемой «РСТ» и заголовком «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ» с подзаголовком о национальной системе сертификации, крупным словом «СЕРТИФИКАТ», строками с номерами и круглой голубой печатью внизу; и один широкий документ с шапкой «ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ», заголовком «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ» и номером «№РОСС RU.СЦ69.11», с полями «ЗАЯВИТЕЛЬ», «СООТВЕТСТВИЕТ ТРЕБОВАНИЯМ», «ИСПОЛНИТЕЛЬ», «ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «ПОДПИСИ» и круглой печатью. Мелкий текст сканов нечитаем в разрешении PDF. | СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ, СЕРТИФИКАТ, ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, №РОСС RU.СЦ69.11, ЗАЯВИТЕЛЬ, СООТВЕТСТВИЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДПИСИ, РСТ
15 | Чертёж | Сертификат ISO 9001: 2015 | В правой верхней части полосы — скан сертификата в тёмно-синей орнаментальной рамке с цветным логотипом вверху, строкой «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», подписью «на соответствие системы менеджмента качества», блоками условий и подписями. Мелкий текст нечитаем. | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, на соответствие системы менеджмента качества
15 | Чертёж | Испытательное оборудование (верхний снимок левой колонки) | Фотография лабораторного помещения с кирпичной стеной: слева два светлых напольных прибора/пульта с тёмными дисплеями и органами управления, справа установка с жёлтой рамой, вертикальным стержнем и прозрачным колпаком; на стене синяя табличка, текст нечитаем.
15 | Чертёж | Полимерные изоляторы (нижний снимок левой колонки) | Фотография: два полимерных изолятора в лабораторном помещении — слева серый изолятор с защитным колпаком, справа изолятор с чередующимися серыми и светлыми юбками на белом основании; на заднем плане вентиляционный воздуховод.
15 | Чертёж | Испытательная камера (высокий снимок в центре) | Фотография высокой испытательной камеры с металлическим каркасом и оранжевым свечением внутри; на столе с зелёным покрытием стоят образцы — светлые изоляторы и два синих гладкоштуцельных изолятора на жёлтых основаниях.
15 | Чертёж | Пульт управления и оборудование (широкий нижний снимок) | Фотография лабораторного помещения: слева светлый пульт с чёрными дисплеями, кнопками и индикаторами на бордовой столешнице, справа красные барабаны и жёлтые стойки с образцами за металлической ограждой; синие таблички на стенах нечитаемы.
15 | Примечание |  | Заголовок «Межгосударственные:» напечатан в источнике дважды: перед списком ГОСТ и перед списком IEC.
15 | Примечание |  | В списке ГОСТ последние четыре стандарта (ГОСТ 28739; ГОСТ 28779; ГОСТ 33798.2; ГОСТ 34204) повторяются в источнике дважды — повтор сохранён буквально.
15 | Примечание |  | Список стандартов набран в три колонки без линеек сетки и без заголовочных ячеек, поэтому сохранён как текстовые строки, а не как таблица (AnyDoc объединил эти строки в псевдотаблицу, в источнике сетки нет).
15 | Примечание |  | Гипенатизация сохранена как в источнике: «сер- тификацию», «ис- пытательным», «по- зволяющим», «испыта- ния».
15 | Примечание |  | Мелкий текст внутри сканов сертификатов и на табличках оборудования нечитаем в исходном разрешении PDF.
15 | Примечание |  | В колонтитуле внизу слева — номер печатной страницы «14».
16 | Заголовок | ООО «ВОЛЬТА»
16 | branding |  | Volta®
16 | heading |  | ООО «ВОЛЬТА»
16 | paragraph |  | 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3 +7 (351) 344-66-77
16 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — современное предприятие, специализирующееся на производстве полимерных изоляторов и изолирующих изделий для электротехнического оборудования и ВЛ, а также на выпуске опорных фарфоровых изоляторов нового поколения с существенно улучшенными эксплуатационными характеристиками. Продукция предприятия применяется на электрических подстанциях и в высоковольтном энергетическом оборудовании, в том числе — эксплуатирующемся в экстремальных условиях.
16 | paragraph |  | ООО «ВОЛЬТА» — это новый синоним надежности высоковольтного оборудования для подстанций и электрощитового оборудования!
16 | heading |  | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО «ВОЛЬТА»:
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД» — Центральный, Южный, Северо-Западный, а также Северо-Кавказский и Приволжский (в составе Республики Марий Эл, Нижегородской и Пензенской областей) федеральные округа. Телефон: (495) 780-51-65 (многоканальный). Адрес: 111398, г. Москва, улица Лазо, д. 9. Сайт: www.forenergo-trade.ru
16 | paragraph |  | ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» — Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский (в составе Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Оренбургской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) федеральные округа. Телефон: (35134) 4-22-44 (многоканальный). Адрес: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3. Сайт: www.uik.ru
16 | footer |  | 15
16 | Чертёж | Продукция ООО «ВОЛЬТА» (фотография) | Фотография на светло-сером фоне. Слева вверху — группа изделий: крупные чёрные гладкие и ребристые цилиндрические полимерные изоляторы, чёрная цилиндрическая деталь с отверстием, длинные чёрные стержни/кабельные изделия с петлями и металлическими наконечниками, а также группа мелких изоляторов бежевого, белого и коричневого цветов. Внизу и справа — четыре опорных фарфоровых изолятора светло-серого цвета с ребристой юбкой и металлическими фланцами: три стоят рядом в нижней части слева направо с увеличением высоты, четвёртый, самый высокий, расположен справа в верхней части. Подписей, обозначений и размеров на фотографии нет.
16 | Примечание |  | Телефон ООО «ФОРЭНЕРГО-ЮИК» указан как (35134) 4-22-44 — так в источнике.
16 | Примечание |  | Верхний логотип — стилизованный красный латинский логотип «Volta» с символом ®; в текстовом слое присутствует только символ ®, слово «Volta» начертано контурами/изображением. Кириллическое написание логотипа на странице не используется.
16 | Примечание |  | Фраза «ООО «ВОЛЬТА» — это новый синоним надежности высоковольтного оборудования для подстанций и электрощитового оборудования!» набрана полужирным шрифтом внутри основного текста, а не как отдельный заголовок.
17 | Заголовок | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
17 | branding |  | Volta®
17 | heading |  | КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
17 | paragraph |  | Сертификаты системы добровольной сертификации
17 | paragraph |  | Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети»
17 | heading |  | ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
17 | paragraph |  | Стабильность качества выпускаемой продукции — это один из самых значимых показателей зрелости предприятия. Поэтому, для того, чтобы всегда отвечать современным стандартам качества и всем требованиям потребителей, на предприятии «ВОЛЬТА» была создана собственная испытательная лаборатория и разработана система контроля качества продукции на всех этапах производства.
17 | paragraph |  | Создание лаборатории стало одним из ключевых этапов в планомерной работе предприятия по достижению высокого уровня конкурентоспособности и одним из главных инструментов стабилизации качества выпускаемой продукции. Лаборатория ООО «ВОЛЬТА» получила аттестацию в феврале 2015 года в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области», что стало, своего рода, положительной экзаменационной оценкой коллективу и руководству предприятия и проделанной ими работе.
17 | paragraph |  | Для проведения полноценных испытаний лаборатория располагает всем необходимым аттестованным оборудованием, измерительными приборами, нормативно-технической документацией и высококвалифицированными специалистами. На каждом этапе производства сырье, комплектующие, материалы и продукция незавершенного производства проходит полный контроль всех показателей, влияющих на качество готовой продукции. Для осуществления этого в лаборатории ООО «ВОЛЬТА» проводится несколько десятков видов испытаний, начиная от простейших — осмотр внешнего вида и проверка геометрических параметров, и заканчивая проверкой открытой пористости и разрушающими испытаниями на изгиб и кручение.
17 | paragraph |  | Комплекс испытаний и лабораторных тестов позволяет исключить все возможные дефекты как на ранних стадиях производства, так и на конечном этапе. А проведение комплекса приемо-сдаточных испытаний и оформление по их итогам соответствующих заключений исключает возможность отгрузки потребителю продукции несоответствующего качества.
17 | footer |  | 16
17 | Чертёж | Сертификаты системы добровольной сертификации | Группа из четырёх сканированных сертификатов, размещённых в ряд в общей рамке. У всех — верхняя строка шапки «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р …» (слово «ДОБРОВОЛЬНОЙ» в шапке не читается) и заголовок «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ»; у трёх левых — эмблема РСТ, у четвёртой (правой) — эмблема «ПЭ» и QR-код в правом нижнем поле. Внизу бланков — круглые печати и подписи. Номера сертификатов и основной текст в источнике неразборчивы. | СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р, СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, РСТ, ПЭ
17 | Чертёж | Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети» | Сканированный бланк с голубым фоновым рисунком, логотипом «РОССЕТИ» и крупным синим заголовком «СВИДЕТЕЛЬСТВО». Ниже — блок «ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ» со строками ИНН/ОГРН, раздел «СВИДЕТЕЛЬСТВО» с абзацем текста, выделенная строка «СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ …» и поля для подписи и печати. Мелкий текст в источнике неразборчив. | РОССЕТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
17 | Чертёж | Фотография: цифровой измерительный прибор на металлическом оснастке | Фотография: металлическая оснастка (зажим/приспособление) на столе с листом бумаги; на ней цифровой измерительный прибор с зелёным табло и кнопками. В верхней левой части кадра виден серый ребристый изолятор. Ведомости, маркировки и надписи на фото отсутствуют.
17 | Чертёж | Фотография: испытательный стенд с изоляторами | Фотография: цеховое испытательное оборудование — металлическая рама с зажимами, манометр, оранжевая спиральная трубка, зелёные стойки и подвешенные серые ребристые изоляторы. Текстовых надписей и маркировок на фото нет.
17 | Чертёж | Фотография: измерение параметров изолятора | Фотография: серый изолятор (колпак с гофрированными рёбрами) на столе, к нему подведён провод от руки оператора; на заднем плане другие серые изоляторы. Текстовых надписей на фото нет.
17 | Примечание |  | Логотип выполнен контурами (outlines) и в текстовом слое отсутствует как слово; в слое есть только символ «®» (U+00AE). Кириллическое «ВОЛЬТА» визуально неотличимо от латинского «Volta», сохранено как латинское написание по совпадению с названием ООО «ВОЛЬТА» на странице.
17 | Примечание |  | Основной текст сертификатов и свидетельства изображён сканами с очень мелким шрифтом: при увеличении (зум четвёртого бланка) читаются только заголовки «СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ», «СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р …», «РОССЕТИ», «СВИДЕТЕЛЬСТВО» и «ПРЕДПРИЯТИЕ - ЗАЯВИТЕЛЬ»; номера сертификатов и остальной текст неразборчивы в самом источнике. Это ограничение источника, а не нерешённая ошибка извлечения.
17 | Примечание |  | В исходном тексте сохранены особенности/опечатки источника: «аттестованным оборудованием», «сырье», «приемо-сдаточных».
17 | Примечание |  | Подписи «Сертификаты системы добровольной сертификации» и «Свидетельство об аттестации продукции в ПАО «Россети»» перенесены как абзацы: в текстовом слое это отдельные строки под изображениями, а AnyDoc объединял их в одну строку без переноса.
17 | Примечание |  | Переносы слов внутри абзацев (со-временным, предпри-ятии, разрабо-тана и т. п.) в текстовом слое PDF являются переносами строк; в тексте абзацев они восстановлены в целые слова.
18 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
18 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
18 | Чертёж | Линейные штыревые изоляторы (верхняя фотография) | Фотография трёх штыревых опорных изоляторов на светло-голубом диагональном фоне, ограниченном белым треугольником справа. Справа вверху — высокий изолятор с широкой светло-серой (полимерной) юбкой-конусом и тёмно-серой верхней частью, в которой закреплён открытый сверху металлический кольцевой держатель (хомут) с двумя проушинами на концах. В центре — изолятор на светло-серой юбке с тёмно-серой верхней частью, имеющей сверху седловидную (корытообразную) выемку между двумя пиками. Слева внизу — светло-серый (белый) изолятор с двумя пиками на верхней фрезерованной поверхности и гладкой цилиндрической юбкой с рельефной надписью. Размерных линий, выносок, стрелок, посадок допусков и технических надписей, кроме маркировки на юбке, на фотографии нет. | Volta ТФ-20П
18 | Чертёж | Линейные штыревые изоляторы (нижний ряд, четыре варианта) | Нижняя фотографическая строка из четырёх изображений изоляторов, разделённых декоративными наклонными светлыми полосами-разделителями (косые параллелограммы без подписей). Слева — группа из двух опорных изоляторов с голубыми (полимерными) юбками: один высокий с тёмным основанием и открытым металлическим кольцом наверху, второй рядом ниже и меньше, с тёмным основанием и небольшим выступом с седловидной выемкой наверху. Далее — коричневый (бордовый) фарфоровый изолятор с гладкой цилиндрической нижней частью и рифлёной верхней частью с седловидной выемкой. Далее — зелёный стеклянный изолятор с открытым кольцом наверху и зелёными дисками/юбками. Справа — белый изолятор с двумя пиками сверху и цилиндрической юбкой со слабой рельефной маркировкой. Размерных линий, стрелок, выносок и допусков на нижних фотографиях нет.
18 | Примечание |  | Заголовок набран прописными буквами серо-голубого цвета по центру страницы между верхней и нижней фотографиями; текстовый слой содержит только три слова — ИЗОЛЯТОРЫ, ЛИНЕЙНЫЕ, ШТЫРЕВЫЕ (кириллица, codepoints U+0418/U+0417/… и т. д.).
18 | Примечание |  | Рельефная надпись на юбке белого изолятора верхней фотографии читается как «Volta ТФ-20П»: знак «a» в «Volta» строчный (по x-height), «ТФ» прописные кириллические, после «20» — литая «П».
18 | Примечание |  | На юбке правого нижнего (белого) изолятора при максимальном увеличении видна такая же слабоконтрастная рельефная маркировка, но отдельные знаки в источнике не читаются; предположительно повторяет «Volta ТФ-20П», что источником не подтверждено.
18 | Примечание |  | Разделители между четырьмя нижними фотографиями — декоративные наклонные полосы без подписей и значений.
18 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы, номер страницы, колонтитулы, контактные данные и технические характеристики.
20 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
20 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП
20 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
20 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60°С до + 50°С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
20 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
20 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
20 | paragraph |  | В комплекте поставляется колпачок К-10/КП-22
20 | paragraph |  | * — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV
20 | footer |  | ООО «ИНСТА»
20 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
20 | footer |  | www.zaoinsta.ru
20 | footer |  | 19
20 | Чертёж | ЛШП 10 | Фотография штыревого полимерного изолятора: полимерное покрытие на конусном основании, металлическая шейка и открытый желоб со штырём вверху. Подпись под фотографией. | ЛШП 10
20 | Чертёж | ЛШП 20 | Фотография штыревого полимерного изолятора того же типа; желоб со штырём расположен выше, полимерное покрытие с ребрами и широким основанием. Подпись под фотографией. | ЛШП 20
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 10 | Продольный разрез изолятора ЛШП 10 (заштрихованное сечение) с желобом и ребристым покрытием. Размеры: 26 — ширина желоба, Ø50 — диаметр отверстия желоба, R10 — радиус скругления, Ø60 — диаметр шейки, 45±2 — высота от верха желоба до шейки, H±2 — общая высота, Ø28 и Ø33 — диаметры отверстий, 70 — размер по ребру, Ø160 — диаметр нижнего основания. Обозначен выносной участок II. | 26, Ø50, R10, Ø60, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø160, II
20 | Чертёж | Деталь I (2:1) | Вынесенный увеличенный вид I в масштабе (2:1): фрагмент стенки ребра с размерами 6, 1.5 и радиусами R2.5 и R1.5. | I, (2:1), 6, R2.5, R1.5, 1.5
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 20 | Продольный разрез изолятора ЛШП 20 (заштрихованное сечение). Размеры: 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150 и Ø140 — диаметры фланца и нижнего основания. Обозначен выносной участок I. | 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150, Ø140, I
20 | Чертёж | Модификация А | Чертёж модификации А: желоб на верхней части изолятора для непосредственной раскатки провода. Размеры: 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60. | Модификация А, 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60
20 | Чертёж | Модификация Б | Чертёж модификации Б: провод закрепляется в желобе на верхней части изолятора. Размеры: Ø60, 10, H±2 и два обозначения радиуса R10 (желоб и шейка). | Модификация Б, Ø60, 10, H±2, R10, R10
20 | Чертёж | Модификация В | Чертёж модификации В: провод фиксируется прижимной планкой с двумя болтами поперёк верхней части изолятора. Размеры: R12, R10, Ø60, H±2. | Модификация В, R12, R10, Ø60, H±2
20 | Чертёж | К-10/КП-22 | Фотография резьбового металлического колпачка из комплекта поставки, подпись под фотографией. | К-10/КП-22
20 | Примечание |  | В слое текста PDF значение в графе «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» закодировано как «ll»; визуально в ячейке — римская цифра II.
20 | Примечание |  | Графы «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920», «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе» и «Пробивное напряжение в изоляционной среде» — объединённые ячейки, общие для обеих строк ЛШП 10 и ЛШП 20*.
20 | Примечание |  | Примечание под таблицей: «* — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV».
20 | Примечание |  | На чертежах высота указана символически «H±2» без числового номинального значения.
20 | Примечание |  | На чертеже ЛШП 10 обозначен выносной участок II, на чертеже ЛШП 20 — участок I; вынесенная деталь I (2:1) относится к стенке ребра.
21 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД
21 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
21 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
21 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД
21 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
21 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
21 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно - ШС10ЕД и ШСТ10ЕД, и до 20 кВ включительно - ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
21 | paragraph |  | Изоляторы ШС10ЕД, ШС20ЕД и ШС20УД устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП».
21 | paragraph |  | Изоляторы ШСТ10ЕД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД устанавливаются на штыри траверс с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут.
21 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015.
21 | paragraph |  | * — При применении изоляторов ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД и ШСТ20УД на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - IV
21 | footer |  | 20
21 | footer |  | АО «ЮМЭК»
21 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
21 | footer |  | www.umek.su
21 | Чертёж | ШС 10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШС 10ЕД: продольный разрез, левая половина — наружный вид с рёбрами и желобом, правая — штриховой разрез стекла с цементной заделкой штыря. Габаритные размеры: высота 132, ø170, ø71 (верхняя часть), ø28 (отверстие под штырь). | ø71, ø28, 132, ø170, ШС 10ЕД
21 | Чертёж | ШСТ10ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШСТ10ЕД с металлической армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом (болт с гайкой в нижней части): левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез изолятора с хомутом. Размеры: высота 132, ø170, ø71, ø24 (диаметр трубки). | ø71, 132, ø24, ø170, ШСТ10ЕД
21 | Чертёж | ШС 20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШС 20ЕД: продольный разрез с желобом для провода и цементной заделкой штыря. Размеры: высота 146, ø216, ø70, ø28. | ø70, ø28, 146, ø216, ШС 20ЕД
21 | Чертёж | ШС 20УД | Чертёж усиленного штыревого стеклянного изолятора ШС 20УД с овальным ушком для подвесной арматуры: продольный разрез, левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез; видны ø42 и ø28 отверстия ушка и зазор в прокладке ушка. Размеры: общая высота 194, ø216, ø70, 28 (ширина ушка, без знака ø), ø42, ø28, 164.5 (от низа до оси ушка). | ø70, 28, ø42, ø28, 194, 164.5, ø216, ШС 20УД
21 | Чертёж | ШСТ20ЕД | Чертёж штыревого стеклянного изолятора ШСТ20ЕД с армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом (болт с гайкой в нижней части): левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез. Размеры: высота 165, ø216, ø70, ø24. | ø70, 165, ø24, ø216, ШСТ20ЕД
21 | Чертёж | ШСТ20УД | Чертёж усиленного штыревого стеклянного изолятора ШСТ20УД с ушком, армированной трубкой и стяжным болтовым хомутом: левая половина — наружный вид, правая — штриховой разрез. Размеры: 213 (общая высота), 183.5, 164.5 (от низа до оси ушка), ø216, ø70, ø24, 28 (ширина ушка, без знака ø), ø42 (отверстие ушка). | ø70, 28, ø42, 213, 183.5, 164.5, ø24, ø216, ШСТ20УД
21 | Примечание |  | Шапка таблицы «Выдерживаемое напряжение, кВ» и «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» набрана в исходнике разорванными фрагментами слов (текстовый слой: «Выде\nнапр», «ржива\nяжени», «емое\ne, кВ», «Допусти\nзагряз\nпо Г», «мая степень\nнения (СЗ)\nОСТ 9920»); собрано по изображению страницы.
21 | Примечание |  | Ссылки на ГОСТ даны в источнике с сокращением «по Г» (фрагмент «ОСТ 9920» в текстовом слое начинается со строки ниже); записано как «по ГОСТ 9920».
21 | Примечание |  | Прочерк «—» в столбце «20 кВ» для ШС10ЕД и ШСТ10ЕД напечатан в источнике и сохранён как значение.
21 | Примечание |  | Звёздочка «*» у наименований ШС20ЕД, ШС20УД, ШСТ20ЕД, ШСТ20УД сохранена как часть наименования; пояснение приведено отдельной сноской под таблицей.
21 | Примечание |  | В сноске под таблицей обозначение степени загрязнения набрано как «С3» (буква С + цифра 3, кодпойнт U+0033), в отличие от «СЗ» в шапке таблицы; сохранено буквально.
21 | Примечание |  | В чертежах обозначения диаметров набраны знаком «ø»; на чертежах ШС 20УД и ШСТ20УД размер ушка «28» напечатан без знака «ø».
21 | Примечание |  | Дробные размеры на чертежах напечатаны с точкой как десятичным разделителем: «164.5», «183.5»; сохранено исходное написание.
21 | Примечание |  | Градусы в тексте блока НАЗНАЧЕНИЕ набраны кириллической «С» (U+0421) в «°С».
22 | Заголовок | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ
22 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
22 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
22 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ
22 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
22 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
22 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Изоляторы модификации «СС», «СУ» устанавливаются на штыри траверс с использованием полиэтиленовых колпачков типа «К» или «КП». Изоляторы модификации «ТС» и «ТУ» с помощью металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут. Изготавливаются по ТУ 3493-010-99267582-2015. Соответствуют ГОСТ 1232-2017.
22 | footer |  | АО «ЮМЭК»
22 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
22 | footer |  | www.umek.su
22 | footer |  | 21
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СС-II | Чертёж штыревого стеклянного изолятора: слева наружный вид с контуром гофр, справа осевой разрез со штриховкой изолятора и закреплённым в его желобе проводом. Размеры: ø71 и ø28 наверху, вертикальный размер слева 132, горизонтальный размер снизу ø170. | ø71, ø28, 132, ø170
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТС-II | Чертёж того же изолятора в модификации «ТС»: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; внизу показан металлический стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø71 наверху, вертикальный размер слева 132, ø24 (штырь) и ø170 снизу. | ø71, 132, ø24, ø170
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СС-IV | Чертёж изолятора увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; провод закреплён в желобе изолятора. Размеры: ø70 и ø28 наверху, 146 (вертикальный размер слева), ø216 (диаметр внизу). | ø70, ø28, 146, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-СУ-IV | Чертёж изолятора с шайбой наверху: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; видны шайба на штыре траверсы с зажимом провода. Размеры: ø70, 28 (без знака диаметра), ø42 и ø28 внутри шайбы, 194 (вертикальный размер слева), 164.5 (вертикальный размер справа), ø216 внизу. | ø70, 28, ø42, ø28, 194, 164.5, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТС-IV | Чертёж изолятора модификации «ТС» увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; внизу стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø70 наверху, 165 (вертикальный размер слева), ø24 (штырь) и ø216 снизу. | ø70, 165, ø24, ø216
22 | Чертёж | ШС10-12,5-ТУ-IV | Чертёж изолятора модификации «ТУ» увеличенного исполнения: слева наружный вид, справа осевой разрез со штриховкой; наверху шайба с зажимом провода, внизу стяжной болтовой хомут со штырём. Размеры: ø70 и 28 (без знака диаметра) наверху, ø42 внутри шайбы, 213 и 183.5 (два вертикальных размера слева), 164.5 (вертикальный размер справа), ø24 (штырь) и ø216 снизу. | ø70, 28, ø42, 213, 183.5, 164.5, ø24, ø216
22 | Примечание |  | Шапка таблицы вертикальная и состоит из одной высоты ячеек с групповым заголовком «Выдерживаемое напряжение,кВ», набранным в источнике без пробела перед «кВ»; он визуально объединяет три колонки (стандартного грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем).
22 | Примечание |  | Прямая сетка тела таблицы возвращает седьмую строку со всеми пустыми ячейками; на изображении это пустая полоса между последней строкой данных и нижней линией рамки, строкой данных не является.
22 | Примечание |  | В чертежах ШС10-12,5-СУ-IV и ШС10-12,5-ТУ-IV вертикальные размеры записаны с точкой («164.5», «183.5») и без знака диаметра, тогда как в таблице числа записаны с запятой.
22 | Примечание |  | Размер «28» на чертежах СУ-IV и ТУ-IV напечатан без знака диаметра (в отличие от ø28 в чертежах СС-II и СС-IV).
22 | Примечание |  | В тексте назначения слово «закреплен» набрано без «ё» (при этом «защищённых» — с «ё»), и фрагмент «металлической трубки армированной внутрь изолятора и имеет стяжной болтовой хомут» приведён буквально.
23 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ — Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ (ШС20-13-СС-II)
23 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
23 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
23 | heading |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ
23 | branding |  | ЮМЭК — СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
23 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
23 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищённых изоляцией проводов типа СИП-3 на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 20 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора.
23 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3493-010-99267582-2015. Соответствует ГОСТ 1232-2017.
23 | footer |  | 22 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
23 | Чертёж | ШС20-13-СС-II | Чертёж штыревого стеклянного изолятора, комбинированный вид: левая половина — наружный вид сбоку (контур с юбками), правая половина — разрез со штриховкой тела; по оси симметрии проведена вертикальная штрихпунктирная осевая линия. В разрезе видна полость тела, в желобе шейки показан закреплённый провод с тремя округлыми выступами, в нижней части шейки — небольшой участок с пересечной штриховкой и волнистой линией границы (материал на чертеже не подписан). Размерные линии: вертикальная слева — 166,5 (высота изолятора); горизонтальная внизу — ø255 (диаметр тела); две горизонтальные вверху — ø98 (ширина шейки) и ø28 (диаметр отверстия в шейке). Знаков отклонений (±), посадок, допусков и иных технических требований на чертеже нет. Подпись под чертежом: ШС20-13-СС-II. | ø98, ø28, 166,5, ø255, ШС20-13-СС-II
23 | Примечание |  | Печатный номер страницы в колонтитуле — «22», физическая страница PDF — 23.
23 | Примечание |  | Заголовок таблицы на странице не напечатан; поле title заполнено описательным текстом по данным таблицы, а не цитатой источника.
23 | Примечание |  | В шапке таблицы группа набрана как «Выдерживаемое напряжение,кВ» — без пробела перед «кВ»; сохранено как напечатано.
23 | Примечание |  | Обозначения D и H в шапке таблицы — латинские буквы (D: U+0044, H: U+0048), что отличается от кириллических Д и Н.
23 | Примечание |  | Подзаголовки «6-10 кВ» и «20 кВ» — заголовки двух физических колонок внутри группы «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232», а не значения ячеек.
23 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® набраны контурами и в текстовом слое страницы отсутствуют; текст прочитан визуально.
23 | Примечание |  | Тексты «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ…», которые выдал парсер docling для этой страницы, на физической странице 23 отсутствуют (в текстовом слое страницы этих слов нет, на изображении они не видны) — это подтянутый текст соседних страниц.
24 | Заголовок | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
24 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
24 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
24 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
24 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
24 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
24 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
24 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.
24 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
24 | paragraph |  | * — При применении изолятора ШФ 20 на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - III
24 | footer |  | ООО «ИНСТА»
24 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
24 | footer |  | www.zaoinsta.ru
24 | footer |  | 23
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г: левая половина — вид сбоку с наружным контуром (шейка, две юбочные полуфузии, коническое основание) и внутренним желобом, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 184 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой в верхней правой части. Отверстия на чертеже не показаны, число отверстий не указано. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г». | ШФ-20Г, 184, 165, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г1 | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г1 (модификация «Г1» с раскаточным желобом на шейке): левая половина — вид сбоку с открытым круглым желобом в верхней части и центральными горизонтальной и вертикальной осями, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 224 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Размер раскрытия желоба на его вершине — 26±4. Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Ø45 задан диагональной линией размера, проведённой через дугу желоба к подписи в верхней правой части. Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой справа в верхней части. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г1». | ШФ-20Г1, 224, 165, 26±4, Ø45, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета: желоб на шейке, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г1 | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета модификации «Г1»: открытый круглый желоб с зазором в верхней части шейки, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Примечание |  | Сноска в источнике набрана как «С3 - III»: по кодпоинтам текстового слоя «С» — U+0421 (кириллическая), «3» — U+0033 (цифра), далее дефис и римская III; в заголовке таблицы та же аббревиатура набрана как «(СЗ)» с буквой З.
24 | Примечание |  | Сноска ссылается на «изолятора ШФ 20» (с пробелом, без дефиса и без индекса), тогда как в таблице типы записаны как «ШФ-20Г» и «ШФ-20Г1».
24 | Примечание |  | Заголовки столбцов в источнике набраны вертикально (поворот на 90°) и перенесены по строкам; в частности «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» разбит на две строки «... (СЗ) по» / «ГОСТ 9920».
24 | Примечание |  | Общий заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике набран горизонтально и объединяет четыре столбца: полного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем; 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью.
25 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
25 | heading |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В
25 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
25 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
25 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
25 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
25 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017 (ТУ 3493-041-51165501-2006.)
25 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
25 | branding |  | ШФ-35В
25 | footer |  | 24 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
25 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-35В | Фотография фарфорового штыревого изолятора с гладкими юбками (ребрами) и шейкой для закрепления провода; отдельных маркировок и надписей на изоляторе не видно.
25 | Чертёж | Чертёж ШФ-35В | Сборочный чертёж изолятора в половину вида и половину разреза: слева контур с гладкими рёбрами, справа осевое сечение со штриховкой, показывающее внутренний сквозной канал и ряды рёбер. Размерные линии и размеры: Ø100 (верхний наружный диаметр юбки), Ø44 (верхний диаметр отверстия), Ø47 (нижний диаметр отверстия), Ø220 (наибольший наружный диаметр юбки), R15 (радиус скругления верхней юбки), вертикальные габариты 285 (полная высота) и 255 (высота). | Ø100, Ø44, Ø47, Ø220, R15, 285, 255, ШФ-35В
25 | Примечание |  | Заголовок таблицы «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет четыре столбца (импульс, сухое состояние, дождь, загрязнение).
25 | Примечание |  | Над таблицей в источнике нет отдельного заголовка; название таблицы в JSON составлено по типу изделия.
25 | Примечание |  | Чертёж выполнен в половину вида и половину разреза; подпись «ШФ-35В» под чертежом.
26 | Заголовок | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
26 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
26 | branding |  | FORENERGO® industrial group
26 | heading |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
26 | paragraph |  | Предназначен для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, линий связи и радиотрансляционных сетей напряжением до 0,4 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
26 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
26 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3494-039-51165501-2006.
26 | paragraph |  | Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа К-5 и КП-18.
26 | footer |  | ООО «ВОЛЬТА»
26 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru
26 | footer |  | www.volta-electro.ru
26 | footer |  | 25
26 | Чертёж | Чертёж изолятора ТФ 20П | Сборочный чертёж штыревого полимерного изолятора: единый вид, разделённый вертикальной осевой линией — слева наружный вид, справа штрихованное поперечное сечение. На верхней конической части два V-образных выреза под провод. В средней части показан стержень с резьбой (тонкие наклонные линии), рядом вертикальный размер 34. В нижней наружной части два прямоугольных отверстия. Размерные линии и подписи: ø49 (верхний диаметр), ø35, ø22 (диаметр резьбы), вертикальные размеры 34 и 57. | ø49, ø35, ø22, 34, 57
26 | Чертёж | Фотография изолятора ТФ 20П | Фотография белого полимерного штыревого изолятора на белом фоне: коническая верхняя часть с двумя V-образными вырезами, цилиндрическая средняя часть, круглый фланец (юбка) и нижняя цилиндрическая часть с рельефным клеймом. | Volta ТФ-20П
26 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО / FORENERGO на странице выполнен как графическое изображение (контуров), текстовый слой отсутствует; подписи прочитаны визуально.
26 | Примечание |  | В ячейке «Электрическое сопротивление изоляции» значение напечатано со степенью: 10⁵ (текстовый слой даёт «105»).
27 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ — Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
27 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
27 | heading |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
27 | paragraph |  | Предназначены для установки на штырях и крюках. На наружной поверхности колпачков имеется резьба для соединения со штыревыми изоляторами.
27 | paragraph |  | * — Для всех модификаций
27 | footer |  | 26 ООО «ВОЛЬТА» Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru www.volta-electro.ru
27 | Чертёж | Колпачки типа «К» и «КП» (фотография) | Фотография четырёх ребристых колпачков на светлом фоне: слева чёрный, стоящий вертикально, с отверстием на верхней торцевой поверхности; перед ним белый колпачок, лежащий горизонтально; в центре серый колпачок, стоящий вертикально; справа чёрный крупный колпачок, стоящий вертикально, с отверстием сверху. Размерных обозначений, допусков и выносных линий нет.
27 | Примечание |  | В наименовании «K-10/КП-22» первая буква набрана латинской K (U+004B), тогда как в остальных наименованиях (К-5, КП-18, К-6, К-7, К-9, КП-34) — кириллическая К (U+041A); сохранено как в источнике.
27 | Примечание |  | Ячейка «Тип изолятора» объединена по двум строкам (К-5, КП-18 — «ТФ 20П») и по четырём строкам (К-6, К-7, К-9, K-10/КП-22 — «ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)*») согласно геометрии ячеек; столбец «Диаметр штыря» имеет собственные значения в каждой строке (18, 18, 20, 22, 24, 22–24, 34).
27 | Примечание |  | Сноска «* — Для всех модификаций» в источниле относится к звёздочкам в обозначениях типов изоляторов 10(20)*; обозначение «ШФ 35В» звёздочкой не сопровождается.
27 | Примечание |  | Заголовок третьего столбца набран в источнике как «Диаметр штыря, мм»; символ единицы вынесен в поле unit, текст заголовка сохранён дословно.
27 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ:» слово «наружной» набрано с переносом по строкам («наруж-» / «ной»); в тексте перенос объединён.
28 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
28 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
28 | Чертёж | Коллаж: опорные изоляторы на опоре воздушной линии электропередачи (верхняя часть страницы) | Фотография металлической опоры (траверсы) воздушной линии электропередачи на фоне голубого неба с облаками, вклеенная в страницу под наклоном; чёрные провода пересекают кадр по диагонали. На опоре закреплены опорные изоляторы с ребристым корпусом: слева внизу — голубой изолятор, установленный горизонтально на металлической консоли и соединённый чёрным зажимом с проводом; вверху справа — вертикально стоящий сине-голубой изолятор с чёрным зажимом на проводе; вверху слева — бело-серый ребристый изолятор, подвешенный на металлическом штыре с Т-образной головкой, снизу у него металлическая головка со штырьком; у правого края кадра виден частично обрезанный голубой ребристый изолятор. Числовых значений, размеров, допусков и текстовых обозначений на фотографии нет; материалы по внешнему виду не определяются.
28 | Чертёж | Два опорных линейных изолятора (нижняя часть страницы, между декоративными диагональными штрихами) | Два товарных фотоизображения изоляторов, разделённые декоративными диагональными штрихами (тонкие наклонные параллельные линии; штрихи слева, между изоляторами и справа). Слева — изолятор с голубым ребристым корпусом: пять голубых рёбер (юбок), увеличивающихся к низу, увенчанных металлической головкой-зажимом с двумя выступающими ушками; ниже рёбер тёмно-серая нижняя часть и металлический штырь. Справа — изолятор с чёрным ребристым корпусом: сверху металлическая вильчатая головка (проушина с открытым пазом), ниже три чёрных ребра, затем светло-серая цилиндрическая манжета и под ней металлический штырь. Материалы изоляторов и манжеты на странице не указаны и по внешнему виду не устанавливаются. Числовых значений, обозначений и подписей к изображениям нет.
28 | Примечание |  | Страница — разделитель раздела: единственный печатный текст «ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ» расположен в середине листа между верхней фотографией и нижним рядом изоляторов; кириллица подтверждена по кодпоинтам текстового слоя (read_source_layout: И U+0418, З U+0417, Й U+0419 и т.д.).
28 | Примечание |  | На странице нет таблиц, подписей к фотографиям, номеров страниц и колонтитулов; все прочие элементы — фотографии без печатных выносок.
28 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) на этой странице вернул NeedsOcrError, т.е. прямой структурированный кандидат отсутствует; страница разобрана по оригинальному изображению (view_page, view_region) и текстовому слою.
28 | Примечание |  | Число рёбер нижнего левого изолятора перепроверено независимым zoom (view_region 0.30–0.62 × 0.72–0.95): видны ровно 5 голубых юбок; нижняя тёмно-серая деталь — отдельный элемент, не ребро. Утверждение предыдущей рецензии о 4 рёбрах оригинальному изображению не соответствует и не принято.
29 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
29 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
29 | heading |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | paragraph |  | Главным преимуществом изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ перед изоляторами типа ШФ и ШС является их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий. Напряжение перекрытия таких изоляторов всегда меньше напряжения сквозного пробоя.
29 | heading |  | Кроме того, изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ обеспечивают:
29 | paragraph |  | • высокую механическую прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
29 | paragraph |  | • снижение массы и соответственно стоимости траверс;
29 | paragraph |  | • снижение затрат на транспортировку траверс;
29 | paragraph |  | • удобство транспортировки компактных траверс, не имеющих штырей;
29 | paragraph |  | • снижение трудоемкости монтажа.
29 | heading |  | Структура условного обозначения изоляторов опорных линейных стержневых полимерных типа ОЛСК.
29 | heading |  | ОЛСК Х-Х-Х-Х
29 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор
29 | paragraph |  | Модификация изолятора по типу присоединения провода
29 | paragraph |  | Значение номинального напряжения ВЛ, кВ
29 | paragraph |  | Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН
29 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь
29 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | footer |  | 28 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
29 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.08, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Типовой проект. Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Структура условного обозначения ОЛСК Х-Х-Х-Х | Схема-расшифровка условного обозначения: шесть вертикальных отводов от символов обозначения «ОЛСК Х-Х-Х-Х» ведут к шести пояснениям справа, перечисленным сверху вниз: максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; модификация изолятора по типу присоединения провода; значение номинального напряжения ВЛ, кВ; значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН; материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь; вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой. Размерных линий, допусков и счётчика отверстий на схеме нет. | ОЛСК Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Модификация изолятора по типу присоединения провода, Значение номинального напряжения ВЛ, кВ, Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | Примечание |  | Подзаголовок набран в три строки: «Преимущества опорных / линейных изоляторов типа / ОЛФ и ОЛСК».
29 | Примечание |  | Символы «Х» в обозначении «ОЛСК Х-Х-Х-Х» — кириллические Х (U+0425), подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
29 | Примечание |  | В первом маркированном пункте исходник переносит слово как «кон-/струкции» (перенос по слогам); в сохранённом тексте перенос убран.
29 | Примечание |  | Первый титульный лист: «Шифр 1.10-20.МИ.08»; второй: «Шифр 2.10-20.МИ.15» — значения различаются в исходнике.
29 | Примечание |  | На обоих титульных листах год корректировки указан как «2023 г.», внизу листов — «2023».
29 | Примечание |  | Надписи на титульных листах типовых проектов прочитаны только по оригинальному изображению с увеличением: в текстовом слое страницы их нет.
30 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
30 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
30 | branding |  | FORENERGO industrial group
30 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
30 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
30 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
30 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
30 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
30 | paragraph |  | * — Длина шпильки может быть определена заказом
30 | footer |  | ООО «ИНСТА»
30 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
30 | footer |  | www.zaoinsta.ru
30 | footer |  | 29
30 | Чертёж | Рис . 1 и Рис . 2 — общий вид изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | Два чертежа общим видом слева направо. Рис . 1 — изолятор с резьбовым жёлобом и фланцем, четырьмя юбками, цоколем, шайбами и гайкой на шпильке; Рис . 2 — то же с бо́льшим числом юбок. На обоих рисунках указаны: ширина жёлоба 26, диаметр жёлоба Ø50, радиус скругления R10, диаметр фланца Ø50, размер 45±2 (верхняя часть), высота юбочной части H±5, длина L±2, диаметр стержня Ød, высота шпильки h и диаметр резьбы D. | Рис . 1, Рис . 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, H±5, L±2, Ød, h, D
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изолятора слева направо: Модификация А — жёлоб с вырезом для провода, обозначения 26, Ø50, R10, Ø50, H±5; Модификация Б — зажим-скоба на шейке, обозначения Ø50, R10, H±5; Модификация В — провод, закреплённый прижимной планкой с двумя болтами, обозначения Ø13.6-19.6 и H±5. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Ø50, R10, H±5, Ø13.6-19.6, H±5
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Два варианта нижней (опорной) части изолятора: Основная модификация — фланец, цоколь, шпилька, две шайбы и гайка, обозначения H±5, h, D; Исп.1 — увеличенная по высоте шпилька с прямоугольным фланцем под траверсу, обозначения H±5, h, D. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе, Основная модификация, Исп.1, H±5, h, D, H±5, h, D
30 | Примечание |  | Наименования «ОЛСК 12,5-10-…» в обеих таблицах приведены буквально по источнику, хотя сочетание «12,5-10» выглядит нетипично; исправление не вносилось.
30 | Примечание |  | Заголовки граф таблицы параметров в источнике набраны как «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН,» и «…при растяжении, кН,» — сохранено дословно, включая завершающую запятую.
30 | Примечание |  | В таблице габаритных размеров значения «М20**» и «М24**» содержат вторую сноску «**», для которой на странице есть только сноска «* — Длина шпильки может быть определена заказом»; второй сноски в источнике не видно.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Н, мм» набран буквой Н (U+041D, кириллическая) — проверено по слою текста; в чертежах тот же размер обозначен как H±5.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Lу, мм»: слой текста отдал кодовую точку только для начальной латинской L, второй знак визуально кириллическая «у»; записано как в источнике.
30 | Примечание |  | Единица измерения «мкСм» и обозначение СЗ в таблице параметров приведены буквально как в источнике.
30 | Примечание |  | В обозначениях чертежей печатается «Рис . 1» / «Рис . 2» с пробелом перед точкой.
30 | Примечание |  | Заголовки таблиц на странице в источнике не набраны: идентификаторы t0 и t1 введены как рабочие описания по содержанию таблиц.
31 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
31 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
31 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
31 | branding |  | FORENERGO® industrial group
31 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
31 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
31 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
31 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
31 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы модификации «Ш» устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
31 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
31 | paragraph |  | * — Поставляются в комплекте с колпачком КП-22
31 | footer |  | 30 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
31 | Чертёж | РИС. 1 | Чертеж опорного линейного изолятора модификации «А» (провод закрепляется в желобе или на шейке). Главный вид — вертикальный разрез корпуса изолятора с четырьмя зонтичными ребрами, установленного на стержень (штырь), с зажимным элементом на шейке для непосредственной раскатки провода; справа от главного вида — отдельный поперечный вынесенный разрез «А» (круг с заштрихованным телом изолятора и зажимным элементом, установленным под углом). Обозначены: 26 — ширина желоба, Ø50 (верхний, выносная линия к дуге провода, и нижний — диаметр зонта), радиус R10, максимальный диаметр зонта Ø115, габаритная высота H±5, размер L±2 от нижней фузировки зонта, 85, Ø23 и Ø45 в нижней части. У основания слева и справа стоят стрелки разреза «А» вниз. Вынесенного разреза «I (2:1)» на этом рисунке нет — он относится только к Рис. 2. | РИС. 1, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, Ø115, H±5, L±2, 85, Ø23, Ø45, А, А
31 | Чертёж | РИС. 2 | Чертеж опорного линейного изолятора модификации «В» (провод фиксируется прижимной планкой) с установочным колпачком (исполнение 1). Главный вид — вертикальный разрез корпуса с четырьмя зонтичными ребрами на штыре Ø33. Справа — вынесенный разрез «I (2:1)» ребра зонтика с радиусами R1.5 и R2.5 и двумя размерами 6; обозначение I с линией-указателем на ребре нижнего зонта. Обозначены: 26 — ширина желоба, Ø50 (верхний и нижний), 45±2, R10, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, Ø33, Ø45. | РИС. 2, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, Ø33, Ø45, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5, I
31 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изоляторов под общим заголовком «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». «Модификация А» — провод уложен в желоб: показан разрез желоба шириной 26, верхний Ø50 с выносной линией к дуге провода, R10 и нижний Ø50, габарит H±5. «Модификация Б» — установленная на шейку верхняя деталь (колпачок/накладка) конической формы с примыкающим к ней зонтом: обозначения Ø50, R10 и габарит H±5. «Модификация В» — вариант с прижимной планкой: видны планка с двумя болтовыми узлами (по одному с каждой стороны от провода), провод между ними с обозначением Ø13.6-19.6 и габарит H±5. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
31 | Примечание |  | В таблице привязки к рисункам заголовок колонки высоты набран кириллической «Н» (U+041D, подтверждено read_source_layout), тогда как обозначения на чертежах — латинские «H±5» (H: U+0048) и «L±2»; разнобой обозначений присутствует в самом источнике.
31 | Примечание |  | Обозначения «L, мм» и «Lу, мм» в заголовке таблицы не имеют сопоставленных кодпоинтов в текстовом слое (шрифт без ToUnicode); записано по видимому написанию, при этом «Lу» соответствует визуально читаемому заголовку «Ly, мм».
31 | Примечание |  | В заголовках технической таблицы висячие запятые после «кН,» и «кВ, не менее» присутствуют в источнике и сохранены в label/qualifier без исправления.
31 | Примечание |  | Таблица технических характеристик содержит единственную строку для ОЛСК 12,5-10-Ш-4; модификации «А(Б)» и «В» из второй таблицы технических характеристик в ней не приведены.
31 | Примечание |  | Docling выдает для страницы посторонние блоки брендинга («СТЕКЛЯННЫЕ ЮМЭК ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ»), которых нет на оригинальном изображении страницы; не включены.
31 | Примечание |  | Ячейки «Рис.», «L, мм» и «Lу, мм» во второй таблице — вертикальные объединения (1 — строки 1-2, 2 — строки 3-4; 155 и 390 — все 4 строки); значения развёрнуты во все покрытые строки согласно геометрии read_source_table.
31 | Примечание |  | Значение «390» в колонке «Lу, мм» разбито в текстовом слое на «3» и «90» по краю объединённой ячейки; записано как единое число 390 по печатному виду.
31 | Примечание |  | Процедурная заметка: AnyDoc (extract_direct) на этой странице завершился ошибкой ValueError, поэтому таблицы восстановлены по геометрии текстового слоя (read_source_table) и независимо сверены с оригинальным изображением и с Docling 2.137.0 (t0: 1 строка × 10 колонок; t1: 4 строки × 5 колонок — значения совпадают); неразрешённых пробелов извлечения нет.
32 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
32 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
32 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
32 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
32 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
32 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
32 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
32 | paragraph |  | * — Длина шпильки может быть определена заказчиком
32 | footer |  | ООО «ИНСТА»
32 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
32 | footer |  | www.zaoinsta.ru
32 | footer |  | 31
32 | Чертёж | РИС. 1 и РИС. 2 — Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Два фронтальных чертежа опорных линейных изоляторов типа ОЛСК по типу присоединения провода; групповая подпись «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». РИС. 1: изолятор с желобом для провода; обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (провод, выносная линия через желоб), 45±2 (высота желоба), R10 (галтель), Ø50 (шейка), Ø115 и Ø90 (диаметры юбок), H±5 и L±2 (габариты по высоте), h (высота шпильки), М24 на стержне внизу. РИС. 2: второй вариант изолятора; обозначения 26, Ø50 (провод), 45±2, R10, Ø50 (шейка), Ø130 и Ø100 (диаметры юбок), L±2, H±5, h, М24. На обоих чертежах волнистая линия разрыва показывает границу обрыва. | РИС. 1, РИС. 2, 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, H±5, L±2, Ø115, Ø90, Ø130, Ø100, h, М24, Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
32 | Чертёж | Модификация А, Модификация Б, Модификация В — Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Три фронтальных вида верхней части изолятора по типу присоединения к траверсе; групповая подпись «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе». Модификация А: вид с желобом и проводом, обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (провод), R10, Ø50 (шейка), H±5. Модификация Б: вид с пригнутыми кромками без желоба, обозначения Ø50 (ширина), R10, H±5. Модификация В: вид с прижимной планкой и крепежом на шейке, обозначения Ø13.6-19.6 и H±5. | Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, Ø50, R10, H±5, H±5, Ø13.6-19.6, H±5, Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
32 | Чертёж | Основная модификация и Исп.1 | Два фрагмента нижней (опорной) части изолятора со стержнем, гайкой и опорной плитой. Основная модификация: обозначения H±5, h, D. Исп.1: вариант с удлиненной шпилькой, обозначения H±5, h, D. | Основная модификация, Исп.1, H±5, h, D, H±5, h, D
32 | Примечание |  | В обозначениях четырех строк таблицы буква «В» набрана латиницей (U+0042): «ОЛСК 10-20-B-4», «ОЛСК 16-20-B-4», «ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1», «ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1»; в остальных строках — кириллица «А(Б)» (U+0410/U+0411).
32 | Примечание |  | Заголовок столбца на растяжку наборана с лишней запятой в конце: «Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН,».
32 | Примечание |  | Группа «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет три подзаголовка: «полного грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем».
32 | Примечание |  | Геометрия объединенных ячеек (read_source_table merged_cells): «20», «150», «90», «60», «26», «30», «IV» — сквозные объединения на все 8 строк данных; «45» и «*» в столбце «Высота шпильки h» — объединения парами строк; «1»/«2», «10,0»/«8,0», «16,0»/«12,0», «280», «770»/«780» — попарные объединения на соответствующие строки.
32 | Примечание |  | У таблицы нет напечатанного заголовка; поле title описывает таблицу, а не воспроизводит текст источника.
32 | Примечание |  | В чертежах обозначение резьбы «М24» набрано кириллической «М» (U+041C), обозначения «H±5», «L±2», «R10», «h», «D», «Ø13.6-19.6» — латиницей; «°С» в тексте — кириллическая «С» (U+0421).
32 | Примечание |  | Подписи групп чертежей: «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода» (под РИС. 1 и РИС. 2) и «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе» (под модификациями А/Б/В и фрагментами «Основная модификация»/«Исп.1»).
32 | Примечание |  | Строка сноски «* — Длина шпильки может быть определена заказчиком» набрана под таблицей.
32 | Примечание |  | Подпись логотипа набрана контурным шрифтом без текстового слоя; прочитана зумом оригинала: «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO industrial group».
33 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
33 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
33 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
33 | branding |  | FORENERGO® industrial group
33 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
33 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК
33 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
33 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
33 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
33 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость.
33 | paragraph |  | После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
33 | paragraph |  | В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изоляторы модификации «Ш» устанавливаются на штыри диаметром 20-22 мм.
33 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
33 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
33 | footer |  | 32 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
33 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж опорного изолятора типа ОЛСК (рис. 1, модификация «Ш»): фронтальный вид с желобом для провода в верхней части, обозначения 26 (ширина желоба), Ø50 (выносная линия диаметра желоба), R10 (радиус перехода), 45±2 (от верха желоба до низа второго ребра), Ø50 (ширина шейки), Ø115 (наибольший диаметр юбки), H±5 (общая высота), L±2 (длина), 85 (вылет в разрезе), нижний прижимной болт с гайкой на штыре Ø23 и Ø45. Справа — круглый выносной фрагмент с буквой A (сечение A–A): зажатый в желобе провод в штриховой прорезной шайбе с болтом. Внизу стрелки сечения A–A. | РИС. 1, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø115, H±5, L±2, 85, A, A, Ø23, Ø45
33 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж опорного изолятора (рис. 2): фронтальный вид с желобом для провода, обозначения 26, Ø50 (выносная линия диаметра желоба), R10 (радиус перехода), 45±2, Ø50 (ширина шейки), Ø115 (диаметр юбки), Ø28 (диаметр шейки изолятора), H±5, L±2 и 70 (вылет в разрезе), Ø33 и Ø45 (штырь/гайка). Справа — выносной фрагмент «I (2:1)» с обозначением разреза I: профиль ребра с радиусами R1.5 и R2.5 (в источнике с точками) и размерами 6 и 6. | РИС. 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, Ø115, H±5, L±2, Ø28, 70, I (2:1), 6, 6, R1.5, R2.5, I, Ø33, Ø45
33 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изолятора. Модификация А — провод уложен в желоб; обозначения 26, Ø50 (выносная линия), R10, Ø50 (ширина шейки), H±5. Модификация Б — провод закреплён прижимной планкой на шейке; обозначения Ø50, R10, H±5. Модификация В — провод зажат винтами прижимной планки; обозначения Ø13.6-19.6 (выносная линия к проводу в желобе) и H±5. | Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
33 | Примечание |  | Абзац о модификации «А» приведён дословно по текстовому слою источника: «...непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов.»
33 | Примечание |  | В чертежах РИС. 1 и РИС. 2 обозначения высоты и длины набраны латиницей «H±5» и «L±2», тогда как в таблице габаритных размеров заголовок колонки — кириллическое «Н, мм», а последняя колонка — «Lу, мм» (L: U+004C, у: U+0443).
33 | Примечание |  | В выносном фрагменте разреза I на РИС. 2 радиусы подписаны в источнике с точками: «R1.5» и «R2.5»; диапазон диаметров провода у модификации В также подписан с точками: «Ø13.6-19.6».
33 | Примечание |  | В тексте модификация с прижимной планкой набрана кириллической «В» (В: U+0412), обозначения модификаций на рисунке — кириллические «А» (U+0410), «Б», «В».
33 | Примечание |  | Буквы A в обозначении выносного фрагмента и стрелок сечения РИС. 1 — латинские (A: U+0041); буква I в обозначении «I (2:1)» РИС. 2 также латинская.
33 | Примечание |  | В таблице технических характеристик напечатана одна строка данных (ОЛСК 12,5-20-Ш-4); дополнительная незаполненная строка присутствует только в векторной сетке и на изображении не печатается.
33 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы габаритных размеров («Рис.» = 1 и 2, «L, мм» = 155 и «Lу, мм» = 390) реально объединены в источнике; значения расширены на все покрытые строки согласно векторной геометрии (merged_cells, read_source_table).
33 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО/FORENERGO и ИНСТА выполнены криволинейными контурами и отсутствуют в текстовом слое; их надписи прочитаны по изображению.
33 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) на этой странице завершился ошибкой ValueError без кандидата; данные получены из текстового слоя, img2table (2.0.0, CPU) и исходного изображения.
34 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВ типа ОЛСК
34 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
34 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
34 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВ типа ОЛСК
34 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
34 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
34 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
34 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
34 | footer |  | ООО «ИНСТА»
34 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
34 | footer |  | www.zaoinsta.ru
34 | footer |  | 33
34 | Чертёж | Изолятор опорный линейный ОЛСК, главный вид | Главный осевой вид линейного опорного изолятора с фарфоровым многоребристым корпусом (чередующиеся крупные и мелкие ребра; в средней части корпуса местный разрыв, показанный волнистой линией), верхним желобом и нижней шпилькой. Сверху в желобе виден провод в овальном вырезе, охваченный прижимной скобой. Размерные отметки слева: 45±2 (верхняя часть с желобом и скобой), H±5 (строительная высота), L±2 (изоляционная высота), h (высота шпильки). Справа: Ø50 (провод в желобе), Ø50 (шейка/желоб), Ø130 (наибольший диаметр ребра), Ø100 (диаметр ребра ниже), радиус R10 у основания шейки. Внизу резьбовая шпилька М 24 с гайкой и шайбой. Осевая линия построена штрихпунктиром. | 26, Ø50, 45±2, R10, Ø50, H±5, L±2, Ø130, Ø100, h, М 24
34 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Заголовок блока: «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода». Три вида узла верхней части изолятора. Модификация А — провод уложен в желоб и охвачен прижимной скобой; размеры: вырез 26 сверху, Ø50 на проводе, Ø50 на шейке, радиус R10 у основания шейки, высота H±5. Модификация Б — провод Ø50 уложен непосредственно на шейку без скобы; размеры: Ø50 на проводе, R10 у основания шейки, H±5. Модификация В — провод Ø13.6-19.6 прижат прижимной планкой с двумя болтами к шейке; размер H±5. На всех видах показаны штрихпунктирные осевые и центральные линии, а также волнистые линии разрывов корпуса. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Модификация Б, Ø50, R10, H±5, Модификация В, Ø13.6-19.6, H±5
34 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Заголовок блока: «Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе». Два вида нижнего узла крепления к траверсе. Основная модификация — корпус, обрезанный волнистой линией разрыва, опирающийся на фланец-цоколь, ниже шпилька с гайкой и шайбой; размеры H±5 (высота верхней части), h и D (диаметр шпильки). Исп.1 — вариант увеличенной высоты с прямоугольным корпусом и тем же резьбовым узлом; размеры H±5, h и D. На обоих видах показаны осевые линии и линии разрывов. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе, Основная модификация, H±5, h, D, Исп.1, H±5, h, D
34 | Примечание |  | В столбце «Высота шпильки h» для четырёх строк «-h Исп.1» в источнике напечатан символ «*» без сноски на этой странице; литерал «*» сохранён как значение ячейки, числовое значение в источнике не приведено.
34 | Примечание |  | Буква «В» в наименованиях ОЛСК 12,5-35-В-2, ОЛСК 12,5-35-В-4 и их вариантах -h Исп.1 набрана кириллицей В (U+0412); в латинскую B не переводится. В подписях «Модификация В» также кириллица.
34 | Примечание |  | В абзаце о назначении печатно «В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки»; литерал «В» сохранён без исправления на «Б».
34 | Примечание |  | Буква «М» в обозначении резьбы «М 24» на главном виде — кириллица (U+041C).
34 | Примечание |  | Обозначения размеров Н, h и L в заголовках столбцов приведены в написании, соответствующем чертежу (Н кириллическая, h и L латинские).
34 | Примечание |  | Единицы °С в абзаце о назначении и кириллическая С в мкСм и кВ набраны кириллицей (U+0421, U+0412) по кодовым точкам текстового слоя.
34 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» напечатан в три строки и в слое разбит на фрагменты («Выд/нап», «ержива/ряжени», «емое/е, кВ»); объединён в один заголовок группы, как на изображении.
34 | Примечание |  | Модификации А, Б и В на чертеже относятся к разным узлам присоединения провода; в таблице варианты -В присутствуют как самостоятельные позиции номенклатуры.
35 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
35 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
35 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
35 | heading |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
35 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
35 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
35 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
35 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «РО» позволяет отказаться от применения устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗПН. В модификации «РОК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
35 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом ООО «ИНСТА»
35 | footer |  | 34 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
35 | Чертёж | РИС. 1 | Чертёж изолятора-разрядника с птицезащитным устройством антиприсадочного типа (рис. 1): вертикальный изолятор на подвесе с траверсой, обозначенной «xxx xxx», и отдельно показанное под углом птицезащитное устройство. Размерные обозначения: H±5 (габаритная высота), L±2 (изоляционная высота), h* (высота шпильки со звёздочкой), Ø75 (наибольший диаметр юбки изолятора), Ø16 (диаметр канала и трубки; 30 и 60), D (вылет траверсы), M24 (резьба шпильки). | РИС. 1, H±5, L±2, h*, Ø75, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 2 | Чертёж изолятора-разрядника с увеличенным изоляционным покрытием Ø115 (рис. 2): вертикальный изолятор на подвесе с траверсой «xxx xxx» и отдельно показанное под углом птицезащитное устройство. Обозначения: H±5, L±2, h*, Ø115, Ø16 (30 и 60), D, M24. | РИС. 2, H±5, L±2, h*, Ø115, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 3 | Чертёж изолятора-разрядника с коннектором для присоединения переносных штанг заземления (рис. 3): вертикальный изолятор с отходящим вбок штырём Ø10, координата 105 и вылет 155, трубка Ø14; отдельно показанное под углом птицезащитное устройство с опущенным вниз коннектором. Обозначения: H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø75, Ø16 (30 и 60), D, M24, траверса «xxx xxx xxx». | РИС. 3, H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø75, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Чертёж | РИС. 4 | Чертёж изолятора-разрядника с увеличенным покрытием Ø115 и коннектором (рис. 4): отходящий вбок штырь Ø10, координата 105, вылет 155, трубка Ø14; отдельно показанное под углом птицезащитное устройство с опущенным коннектором. Обозначения: H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø115, Ø16 (30 и 60), D, M24, траверса «xxx xxx xxx». | РИС. 4, H±5, L±2, h, 105, 155, Ø14, Ø10, Ø115, Ø16, 30, 60, D, M24, xxx
35 | Примечание |  | В обозначениях типов наименований латинская P и кириллическая О смешаны визуально; сохранено написание PО / PОК как в источнике.
35 | Примечание |  | Символ СЗ в заголовке последней колонки набран кириллическими С (U+0421) и З (U+0417) по codepoints.
35 | Примечание |  | В заголовке «Строительная высота Н» буква — кириллическая Н (U+041D); h и L набраны строчными латинскими, как в источнике.
35 | Примечание |  | Значение «*» в колонке «Высота шпильки h» объединено одной ячейкой на все четыре строки с индексом -h Исп.1 и отсылает к сноске под таблицей о заказе длины шпильки; ячейки «45», «165», «300/420», «10/II», «30/IV» также физически объединены по строкам.
35 | Примечание |  | Исходный текстовый слой страницы даёт перемешанные фрагменты («45h* 5h*4», «РИС. 1 РИС. 2», «D D») из-за наложения векторных выносных надписей чертежей; содержательно восстановлено по оригинальному изображению.
36 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
36 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
36 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
36 | heading |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ
36 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
36 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
36 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для крепления защищенных проводов на воздушных линиях электропередачи переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °C до + 50 °C.
36 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы комплектуются птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Изготавливаются по ТУ 3494-031-82442590-2018.
36 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Р» позволяет отказаться от применения устройств защиты от атмосферных перенапряжений типа УЗД. В модификации «РК» предусмотрено наличие коннектора для присоединения переносных штанг заземления позволяет полностью отказаться от установки на ВЛ дополнительных устройств, обеспечивающих присоединение штанг оперативного заземления, что однозначно имеет экономическую целесообразность.
36 | paragraph |  | * Длина шпильки может быть определена заказом
36 | paragraph |  | ** По пожеланию заказчика возможно изменение резьбы шпильки
36 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 35
36 | Чертёж | РИС. 1 | Фронтальный вид изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-2 (рис. 1): полимерный корпус с четырьмя юбками Ø75. Сверху на горизонтальной опорной плите (траверсе) закреплена треугольная П-образная птицезащитная антиприсадочная стойка с двумя квадратными отверстиями на концах. На плите слева и справа от изолятора нанесены группы отверстий, обозначенные «xxx»; у правого торца плиты — вертикальный размер D. Справа показан П-образно изогнутый коннектор заземления из трубки Ø16 с резьбовым концом длиной 30; выносная размерная линия 120 направлена к шаровому выводу на нижней плите. Внизу — шпилька с резьбой M24 и высота шпильки h*. Общие размеры: H±5, L±2. Числовые значения «xxx» и D в источнике отсутствуют. | РИС. 1, H±5, L±2, D, xxx, xxx, Ø75, Ø16, 30, 120, h*, M24
36 | Чертёж | РИС. 2 | Фронтальный вид изолятора-разрядника ОЛСК 12,5-10-P-4 (рис. 2): полимерный корпус с пятью юбками Ø115. Конструкция плиты, треугольной птицезащитной стойки с двумя квадратными отверстиями и шпильки M24 такая же, как на РИС. 1; коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 показан слева (рисунок зеркален относительно РИС. 1), выносная линия 120 — к шаровому выводу на нижней плите. На плите группы отверстий «xxx», размер D у левого торца плиты. Общие размеры: H±5, L±2; высота шпильки h*. | РИС. 2, H±5, L±2, D, xxx, xxx, Ø115, Ø16, 30, 120, h*, M24
36 | Чертёж | РИС. 3 | Фронтальный вид изолятора-разрядника модификации «РК» ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 (рис. 3 по таблице): полимерный корпус с четырьмя юбками Ø75, высота изоляционная 165±2, общая H±2. На горизонтальной плите с группами отверстий «xxx xxx xxx» слева и справа и размером D укреплена треугольная птицезащитная стойка с двумя квадратными отверстиями. Слева — удлинённая птицезащитная стойка: трубка Ø14 опускается вниз (вертикальный размер 105) и переходит в горизонтальный участок Ø10, оканчивающийся фланцем. Справа — П-образно изогнутый коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 и выносной линией 120 к шаровому выводу. Внизу — шпилька M24, высота шпильки h, а также изогнутый вниз стержень, прикреплённый к нижней плите. Выносная размерная линия 155 соединяет сгиб стойки Ø14/Ø10 с нижним изогнутым стержнем. | РИС. 3, H±2, 165±2, D, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, Ø75, Ø14, Ø10, 105, 155, Ø16, 30, 120, h, M24
36 | Чертёж | РИС. 4 | Фронтальный вид изолятора-разрядника модификации «РК» ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 (рис. 4 по таблице): полимерный корпус с пятью юбками Ø115, изоляционная высота 165±2, общая H±2. Рисунок зеркален относительно РИС. 3: коннектор заземления Ø16 с резьбовым концом 30 и выносной линией 120 показан слева, удлинённая стойка Ø14/Ø10 с размерами 105 и 155 и фланцем на конце — справа. Горизонтальная плита с группами отверстий «xxx xxx xxx» с обеих сторон и размером D; треугольная птицезащитная стойка с двумя квадратными отверстиями; внизу шпилька M24, высота шпильки h и изогнутый вниз стержень на нижней плите. | РИС. 4, H±2, 165±2, D, xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, Ø115, Ø14, Ø10, 105, 155, Ø16, 30, 120, h, M24
36 | Примечание |  | В обозначениях типов буква «P» набрана латинской P (U+0050), а «К» в вариантах «PК» — кириллическая К (U+041A); сохранено буквально по текстовому слою.
36 | Примечание |  | В шапке таблицы «Строительная высота Н» буква Н — кириллическая (U+041D, подтверждено по кодпоинтам), тогда как на чертежах обозначение набрано латинской H (U+0048).
36 | Примечание |  | В тексте о модификации «РК» в источнике отсутствует запятая: «...штант заземления позволяет полностью отказаться...».
36 | Примечание |  | Таблица физически содержит 14 колонок; технический слой выделяет лишний узкий столбец у правой границы — он не имеет ни заголовка, ни данных и не включён.
36 | Примечание |  | Заголовок таблицы в источнике не напечатан; поле title заполнено описательно по содержанию таблицы.
36 | Примечание |  | На чертежах РИС. 1–4 группа отверстий опорной плиты и её размер обозначены буквами-заглушками («xxx», «xxx xxx xxx») и символом D без числовых значений — в источнике числовые значения отсутствуют.
36 | Примечание |  | В невидимом текстовом слое поверх подписи высоты шпильки присутствует невидимый токен «45» (токены «45h*» на РИС. 1–2 и «45h» на РИС. 4, отдельные «45» и «h» на РИС. 3); на самом чертеже печатаются только «h*» и «h», поэтому 45 в обозначения рисунков не включено.
36 | Примечание |  | Сноска «**» (изменение резьбы шпильки) присутствует в источнике без ссылки «**» в таблице.
37 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
37 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
37 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
37 | heading |  | Изоляторы опорные линейные
37 | heading |  | фарфоровые типа ОЛФ
37 | heading |  | на напряжение 6-10 кВ
37 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
37 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. Изготавливаются по ТУ 3493-035-51165501-2006.
37 | footer |  | 36 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
37 | Чертёж | исполнение А | Фронтальный вид фарфорового опорного линейного изолятора типа ОЛФ-10-А2 с тремя зонтами (юбками), верхней шейкой и нижней монтажной скобой (провододержателем) со шпилькой с резьбой. В верхней части шейки по оси выполнено круглое отверстие (провод может укладываться на шейку). Через изолятор проходит осевая линия (штрих-пунктир). Слева две вертикальные размерные линии: 325±7 — общая высота, 290±7 — высота от верхнего торца до нижней грани зонтов (нижняя граница проходит по нижнему краю скобы/цоколя). Горизонтальный размер шейки Ø75 со стрелками поперёк шейки. Внизу горизонтальный размер Ø140 — наибольший диаметр зонтов по наружным граням. Выносная линия с обозначением резьбы М20 у нижней шпильки. Отверстие в шейке одно, круглое; резьбовое отверстие М20 одно, в нижней шпильке. | 325±7, 290±7, Ø75, Ø140, М20, исполнение А
37 | Чертёж | исполнение Б | Фронтальный вид фарфорового опорного линейного изолятора типа ОЛФ-10-Б2 с тремя зонтами, верхней шейкой и нижней монтажной скобой со шпилькой. Отличие от исполнения А: в верхней части шейки вместо круглого отверстия выполнена открытая сверху полукруглая выемка (скруглённый вырез) по оси изолятора. Осевая линия (штрих-пунктир) проходит через изолятор. Слева две вертикальные размерные линии: 285±7 — общая высота, 250±7 — высота до нижней грани зонтов. Горизонтальный размер шейки Ø75 со стрелками поперёк шейки. Внизу горизонтальный размер Ø140 — наибольший диаметр зонтов. Выносная линия с обозначением резьбы М20 у нижней шпильки. | 285±7, 250±7, Ø75, Ø140, М20, исполнение Б
37 | Примечание |  | Ячейки столбцов c2–c10 физически объединены вертикально на две строки: значение напечатано один раз и относится к обеим модификациям ОЛФ-10-А2 и ОЛФ-10-Б2 (подтверждено геометрией merged_cells прямой сетки).
37 | Примечание |  | В ячейке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» значение нарисовано двумя вертикальными штрихами без засечек; слой текста PDF и прямая сетка дают «ll» (латинские l), визуально неотличимо от римской двойки «II». Сохранено значение прямой сетки согласно слою текста.
37 | Примечание |  | В тексте слово «желобе» набрано с переносом «же-/лобе».
37 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ,» набран с запятой перед продолжением списка подколонок.
37 | Примечание |  | Столбец «Длина пути тока утечки, мм, не менее» не содержит отдельной строки единиц измерения; единица мм указана внутри заголовка.
37 | Примечание |  | В правом верхнем углу логотип FORENERGO со знаком ® и дескриптором industrial group.
38 | Заголовок | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
38 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
38 | Чертёж | Фотография: изолирующая траверса на опоре | Фотография участка цилиндрической железобетонной опоры с установленными на ней стальными изолирующими траверсами. Видны как минимум два яруса: на каждом ярусе к опоре крепится металлическая кронштейн-траверса, образующая с двумя наклонными сине-серыми гирляндами изоляторов (изоляторов с ребристыми дисками/рёбрами) V-образную (треугольную) конструкцию. Металлоконструкции закреплены на опоре болтовыми зажимами и бандажами. Через конструкции проходят воздушные провода с подвесными зажимами и серьгами; фон — голубое небо с облаками. Маркировок, размерных и иных технических надписей на фотографии не видно.
38 | Чертёж | Три вида изолирующих траверс | Композиция из трёх фотографий, разделённых двумя тонкими косыми линиями-разделителями. Слева: фронтальный вид траверсы с тёмно-бордовой окраской металлоконструкции — прямоугольная проёмчатая рама (с двумя монтажными отверстиями в нижней части), на которой горизонтально закреплены два чёрных ребристых изолятора с металлическими наконечниками по краям, а сверху по центру — вертикальный чёрный ребристый изолятор с роговидным навершием. По центру: аналогичная конструкция серого цвета на кронштейне с опорной пластиной и двумя отверстиями; по краям траверсы установлены два горизонтальных светло-фиолетовых (сиреневых) ребристых изолятора с металлическими зажимами на концах, сверху по центру — вертикальный светло-фиолетовый изолятор с металлическим кольцом (серьгой) наверху. Справа: вид сбоку — металлическая стойка (опора), на которой двумя наклонными синими ребристыми изоляторами (гирляндами) образована V-образная траверса; их верхние концы соединены зажимом, от которого вниз на подвесе свисает провод с зажимом. Обозначений, размеров и допусков на фотографиях нет.
38 | Примечание |  | Косые линейки между тремя нижними фотографиями — графические разделители (тонкие контурные параллелограммы), а не текстовые символы «/»: в текстовом слое страницы присутствуют только слова заголовка.
38 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы, чертежи, размерные значения, обозначения и технические параметры; содержание ограничено заголовком и фотографиями.
38 | Примечание |  | Заголовок набран в две строки: «ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ» и «ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ»; проверено по текстовому слою (кириллица, заглавные).
40 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
40 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
40 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
40 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
40 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
40 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на промежуточных опорах ВЛ электропередачи переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Представляют из себя изоляционную конструкцию высокой заводской готовности. В состав изделия входит хомут крепления и необходимый крепёж. Кроме того, конструкция ТВИ позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по центральному изолятору, в том числе проводов крайних фаз с последующей перекладкой и закреплением на крайних изоляторах, без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. Изготавливаются: ТВИ на напряжение 6-10 кВ по ТУ 3494-007-82442590-2008; ТВИ на напряжение 20-35 кВ по ТУ 3494-022-82442590-2012.
40 | heading |  | Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами
40 | heading |  | Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами
40 | heading |  | СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
40 | paragraph |  | Т – траверса; В – веерного типа; И – изолирующая; 6; 10; 12,5; 16 – значение нормированной механической разрушающей силы изоляторов на изгиб, кН; 10, 20, 35 – класс напряжения, кВ; П, Ф – тип изоляторов (П – полимерные изоляторы типа ОЛСК, Ф – фарфоровые изоляторы типа ОЛФ); Ж, Д, С – материал стойки опоры (Ж – железобетонная, Д – деревянная, С – стальная многогранная); 01; 02; 03 и т.д. – вариант крепления траверсы к стойке. 2, 4 – максимально допустимая степень загрязнения по ГОСТ 9920 (ПУЭ); УХЛ 1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.
40 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 39
40 | Чертёж | Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами | Чертёж оголовка траверсы с фарфоровыми изоляторами (вид спереди): центральный вертикальный фарфоровый изолятор (поз. 1) с верхним цельным замком и юбками, установленный на П-образной скобе траверсы; два боковых наклонённых фарфоровых изолятора (поз. 2, по одному слева и справа) с юбками, закреплённые на концах скобы под углом. Снизу показан фрагмент стойки опоры с отверстиями и болтовыми креплениями скобы. Размерные обозначения: Нг±5 — общая ширина оголовка; H±2 — высота траверсы (наклонная выносная от центра к правому боковому изолятору); L±2 — длина центрального изолятора и длина каждого из боковых изоляторов; 26 — размер между рёбрами верхнего замка центрального изолятора; Ø50 — диаметр верхнего отверстия замка; Ø75 — диаметр шейки центрального изолятора и диаметр крайних (наружных) юбок боковых изоляторов; R15 — радиусы у шейки центрального изолятора и у внутренних концов боковых изоляторов. Выноски позиций 1 и 2 проставлены для центрального и каждого из боковых изоляторов. | Нг±5, 26, Ø50, R15, Ø75, L±2, 1, Ø75, H±2, 2, 2, Ø75, R15, L±2, Ø75, R15, L±2
40 | Чертёж | Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами | Чертёж оголовка траверсы с полимерными изоляторами (вид спереди): центральный вертикальный полимерный изолятор (поз. 1) с ребристой поверхностью из конусных юбок и верхним цельным замком, установленный на П-образной скобе траверсы; два боковых наклонённых полимерных изолятора (поз. 2, по одному слева и справа) с ребристой поверхностью и концевыми колпачками, закреплённые на концах скобы под углом. Снизу показан фрагмент стойки опоры с отверстиями и болтовыми креплениями скобы. Размерные обозначения: Нг±5 — общая ширина оголовка; H±2 — высота траверсы (наклонная выносная от центра к правому боковому изолятору); L±2 — длина центрального изолятора и длина каждого из боковых изоляторов; 25±2 — вертикальный размер от плечика шейки до первой юбочки центрального изолятора; 26 — размер между рёбрами верхнего замка; Ø50 — диаметр верхнего отверстия замка, диаметр шейки центрального изолятора и диаметр крайних (наружных) юбок боковых изоляторов; R10 — радиусы у шейки центрального изолятора и у внутренних концов боковых изоляторов. Выноски позиций 1 и 2 проставлены для центрального и каждого из боковых изоляторов. | Нг±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 25±2, L±2, 1, H±2, 2, 2, Ø50, R10, L±2, Ø50, R10, L±2
40 | Примечание |  | В таблице с фарфоровыми изоляторами обозначения изоляторов набраны без разделительного дефиса перед индексом: «ОЛФ-10-А2», «ОЛФ-10-Б2», в отличие от таблицы с полимерными изоляторами («ОЛСК 6-10-А-2»); сохранено как в источнике.
40 | Примечание |  | В таблице с полимерными изоляторами для типов с дробной частью используется точка как десятичный разделитель («ТВИ 12.5/10-П-2», «ОЛСК 12.5-10-А-2»), а в таблице с фарфоровыми изоляторами — запятая («ТВИ 12,5/10-Ф-2»); сохранено как в источнике.
40 | Примечание |  | В таблице с полимерными изоляторами ячейки Нг и Н для первых четырёх строк (ТВИ 6/10-П-2, ТВИ 6/10-П-4, ТВИ 12.5/10-П-2, ТВИ 12.5/10-П-4) объединены вертикально: 810 и 415 относятся ко всем четырём строкам. Ячейка L объединена попарно: 160 — для двух первых строк, 155 — для строк 3-4, 280 — для строк 5-6 (ТВИ 10/20-П-4 и ТВИ 16/20-П-4). Значения развёрнуты во все строки объединения.
40 | Примечание |  | На чертежах обозначения «Нг±5», «H±2», «L±2» набраны латинскими H и L; в текстовом слое верхнее обозначение встречается как «H» + «г±5» (кириллическая «г»).
40 | Примечание |  | В диапазонах типов и напряжений дефис набран коротким знаком «-» (6-35 кВ, 6-10 кВ, 20-35 кВ), а в списке структуры условного обозначения — длинным «–».
40 | Примечание |  | Логотип FORENERGO содержит знак «®» у верхнего правого угла надписи.
41 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
41 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
41 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение; FORENERGO® industrial group (логотипы в правом верхнем углу страницы)
41 | heading |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ
41 | heading |  | ИСПОЛНЕНИЕ:
41 | paragraph |  | Варианты исполнения траверс ТВИ в зависимотсти от типа стойки.
41 | paragraph |  | Варианты крепления траверс ТВИ к ж/б стойкам
41 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2
41 | paragraph |  | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с фарфоровыми изоляторами ОЛФ, для крепления к железобетонной стойке с вариантом крепления 03 для районов 1-2 степени загрязнения
41 | paragraph |  | ТВИ 12,5/10-ПД01-4
41 | paragraph |  | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с полимерными изоляторами ОЛСК с нормированной изгибающей силой 12,5 кН, для крепления к деревян- ной стойке с вариантом крепления 01 для районов 1-4 степени загряз- нения.
41 | paragraph |  | Варианты крепления траверс ТВИ к деревянным стойкам изготавливаются по согласованию с заказчиком.
41 | footer |  | 40 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
41 | Чертёж | ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2, главный вид и разрез А-А | Веерная трехфазная траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с тремя фарфоровыми изоляторами ОЛФ (вариант крепления 03 к железобетонной стойке). Главный вид: один верхний вертикальный фарфоровый изолятор с юбками Ø75/Ø140 и радиусом юбки R15, два боковых изолятора под наклоном влево и вправо; общий габарит 845±5, общая высота 700±5, размеры 158 и 128, зазор между осями 410±2; два болтовых узла крепления изоляторов к скобе. Справа разрез А-А: П-образная скоба на бетонной стойке, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 845±5, 26, Ø50, R15, Ø75, Ø140, 410±2, Ø140, Ø75, R15, Ø140, Ø75, R15, A, A, 700±5, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | Вариант крепления 01 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 01. Главный вид: высота 495±5, горизонтальные размеры 30 и 180, размер 235, два болтовых узла крепления и обозначения направления взгляда A с обеих сторон. Справа разрез А-А с размерами 350, 190 и 180. | 01, 495±5, 235, A, A, 30, 180, A-A, 350, 190, 180
41 | Чертёж | Вариант крепления 02 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 02. Главный вид: высота 405±5, размеры 158 и 128, два болтовых узла крепления, обозначения взгляда A. Справа разрез А-А: П-образная скоба, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 02, 405±5, A, A, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | Вариант крепления 03 (к ж/б стойкам), главный вид и разрез А-А | Вариант крепления траверс ТВИ к железобетонным стойкам № 03. Главный вид: высота 405±5, размеры 158 и 128, два болтовых узла крепления, обозначения взгляда A. Справа разрез А-А: П-образная скоба, 210 по высоте и 230 по ширине стойки. | 03, 405±5, A, A, 158, 128, A-A, 210, 230
41 | Чертёж | ТВИ 12,5/10-ПД01-4, главный вид и разрез А-А | Траверса ТВИ на напряжение 10 кВ с полимерными изоляторами ОЛСК (нормированная изгибающая сила 12,5 кН) для крепления 01 к деревянной стойке. Главный вид: верхний вертикальный полимерный изолятор (Ø50, R10, Ø115, Ø90) и два боковых под наклоном; общий габарит 810±5, общая высота 910±5, размеры 250 и 330±2, зазор между осями 415±2; два болтовых узла крепления изоляторов к скобе, на которой два ряда креплений обозначены шестиугольниками. Справа разрез А-А: стойка с двумя треугольными накладками, 286 по ширине и 187 между ними. | 810±5, 26, Ø50, R10, Ø50, 415±2, Ø115, Ø90, Ø115, Ø90, Ø50, R10, Ø115, Ø90, Ø50, R10, 910±5, 250, 330±2, A, A, A-A, 286, 187
41 | Примечание |  | В тексте напечатано «в зависимотсти от типа стойки» — опечатка источника сохранена дословно (подтверждено текстовым слоем PDF).
41 | Примечание |  | Переносы строк внутри слов («деревян- ной», «загряз- нения») присутствуют в источнике и сохранены дословно.
41 | Примечание |  | На странице отсутствуют таблицы; все размерные значения приведены на чертежах.
41 | Примечание |  | Диапазон «6-35 кВ» указан в заголовке раздела; обе крупные траверсы на странице рассчитаны на 10 кВ.
41 | Примечание |  | Обозначения сечений и направления взгляда набраны латинской буквой A (U+0041), подтверждено кодовыми точками текстового слоя.
41 | Примечание |  | Ранее в кандидате присутствовал отдельный «общий вид ТВИ 6-35 кВ» — на источнике такого отдельного чертежа нет, это тот же верхний главный вид ТВИ 12,5/10-ФЖ03-2.
42 | Заголовок | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ
42 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
42 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
42 | branding |  | FORENERGO® industrial group
42 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ
42 | branding |  | ИНСТА ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
42 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
42 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
42 | paragraph |  | ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4
42 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
42 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная ТКП 110-G70Т3R70C45-4;
42 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная увеличенной строительной длины ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4.
42 | paragraph |  | где буквы и цифры означают:
42 | paragraph |  | Первая группа букв - вид конструкции:
42 | paragraph |  | ТКП - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная;
42 | paragraph |  | ТКПУ - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
42 | paragraph |  | 35 - класс напряжения, кВ;
42 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы:
42 | paragraph |  | GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы (нормированное монтажное усилие);
42 | paragraph |  | RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
42 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
42 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной);
42 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
42 | footer |  | ООО «ИНСТА»
42 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
42 | footer |  | www.zaoinsta.ru
42 | footer |  | 41
42 | Чертёж | Чертёж траверсы ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4 (два вида на одной странице) | Габаритный чертёж изолирующей полимерной консольной траверсы с тягой поворотной в двух видах. Верхний вид: узел крепления к стойке опоры слева, консольный узел с двумя отверстиями в присоединительной пластине, шарнирная тяга с изолятором, полимерный ствол с рёбрами и концевой зажим с вилкой и звеньями цепи справа; пунктирная вертикаль подписана «Ось ствола опоры», вертикальный размер 1000 между осями креплений, диаметр ствола Ø120, длина ребристой части 850, общий размер 1675±5, угол 34° между осями двух видов. Нижний вид: то же изделие в горизонтальном положении; присоединительная пластина стойки с тремя отверстиями, шарнирный узел с углом 6° между осью консоли и осью ствола, ребристый полимерный изолятор с обозначением диаметра Ø155, длина 860, размер 1500, общий габарит 1815±5, диаметр штыря концевого зажима Ø33.3. Под чертежом нанесено обозначение «ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4». Единицы измерения на чертеже не указаны; размеры приведены только в напечатанном виде. | Ось ствола опоры, 1000, Ø120, 850, 1675±5, 34°, Ø155, 6°, 860, 1500, 1815±5, Ø33.3, ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4
42 | Примечание |  | В разделе «УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС» индекс напряжения напечатан как «110» (ТКП 110-G70Т3R70C45-4; ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4), тогда как в заголовке, таблице и на чертеже — «35»; сохранено как в источнике.
42 | Примечание |  | В исходном текстовом слое буква «Т» в обозначениях G70Т3R70C45 имеет смешанное происхождение (кириллическая Т в «G70Т3», латинские G/R/C), а «Ж» в «-Ж4» — кириллическая; различение подтверждено по исходному текстовому слою, визуально символы неразличимы.
42 | Примечание |  | В таблице наименования набраны без буквы «Ж» («ТКП 35-G70Т3R70C45-4»), тогда как на чертеже — «ТКП 35-G70Т3R70C45-Ж4»; расхождение сохранено как в источнике.
42 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике набран переносом внутри ячеек («Выде/рживаем/ое напря/жение, кВ»); сохранён полный текст заголовка.
42 | Примечание |  | Числовые ячейки таблицы объединены по вертикали на две строки (значения напечатаны один раз по центру объединения), поэтому значения приведены в обеих строках — ТКП 35-G70Т3R70C45-4 и ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4.
42 | Примечание |  | Единицы измерения на габаритном чертеже не указаны в источнике.
42 | Примечание |  | На чертеже не приведены номера отверстий, позиции деталей и сборочные чертёжные номера; число полимерных рёбер изолятора также не подписано и в источнике не приведено.
42 | Примечание |  | Использованная в «мкCм» буква C — латинская (U+0043) по исходному текстовому слою.
43 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ
43 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
43 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
43 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ
43 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
43 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
43 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
43 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная ТКП 110-G70Т3R70C45-4;
43 | paragraph |  | Консольная изолирующая траверса с тягой поворотная увеличенной строительной длины ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4.
43 | paragraph |  | где буквы и цифры означают:
43 | paragraph |  | Первая группа букв - вид конструкции:
43 | paragraph |  | ТКП - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная;
43 | paragraph |  | ТКПУ - траверса изолирующая полимерная консольная с тягой поворотная с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
43 | paragraph |  | 110 - класс напряжения, кВ;
43 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы:
43 | paragraph |  | GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы (нормированное монтажное усилие);
43 | paragraph |  | RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
43 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
43 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной);
43 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
43 | branding |  | ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
43 | footer |  | 42 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
43 | Чертёж | ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4 | Чертеж консольной изолирующей траверсы с тягой поворотной в двух положениях (консоль в верхнем и нижнем положении), выполненный в одной сборочной проекции. Показаны металлическая консоль крепления с болтовыми отверстиями на стойке, тяга с винтовой стяжкой, шарнирные узлы поворота и полимерный изолятор с ребристой юбкой. Размерные линии и подписи: 1000 — расстояние между осями консолей (вертикальная размерная линия слева); 1865 и 1190 — размеры верхнего положения траверсы по диагонали; 30° — угол между верхним и нижним положениями тяги; 1360 — длина полимерного изолятора в нижнем положении; Ø155 — диаметр сечения полимерной части (нижнее положение); Ø120 — диаметр сечения полимерной части (верхнее положение); 1720 — габаритный размер консольной части; 2035±5 — общий габаритный размер с допуском ±5 мм (нижняя размерная линия); Ø33.3 — диаметр отверстия/оси в узле тяги справа; 6° — угол наклона оси изолятора в нижнем положении. Подпись под чертежом: ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4. В правом верхнем углу размещен знак «ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4, 1000, Ось ствола опоры, 1865, 1190, Ø120, 30°, Ø155, 6°, 1360, 1720, 2035±5, Ø33.3, ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
43 | Примечание |  | Обозначение под чертежом — «ТКП 110-G70Т3R70C45-Ж4», тогда как в таблице и в разделе условных обозначений тип записан как «ТКП 110-G70Т3R70C45-4» (без буквы Ж). Расхождение перенесено из источника буквально.
43 | Примечание |  | В обозначениях типов и в колонке таблицы символ «Т» в группе «Т3» — кириллическая буква Т (U+0422), а не латинская T; проверено по кодпоинтам текстового слоя.
43 | Примечание |  | В шапке таблицы «30 мкCм» содержит латинскую заглавную C (U+0043), в то время как в текстовом абзаце блока условных обозначений тот же параметр набран как «30 мкСм» (кириллическая С). Различие букв сохранено как в источнике.
43 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920», G, T, R, C в строке «ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4» визуально пусты: геометрия сетки и увеличение исходного изображения подтверждают отсутствие объединения с верхней строкой.
43 | Примечание |  | Значения «110» (номинальное напряжение), 3990, 600, 350, 300, 110 напечатаны по центру объединенной ячейки, охватывающей обе строки ТКП и ТКПУ (подтверждено merged_cells прямой сетки); они относятся к обеим строкам.
43 | Примечание |  | Парсер Docling отметил ячейки 350 и 300 в строке ТКПУ как unknown; геометрия объединенной ячейки и изображение подтверждают печать этих значений один раз для обеих строк.
45 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ — Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ
45 | branding |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ
45 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
45 | branding |  | FORENERGO industrial group
45 | branding |  | ИНСТА — ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
45 | heading |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ
45 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
45 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов на стальных (решетчатых и многогранных) и железобетонных стойках опор ВЛ переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.
45 | heading |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАВЕРС:
45 | paragraph |  | консольная изолирующая траверса с тягой ТФТ 220-G60Т8R45C45-3;
45 | paragraph |  | консольная изолирующая траверса с тягой увеличенной строительной длины ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3, где буквы и цифры означают: Первая группа букв - вид конструкции: ТФТ - траверса изолирующая полимерная фиксированная с тягой; ТФТУ - траверса изолирующая полимерная фиксированная с тягой с увеличенным расстоянием «провод-стойка» опоры.
45 | paragraph |  | 220 - класс напряжения, кВ;
45 | paragraph |  | Группа букв и цифр для обозначения направления действия и величины нормированных разрушающих сил (кН), приложенных к линейному узлу траверсы: GXX - вертикальная изгибающая в плоскости траверсы; TXX - горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы; RXX - горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы; CXX - горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы;
45 | paragraph |  | 4 - максимальная степень загрязнения, при которой допустимо применение траверсы;
45 | paragraph |  | Ж, С, М - конструктивное исполнение узлов крепления траверсы для обеспечения ее совместимости со стойкой опоры (С - металлической решетчатой; Ж - железобетонной; М - металлической многогранной).
45 | paragraph |  | Для траверс, предназначенных для установки на железобетонных стойках, в конце указывается диаметр стойки в месте крепления консоли траверсы.
45 | paragraph |  | По согласованию с заказчиком может быть изменена механическая и электрическая прочность траверс.
45 | footer |  | 44
45 | footer |  | ООО «ИНСТА»
45 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
45 | footer |  | www.zaoinsta.ru
45 | Чертёж | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3Ж490 | Чертёж консольной изолирующей траверсы с тягой, вид сбоку. Справа стойка (опора) с верхней и нижней опорными плитами, на каждой по четыре монтажных отверстия; штрихпунктирная вертикальная осевая линия стойки с подписью «Ось ствола опоры» и размерным отвесом 1500. От верхней плиты шарнирно идёт тяга: резьбовая штанга с болтами и гайками, муфта с резьбой и далее тяга с защитными козырьками (ребрами) на длине 1820 под углом 33° к оси изолятора. Внизу — изолятор длиной 2060, закреплённый слева на консоли с обозначением диаметра стойки O33.3 и справа на шарнирном узле у нижней плиты стойки. Общая длина траверсы 2675±10; у правого конца изолятора указан угол 5° между осью изолятора и горизонталью. Чертёж выполнен в чёрно-белой векторной графике, размеры без единиц измерения. | ТФТ 220-G60Т8R45C45-3Ж490, 1820, 33°, 2060, 2675±10, 5°, 1500, Ось ствола опоры, O33.3
45 | Чертёж | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3Ж490 | Чертёж консольной изолирующей траверсы с увеличенной длиной тяги, вид сбоку. Слева стойка (опора) с верхней и нижней опорными плитами, на каждой по четыре монтажных отверстия; штрихпунктирная вертикальная осевая линия стойки с подписью «Ось ствола опоры» и размерным отвесом 1500. От верхнего узла стойки идёт тяга с резьбовыми штангами, болтами и гайками, муфтой и телескопической трубкой с затяжкой; размер тяги 1820, угол между тягой и осью изолятора 20°. Параллельно проведена дополнительная прямая раскосная распорка от верхнего узла стойки к узлу крепления консоли (два параллельных штриха). Внизу — изолятор длиной 2060, закреплённый слева на консоли у нижней плиты стойки и справа на шарнирном узле с обозначением диаметра стойки O33.3. Общая длина траверсы 4260±10; у левого конца изолятора указан угол 3° между осью изолятора и горизонталью. Чертёж выполнен в чёрно-белой векторной графике, размеры без единиц измерения. | ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3Ж490, 1820, 20°, 2060, 4260±10, 3°, 1500, Ось ствола опоры, O33.3
45 | Примечание |  | В обозначениях диаметра стойки на обоих чертежах в исходном текстовом слое стоит латинская буква O (U+004F) с точкой в качестве десятичного разделителя: «O33.3» — сохранено буквально (подтверждено read_source_layout).
45 | Примечание |  | В заголовке столбца в исходнике отсутствует пробел в написании «утечки,мм,» — сохранено как есть.
45 | Примечание |  | Брендинговые надписи в шапке (ФОРЭНЕРГО / FORENERGO / ИНСТА) набраны контурами, в текстовом слое отсутствуют и прочитаны по изображению.
45 | Примечание |  | Тело таблицы прочитано прямой геометрией read_source_table (expanded_rows): вторая строка «ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3» полностью покрыта вертикальными объединениями merged_cells со строкой 1; все значения совпадают с изображением.
45 | Примечание |  | В тексте назначения перед 60 °С стоит короткое тире: сохранено «от – 60 °С».
46 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
46 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ
46 | heading |  | ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
46 | Чертёж | Макрофотография тела линейного подвесного стеклянного изолятора (верхняя фотография) | Крупный план стеклянного изолятора: голубато-бирюзовая полупрозрачная стеклянная поверхность с продольными рёбрами и продольными бликами, снятая под углом; в правом верхнем углу видна тёмная металлическая арматура (цанговый зажим) и внизу справа — металлическая опорная деталь. Фотография вклеена в наклонную (параллелограммную) рамку. Подписей, размерных линий, допусков и числовых значений нет.
46 | Чертёж | Три линейных подвесных стеклянных изолятора | В нижней части страницы слева направо показаны три изолятора, разделённые двумя тонкими серыми наклонными штрихами-разделителями (параллелограммы). Первый — прозрачный (бесцветный, слегка зеленоватый по краю) дисковый изолятор с концентрическими витыми рёбрами и металлическим цанговым зажимом в центре. Второй — зеленоватый дисковый изолятор, показанный с ребра (под углом), с гладкой стеклянной юбкой и металлической сердцевиной/зажимом, выступающим внизу. Третий — голубовато-сиреневый дисковый изолятор с концентрическими кольцевыми рёбрами и металлической сердцевиной с небольшим жёлтым пятном. Подписей, обозначений, размеров и допусков нет.
46 | Примечание |  | Страница — разворот/титул раздела с фотографиями; таблиц, технических данных и нумерации страницы нет.
46 | Примечание |  | На фотографиях изоляторов нет читаемых маркировок или надписей.
48 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — структура условного обозначения, производимые типы, варианты стержней и замков
48 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
48 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO® industrial group
48 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов
48 | heading |  | Производимые типы изоляторов
48 | paragraph |  | Колонка 1: • ПС40А
48 | paragraph |  | Колонка 2: • ПС70Е; • ПС70И; • ПС70СС; • ПСД70Е; • ПСВ70А
48 | paragraph |  | Колонка 3: • ПСД100В
48 | paragraph |  | Колонка 4: • ПС120Б; • ПС120В; • ПС120СС; • ПСВ120Б; • ПСВ120С; • ПСВ120Д; • U120BA
48 | paragraph |  | Колонка 5: • ПС160Д; • ПС160К; • ПС160М; • ПСВ160А; • ПСВ160С; • ПСА160А
48 | paragraph |  | Колонка 6: • ПС210В; • ПС210Д; • ПС210М; • ПСВ210Д; • ПСВ210С; • ПСА210А
48 | paragraph |  | Колонка 7: • ПС240В
48 | paragraph |  | Колонка 8: • ПС300В
48 | paragraph |  | Все изоляторы могут изготавливаться: • с гидрофобным покрытием, • с пониженным уровнем радиопомех, • в исполнении УХЛ, Т и О.
48 | heading |  | Варианты применяемых стержней:
48 | heading |  | Варианты применяемых замков:
48 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su 47
48 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стеклянных изоляторов | Схема-декомпозитор условного обозначения на примере крупно напечатанного обозначения «ПСД70Е ГР212W». От элементов обозначения отходят линии-указатели с подписями. Верхние указатели (сверху вниз, каскадом) — «вид изолятора — подвесной», «материал изоляционной детали — стекло», «конфигурация изоляционной детали — двукрылая», «класс изолятора по механической разрушающей силе», «конструктивное исполнение», «шифр». Указатель «тип» относится ко всей левой части обозначения «ПСД70Е». Нижние указатели — «обозначение типа замка», «исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки)», «тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока)», «условный размер строительной высоты (1- большая, 2 - малая)», «модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех», «модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии)». Числовых размеров, допусков и стрелок направления на схеме нет. | вид изолятора — подвесной, материал изоляционной детали — стекло, конфигурация изоляционной детали — двукрылая, класс изолятора по механической разрушающей силе, конструктивное исполнение, шифр, тип, обозначение типа замка, исполнение стержня (1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки), тип или группа материала (1 - для переменного, 2 - постоянного тока), условный размер строительной высоты (1- большая, 2 - малая), модификация изолятора с пониженным уровнем радиопомех, модификация изолятора с гидрофобным покрытием изоляционной детали (при наличии), ПСД70Е, ГР212W
48 | Чертёж | Варианты применяемых стержней | Два фотографических изображения металлических цилиндрических стержней с плоскими торцами (шляпками) на концах, поставленных вертикально. Слева — гладкий стержень без утолщения, справа — стержень с цилиндрической втулкой (утолщением) в средней части. Размерных линий, допусков и обозначений на изображениях нет. | без цинковой втулки (исполнение 1), с цинковой втулкой (исполнение 2)
48 | Чертёж | Варианты применяемых замков | Два штриховых контурных рисунка замков, расположенные горизонтально. Слева — V-образный замок: петля с раздвоенными концами, уходящими вправо. Справа — W-образный замок: две петли с концами, уходящими влево. Размерных линий, допусков и стрелок направления на рисунках нет. | V-образный, W-образный
48 | Примечание |  | Брендинг в шапке набран логотипом: «ФОРЭНЕРГО» с подписью «производственное объединение», эмблема и «FORENERGO® industrial group»; в текстовом слое эти надписи отсутствуют, прочитаны по изображению.
48 | Примечание |  | В списке производимых типов «U120BA» набрано латиницей (U: U+0055, B: U+0042, A: U+0041), тогда как остальные обозначения кириллицей; сохранено как в источнике.
48 | Примечание |  | В пояснении к условному размеру строительной высоты напечатано «(1- большая, 2 - малая)» — без пробела перед дефисом; сохранено как в источнике.
48 | Примечание |  | В источнике имеется рассогласование в нумерации исполнения стержня: на схеме указано «1 - с цинковой втулкой, 2 - без цинковой втулки», а в подписях к рисункам стержней «без цинковой втулки (исполнение 1)» и «с цинковой втулкой (исполнение 2)»; оба варианта сохранены как напечатаны.
48 | Примечание |  | Список производимых типов оформлен восемью маркированными колонками без рамок и заголовков, поэтому представлен как текстовые блоки, а не как таблица.
49 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
49 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
49 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
49 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС
49 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
49 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
49 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
49 | paragraph |  | * – изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009
49 | paragraph |  | ** – изготавливаются по ТУ 3493-006-99267582-2013
49 | paragraph |  | *** – изготавливаются по ТУ 3493-011-99267582-2015
49 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305, МЭК 60383
49 | footer |  | 48 АО «ЮМЭК»
49 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
49 | footer |  | www.umek.su
49 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный тарельчатый типа ПС | Чертёж совмещает вид и разрез по вертикальной штрихпунктирной оси симметрии: слева наружный вид подвесного тарельчатого изолятора (верхняя серьга с болтом и гайкой, нижняя шайба с коническим выступом и штырь), справа разрез той же конструкции — тарелка показана диагональной штриховкой, участок материала у оси — точечной штриховкой, полости таречки и каналы подпяточной части показаны контурами без штриховки. Размерные линии со стрелками: вертикальная H слева — полная конструктивная высота изолятора от низа шайбы до верха серьги; горизонтальная D снизу — максимальный диаметр тарелки по наружному контуру; выносная линия с обозначением d указывает на диаметр штыря (центрального стержня) в нижней части, стрелки размерной линии направлены внутрь к штырю. Числовых значений размеров и знаков ± на рисунке нет; обозначений отверстий и счётчиков отверстий нет, в серьге виден болт. | H, D, d
49 | Примечание |  | Заголовок столбца сухого состояния набран в источнике с опечаткой «в сухом остоянии» (пропущена буква «с») — сохранено дословно.
49 | Примечание |  | Заголовок столбца дождя в источнике набран словами «Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ» — порядок слов подтверждён зумом повернутого заголовка.
49 | Примечание |  | В текстовом слое PDF заголовок столбца длины пути утечки имеет обратный порядок слов («мм Номинальная длина пути утечки,»); визуально в источнике он набран как «Номинальная длина пути утечки, мм» — сохранён видимый порядок.
49 | Примечание |  | Единица в заголовке c5 набрана в источнике как «Дж, (Н · м)» и сохранена целиком в поле unit.
49 | Примечание |  | Заголовки «Нормированное напряжение,кВ» и «Масса,кг» в источнике набраны без пробела перед обозначением единицы.
49 | Примечание |  | Ячейки c2 со значением вида «U70BS/ U70BL» и «U160BS/ U160BL» набраны в источнике в две строки; перенос сохранён символом перевода строки.
49 | Примечание |  | В обозначениях ПС120Б212/112* («–/U120B») и ПС210В212/112* («U210B/–») тире «–» присутствует в исходнике как знак отсутствия варианта, а не как значение.
49 | Примечание |  | Заголовок столбца c2 в источнике набран как «по МЭК 60305».
49 | Примечание |  | В обозначении ПС40А212/112*** буква «А» набрана кириллицей (U+0410) в текстовом слое PDF; глиф визуально неотличим от латинской A.
49 | Примечание |  | Прямая сетка текстового слоя теряет одну звёздочку в обозначении «ПС40А212/112***» (выдаёт «ПС40А212/112*»); значение восстановлено по зуму оригинала и read_source_layout.
50 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
50 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
50 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
50 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД
50 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
50 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
50 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su 49
50 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный типа ПСД | Чертеж изолятора в продольном разрезе: верхняя часть — металлический серьгообразный цоколь со сферическим соединением и зажимом (болт с гайкой и шайбами) в овальной проушине; нижняя — двукрылая стеклянная тарельчатая часть (две зоны обводки, правая половина со штриховкой стекла), на которой показан разрез с цементной заливкой (точки) и шейкой под сферическое соединение. Размерные линии: H — вертикальный размер слева от тарельчатой части до верха серьги (номинальная строительная высота); D — горизонтальный размер максимального диаметра тарельчатой части внизу чертежа (номинальный диаметр изоляционной детали); d — горизонтальный размер шейки под сферическое соединение с одинарными стрелками по обе стороны от оси. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через весь изолятор. Числовых значений размеров и предельных отклонений на чертеже не указано. | H, D, d
50 | Примечание |  | Шапка таблицы (двухрядная, с групповым заголовком «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» над колонками c15–c20) целиком вынесена в columns; в rows помещены только две строки данных (ПСД70Е212/112 и ПСД100В212/112), что подтверждено прямым чтением тела таблицы и координатами слов текстового слоя (y≈0.9089 и y≈0.9258).
50 | Примечание |  | Слипшиеся фрагменты группового заголовка в текстовом слое («Ур\nпр», «овн\nи но\nна», «и ра\nрми\nпря», «дио\nров\nжени», «пом\nанн\nях», «ех\nых») — артефакт разбивки повёрнутого текстового слоя PDF, а не содержательные значения; полное название группы приведено в столбцах c15–c20 и визуально подтверждено при просмотре повернутой области страницы.
50 | Примечание |  | Заголовок колонки c11 напечатан в источнике с опечаткой: «в сухом остоянии,» (вместо «состоянии») — сохранено буквально, включая запятую; сверено по координатам слов текстового слоя и по увеличению повернутой шапки.
50 | Примечание |  | Заголовок c21 напечатан без пробела: «Масса,кг»; подзаголовки группы радиопомех — «Нормированное напряжение,кВ» — также без пробела.
50 | Примечание |  | Значения массы напечатаны с запятой как десятичным разделителем: 4,6 и 5,1; текстовый слой отдает их одним токеном, хотя геометрия колонок делит последнюю ячейку надвое («4,» + «6») — значение собрано в одно и подтверждено увеличением изображения.
50 | Примечание |  | В обозначениях ПСД70Е212/112 и ПСД100В212/112 кириллические буквы Е и В сохранены как в источнике; латинские аналоги PSD70E и PSD100B сверены по кодовым точкам текстового слоя (P U+0050, S U+0053, D U+0044, E U+0045, B U+0042).
50 | Примечание |  | Обозначения размеров проверены по кодовым точкам: H — U+0048, D — U+0044, d — U+0064; русские Н (Н·м, кН) — U+041D, С (кВ, ГОСТ) — U+0421, м (мм) — U+043C.
50 | Примечание |  | Порядок текстовых блоков соответствует видимому вертикальному порядку на странице: сначала верхний баннер «ИЗОЛЯТОРЫ / …», затем логотипы ФОРЭНЕРГО/FORENERGO, затем подзаголовок «Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД».
50 | Примечание |  | Docling 2.137.0 (CPU, ocr=false) насчитал в этой таблице меньше колонок, объединив независимые параметры; принята геометрическая сетка PDF с 21 физической колонкой, подтвержденная координатами слов и исходным изображением.
52 | Заголовок | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали
52 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
52 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
52 | branding |  | FORENERGO® industrial group
52 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали
52 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
52 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
52 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
52 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-008-99267582-2014.
52 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
52 | footer |  | АО «ЮМЭК»
52 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
52 | footer |  | www.umek.su
52 | footer |  | 51
52 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный (чертёж) | Одно изображение, совмещённый вид-полуразрез относительно вертикальной оси изолятора: слева от оси — наружный вид подвесного стеклянного изолятора с тарельчатой изоляционной деталью аэродинамического профиля, металлическим наконечником и цоколем со сферической головкой и сквозным отверстием для подвески, а также центральным стержнем, заканчивающимся снизу грибковидной головкой; справа от оси — разрез той же детали со штриховкой стекла и металлической арматуры. Осевая линия (штрихпунктир) проходит через цоколь. Размерные обозначения (без числовых значений и допусков): Н — вертикальный габаритный размер слева, от верха головки до низа изолятора; d — диаметр шейки у вертикальной оси непосредственно под головкой (стрелка от оси к границе шейки); D — горизонтальный размер полного диаметра тарелки внизу (стрелки в обе стороны от края до края). | Н, d, D
52 | Примечание |  | Опечатка источника в повёрнутом заголовке колонки c7 сохранена буквально: «Номинальная cтроительная высота, Н» — первая буква слова «строительная» набрана ЛАТИНСКОЙ c (U+0063); подтверждено по текстовому слою (слово «cтроительная») и независимой выдаче Docling.
52 | Примечание |  | Обозначения изоляторов первого столбца записаны в источнике по-разному: «U 120BA212/112» — с пробелом и латинскими BA (U+0042/U+0041), а две другие строки — кириллицей «ПСА160А212/112» и «ПСА210А212/112».
52 | Примечание |  | В обозначении по МЭК 60305 первой строки два варианта набраны в две строки внутри одной ячейки («U120BSD/» и «U120BLD»); здесь они объединены через косую черту без разрыва строки.
52 | Примечание |  | Единицы измерения и квалификатор «не более» отделены от названий параметров согласно схеме; в источнике они набраны в том же повёрнутом заголовке слитно («напряжение,кВ», «радиопомех, дБ, не более»).
52 | Примечание |  | Заголовок группы «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» расположен над шестью колонками c15–c20; текстовый слой дробит его на фрагменты, надпись восстановлена по изображению.
52 | Примечание |  | Температурный диапазон набран с кириллической «С» в «°С» (U+0421) по текстовому слою.
52 | Примечание |  | Брендинговый блок логотипа выполнен контурным текстом (не входит в текстовый слой PDF); надписи «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» прочитаны по изображению.
52 | Примечание |  | В футере напечатано «АО «ЮМЭК»» (последняя буква К, U+041A); сохранено как в источнике.
52 | Примечание |  | У колонки c9 в источнике отдельная единица не напечатана: заголовок заканчивается обозначением «d» без «мм»; unit=null.
52 | Примечание |  | Docling на этой странице схлопывает 21 физическую колонку в 19 и объединяет пары значений радиопомех («20 55», «30 86»); значения тела при этом совпадают с показанными раздельно 21-колоночным чтением, расхождений нет.
53 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
53 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
53 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
53 | branding |  | FORENERGO® industrial group
53 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с гидрофобным покрытием
53 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
53 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием предназначены:
53 | paragraph |  | • для эксплуатации в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов;
53 | paragraph |  | • в компактных линиях электропередачи при необходимости снижения длины гирлянд;
53 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
53 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
53 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
53 | heading |  | Все серийно выпускаемые изоляторы имеют модификацию «Г», с гидрофобным покрытием
53 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
53 | paragraph |  | Использование изоляторов с гидрофобным покрытием имеет ряд преимуществ:
53 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изолятора;
53 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более.
53 | paragraph |  | • резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений.
53 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи.
53 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом.
53 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба).
53 | paragraph |  | • снижение интенсивности отказов изоляторов по электрической прочности до 0,0005.
53 | paragraph |  | • снижение интенсивности отказов изоляторов по механической прочности до 0,000005.
53 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
53 | footer |  | 52
53 | footer |  | АО «ЮМЭК»
53 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
53 | footer |  | www.umek.su
53 | Чертёж | ПСВ120Б Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с двумя концентрическими юбками, металлическая шпилька (цанговый контакт) в центре тарелки и металлическая опорная часть (цоколь/подвеска) снизу. | ПСВ120Б Г
53 | Чертёж | ПСВ160А Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с двумя концентрическими юбками, металлическая шпилька в центре, металлическая опорная часть снизу. | ПСВ160А Г
53 | Чертёж | ПСД70Е Г | Фотография тарельчатого стеклянного изолятора с гидрофобным покрытием, вид под углом сверху: тарелка с концентрическими юбками и светлой гладкой нижней юбкой, металлическая шпилька в центре, металлическая опорная часть снизу. | ПСД70Е Г
53 | Примечание |  | Подписи к фотографиям набраны светло-серым цветом и на снимке страницы трудноразличимы; текст подтверждён слоем оригинала и кодпоинтами read_source_layout (ПСВ120Б Г, ПСВ160А Г, ПСД70Е Г — кириллица).
53 | Примечание |  | Переносы слов внутри строк («сильны-ми», «электропереда-чи», «изоля-тора», «проч-ности», «зна-чительно») — типографские переносы, в тексте объединены.
54 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — ПСВ70ПГ
54 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
54 | branding |  | FORENERGO® industrial group
54 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
54 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ
54 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ70ПГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от – 60 °С до + 50 °С.
54 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
54 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
54 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
54 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
54 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
54 | paragraph |  | ПРЕИМУЩЕСТВА: Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
54 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
54 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
54 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
54 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
54 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
54 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
54 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
54 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
54 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
54 | footer |  | АО «ЮМЭК»
54 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
54 | footer |  | www.umek.su
54 | footer |  | 53
54 | Чертёж | Чертёж изолятора ПСВ70ПГ (совмещённый вид и разрез) | Симметричный чертёж: левая половина — наружный вид изолятора с гладким профилем юбки и коническим цоколем, правая половина — разрез. Через весь цоколь проходит вертикальная штрихпунктирная осевая линия. В разрезе показаны: стеклянное тело с диагональной штриховкой, наружное покрытие (тонкий контур с перекрёстной штриховкой по поверхности юбки), цементно-металлическая арматура головки с более плотной штриховкой и полостью с резьбой, а также поперечно установленный в верхней части головки крепёжный болт (на виде сбоку). Размерные линии: «H» — вертикальный габаритный размер слева, от плоскости низа юбки до верха головки; «D» — горизонтальный размер внизу, на всю ширину юбки; «d» — малый горизонтальный размер в средней части чертежа на уровне низа головки, со стрелкой, упирающейся в осевую линию. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены; обозначений отклонений (±), базисов и посадок, сетки и других выносок нет. | H, D, d
54 | Чертёж | Фотография изолятора ПСВ70ПГ | Фотография серого стеклянного линейного подвесного изолятора с гидрофобным покрытием в ракурсе снизу: видна широкая юбка с гладкой оболочкой и седловина (зажим провода) с установленным в ней зажимом и головкой крепёжного болта, а также цилиндрический конический цоколь (цементная подвеска) с рельефной маркировкой. Подписей, выносок и размерных обозначений на фотографии нет.
54 | Примечание |  | В исходнике в двух местах напечатано «силиконовых компаундов горячего отвердения» (без «ж») — в абзаце «ПРЕИМУЩЕСТВА: …» и в заключительном абзаце о гидрофобном покрытии; сохранено буквально, подтверждено read_source_layout (слова «отвердения.» и «отвердения»).
54 | Примечание |  | В исходнике заголовок столбца напечатан с опечаткой: «…в сухом остоянии» (вместо «состоянии»); сохранено буквально, подтверждено read_source_layout и read_source_table.
54 | Примечание |  | Печатный заголовок столбца энергии удара: «Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м)» — «Дж» вынесена в unit, дополнительное обозначение «(Н · м)» в qualifier.
54 | Примечание |  | Печатный заголовок столбца радиопомех: «Уровень радиопомех, дБ, не более» — «дБ» вынесена в unit, «не более» в qualifier (unit по схеме не содержит квалификаторов).
54 | Примечание |  | Текстовый слой дробит групповой заголовок «Уровни радиопомех при нормированных напряжениях» на две ячейки («Уро…радиопо…нормир…напря» и «вни…мех при…ованных…жениях»); визуально в оригинале это один заголовок, перекрывающий два столбца.
54 | Примечание |  | Порядок столбцов внутри группы подтверждён прямым зумом и сеткой read_source_table: слева «Нормированное напряжение, кВ» (30), справа «Уровень радиопомех, дБ, не более» (34).
54 | Примечание |  | Обозначения D, H, d в заголовках и на чертеже — латинские буквы (H: U+0048 по read_source_layout).
54 | Примечание |  | В исходнике указано «разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более» — с точкой в качестве десятичного разделителя, сохранено буквально.
54 | Примечание |  | На чертеже отсутствуют числовые значения размеров; приведены только обозначения H, D, d.
54 | Примечание |  | Рельефная маркировка на цоколе изолятора на фотографии различима лишь как нечитаемые символы.
54 | Примечание |  | Логотип в шапке (ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group) — растровое изображение, текстового слоя нет; подписи прочитаны по зуму, знак ® стоит после латинского FORENERGO.
54 | Примечание |  | Дефисы на переносах слов в двухколоночной вёрстке («изо- ляторы», «покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ» и др.) в текстовом слое присутствуют; в абзацах сохранены цельные слова без переносных дефисов.
55 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
55 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
55 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
55 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ
55 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
55 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПСВ120ПГ с гидрофобным покрытием, выполненным на основе силиконовых компаундов прямого прессования предназначены для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и на воздушных линиях передачи постоянного и переменного тока, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от – 60 °С до + 50 °С.
55 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием целесообразны для эксплуатации:
55 | paragraph |  | • в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов с возможными солевыми уносами;
55 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
55 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
55 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
55 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
55 | paragraph |  | Изоляторы имеют аэродинамический профиль и гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения. Изоляторы имеют следующие преимущества:
55 | paragraph |  | • гидрофобное покрытие уменьшает загрязняемость поверхности изоляторов, резко снижается вероятность перекрытия гирлянды даже в условиях сильных загрязнений;
55 | paragraph |  | • разрядные характеристики повышаются 1.5 раза и более;
55 | paragraph |  | • исключается необходимость чистки и мойки гирлянд изоляторов, значительно снижаются затраты на эксплуатацию линий электропередачи;
55 | paragraph |  | • снижается уровень радиопомех изоляторов и гирлянд в целом;
55 | paragraph |  | • изоляторы приобретают стойкость к актам вандализма (стрельба);
55 | paragraph |  | • конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
55 | paragraph |  | • срок службы не менее 40 лет.
55 | paragraph |  | Использование изоляторов данного типа вследствие гидрофобности поверхности и увеличенной длины пути утечки позволяет достичь существенного повышения эксплуатационной надежности изолирующей подвески в районах с критической загрязненностью атмосферы без увеличения строительной длины гирлянды.
55 | paragraph |  | Гидрофобное покрытие на основе силиконовых компаундов горячего отвердения представляет собой кремнийорганическое покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях.
55 | footer |  | 54
55 | footer |  | АО «ЮМЭК»
55 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
55 | footer |  | www.umek.su
55 | Чертёж | Чертёж изолятора ПСВ120ПГ (половина разреза) | Сборочный чертёж изолятора: левая половина — внешний вид, правая половина — разрез (штриховка стеклянного тела изолятора, металлический цемент и закладная деталь/гайка сферопружины в верхней головке). Обозначены три размера: H — вертикальный размер от основания юбки до верха головки (номинальная строительная высота), D — горизонтальный размер по максимальному диаметру юбки (номинальный диаметр изоляционной детали), d — горизонтальный размер у оси симметрии в зоне шарнира (диаметр сферы стандартного сферического соединения). Осевая линия (штрихпунктир) проходит вертикально через головку и юбку. Числовых значений размеров и знаков предельных отклонений на чертеже не приведено. | H, D, d
55 | Чертёж | Фотография изолятора ПСВ120ПГ | Фотография подвесного стеклянного изолятора серо-белого цвета, снятого под углом: виден диск с концентрическими витыми (гофрированными) рёбрами аэродинамического профиля, в центре диска — металлическая арматура с крепёжным болтом; ниже диска виден металлический цемент (оправа) с нечитаемой маркировкой/надписью. Подписи и размеров на фотографии нет.
55 | Примечание |  | Ниже строки данных таблица технических характеристик содержит пустую полосу без печатного содержимого (технологический зазор/нижняя рамка), она не интерпретирована как строка данных.
55 | Примечание |  | В источнике дважды напечатано «горячего отвердения» (текстовый слой, AnyDoc и изображение); написание «отверждения» не исправлялось.
55 | Примечание |  | Заголовок графы c12 в источнике набран одной строкой «Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ»; он сохранён целиком в label, единица вынесена в поле unit.
55 | Примечание |  | Заголовки граф c1–c11, c13, c15 в источнике набраны вертикально с единицей измерения в конце; единицы вынесены в поле unit, формулировки сохранены. Заголовок c9 содержит опечатку источника «в сухом остоянии» — воспроизведена буквально.
55 | Примечание |  | Docling склеил заголовок «Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм» с «Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ» и поместил «Масса, кг» в ячейку значения; разделение выполнено по геометрии колонок (read_source_table и Docling), изображению страницы и зуму view_region с поворотом 90°.
55 | Примечание |  | Маркировка/надпись на металлическом цементе (оправе) изолятора на фотографии не читается в исходном разрешении — ограничение источника.
56 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
56 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
56 | branding |  | FORENERGO industrial group
56 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
56 | heading |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСА120АГ
56 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
56 | paragraph |  | Стеклянные изоляторы с гидрофобным покрытием предназначены:
56 | paragraph |  | • для эксплуатации в районах с сильными промышленными и естественными загрязнениями, на побережьях морей и океанов;
56 | paragraph |  | • в компактных линиях электропередачи при необходимости снижения длины гирлянд;
56 | paragraph |  | • в районах с повышенной вероятностью актов вандализма (стрельба).
56 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-012-99267582-2016.
56 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021, МЭК 62896:2024.
56 | heading |  | ПРЕИМУЩЕСТВА:
56 | paragraph |  | Использование стеклополимерных изоляторов с гидрофобным покрытием имеет ряд преимуществ:
56 | paragraph |  | • Прочное покрытие, стойкое к транспортированию, монтажу и эксплуатации в различных климатических условиях;
56 | paragraph |  | • Дополнительная длина пути тока утечки и, как следствие, увеличенные разрядные характеристики;
56 | paragraph |  | • Повышенная стойкость к вандализму;
56 | paragraph |  | • Конструкция позволяет легко идентифицировать поврежденный изолятор;
56 | paragraph |  | • Пониженная стоимость, по сравнению с тарельчатыми гидрофобными изоляторами с кремнийорганическим покрытием;
56 | paragraph |  | • Преимущественное снижение уровня радиопомех;
56 | paragraph |  | • Устойчивость к загрезнениям;
56 | paragraph |  | • Высокие показатели электрической прочности.
56 | footer |  | АО «ЮМЭК»
56 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
56 | footer |  | www.umek.su
56 | footer |  | 55
56 | Чертёж | ПСА120АГ — общий вид изолятора | Трехмерное изображение тарельчатого изолятора прямого прессования с гидрофобным покрытием, вид снизу/сбоку: стеклянная тарелка с концентрическими кольцевыми ребрами (юбка) и скругленным наружным краем; сквозь центральную зону тарелки проходит металлический стержень (шпилька/цоколь) с плоской круглой головкой на одной стороне и раструбной (конической) головкой на другой. Подписей и размерных обозначений на изображении нет.
56 | Чертёж | ПСА120АГ — чертеж с размерами | Комбинированный вид половина-разрез изолятора: слева наружный контур половины тарельчатого изолятора, справа штрихованный разрез (галтование штриховое, зона запрессовки цоколя и ребра показаны перекрестной штриховкой), осевая линия по центру. Показаны металлический цоколь со сферическим соединением, запрессованный в тело изолятора, головка с болтом наверху и раструбная головка внизу. Размерные линии: H — вертикальная слева, общая строительная высота; d — горизонтальная у оси, диаметр шпильки/цоколя; D — горизонтальная внизу, полный диаметр тарелки. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены, допуски и знаки ± не указаны. Под чертежом подпись «ПСА120АГ». | H, d, D, ПСА120АГ
56 | Примечание |  | В шапке таблицы в исходнике набрано «в сухом остоянии» (опечатка источника) — сохранено дословно.
56 | Примечание |  | Значение «16А» в столбце «Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм» содержит кириллическую букву А (U+0410) — подтверждено по кодпоинтам текстового слоя.
56 | Примечание |  | Общий заголовок группы «Уровни радиопомеж при нормированных напряжениях» набран в источнике горизонтально в три строки и визуально объединяет две подколонки; прямой разбор текстового слоя разбил его на две колонки (строки 0–1), текст восстановлен по оригинальному изображению.
57 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
57 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
57 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
57 | branding |  | FORENERGO® industrial group
57 | paragraph |  | Основной проблемой повышения уровня радиопомех при эксплуатации подвесных тарельчатых стеклянных изоляторов на высоковольтных линиях электропередач является возникновение коронных разрядов в месте сопряжения пестика и изоляционной детали данных изоляторов.
57 | paragraph |  | Применение специальных конструктивных элементов позволяет добиться снижения возникновения коронного разряда, что напрямую снижает уровень радиопомех.
57 | heading |  | Преимущества стеклянных изоляторов со пониженным уровнем радиопомех
57 | paragraph |  | • Снижение уровня радиопомех, влияющих на человека и всю экосистему в целом.
57 | paragraph |  | • Значительный экономический эффект от снижения потерь на коронирование.
57 | paragraph |  | • Снижение негативного влияния на работу устройств передачи сигналов беспроводных сетей и радиосвязи.
57 | paragraph |  | • Повышение срока службы изоляторов за счёт замедления их старения, благодаря уменьшению случаев возникновения коронных разрядов.
57 | footer |  | 56 ¦ АО «ЮМЭК» ¦ Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su ¦ www.umek.su
57 | Примечание |  | В исходном тексте переносы строк внутри слов набраны с дефисом («изолято-ров», «пе-стика», «разря-да», «возникно-вения»); в JSON слова объединены без переносного дефиса.
57 | Примечание |  | Маркированный список в источнике набран символом «•»; первый маркер визуально расположен на отдельной позиции перед текстом.
57 | Примечание |  | Логотипы в правом верхнем углу — брендинг ФОРЭНЕРГО (производственное объединение) и FORENERGO® (industrial group).
58 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
58 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
58 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
58 | branding |  | FORENERGO industrial group
58 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС с пониженным уровнем радиопомех
58 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
58 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
58 | paragraph |  | * — изготавливаются по ТУ 3493-004-99267582-2009.
58 | paragraph |  | ** — изготавливаются по ТУ 3493-006-99267582-2013
58 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
58 | footer |  | АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
58 | Чертёж | Изолятор линейный подвесной стеклянный тарельчатый (вид сбоку: левая половина — наружный контур, правая — разрез) | Чертёж тарельчатого стеклянного изолятора типа ПС: слева половина изолятора показана по наружному контуру, справа — разрез со штриховкой стекла. Сверху металлический колпак с овальным (клиновидным) болтом и шайбой в проушине; ниже стеклянное тело с расширяющимся книзу конусом (юбкой); в нижней части — широкая стеклянная тарель (диск) с вниз направленными юбками-ребрами (в разрезе справа видны четыре ребра), в центре — металлический стержень (цанг), заканчивающийся внизу раструбом (конусной головкой); у стержня показан слой заполнения точками. Через весь изолятор проходит вертикальная штрихпунктирная осевая линия. Размерные обозначения: Н — вертикальный габаритный размер слева (от верха колпака до низа тарелки), D — горизонтальный размер ширины тарелки внизу, d — указатель на диаметр стержня внизу (две встречные стрелки к шейке стержня и выносная линия к букве d). Числовых значений размеров и знаков предельных отклонений на чертеже не указано; обозначений вида, сечений и стрелок направления взгляда нет. | Н, D, d
58 | Примечание |  | Заголовок колонки в источнике набран как «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» — первая буква слова «строительная» приходит из текстового слоя как латинская «c» (U+0063), визуально неотличимая от кириллической «с» (U+0441); сохранено буквально.
58 | Примечание |  | В заголовке колонки «Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем), кВ» в источнике опечатка — двойное «е».
58 | Примечание |  | Символ «Н» в заголовке «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» и на чертеже — кириллическая Н (U+041D), что следует из кодпоинтов текстового слоя.
58 | Примечание |  | Дробные значения (127/146, 105/105, 146/170, 170/195, 110/110, 125/125, 130/130) и пары значений в колонке «Тип изолятора по МЭК 60305» (U70BS/U70BL, –/U120B, U210B/–) приведены в источнике в одной ячейке через «/» или «–» и сохранены как одно значение.
58 | Примечание |  | В обозначениях ПС70Е, ПС70СС, ПС70И, ПС120Б, ПС120СС, ПС120В, ПС160Д, ПС160К, ПС160М, ПС210В, ПС210Д, ПС210М, ПС240В, ПС300В и в букве Р все буквы кириллические (Е, С, И, Б, В, Д, К, М, Р — U+0415/U+0421/U+0418/U+0411/U+0412/U+0414/U+041A/U+041C/U+0420).
59 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех
59 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
59 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
59 | branding |  | FORENERGO® industrial group
59 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех
59 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
59 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
59 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
59 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-004-99267582-2009.
59 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
59 | footer |  | 58
59 | footer |  | АО «ЮМЭК»
59 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
59 | footer |  | www.umek.su
59 | Чертёж | Конструктивное изображение изолятора типа ПСВ (печатная подпись под рисунком в источнике отсутствует) | Один вид: сбоку, левая половина — наружный контур, правая половина — разрез. Сверху металлический колпак с проушиной и поперечным болтом на оси. Ниже широкая стеклянная тарелка: слева гладкий наружный выступ, справа в разрезе стекло со штриховкой и тремя ребрами (впадинами) под тарелкой; у вершины колпака — заливка цементной подливки точечной штриховкой. Снизу — металлический стержень (штанга) с плоской шайбой и фасонной головкой. Через изолятор проходит штрихпунктирная вертикальная осевая линия. Слева вертикальный размер Н от верха колпака до низа тарелки; внизу горизонтальный размер D на всю ширину тарелки; у оси стрелкой от низа тарелки вправо указан размер d (ширина штанги). Числовых значений размеров, знаков ±, стрелок направления взгляда и обозначений отверстий на рисунке нет; других видов нет. | Н, D, d
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 6 слово напечатано как «cтроительная» с латинской буквой «c» в начале: кодовые точки этого слова в текстовом слое отсутствуют, буква визуально неотличима от кириллической «с», слово сохранено как в извлечённом тексте.
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 8 после «(МЭК 120-84), d» единица измерения в источнике не напечатана, поэтому unit=null; значения 16 и 20 приведены без указания единицы.
59 | Примечание |  | В заголовке колонки 2 после «Тип изолятора по МЭК 60305» единица измерения в источнике отсутствует.
59 | Примечание |  | Значения колонок 6 и 12 приведены в источнике парами через косую черту (например, 127/146, 125/125), без расшифровки, что означает каждая из частей.
59 | Примечание |  | В обозначениях типов МЭК 60305 в источнике оставлены пробелы и знаки тире: «U70BSP/ U70BLP», «–/U120BP», «U210BP/–», а также «170/ 195» в колонке 6.
59 | Примечание |  | Подзаголовок «Уровень радиопомех» объединяет восемь колонок с поперечными подзаголовками «кВ», «дБ», «кВ», «дБ», «кВ», «дБ», «кВ», «дБ»; в текстовом слое он распадается на отдельные слова «Ур», «овен», «ь р», «адио», «пом», «ех». Условие «не более» напечатано в заголовке последней колонки «Масса, кг, не более» и вынесено в qualifier.
59 | Примечание |  | В текстовом слое страницы в области чертежа нет ни одного слова, поэтому подписи Н, D, d прочитаны визуально по изображению.
59 | Примечание |  | Над таблицей и под чертежом печатных заголовков/подписей в источнике нет; названия таблицы и рисунка в JSON носят описательный характер.
60 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
60 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
60 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение (логотип, правый верхний угол)
60 | branding |  | FORENERGO® industrial group (логотип, правый верхний угол)
60 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали с пониженным уровнем радиопомех
60 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
60 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
60 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
60 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-008-99267582-2014.
60 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
60 | footer |  | АО «ЮМЭК»
60 | footer |  | Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su
60 | footer |  | www.umek.su
60 | footer |  | 59
60 | Чертёж | Чертёж изолятора линейного подвесного стеклянного тарельчатого (подпись в источнике отсутствует) | Один комбинированный вид: поперечный полуразрез линейного подвесного изолятора с тарельчатой изоляционной деталью аэродинамического профиля. Сверху — металлический шарнирный узел (сферическое соединение) с поперечным отверстием; левая половина показана без штриховки, правая — в разрезе со штриховкой: стеклянная тарелка (пунктирная штриховка) и цементированная металлическая обойма с выступом на стержне. Через узел проходит вертикальный стержень, внизу его заканчивает деталь с плоской «шляпкой». Пунктирная осевая линия проходит через шарнир, стержень и нижнюю деталь. Размерные линии: вертикальная «Н» слева, от верха шарнирного узла до уровня низа стержня с нижней деталью; горизонтальная «D» внизу, от левого до правого края тарелки; локальная «d» у оси симметрии — поперёк стержня в зоне соединения тарелки с цементированной деталью. Числовых значений размеров, знаков предельных отклонений и обозначений вида/разреза на чертеже нет. | Н, D, d
60 | Примечание |  | Логотип в правом верхнем углу читается буквально: «ФОРЭНЕРГО» с подзаголовком «производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group».
60 | Примечание |  | Объединённая шапка «Уровень радиопомех» в источнике покрывает 8 физических колонок, в нижней строке которых напечатаны подписи «кВ, дБ, кВ, дБ, кВ, дБ, кВ, дБ»; эти подписи сохранены буквально как label колонок, а название группы — в поле group. Частотные диапазоны в источнике не указаны.
60 | Примечание |  | В текстовом слое слово «cтроительная» в заголовке колонки высоты набрано с латинской «c», хотя визуально строка кириллическая; расхождение источника сохранено буквально.
60 | Примечание |  | Обозначения моделей набраны с кириллической буквой «Р» (U+0420) в «Р 212/112»; буква U в «U120BA» — латинская (U+0055). Сохранено буквально.
60 | Примечание |  | Буквы размеров «Н», «D», «d» на чертеже выполнены контурными векторными шрифтами без текстового слоя, поэтому их Unicode-принадлежность по исходному файлу не проверяется; записано по видимому начертанию.
60 | Примечание |  | В чертеже отсутствуют числовые значения размеров и предельные отклонения.
60 | Примечание |  | Замечание ревьюера о написании «УХЛ1» без пробела не подтверждается источником: в текстовом слое «УХЛ» и «1» — отдельные слова, на изображении «Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150».
61 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ — Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех
61 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ
61 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
61 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех
61 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
61 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
61 | paragraph |  | Исполнение УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3493-013-99267582-2018, ТУ 3493-004-99267582-2009.
61 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 6490-2017, МЭК 60383-1-2023, ГОСТ 27661-2017, МЭК 60305-2021.
61 | footer |  | 60 АО «ЮМЭК» Тел./факс: +7 (35134) 4-05-33, e-mail: info@umek.su www.umek.su
61 | Чертёж | Изолятор тарельчатый стеклянный двукрылый типа ПСД | Одно изображение изолятора: широкая стеклянная тарель с двумя зонами остекления; правая половина тарели показана в разрезе косой штриховкой с внутренними полостями (цоколь, залитый точками/штрихпунктиром, и полости остекления), левая половина — контур половины тарели без штриховки, с осевой штрихпунктирной линией по центру. Над тарелью по оси расположен металлический цоколь с овальным глазом (проушиной), внутри которого показан поперечно штифт (схематично); от центра оси проведены выносные линии с дуговыми выносками. Размерные линии: вертикальная Н — от низа тарели до верха проушины (слева), горизонтальная D — полная ширина тарели (внизу), d — от центра оси тарели до посадочного места шарнира цоколя (стрелка вправо). Числовых значений размеров, пределов отклонений и знаков ± на чертеже нет; значения приведены в таблице. | Н, d, D
61 | Примечание |  | В заголовке столбца «Номинальная cтроительная высота, Н, мм» первая буква слова «cтроительная» набрана латинской c (U+0063) — сохранено как в источнике.
61 | Примечание |  | Обозначение «ПСД70Е Р 212/112» содержит кириллическую букву Р (U+0420) и кириллическую Е (U+0415); «PSD70E» во второй колонке набрано латиницей (U+0050/U+0053/U+0044/U+0045).
61 | Примечание |  | Ячейка заголовка второй колонки (c1) в источнике визуально пуста — отдельный столбец с латинским обозначением PSD70E без подписи.
61 | Примечание |  | Таблица набрана повёрнутыми (вертикальными) заголовками; прямой текстовый слой разбивает их посимвольно («Ур/ове/нь р/адио/пом/ех»), объединено по геометрии ячеек.
61 | Примечание |  | Единицы «кВ/дБ» для восьми столбцов группы «Уровень радиопомех» набраны отдельной строкой под общим групповым заголовком; собственных подписей у этих столбцов нет.
61 | Примечание |  | Групповой заголовок «Уровень радиопомех» набран без переносов и без опечаток; в текстовом слое он присутствует в разорванном виде.
62 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
62 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
62 | Чертёж | Фотография пролёта ВЛ с подвесными изоляторами | Фотография в верхней части страницы, обрезанная по диагонали (наклонные края кадра). Видно голубое небо, металлическую опору (железобетонную стойку) с металлическими траверсами (раскосными консолями) и проложенными по опоре и в пространстве проводами. На траверсах видны подвесные изоляторы: дисковая (ребристая) изоляционная часть с металлическими серьгами на концах. Подписи и чертежные размеры отсутствуют.
62 | Чертёж | Линейный подвесной полимерный изолятор (левый, с ребристым корпусом) | Фотография изолятора в нижней левой части страницы, без подписи и размеров. Корпус цилиндрический, сиренево-голубой, с несколькими поперечными оребрениями (юбками) по длине; верхний торец переходит в металлический стержень с болтом (гайкой) на конце, нижний — в металлический плоский глаз (ушко) с отверстием.
62 | Чертёж | Линейный подвесной полимерный изолятор (средний, с двумя крупными дисками) | Фотография изолятора в нижней части страницы между двумя косыми чертами-разделителями, без подписи и размеров. Корпус сиренево-голубой, с двумя крупными дисковыми юбками на центральном участке; сверху металлический стержень с болтом (гайкой), снизу металлический плоский глаз (ушко) с отверстием.
62 | Чертёж | Длинный линейный подвесной полимерный изолятор (правый, многоребристый) | Фотография изолятора в правой части нижней половины страницы, без подписи и размеров. Длинный цилиндрический корпус сиренево-голубого цвета с многочисленными тонкими поперечными рёбрами-юбками на всём корпусе; на обоих концах металлические серьги в виде колец (хомутов) с болтами и шайбами.
62 | Примечание |  | Косые черты (наклонные параллелограммы) между фотографиями изоляторов являются графическими разделителями, а не текстовыми символами или обозначениями.
62 | Примечание |  | Заголовок набран в две строки: «ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ» и «ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ».
62 | Примечание |  | На странице отсутствуют номер страницы, таблицы, технические условия, подписи к фотографиям и чертежные размеры.
63 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
63 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
63 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
63 | paragraph |  | Основной причиной выхода из строя полимерных изоляторов является их разгерметизация в районе узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с последующим внутренним увлажнением, что приводит к электрическому пробою. Также причиной разрушения полимерных изоляторов зачастую становятся скрытые повреждения стеклопластиковых стержней (трещины) при опрессовании оконцевателей на производстве. Впоследствии, это может приводить к развитию трещин в процессе эксплуатации под механической нагрузкой и внутренним частичным разрядам, разрушающим стеклопластиковый стержень изолятора.
63 | heading |  | Преимущества подвесных полимерных изоляторов III поколения производства ООО «ИНСТА»:
63 | paragraph |  | • Обладают повышенной надежностью вследствие своих конструктивных особенностей.
63 | paragraph |  | • Полимерная оболочка заходит на оконцеватели на большую длину от их края, за счет чего из конструкции изолятора исключены «слабые элементы» - клеевые швы в узле соединения «оболочка-стержень-оконцеватель», обеспечена полная герметизация и долговечность изоляторов.
63 | paragraph |  | • Для проверки качества изоляторов типа ЛК «ИНСТА» применяется самый высокий уровень испытательных напряжений среди других производителей.
63 | paragraph |  | • Уникальная технология изготовления, гарантирующая отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевателей.
63 | paragraph |  | • Изоляторы «ИНСТА» устойчивы к кислотной коррозии.
63 | heading |  | ООО «ИНСТА» — единственное отечественное предприятие, выпускающее полимерные подвесные изоляторы повышенной надежности только III поколения.
63 | paragraph |  | Изоляторы соответствуют требованиям последних российских, межгосударственных и международных стандартов на линейные полимерные изоляторы: ГОСТ Р 55189-2012, ГОСТ 28856-90 и МЭК 61109 и изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения разрушения изоляторов из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами при хранении и монтаже.
63 | paragraph |  | На основе улучшенных изоляторов ЛК ООО «ИНСТА» изготавливает изоляторы типа ЛКГ (предназначены для изоляции и крепления грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи на ВЛ 110-500 кВ) и изоляторы ЛКП (птицезащищенные).
63 | heading |  | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП, ЛКГ и ЛКМ
63 | footer |  | 62 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
63 | Чертёж | Структура условного обозначения линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов типа ЛК, ЛКП, ЛКГ и ЛКМ | Схема расшифровки условного обозначения. Слева крупным шрифтом приведён пример обозначения «ЛКП 70/110-И-4 СП», под ним — структурная схема «ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ» с вертикальными выносками-скобками, отходящими от символьных позиций схемы к текстовым пояснениям справа. Позиции схемы расшифровываются (сверху вниз): буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей (две пары букв в конце обозначения); максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; конструктивное исполнение (И, ИС, ИУ, ИГ, ГУ, ДУ — блок, обведённый общей вертикальной чертой); класс изолятора (числитель «70/110»); модификация изолятора («П», при её наличии); материал защитной оболочки; вид конструкции изолятора. Числовых размеров, знаков Ø и допусков на схеме нет; схема содержит только символические позиции и их текстовые расшифровки. | ЛКП 70/110-И-4 СП, ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ, Буквенное обозначение исполнения верхнего и нижнего оконцевателей: Г — «Гнездо», С — «Проушина», П — «Пестик», О — «Овал», В — «Вилка», Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Конструктивное исполнение:, И — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», ИС — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также возможность установки дополнительного оборудования на оконцеватели, ИУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости, ИГ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель» и повышенная грязе- и грозостойкость за счёт увеличенной длины пути утечки изоляторов, ГУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Изоляторы данной модификации обладают повышенной грязе- и грозостойкостью за счёт увеличенной длины пути утечки., ДУ — дополнительная герметизация узла «оболочка-стержень-оконцеватель», а также специальное конструктивное усиление данного узла с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости. Повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра., Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель), Модификация изолятора (при ее наличии): П — птицезащищенный, Г — модификация для грозотроса, Д — дугостойкие, М — модульные, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: линейный подвесной стержневой полимерный изолятор
63 | Примечание |  | Переносы внутри слов в текстовом слое («разви- тию», «изолято- ра», «обеспече- на», «напряже- ний», «опрессова- ния», «птицезащи- щенные») — артефакты вёрстки; в артефакте переносы объединены в целые слова.
63 | Примечание |  | Пример условного обозначения и схема структуры («ЛКП 70/110-И-4 СП», «ЛКХ Х/Х -Х-Х ХХ») набраны с неравномерными пробелами между символьными позициями; сохранены как напечатаны.
63 | Примечание |  | Схема структуры не является таблицей: слева символические позиции с вертикальными выносками, справа текстовые расшифровки; Docling (2.137.0) таблиц на странице не обнаружил.
63 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» — графические элементы, надписи подписаны по видимому тексту.
64 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
64 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
64 | heading |  | Общие преимущества подвесных полимерных изоляторов
64 | paragraph |  | Сегодня очевидно, что полимерные подвесные изоляторы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с фарфоровыми типа ПФ и стеклянными типа ПС, ПСД, ПСВ, а именно:
64 | paragraph |  | • улучшенные влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения за счет гидрофобности оболочки. Высокая гидрофобность материала, используемого для изготовления оболочек изоляторов, обеспечивает им высокие влагоразрядные характеристики, не позволяя влаге образовывать на поверхности сплошную проводящую плёнку и, предотвращая тем самым перекрытие по поверхности, а также обеспечивает высокую стойкость изоляторов к загрязнению. Обладают высокой трекингостойкостью и эрозионной стойкостью.
64 | paragraph |  | • экономическая целесообразность: значительно меньшая цена относительно гирлянд стеклянных изоляторов, что становится нагляднее с увеличением класса напряжения ВЛ. Так, например, уже на ВЛ 110 кВ разница в цене достигает 2-х раз;
64 | paragraph |  | • масса меньше в 7-10 раз, а трудоемкость монтажа на линиях электропередачи в 3 раза меньше (отсутствует необходимость сборки тяжелых гирлянд);
64 | paragraph |  | • из-за снижения массы и габаритов при доставке на любые расстояния транспортные расходы уменьшаются до 7 раз;
64 | paragraph |  | • живучесть при механических (вандальных) воздействиях на много порядков выше;
64 | paragraph |  | • отсутствует бой при транспортировке;
64 | paragraph |  | • низкий уровень радиопомех.
64 | heading |  | Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении
64 | paragraph |  | Присоединительные размеры оконцевателей соответствуют требованиям межгосударственных и международных стандартов ГОСТ 27396, ГОСТ 11359, IEC 60120 и IEC 61466-1.
64 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 63
64 | Чертёж | Вид оконцевателя П – Пестик / B – Ball | Чертёж оконцевателя-пестика: справа цилиндрический стержень изолятора с обрывом (разрывом) линий, слева конический наконечник (головка) на шейке. Размерная линия ØD — вертикальная, слева от головки; размерная линия Ød — вертикальная, снизу у шейки. | ØD, Ød
64 | Чертёж | Вид оконцевателя Г – Гнездо / S – Soket | Чертёж оконцевателя-гнезда: справа цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий, слева корпус гнезда с двумя симметричными выступами и внутренним овальным пазом с горизонтальной перемычкой. Одна вертикальная размерная линия B слева от корпуса. | B
64 | Чертёж | Вид оконцевателя C – Проушина / T – Tongue | Чертёж оконцевателя-проушины (один общий чертёж для строк C – Проушина ГОСТ 11359 и T – Tongue IEC 61466-1): справа цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий, слева ступенчатый цилиндрический выступ с зазором по оси. Размерная линия S — вертикальная, слева; размерная линия ØD — горизонтальная, снизу, между двумя вертикальными выносными линиями. | S, ØD
64 | Чертёж | Вид оконцевателя В – Вилка / C – Clevis | Чертёж оконцевателя-вилки (один общий чертёж для строк В – Вилка ГОСТ 11359 и C – Clevis IEC 61466-1): справа цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий, слева прямоугольный корпус с двумя параллельными выступами (двухзубчатая вилка) и выемкой между ними. Размерная линия S — вертикальная, слева; размерная линия ØD — горизонтальная, снизу. | S, ØD
64 | Чертёж | Вид оконцевателя О – Овал / E – Eye | Чертёж оконцевателя-овала (один общий чертёж для строк О – Овал ГОСТ 11359 и E – Eye IEC 61466-1): справа цилиндрический стержень изолятора с обрывом линий, слева овальный корпус с внутренним овальным отверстием и круглым отверстием в нижней стенке. Размерная линия S — горизонтальная, сверху; размерная линия B — вертикальная, слева; обозначение ØD — выноска со стрелкой к круглому отверстию. | S, B, ØD
64 | Примечание |  | В обозначениях типов «C – Проушина» и «C – Clevis» первая буква — латинская C (U+0043); в «E – Eye» — латинская E (U+0045); в «T – Tongue» — латинская T (U+0054); в «B – Ball» и IEC-размере B=19.2 — латинская B (U+0042). Сохранено буквально.
64 | Примечание |  | «В – Вилка» и «Г – Гнездо» используют кириллические В (U+0412) и Г (U+0413); «О – Овал» — кириллическая О (U+041E).
64 | Примечание |  | Тип S – Soket написан в источнике как «Soket», а не «Socket».
64 | Примечание |  | В значении «Размер 16А/Size 16А» буква А — кириллическая (U+0410) в обеих частях ячейки.
64 | Примечание |  | Десятичные значения набраны в источнике с точкой (D=33.3, B=19.2, B=18.5, B=23.5) и с запятой (D=17,5); разделители сохранены как напечатаны.
64 | Примечание |  | В столбце «Вид оконцевателя» вместо текста находятся векторные чертежи; ячейки указывают только обозначения размеров, приведённые на соответствующем чертеже (полные чертежи описаны в figures).
64 | Примечание |  | Прочерки «–» в столбцах 160 кН и 210 кН для типов В – Вилка, C – Clevis, О – Овал, E – Eye напечатаны в источнике (объединённые по вертикали ячейки, охватывающие обе подстроки) и сохранены как значения.
64 | Примечание |  | Единицы измерения в заголовках столбцов набраны кириллическими буквами «кН» (U+043A/U+041D).
64 | Примечание |  | Ячейки «Размер N» / «Size N» — отдельная строка номинала по ГОСТ/IEC под строкой с размерами S/D/B.
64 | Примечание |  | Ячейки «Размер 16/Size 16», «Размер 20/Size 20» для П – Пестик / B – Ball и «Размер 16А/Size 16А», «Размер 20/Size 20» для Г – Гнездо / S – Soket напечатаны в объединённых по горизонтали ячейках, охватывающих столбцы 70 кН+120 кН и 160 кН+210 кН; значение развёрнуто на все охватываемые столбцы.
64 | Примечание |  | Ячейки столбца «Тип» для пар ГОСТ/IEC (например «П – Пестик ГОСТ 27396» и «B – Ball IEC 60120») объединены по вертикали на две строки; текст типа развёрнут на обе строки.
64 | Примечание |  | Ограничение источника: числовые значения S, D, B набраны без указания единиц измерения (мм); единицы в источнике отсутствуют и не добавлены.
64 | Примечание |  | Ограничение источника: чертежи в столбце «Вид оконцевателя» выполнены в векторе без числовых номиналов размеров; номиналы приведены только в табличных ячейках.
64 | Примечание |  | Заголовок таблицы и абзац о стандартах набраны в источнике в две строки с переносом по слогам («присоединитель-ные», «стан-дартов»); переносы при объединении сняты, слова сохранены полностью.
65 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
65 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
65 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group (логотипы в правом верхнем углу)
65 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС
65 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
65 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
65 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
65 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
65 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
65 | footer |  | 64
65 | footer |  | ООО «ИНСТА»
65 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
65 | footer |  | www.zaoinsta.ru
65 | Чертёж | ЛК 70/10-И-3 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора, фронтальный вид: полимерный корпус с четырьмя зонтиками — верхняя пара зонтиков Ø90 и нижняя пара Ø65; верхний металлический оконцеватель-проушина с круглым отверстием и нижний оконцеватель-пестик. Размерные линии и подписи: Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя-проушины; Ø90 — верхняя пара зонтиков; Ø65 — нижняя пара зонтиков; Ø17 0/-1.2 — стержень нижнего оконцевателя; Ø33.3 0/-1.5 — опорная часть пестика; вертикальные размеры H±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота) проставлены слева от изолятора. | ЛК 70/10-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
65 | Чертёж | ЛК 70/10-ИС-4 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора модификации ИС, фронтальный вид: полимерный корпус с пятью зонтиками — верхняя пара зонтиков Ø90 и три нижних зонтика, включая пару Ø65; верхний металлический оконцеватель-проушина с круглым отверстием и нижний оконцеватель-пестик. Размерные линии и подписи: Ø17 +1.3/0 — отверстие верхнего оконцевателя-проушины; Ø90 — верхняя пара зонтиков; Ø65 — нижняя пара зонтиков; Ø17 0/-1.2 — стержень нижнего оконцевателя; Ø33.3 0/-1.5 — опорная часть пестика; вертикальные размеры L±2 (изоляционная высота) и H±5 (строительная высота) проставлены справа от изолятора. | ЛК 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
65 | Примечание |  | В сноске обозначение типа оконцевателей набрано как «ВC» — кириллическая В (U+0412) и латинская C (U+0043), в отличие от остальных кириллических обозначений (ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС); символы сохранены как в источнике.
65 | Примечание |  | Заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» визуально расположен только над тремя подколонками (полного грозового импульса / 50 Гц в сухом состоянии / 50 Гц под дождем).
65 | Примечание |  | В колонке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» значения III/IV приведены римскими цифрами; обозначение приведено как (СЗ) с кириллической З.
65 | Примечание |  | Колонки «Изоляционная высота L», «Выдерживаемое напряжение» (185/100/65) и «Разрядное напряжение» (13) объединены вертикально на все восемь строк; «Строительная высота Н» — 285 для четырёх строк модификации И и 325 для четырёх строк модификации ИС; «Класс изолятора» объединён парами строк.
65 | Примечание |  | Физическая страница 65 PDF содержит печатный номер 64.
66 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
66 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производство оборудования
66 | branding |  | FORENERGO industrial group
66 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС
66 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
66 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
66 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
66 | footer |  | ООО «ИНСТА»
66 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
66 | footer |  | www.zaoinsta.ru
66 | footer |  | 65
66 | Чертёж | ЛКД 70/10-И-3 СП | Продольный вид изолятора с осевой симметрией (левый чертёж): верхний оконцеватель «проушина» — шестигранно-округлая головка с круглым отверстием, ниже цилиндрический переход; полимерный корпус с двумя юбками (верхняя юбка Ø90, нижняя юбка Ø65) и коническими участками; нижний оконцеватель «пестик» — стержень с коническим расширением к Ø33.3. Размерные линии слева от вида: внешняя H±5 (на всю длину изолятора от оси отверстия проушины до низа пестика) и внутренняя L±2 (между юбками). Отверстие проушины: Ø17 +1.3/0; стержень пестика: Ø17 0/-1.2; нижний конец пестика: Ø33.3 0/-1.5. Осевая линия (штрихпунктирная) проходит через всё изделие. | ЛКД 70/10-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
66 | Чертёж | ЛКД 70/10-ИС-4 СП | Продольный вид изолятора модификации ИС (правый чертёж): верхний оконцеватель «проушина» — шестигранно-округлая головка с круглым отверстием; полимерный корпус с двумя юбками (верхняя Ø90, нижняя Ø65); нижний оконцеватель «пестик» с коническим расширением к Ø33.3. Размерные линии справа от вида: внутренняя L±2 (между юбками) и внешняя H±5 (на всю длину). Отверстие проушины: Ø17 +1.3/0; стержень пестика: Ø17 0/-1.2; нижний конец пестика: Ø33.3 0/-1.5. | ЛКД 70/10-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
66 | Примечание |  | В сноске обозначение типа оконцевателей «ВС» («вилка-проушина») в текстовом слое набрано с латинской C (U+0043) при кириллической В (U+0412); сохранено буквально, визуально неотличимо.
66 | Примечание |  | В заголовке колонки «Строительная высота Н» символ Н — кириллица (U+041D), визуально неотличим от латинского H; сохранено как в источнике.
66 | Примечание |  | На чертежах обозначение полной длины набрано латинской H (U+0048) — «H±5», тогда как в таблице та же высота обозначена кириллической Н; различие букв сохранено буквально.
66 | Примечание |  | Дробные размеры на чертежах набраны с десятичной точкой («Ø33.3», «+1.3», «-1.2», «-1.5»), хотя в тексте каталога обычно используется запятая; сохранено как в источнике.
66 | Примечание |  | Две подписи «ЛКД 70/10-И-3 СП» и «ЛКД 70/10-ИС-4 СП» являются заголовками чертежей и сохранены как названия фигур, а не как отдельные текстовые блоки.
67 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
67 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
67 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
67 | branding |  | FORENERGO industrial group
67 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС
67 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
67 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха – 60 °С до + 50 °С.
67 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
67 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
67 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006.
67 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
67 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
67 | footer |  | 66 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
67 | Чертёж | ЛК 70/20-И-2 СП | Продольный вид подвесного линейного полимерного изолятора (левый чертёж страницы). Верхний оконцеватель типа «проушина» — овальное ухо с круглым отверстием, нижний — типа «пестик» (шаровидный выступ Ø33.3 на цилиндрической шейке Ø17). Оболочка имеет восемь юбок чередующейся длины: четыре широких (верхняя обозначена Ø90) и четыре узких (одна обозначена Ø65), широкие и узкие чередуются; в середине оболочка показана разорванной волнистой линией между 4-й и 5-й юбками. Размерные линии: вертикальные слева от изолятора — H±5 (габаритная строительная высота, внешняя) и L±2 (изоляционная высота, внутренняя, ближе к изолятору); горизонтальные справа — Ø90 (наибольший диаметр юбки) и Ø65 (диаметр узкой юбки); снизу справа — Ø17 0/-1.2 (шейка пестика) и Ø33.3 0/-1.5 (шар пестика); сверху слева — Ø17 +1.3/0 с указателем на отверстие проушины. | ЛК 70/20-И-2 СП, Ø17 +1.3/0, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
67 | Чертёж | ЛК 70/20-ИС-4 СП | Продольный вид изолятора модификации ИС (правый чертёж страницы), конструктивно идентичный первому: верхний оконцеватель «проушина» с круглым отверстием, нижний «пестик» с шаром Ø33.3, оболочка с восемью юбками чередующейся длины (четыре широких, четыре узких) и разрывом оболочки волнистой линией в середине между 4-й и 5-й юбками. Обозначения размеров те же, что и на первом виде; вертикальные линии L±2 (ближе к изолятору) и H±5 (внешняя) расположены справа от изолятора, горизонтальные Ø90 и Ø65 — слева, нижние Ø17 0/-1.2 и Ø33.3 0/-1.5 — снизу слева, Ø17 +1.3/0 — сверху. | ЛК 70/20-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
67 | Примечание |  | В сноске обозначение оконцевателей «вилка-проушина» набрано в исходнике как «ВC» — кириллическая В (U+0412) + латинская C (U+0043); сохранено как в источнике.
67 | Примечание |  | Значения столбца «Класс изолятора» (70/20, 120/20) объединены по три строки в каждой группе из трёх изоляторов.
67 | Примечание |  | Значения 230 / 115 / 75 / 26 в столбцах «Выдерживаемое напряжение» и «Разрядное напряжение» объединены вертикально на всю высоту тела таблицы и относятся ко всем 12 строкам.
67 | Примечание |  | Значения столбцов «Строительная высота Н» и «Изоляционная высота L» объединены по две строки для второй и третьей изоляторов каждой группы из трёх (напр. 410 / 330); первое значение группы (напр. 385 / 305) занимает только одну строку. «Длина пути утечки» для этих же изоляторов различается (715 / 800).
67 | Примечание |  | В чертежах дробные значения диаметров и допусков набраны десятичной точкой, а не запятой: Ø17 +1.3/0, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5; это подтверждено зумом и макетом слов («Ø17+1.3», «-1.2», «-1.5»).
67 | Примечание |  | Прямая сетка текстового слоя разбивает значение «26» на два фрагмента «2» и «6» в соседних технических колонках; по исходному изображению это одно число 26 в столбце «Разрядное напряжение …, кВ, не менее».
67 | Примечание |  | Число юбок установлено зумом исходного изображения: на каждом из двух чертежей различимы восемь профилей юбок — четыре широких (включая верхнюю Ø90 и нижнюю) и четыре узких (включая Ø65), с разрывом оболочки волнистой линией между 4-й и 5-й юбками; в источнике счёт юбок не подписан.
67 | Примечание |  | Обозначения высот на чертежах набраны латинскими буквами: «H±5» — H (U+0048) по макету слов, «L±2» — L; в заголовке таблицы «Строительная высота Н» буква визуально тот же глиф, в макете слов она кириллическая.
68 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
68 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
68 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
68 | branding |  | FORENERGO industrial group
68 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
68 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
68 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
68 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
68 | footer |  | ООО «ИНСТА»
68 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
68 | footer |  | www.zaoinsta.ru
68 | footer |  | 67
68 | Чертёж | ЛКД 70/20-И-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора (продольный вид, один вид): полимерное тело с рядами юбок на металлической арматуре, верхний оконцеватель «проушина» с круглым отверстием, нижний цилиндрический стержень-пестик с опорной головкой; посередине тела — волнистая линия разрыва, обозначающая сокращённое изображение длины. Вертикальная штрихпунктирная ось симметрии; габаритные размеры H±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота) заданы вертикальными размерами слева, диаметры юбок Ø90 и Ø65 — горизонтальными размерами, Ø17 +1.3/0 — верхнее отверстие проушины, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего стержня, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр опорной головки пестика. | ЛКД 70/20-И-2 СП, Ø17 +1.3/0, H±5, L±2, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
68 | Чертёж | ЛКД 70/20-ИС-4 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора модификации ИС (продольный вид, один вид): полимерное тело с рядами юбок на металлической арматуре, верхний оконцеватель «проушина» с круглым отверстием, нижний цилиндрический стержень-пестик с опорной головкой; посередине тела — волнистая линия разрыва (сокращённое изображение длины). Вертикальная штрихпунктирная ось симметрии; габаритные размеры L±2 и H±5 заданы вертикальными размерами справа, диаметры юбок Ø90 и Ø65 — горизонтальными размерами, Ø17 +1.3/0 — верхнее отверстие проушины, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего стержня, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр опорной головки пестика. | ЛКД 70/20-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, L±2, H±5, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
68 | Примечание |  | Шапка таблицы: объединённый заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» набран в три вертикальные строки с переносом внутри слова и перекрывает три колонки — «полного грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем»; восстановлен как группа «Выдерживаемое напряжение» с тремя подколонками, единица кВ вынесена в unit.
68 | Примечание |  | В шапке таблицы строительная высота обозначена кириллической «Н», изоляционная высота — латинской «L»; на чертежах та же величина подписана латинской «H» — обе формы сохранены как в источнике.
68 | Примечание |  | Объединения ячеек в теле таблицы подтверждены геометрией векторных линий: «Класс изолятора» объединён по три строки внутри каждого типа (70/20 для И и ИС, 120/20 для 120/20-И и 120/20-ИС); «Строительная высота Н» и «Изоляционная высота L» объединены по две строки (варианты -3 и -4 каждого типа), печатные значения 410/330 и 450/330 приведены ко всем покрытым строкам; четыре колонки выдерживаемого и разрядного напряжения объединены на все 12 строк (230, 115, 75, 26).
68 | Примечание |  | На чертежах диаметр верхнего отверстия указан буквально как Ø17 +1.3/0 (только верхний предел), без нижнего отклонения — типичное значение не подставлялось.
68 | Примечание |  | Сноска «*» про сочетания типов оконцевателей перенесена дословно, обозначения приведены в порядке источника: ВП, ВС, ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС.
68 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO industrial group» находятся в правом верхнем углу страницы; колонтитул «ООО «ИНСТА» … 67» — внизу.
69 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
69 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
69 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
69 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС
69 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
69 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
69 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
69 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
69 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
69 | footer |  | 68 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
69 | Чертёж | ЛК 70/35-И-3 СП | Чертеж подвесного полимерного изолятора: продольный вид с ребрированным корпусом (8 юбок, включая верхнюю Ø90 и нижнюю Ø65), верхний оконцеватель типа «проушина» (овальное кольцо с отверстием), нижний оконцеватель «пестик» с цилиндрической и расширенной частью; осевая линия сплошная/штриховая. Размерные линии слева: H±5 — полная строительная высота, L±2 — изоляционная высота. Выносные диаметры: Ø17 +1.3/0 — отверстие и шейка верхнего оконцевателя, Ø90 — максимальный юбочный диаметр, Ø65 — диаметр нижней юбки, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего штока, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр нижнего наконечника. | ЛК 70/35-И-3 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, H±5, L±2
69 | Чертёж | ЛК 70/35-ИС-4 СП | Чертеж подвесного полимерного изолятора модификации ИС: продольный вид с ребрированным корпусом (8 юбок), верхний оконцеватель типа «проушина», нижний оконцеватель «пестик»; разрыв корпуса (волнистая линия) в средней части. В отличие от первого чертежа размерные линии вынесены вправо: L±2 — изоляционная высота (внутренняя), H±5 — строительная высота (внешняя). Выносные диаметры: Ø17 +1.3/0 — отверстие и шейка верхнего оконцевателя, Ø90 — максимальный юбочный диаметр, Ø65 — диаметр нижней юбки, Ø17 0/-1.2 — диаметр нижнего штока, Ø33.3 0/-1.5 — диаметр нижнего наконечника. | ЛК 70/35-ИС-4 СП, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5, L±2, H±5
69 | Примечание |  | В примечании под таблицей сочетание «вилка-проушина» обозначено как «ВC» — кириллическая В (U+0412) и латинская C (U+0043); в обозначениях СС использована кириллическая С (U+0421). Литерал сохранен как в источнике.
69 | Примечание |  | Количество юбок на чертежах (8 на обоих) подсчитано по изображению и может отличаться от нормативного исполнения изолятора.
69 | Примечание |  | Чертежи отличаются расположением размерных линий (слева на первом, справа на втором) и пропорциями; числовые выносные значения на обоих совпадают.
70 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС
70 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
70 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
70 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС
70 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
70 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
70 | paragraph |  | Изоляторы ЛКД обладают повышенной дугостойкостью. Конструкция изоляторов модификации ИС позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
70 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
70 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВС — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
70 | footer |  | ООО «ИНСТА»
70 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
70 | footer |  | www.zaoinsta.ru
70 | footer |  | 69
70 | Чертёж | ЛКД 70/35-И-3 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора, один вид, осевая линия штрихпунктирная. Верхний оконцеватель-проушина: плоская пластина с фасками и круглым отверстием, диаметр отверстия Ø17 с верхним допуском +1.3 и нижним 0 (выносная линия со стрелкой в отверстие). Ниже — цилиндрический корпус с юбками; Ø90 (верхняя юбка) и Ø65 (нижняя юбка) указаны горизонтальными выносными линиями со стрелками. Нижняя часть — гладкий стержень диаметром Ø17 с верхним допуском 0 и нижним -1.2, заканчивающийся коническим пестиком диаметром Ø33.3 с верхним допуском 0 и нижним -1.5 (горизонтальные размерные линии со стрелками). Слева две вертикальные габаритные линии со стрелками: наружная H±5 (общая высота, от верхней точки проушины до низа пестика) и внутренняя L±2 (изоляционная высота); обе подписи нанесены повёрнутыми на 90°. | Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, H±5 (повёрнута), L±2 (повёрнута), Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
70 | Чертёж | ЛКД 70/35-ИС-4 СП | Чертёж подвесного полимерного изолятора модификации ИС, один вид, осевая линия штрихпунктирная. Верхний оконцеватель-проушина: плоская пластина с фасками и круглым отверстием Ø17 с верхним допуском +1.3 и нижним 0. Корпус — цилиндр с юбками; Ø90 (верхняя юбка) и Ø65 (нижняя юбка) вынесены горизонтальными размерными линиями со стрелками. Нижняя часть — стержень Ø17 с верхним допуском 0 и нижним -1.2 и конический пестик Ø33.3 с верхним допуском 0 и нижним -1.5. Справа две вертикальные габаритные линии со стрелками: внутренняя L±2 и наружная H±5, обе подписи повёрнуты на 90°. Отличие от первого чертежа — в верхней части корпуса добавлена гладкая цилиндрическая вставка выше юбочной части. | Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, L±2 (повёрнута), H±5 (повёрнута), Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
70 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» в исходнике набрано «проводов типа СИП-3 ВЛ» (В U+0412, Л U+041B) — буква Л, не П; подтверждено по codepoints слоя текста.
70 | Примечание |  | Единица измерения в абзаце набрана кириллической «°С» (С U+0421); тире — короткое «–» (U+2013) с пробелами: «от – 60 °С до + 50 °С».
70 | Примечание |  | Печатная единица «кН/кВ» (к U+043A, Н U+041D, В U+0412) в заголовке столбца «Класс изолятора» вынесена в поле unit; label оставлен без единицы.
70 | Примечание |  | Группа столбцов напечатана как «Выдерживаемое напряжение, кВ»; кВ вынесено в поле unit трёх подстолбцов.
70 | Примечание |  | Заголовок второго столбца набирается «Строительная высота Н» кириллической Н (U+041D), а «Изоляционная высота L» — латинской L; на чертежах габариты подписаны латинскими «H±5» (H U+0048) и «L±2», обе подписи повёрнуты на 90°.
70 | Примечание |  | На чертежах десятичные разделители — точки (Ø17 +1.3, Ø17 -1.2, Ø33.3 -1.5), отклонения набраны верхним/нижним индексом; сохранено как есть.
70 | Примечание |  | Единица «мкСм» (С U+0421) и обозначение «(СЗ)» (С U+0421, З U+0417) сохранены в исходном написании.
70 | Примечание |  | Над таблицей нет отдельного печатного заголовка; поле title оставлено пустым. Нижняя строка, попавшая в сетку таблицы, — печатная сноска о типах оконцевателей; она сохранена как текстовый блок, а не как строка данных.
70 | Примечание |  | Звёздочка * в наименованиях ЛКД 70/35-И-2 СП и ЛКД 70/35-ИС-2 СП — ссылка на сноску под таблицей.
71 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
71 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
71 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
71 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И
71 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
71 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3449-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
71 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
71 | footer |  | 70 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
71 | Чертёж | ЛК 70/110-И-2 ГС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с оконцевателями «гнездо» (сверху) и «проушина» (снизу). Главный фронтальный вид по оси изолятора: верхний зажим-гнездо показан частично в разрезе (правая половина со штриховкой, внутри видна гайка/болт), верхняя опорная пластина с двумя шестигранными отверстиями, юбочный стержень с 7 юбками, в средней части стержня показан местный разрыв (волнистая линия), нижняя опорная пластина Ø165 с двумя шестигранными отверстиями, снизу — плоская проушина с круглым отверстием; всего 4 шестигранных отверстия. Справа внизу отдельный вынесенный разрез (в штриховку) нижней проушины с размером ширины 16. Осевая линия и рамки допусков H±5 и L±2 проведены вертикально слева. Признаков направления взгляда (A) и стрелок-указателей на виде нет. | ЛК 70/110-И-2 ГС, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø90, Ø165, H±5, L±2, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1
71 | Чертёж | ЛК 70/110-И-3 СП | Чертёж того же изолятора с оконцевателями «проушина» (сверху) и «пестик» (снизу). Главный фронтальный вид: сверху плоская проушина с круглым отверстием; слева от неё отдельный вынесенный разрез в штриховку с размером толщины 16. Верхняя опорная пластина с двумя шестигранными отверстиями, юбочный стержень (на видимой части 6 юбок) с местным разрывом в средней части, нижняя опорная пластина Ø165 с двумя шестигранными отверстиями, снизу пестик с цилиндрическим штоком и головкой. Всего 4 шестигранных отверстия. Осевая линия, вертикальные размерные рамки L±2 и H±5 справа. Признаков направления взгляда (A) и стрелок-указателей на виде нет. | ЛК 70/110-И-3 СП, 16 +0.9/-1.1, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø165, L±2, H±5, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
71 | Чертёж | ЛК 120/110-И-4 ГП | Чертёж изолятора с оконцевателями «гнездо» (сверху) и «пестик» (снизу). Главный фронтальный вид: верхний зажим-гнездо частично в разрезе (правая половина в штриховку, внутри гайка/болт), верхняя опорная пластина с двумя шестигранными отверстиями, юбочный стержень (на видимой части 6 юбок) с местным разрывом в средней части, нижняя опорная пластина Ø165 с двумя шестигранными отверстиями, снизу пестик с цилиндрическим штоком и головкой. Всего 4 шестигранных отверстия. Осевая линия, вертикальные размерные рамки L±2 и H±5 справа. Вынесенных разрезов и стрелок-указателей на этом чертеже нет. | ЛК 120/110-И-4 ГП, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø90, Ø65, Ø165, L±2, H±5, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
71 | Примечание |  | Таблица на странице не имеет собственного заголовка над рамкой; в поле title таблицы указано её содержание по заголовку раздела.
71 | Примечание |  | В шапке таблицы «Строительная высота Н» буква набрана кириллицей (Н, U+041D), тогда как на чертежах высота обозначена латинской H (H: U+0048, «H±5»). Расхождение алфавитов присутствует в источнике и сохранено буквально.
71 | Примечание |  | В сноске обозначение типа оконцевателя «вилка-проушина» набрано как «ВC» со смешанными алфавитами (В — U+0412 кириллица, C — U+0043 латиница, подтверждено кодпойнтами слоя); остальные обозначения (ВП, ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС) набраны полностью кириллицей.
71 | Примечание |  | В шапке таблицы «(СЗ)» — обе буквы кириллические (С U+0421, З U+0417); кириллическая З не заменялась на цифру 3.
71 | Примечание |  | Разделителем дробной части служит запятая в данных таблицы (2,8; 3,0; 3,1; 3,3; 3,4) и точка в надписях на чертежах (19.2; +1.6; 20.5; 16; +0.9; -1.1; Ø33.3; -1.5). Оба написания сохранены как в источнике.
71 | Примечание |  | Единица измерения «кН/кВ» в шапке набрана без пробела вокруг косой черты.
71 | Примечание |  | Заголовок чертёжа «ЛК 70/110-И-2 ГС» не совпадает со строкой таблицы «ЛК 70/110-И-2 СП*» (иное сочетание оконцевателей); расхождение присутствует в источнике и не исправлялось.
71 | Примечание |  | У столбца «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» единица измерения в источнике отсутствует (значения II, III, IV заданы безразмерными).
71 | Примечание |  | Верхний колонтитул содержит логотип с символом регистрации «®» после надписи FORENERGO.
71 | Примечание |  | Число юбок указано как видимое на рисунке: 7 для «ЛК 70/110-И-2 ГС» и по 6 для «ЛК 70/110-И-3 СП» и «ЛК 120/110-И-4 ГП». Местный разрыв стержня (волнистая линия) скрывает часть длины, поэтому полное число юбок самим чертежом не сообщается — это ограничение источника.
72 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
72 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
72 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO® industrial group
72 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИД, ЛК 120/110-ИД, ЛК 160/110-И
72 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
72 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
72 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
72 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
72 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 71
72 | Чертёж | ЛК 70/110-ИД-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с окончателем «проушина-пестик»: главный вид с коническим основанием, металлической юбкой с двумя отверстиями и фарфоровыми рёбрами (юбками) на стержне; справа вынесен фрагмент верхнего окончателя в разрезе. Размерные линии слева: H±5 и L±2 (вертикальные габариты), Ø165 у верхней юбки и Ø165 у нижнего основания, Ø120 на промежуточном ребре. Отверстие верхнего окончателя Ø17 +1.3/-0; толщина окончателя 16 +0.9/-1.1. Внизу штанга Ø17 0/-1.2 и цилиндрический конец Ø33.3 0/-1.5. | ЛК 70/110-ИД-2 СП, Ø17+1.3/-0, 16+0.9/-1.1, Ø165, Ø120, Ø165, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
72 | Чертёж | ЛК 120/110-ИД-3 ГС | Чертёж изолятора с верхним окончателем типа «гнездо» (гнездовидный выступ), показанным в разрезе: ширина 19.2 +1.6/-0 и размер 20.5. Габариты H±5 и L±2, Ø165 у верхней юбки и Ø165 у нижнего основания, Ø120 на ребре, Ø80 на нижней части стержня. Нижний выносной фрагмент окончателя в разрезе: Ø23 +1.5/-0 и толщина окончателя 22 +0.9/-1.3. | ЛК 120/110-ИД-3 ГС, 19.2+1.6/-0, 20.5, H±5, L±2, Ø165, Ø120, Ø80, Ø165, Ø23+1.5/-0, 22+0.9/-1.3
72 | Чертёж | ЛК 160/110-И-4 СС | Чертёж изолятора с окончателями типа «проушина-проушина» на обоих концах: верхнее овальное отверстие и вынесенный справа фрагмент верхнего окончателя в разрезе (Ø26 +1.5/-0; толщина 25 +0.9/-1.3); нижнее овальное отверстие с вынесенным справа фрагментом нижнего окончателя в разрезе (те же Ø26 +1.5/-0 и 25 +0.9/-1.3). Габариты H±5 и L±2, Ø165 у верхней юбки и Ø165 у нижнего основания, Ø120 и Ø80 на рёбрах стержня. | ЛК 160/110-И-4 СС, Ø26+1.5/-0, 25+0.9/-1.3, H±5, L±2, Ø165, Ø120, Ø80, Ø165, Ø26+1.5/-0, 25+0.9/-1.3
72 | Примечание |  | Таблица на странице не имеет собственного заголовка/надписи в источнике; title оставлен пустым.
72 | Примечание |  | Заголовки столбцов набраны вертикально (повёрнуты на 90°); текст прочитан зрительно и подтверждён по позициям слов текстового слоя.
72 | Примечание |  | Обозначение строительной высоты в заголовке таблицы — кириллическая «Н» (U+041D), изоляционной высоты — латинская «L» (U+004C).
72 | Примечание |  | В заголовке столбца изоляционной высоты в источнике отсутствует запятая после «L»: набрано «Изоляционная высота L мм, не менее».
72 | Примечание |  | В сноске слово набрано как «оконцевателей» (сохранено дословно).
72 | Примечание |  | Обозначение температуры в тексте набрано кириллической «С» (U+0421): «– 60 °С», «+ 50 °С».
72 | Примечание |  | Вертикальные размеры на чертежах обозначены латинскими буквами: «H±5» (H: U+0048) и «L±2».
72 | Примечание |  | Числовые допуски на чертежах набраны с десятичной точкой (Ø33.3, 19.2, 20.5), в таблице — с запятой.
72 | Примечание |  | Ячейка «Разрядное напряжение…» (110) объединена по всем девяти строкам таблицы; значение 110 размещено в середине объединённой ячейки и отнесено ко всем строкам. Ячейка «Класс изолятора» объединена по три строки для каждого из трёх классов (70/110, 120/110, 160/110).
73 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
73 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
73 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
73 | branding |  | FORENERGO industrial group
73 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ
73 | heading |  | типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И
73 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
73 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 150 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
73 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
73 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-57966314-2008.
73 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
73 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
73 | footer |  | 72
73 | footer |  | ООО «ИНСТА»
73 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
73 | footer |  | www.zaoinsta.ru
73 | Чертёж | ЛК 70/150-И-2 ГС | Чертёж изолятора типа ЛК 70/150-И-2 ГС: главный вид изолятора с верхним металлическим зажимом типа «гнездо» (шарнирный, с поперечным и продольным вынесенными разрезами, справа высота 20,5), верхним и нижним фланцами (Ø90 и Ø165, на каждом фланце по 4 отверстия с болтами), рядом юбочек/защитных экранов; слева размерные линии Н±5 (строительная высота) и L±2 (изоляционная высота); внизу зажим типа «проушина» с отверстием Ø17 и вынесенный разрез с размером 16. | ЛК 70/150-И-2 ГС, 19,2 +1,6/0, 20,5, Ø90, Н±5, L±2, Ø165, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1
73 | Чертёж | ЛК 70/150-И-3 СП | Чертёж изолятора типа ЛК 70/150-И-3 СП: главный вид с верхним зажимом типа «проушина» (отверстие Ø17) и вынесенным разрезом зажима слева вверху с размером 16, фланцы Ø90 (верхний) и Ø165 (нижний), ряды юбочек Ø90 и Ø65; справа размерные линии L±2 (изоляционная высота) и Н±5 (строительная высота); внизу зажим типа «пестик» с Ø17 и Ø33,3. Отверстий с болтами на каждом фланце по 4. | ЛК 70/150-И-3 СП, 16 +0,9/-1,1, Ø17 +1,3/0, Ø90, Ø65, L±2, Н±5, Ø165, Ø17 0/-1,2, Ø33,3 0/-1,5
73 | Чертёж | ЛК 120/150-И-4 ГП | Чертёж изолятора типа ЛК 120/150-И-4 ГП: главный вид с верхним зажимом типа «гнездо» (шарнирный, с поперечным и продольным вынесенными разрезами, высота 20,5, ширина 19,2), фланцы Ø90 (верхний) и Ø165 (нижний), ряды юбочек Ø90 и Ø65; справа размерные линии L±2 и Н±5; внизу зажим типа «пестик» с Ø17 и Ø33,3. Отверстий с болтами на каждом фланце по 4. | ЛК 120/150-И-4 ГП, 19,2 +1,6/0, 20,5, Ø90, Ø65, L±2, Н±5, Ø165, Ø17 0/-1,2, Ø33,3 0/-1,5
73 | Примечание |  | В наименовании второй строки таблицы в исходнике напечатано «ЛК 70/150-И-З СП» с кириллической буквой З вместо цифры 3 — сохранено буквально (подтверждено по текстовому слою).
73 | Примечание |  | Обозначение строительной высоты в заголовке таблицы и на чертежах набрано кириллической буквой Н, изоляционной высоты — латинской L.
73 | Примечание |  | Значения «150» (разрядное напряжение), «70/150», «120/150», массы «4,5» и «5,2» напечатаны один раз в объединённых ячейках и относятся ко всем строкам соответствующих блоков таблицы.
74 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
74 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
74 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
74 | branding |  | FORENERGO industrial group
74 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И
74 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 150 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
74 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
74 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 73
74 | Чертёж | ЛК 70/150-ИД-2 СП | Чертеж линейного подвесного полимерного изолятора с окончателем «проушина-пестик»: главный фронтальный вид с осевой линией, верхняя металлическая проушина с отверстием, металлическая обойма с двумя крепежными отверстиями, пары юбок на полимерной стойке (стойка показана с разрывом), нижняя металлическая обойма с двумя крепежными отверстиями и нижний пестик с оправкой; справа вверху — частичный разрез верхнего окончателя. Общие габаритные размеры H±5 (латинская H, U+0048) и L±2. Размеры: Ø17 +1.3/-0 отверстие верхней проушины; 16 +0.9/-1.1 толщина верхнего окончателя; Ø165 диаметр верхней обоймы; Ø120 диаметр юбки; Ø165 диаметр нижней обоймы; Ø17 0/-1.2 диаметр нижнего пестика; Ø33.3 0/-1.5 диаметр нижней оправки. | ЛК 70/150-ИД-2 СП, Ø17 +1.3/-0, 16 +0.9/-1.1, Ø165, Ø120, Ø165, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
74 | Чертёж | ЛК 120/150-ИД-3 ГС | Чертеж линейного подвесного полимерного изолятора с окончателем «гнездо-проушина»: главный фронтальный вид с осевой линией, верхняя головка с внутренним гнездом и частичным разрезом справа, металлическая обойма с двумя крепежными отверстиями, пары юбок на стойке (в нижней секции юбки меньшего диаметра), нижняя обойма с двумя крепежными отверстиями и нижняя проушина с отверстием; справа внизу — разрез нижнего окончателя. Общие размеры H±5 и L±2. Размеры: 19.2 +1.6/-0 ширина верхней головки; 20,5 размер гнезда; Ø165 диаметр верхней обоймы; Ø120 диаметр юбки; Ø80 диаметр юбки нижней секции; Ø165 диаметр нижней обоймы; Ø23 +1.5/-0 отверстие нижней проушины; 22 +0.9/-1.3 толщина нижнего окончателя. | ЛК 120/150-ИД-3 ГС, 19.2 +1.6/-0, 20,5, Ø165, Ø120, Ø80, Ø165, H±5, L±2, Ø23 +1.5/-0, 22 +0.9/-1.3
74 | Чертёж | ЛК 160/150-И-4 СС | Чертеж линейного подвесного полимерного изолятора с окончателями «проушина-проушина»: главный фронтальный вид с осевой линией, верхняя проушина с отверстием и частичным разрезом справа, металлическая обойма с двумя крепежными отверстиями, пары юбок на стойке (в нижней секции юбки меньшего диаметра), нижняя обойма с двумя крепежными отверстиями и нижняя проушина с отверстием и разрезом справа. Общие размеры H±5 и L±2. Размеры: Ø26 +1.5/-0 отверстие верхней проушины; 25 +0.9/-1.3 толщина верхнего окончателя; Ø165 диаметр верхней обоймы; Ø120 диаметр юбки; Ø80 диаметр юбки нижней секции; Ø165 диаметр нижней обоймы; Ø26 +1.5/-0 отверстие нижней проушины; 25 +0.9/-1.3 толщина нижнего окончателя. | ЛК 160/150-И-4 СС, Ø26 +1.5/-0, 25 +0.9/-1.3, Ø165, Ø120, Ø80, Ø165, H±5, L±2, Ø26 +1.5/-0, 25 +0.9/-1.3
74 | Примечание |  | Сноска в источнике напечатана со словом «оконцевателей» (подтверждено словом «оконцевателей:» в текстовом слое PDF); отличие от распространённого «окончателей» сохранено дословно.
74 | Примечание |  | Заголовок колонки в источнике: «Изоляционная высота L мм, не менее» — отсутствует запятая после L; символ L — латинский.
74 | Примечание |  | В шапке колонки «Строительная высота Н» буква Н — кириллическая (U+041D), тогда как обозначения габаритов на чертежах набраны латинской H (U+0048).
74 | Примечание |  | Общая шапка «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике разбита на три колонки: «полного грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем»; единица кВ напечатана в общей шапке.
74 | Примечание |  | Ячейка «Класс изолятора» объединена по вертикали на три группы по три строки (70/150, 120/150, 160/150); ячейка «Разрядное напряжение… 150» объединена по вертикали на все девять строк — значения развёрнуты ровно на покрытые строки, что подтверждено геометрией объединений.
74 | Примечание |  | В чертеже ЛК 70/150-ИД-2 СП размер у нижней оправки напечатан как «Ø33.3 0/-1.5» (точка как десятичный разделитель); на остальных чертежах десятичные размеры набраны с точкой («19.2») либо с запятой («20,5»).
74 | Примечание |  | В таблице все девять строк указаны с окончателем СП, тогда как заголовки чертежей на этой же странице — СП, ГС и СС; это различие сохранено как в источнике.
74 | Примечание |  | Абзацы «Изготавливаются по ТУ …» и «Соответствуют ГОСТ …» набраны в том же текстовом блоке, что и абзац НАЗНАЧЕНИЕ, без пустой строки между ними; сохранены единым блоком.
74 | Примечание |  | Сноска «*» набрана сразу под таблицей и отличается от сносок ТУ/ГОСТ в левой колонке текста.
75 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
75 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
75 | branding |  | FORENERGO® industrial group
75 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
75 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И
75 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
75 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
75 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
75 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-57966314-2008.
75 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
75 | paragraph |  | * — Обозначение исполнений по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
75 | footer |  | 74 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
75 | Чертёж | ЛК 70/220-И-2 СП | Продольный разрез подвесного линейного полимерного изолятора. Сверху оконцеватель «проушина» — шестигранный корпус с круглым отверстием; диаметр отверстия O17 с допуском +1.3/0. Справа вынесен заштрихованный фрагмент — местный разрез штыря оконцевателя, ширина 16 (+0.9/-1.1). Ниже штырь входит в треугольную металлическую оправу с двумя болтами, установленную на полимерном корпусе; под оправой металлический колпак с диаметрами Ø90 и Ø165. Полимерный корпус гофрирован: верхние гофры Ø90 и Ø65, знак разрыва (длина показана условно), четыре нижних гофра, затем нижний зонт Ø235. Под зонтом — треугольная металлическая оправа с двумя болтами и выступающий стержень: Ø17 (0/-1.2), концевой диаметр Ø33.3 (0/-1.5). Вертикальные габаритные размеры H±5 и L±2 проставлены слева от изолятора. | ЛК 70/220-И-2 СП, O17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø90, Ø165, Ø65, Ø235, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
75 | Чертёж | ЛК 120/220-И-4 ГП | Продольный разрез подвесного линейного полимерного изолятора. Верхний оконцеватель «гнездо» показан половиной сечения: правая половина заштрихована, проставлены ширина 19.2 (+1.6/0) и вертикальный размер 20.5 заштрихованной зоны. Ниже оканцевателя расположены металлический штырь, треугольная металлическая оправа с двумя болтами и металлический колпак с диаметрами Ø165 и Ø90. Полимерный корпус гофрирован: верхние гофры Ø90 и Ø65, знак разрыва изображения, четыре нижних гофра, затем нижний зонт Ø235. Под зонтом — треугольная металлическая оправа с двумя болтами и стержень Ø17 (0/-1.2) с концом Ø33.3 (0/-1.5). Вертикальные габаритные размеры H±5 и L±2 проставлены справа от изолятора. | ЛК 120/220-И-4 ГП, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø165, Ø90, Ø65, Ø235, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
75 | Примечание |  | Во второй строке таблицы номер исполнения набран кириллической З («ЛК 70/220-И-З СП»), в пятой строке — цифрой 3 («ЛК 120/220-И-3 СП»); разнобой сохранён как в источнике.
75 | Примечание |  | На левом чертеже подпись размера отверстия набрана латинской буквой «O» (U+004F) — «O17 +1.3/0», тогда как остальные диаметры набраны со знаком Ø. Сохранено как в источнике.
75 | Примечание |  | Дробные значения на чертежах набраны с точкой (19.2, 20.5, Ø33.3, +0.9/-1.1), а в таблице — с запятой (5,0; 5,2). Разнобой источника сохранён.
75 | Примечание |  | Допуски на чертежах даны надстрочно-подстрочной двухчастной записью (верхний/нижний предел) без скобок.
75 | Примечание |  | Над таблицей нет напечатанного заголовка; заголовок в артефакте описывает содержание таблицы.
75 | Примечание |  | «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм» (10/20/30) и «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» (II/III/IV) — два самостоятельных физических столбца, разделенных вертикальной линией.
76 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
76 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
76 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
76 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
76 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
76 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции проводов ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
76 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
76 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011.
76 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
76 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
76 | footer |  | ООО «ИНСТА»
76 | footer |  | Тел./факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
76 | footer |  | www.zaoinsta.ru
76 | footer |  | 75
76 | Чертёж | ЛК 70/220-ИД-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный фронтальный вид (осевая симметрия) с верхним проушиночным оконцевателем, закреплённым на опорной металлической площадке Ø165 двумя шестигранными крепежными элементами, и отдельным дополнительным видом справа — полуразрезом верхнего оконцевателя с указанием ширины 16^{+0,9}_{-1,1}. На стержне ниже площадки последовательно идут конические юбки, одна из которых Ø120; внизу — широкая юбка-плита Ø235 с двумя видимыми шестигранными гайками и двумя боковыми узлами крепления. Слева указаны вертикальные габариты H±5 (внешний) и L±2; внизу — диаметры нижнего стержня Ø17^{0}_{-1,2} и Ø33.3^{0}_{-1,5}. Диаметр отверстия проушины Ø17^{+1,3}_{0}. | Ø17^{+1,3}_{0}, 16^{+0,9}_{-1,1}, Ø165, Ø120, Ø235, H±5, L±2, Ø17^{0}_{-1,2}, Ø33.3^{0}_{-1,5}, ЛК 70/220-ИД-2 СП
76 | Чертёж | ЛК 160/220-И-4 ГП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный фронтальный вид с верхним гнездовым оконцевателем, правая половина которого показана в разрезе (штриховка) с размерами ширины 23^{+2,1}_{0} и высоты 28,5. Далее опорная площадка Ø165 с двумя шестигранными крепежными элементами, юбки Ø120 и Ø80, внизу — юбка-плита Ø235 с двумя видимыми шестигранными гайками и двумя боковыми узлами крепления. Справа указаны вертикальные габариты L±2 и H±5; внизу — диаметры нижнего стержня Ø21^{0}_{-1,4} и Ø41.1^{0}_{-1,5}. | 23^{+2,1}_{0}, 28,5, Ø165, Ø120, Ø80, Ø235, L±2, H±5, Ø21^{0}_{-1,4}, Ø41.1^{0}_{-1,5}, ЛК 160/220-И-4 ГП
76 | Примечание |  | Заголовок чертежа справа — «ЛК 160/220-И-4 ГП», тогда как строка таблицы для этого изолятора имеет окончание «СП»; расхождение сохранено как в источнике.
76 | Примечание |  | Разделитель дробной части в размерах чертежей — точка (16^{+0,9}_{-1,1}, 23^{+2,1}_{0}, 28,5, Ø33.3, Ø41.1), а в таблице массы — запятая (6,0 … 8,5).
76 | Примечание |  | Шапка таблицы физически сверстана вертикальными (повёрнутыми) надписями; текстовый слой разбивает «Выдерживаемое напряжение, кВ» на три фрагмента-артефакта — объединение выполнено по изображению страницы.
76 | Примечание |  | Знак Ø в размерах чертежей, буквы H и L (латинские) в габаритах H±5, L±2; «СЗ» в заголовке столбца — кириллические С и З.
76 | Примечание |  | В ссылке под таблицей перечислены четыре сочетания оконцевателей (СП, СС, ГП, ГС), хотя знак «*» стоит только у первой строки.
79 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
79 | branding |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
79 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
79 | branding |  | FORENERGO industrial group
79 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ИУ, ЛК 120/110-ИУ, ЛК 160/110-ИУ
79 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
79 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
79 | paragraph |  | Предназначены для изоляции проводов и грозозащитных тросов ВЛ электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
79 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006 ** ТУ 3494-016-82442590-2011. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
79 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ:
79 | paragraph |  | • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости;
79 | paragraph |  | • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность.
79 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
79 | footer |  | 78 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
79 | Чертёж | ЛК 70/110-ИУ-2 ГС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный вид с частичным продольным разрезом (врезка) верхнего узла крепления — правая половина верхнего оконцевателя показана штриховкой; верхний оконцеватель (гнездо) охватывает металлический зажим с двумя отверстиями под болты (гайки). Нижний оконцеватель — плоская проушина с круглым отверстием Ø17 +1,3/0; справа внизу отдельный выносной разрез (врезка) этого окончания с размером толщины 16 +0,9/-1,1. Вертикальные габаритные размеры слева: H±5 и L±2. Ширина верхнего зажима Ø90, ширина нижнего зажима Ø165. Прочие размеры верхнего узла: 19,2 +1,6/0 и 20,5. | ЛК 70/110-ИУ-2 ГС, H±5, L±2, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø90, Ø165, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1
79 | Чертёж | ЛК 120/110-ИУ-4 ГП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный вид с частичным продольным разрезом (врезка) верхнего узла крепления; верхний оконцеватель (гнездо) охватывает металлический зажим с двумя отверстиями под болты (гайки). Нижний оконцеватель — пестик: цилиндрический шток Ø17 0/-1,2 с головкой Ø33,3 0/-1,5. Вертикальные габаритные размеры справа: L±2 и H±5. Ширина нижнего зажима Ø165; диаметры рёбер подписаны латинской буквой O вместо Ø: O90 и O65. Прочие размеры верхнего узла: 19,2 +1,6/0 и 20,5. | ЛК 120/110-ИУ-4 ГП, H±5, L±2, 19.2 +1.6/0, 20.5, O90, O65, Ø165, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
79 | Чертёж | ЛК 160/110-ИУ-4 СС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный вид, верхний и нижний оконцеватели — проушины (восьмигранная пластина с круглым отверстием); два металлических зажима (верхний и нижний), каждый с двумя отверстиями под болты (гайки). Справа две дополнительные врезки (выносные разрезы) верхнего и нижнего оконцевателей с размерами толщины щёк 25 +0,9/-1,3. Габаритные и присоединительные размеры: H±5, L±2 (слева), 1205 (справа, между нижней и верхней плоскостями зажимов), Ø165 (нижний зажим и верхний зажим), Ø120 и Ø80 (диаметры рёбер), Ø26 +1,5/0 (отверстия обеих проушин). | ЛК 160/110-ИУ-4 СС, H±5, L±2, 1205, Ø165, Ø120, Ø80, Ø26 +1.5/0, 25 +0.9/-1.3
79 | Примечание |  | В наименованиях строк таблицы источник пишет «ЛК 70/110-ИУ-2 СП*» и «ЛК 120/110-ИУ-2 СП» без дефиса перед СП, а «ЛК 160/110-ИУ-2-СП**» — с дефисом; сохранено буквально.
79 | Примечание |  | Маркер «**» перед «ТУ 3494-016-82442590-2011» в блоке НАЗНАЧЕНИЕ присутствует, но расшифровки сноски ** на странице нет.
79 | Примечание |  | В сноске об исполнениях оконцевателей сочетание «ВC» набрано с кириллической В (U+0412) и латинской C (U+0043) — сохранено как в источнике.
79 | Примечание |  | В чертеже ЛК 120/110-ИУ-4 ГП часть диаметров подписана латинской буквой O вместо Ø (O90, O65) — особенность набора источника.
79 | Примечание |  | Значения в колонке «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» объединены в одну ячейку 110 на все девять строк.
79 | Примечание |  | Заголовок таблицы физически состоит из двух строк: верхняя объединённая группа «Выдерживаемое напряжение, кВ» над тремя подколонками (полного грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем) и однократные заголовки остальных колонок.
79 | Примечание |  | В чертеже ЛК 70/110-ИУ-2 ГС габаритные размеры H±5 и L±2 размещены слева, а в чертежах ГП и СС — справа; сохранено как на чертежах.
80 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ
80 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
80 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
80 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ
80 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
80 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
80 | paragraph |  | Предназначены для изоляции проводов и грозозащитных тросов ВЛ электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 150 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
80 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
80 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-008-57966314-2008
80 | paragraph |  | ** ТУ 3494-016-82442590-2011.
80 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
80 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70-160/150 модификации ИУ:
80 | paragraph |  | • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости;
80 | paragraph |  | • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность.
80 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
80 | footer |  | ООО «ИНСТА»
80 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
80 | footer |  | www.zaoinsta.ru
80 | footer |  | 79
80 | Чертёж | ЛК 70/150-ИУ-2 ГС | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора с шарнирными оконцевателями: главный фронтальный вид с полимерным телом изолятора, верхней и нижней металлическими зажимными пластинами (Ø90 и Ø165) с двумя отверстиями и болтами на каждой, и двумя шарнирными (проушина) оконцевателями со сквозными поперечными отверстиями. Вверху слева — отдельный штриховой разрез верхнего оконцевателя с размерами 19.2 +1.6/0 и 20.5; внизу справа — отдельный штриховой разрез нижнего оконцевателя с размерами Ø17 +1.3/0 и 16 +0.9/-1.1. Вертикальные размерные линии: H±5 и L±2; горизонтальные: Ø90 и Ø165. | ЛК 70/150-ИУ-2 ГС, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø90, Ø165, H±5, L±2, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1
80 | Чертёж | ЛК 70/150-ИУ-3 СП | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора с пестиковыми оконцевателями: главный фронтальный вид с полимерным телом, верхней и нижней зажимными пластинами (Ø90 и Ø165) с двумя отверстиями и болтами на каждой. Вверху слева — отдельный штриховой разрез верхнего пестика с размерами 16 +0.9/-1.1 и Ø17 +1.3/0; внизу — вид нижнего пестика с размерами Ø17 0/-1.2 и Ø33.3 0/-1.5. Промежуточный юбчатый участок Ø65. Вертикальные размерные линии: H±5 и L±2. | ЛК 70/150-ИУ-3 СП, 16 +0.9/-1.1, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø165, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
80 | Чертёж | ЛК 120/150-ИУ-4 ГП | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора с гнездовыми оконцевателями: главный фронтальный вид с полимерным телом, верхней и нижней зажимными пластинами (Ø90 и Ø165) с двумя отверстиями и болтами на каждой. Вверху — отдельный штриховой разрез верхнего гнездового оконцевателя с размерами 19.2 +1.6/0 и 20.5; внизу — нижний гнезд с размерами Ø17 0/-1.2 и Ø33.3 0/-1.5. Промежуточный юбчатый участок Ø65. Вертикальные размерные линии: H±5 и L±2. | ЛК 120/150-ИУ-4 ГП, 19.2 +1.6/0, 20.5, Ø90, Ø65, Ø165, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
80 | Примечание |  | В наименовании второй строки таблицы напечатана кириллическая буква «З» вместо цифры «3»: «ЛК 70/150-ИУ-З СП» (подтверждено по кодовым точкам текстового слоя: З U+0417); соседние строки «ЛК 120/150-ИУ-3 СП» и «ЛК 160/150-ИУ-3 СП**» набраны с цифрой 3 (U+0033).
80 | Примечание |  | Подпись к первому чертежу — «ЛК 70/150-ИУ-2 ГС», тогда как в таблице та же позиция указана как «ЛК 70/150-ИУ-2 СП*»; расхождение присутствует в источнике.
80 | Примечание |  | Обозначение строительной высоты на чертежах набрано латинской буквой «H» (H±5, U+0048), а в заголовке таблицы — кириллической «Н» (U+041D); сохранено как в источнике.
80 | Примечание |  | Заголовки колонок таблицы набраны в повёрнутом (вертикальном) виде разбитыми словами, в т.ч. «Масса,» / «кг,» / «не» / «более» и «Вы» / «держив» / «ряжен» / «аемое», «ие, кВ».
80 | Примечание |  | На третьем чертеже размеры Ø90 и Ø65 в текстовом слое заданы латинской буквой «O» (U+004F), а на первых двух — символом Ø; передано видимое начертание «Ø».
82 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ
82 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
82 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
82 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
82 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ
82 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначены для изоляции проводов и грозозащитных тросов ВЛ электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от −60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011 . Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
82 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70-120/110 модификации ДУ:
82 | paragraph |  | • повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра (на 25%); • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости; • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность.
82 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
82 | footer |  | ООО «ИНСТА»
82 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
82 | footer |  | www.zaoinsta.ru
82 | footer |  | 81
82 | Чертёж | ЛК 70/110-ДУ-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним пестиковым и нижним проушинным оконцевателями: главный вид с вертикальной осью симметрии, по два штыревых отверстия в верхней и нижней металлических оболочках, справа вверху выносной фрагмент в разрезе верхнего пестикового оконцевателя с шириной 16 и поперечными пазами, справа внизу выносной фрагмент нижнего проушинного оконцевателя с отверстием Ø33.3 и шлицем шириной 17. По главному виду проставлены размеры Н±5 и L±2, 1205 (высота между металлическими оболочками), Ø165 (верхняя и нижняя оболочки), Ø120 (юбка), Ø17 (отверстие верхнего пестика) и Ø17 (шлиц нижней проушины). | ЛК 70/110-ДУ-2 СП, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø165, Ø120, Н±5, L±2, 1205, Ø165, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
82 | Чертёж | ЛК 120/110-ДУ-3 ГС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним гнездовым и нижним проушинным оконцевателями: главный вид с вертикальной осью симметрии, по два штыревых отверстия в верхней и нижней металлических оболочках; в верхнем узле показан местный разрез гнездового оконцевателя (часть вскрыта штриховкой) с шириной 19,2 и глубиной гнезда 20.5; справа внизу выносной фрагмент нижней проушины в разрезе с отверстием Ø23 и шириной 22. По главному виду проставлены размеры Н±5 и L±2, 1205, Ø165 (верхняя и нижняя оболочки), Ø120 и Ø80 (юбки). | ЛК 120/110-ДУ-3 ГС, 19,2 +1.6/0, 20.5, Ø165, Ø120, Н±5, L±2, 1205, Ø80, Ø165, Ø23 +1.5/0, 22 +0.9/-1.3
82 | Примечание |  | В тексте назначения номер ТУ напечатан как «ТУ 3494-016-82442590-2011 .» — в текстовом слое без пробела перед точкой, визуально на странице пробел присутствует; сохранено написание с пробелом перед точкой.
82 | Примечание |  | В заголовке блока преимуществ тип обозначен как «ЛК 70-120/110», тогда как в заголовке страницы и в таблице — «ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ».
82 | Примечание |  | Обозначение строительной высоты в заголовке колонки набрано кириллицей «Н» (U+041D), обозначение изоляционной высоты — латинской «L»; в чертежах размерные надписи набраны латинскими «H±5» и «L±2».
82 | Примечание |  | Заголовок колонки изоляционной высоты набран без запятой между «L» и «мм»: «Изоляционная высота L мм, не менее».
82 | Примечание |  | Значение 110 в столбце «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» напечатано один раз по центру ячейки, объединённой вертикально на все шесть строк; значения 70/110 и 120/110 в столбце «Класс изолятора» также объединены — по три строки каждое; они записаны во все покрытые строки.
83 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
83 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
83 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
83 | branding |  | FORENERGO industrial group
83 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-ДУ, ЛК 120/150-ДУ
83 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
83 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
83 | paragraph |  | Предназначены для изоляции проводов и грозозащитных тросов ВЛ электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 150 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
83 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
83 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011.
83 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
83 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70-120/150 модификации ДУ:
83 | paragraph |  | • повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра (25%);
83 | paragraph |  | • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка - стержень - оконцеватель» с с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости;
83 | paragraph |  | • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка - стержень - оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность.
83 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
83 | footer |  | 82
83 | footer |  | ООО «ИНСТА»
83 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
83 | footer |  | www.zaoinsta.ru
83 | Чертёж | ЛК 70/150-ДУ-2 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним и нижним проушиными оконцевателями: главный фронтальный вид со стержнем и зонтичными юбками (Ø165, Ø120), по два болта в верхней и нижней металлических опорах (всего 4 болта), выносными линиями от Ø165 верхней и нижней опор. Справа вверху — вынесенный фрагмент верхнего окончания стержня с заштрихованным сечением. Справа внизу — вынесенный нижний оконцеватель (Ø17 0/-1,2, Ø33.3 0/-1,5). Размерные линии слева: H±5 и L±2; справа: 1205. Отверстие верхней проушины показано выносной линией со стрелками (Ø17 +1,3/0), нижней — подписью Ø17 0/-1,2. | ЛК 70/150-ДУ-2 СП, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1, Ø165, Ø120, 1205, H±5, L±2, Ø165, Ø17 0/-1,2, Ø33.3 0/-1,5
83 | Чертёж | ЛК 120/150-ДУ-3 ГС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним гнездовым и нижним проушиным оконцевателями: главный фронтальный вид с зонтичными юбками (Ø165, Ø120, Ø80), по два болта в верхней и нижней металлических опорах (всего 4 болта). Верхний гнездовой оконцеватель показан в разрезе (заштрихован) с размерами 19.2 +1,6/0 и 20,5; нижний проушиный оконцеватель — с отдельным вынесенным фрагментом справа внизу (Ø23 +1,5/0 и 22 +0,9/-1,3). Размерные линии слева: H±5 и L±2; справа: 1205. | ЛК 120/150-ДУ-3 ГС, 19.2 +1,6/0, 20,5, Ø165, Ø120, Ø80, 1205, H±5, L±2, Ø165, Ø23 +1,5/0, 22 +0,9/-1,3
83 | Чертёж | ЛК 160/150-ИУ-4 СС | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с верхним и нижним проушиными оконцевателями: главный фронтальный вид с зонтичными юбками (Ø165, Ø120, Ø80), по два болта в верхней и нижней металлических опорах (всего 4 болта). Справа вверху и справа внизу — вынесенные фрагменты верхнего и нижнего окончаний с заштрихованными сечениями (25 +0,9/-1,3 каждое). Размерные линии слева: H±5 и L±2; справа: 1205. Отверстия обеих проушин показаны выносными линиями со стрелками (Ø26 +1,5/0). | ЛК 160/150-ИУ-4 СС, Ø26 +1,5/0, 25 +0,9/-1,3, Ø165, Ø120, Ø80, 1205, H±5, L±2, Ø165, Ø26 +1,5/0, 25 +0,9/-1,3
83 | Примечание |  | Заголовок третьего чертежа «ЛК 160/150-ИУ-4 СС» не соответствует остальному содержанию страницы (текст и таблица относятся к модификации ДУ на 150 кВ) — сохранено буквально как в источнике.
83 | Примечание |  | Маркировка «ИНСТА» и надпись «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» являются частью одного логотипа.
83 | Примечание |  | Числовые допуски на чертежах набраны в текстовом слое с точками вместо запятых (19.2 +1.6, 20.5, Ø23+1.5, 22 +0.9 -1.3, Ø26 +1.5, 25 +0.9 -1.3); в надписях чертежа они читаются с запятыми.
83 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы (Класс изолятора по три строки, Разрядное напряжение 150 по шесть строк) подтверждены геометрией read_source_table.
83 | Примечание |  | Повёрнутый размер «H±5» одинаков на всех трёх чертежах: слой слов даёт «H±5» с кодовыми точками H: U+0048 и 5: U+0035 в областях x≈0.374, 0.559 и 0.745. Ранее зафиксированное замечание ревьюера о «H±3» на первом чертеже источником не подтверждается и не принято.
83 | Примечание |  | Строка сноски «* — Изоляторы выпускаются…» физически расположена внутри нижней границы таблицы, но является текстовым абзацем под таблицей и вынесена в text_blocks.
84 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛК 70/220-ДУ, ЛК 120/220-ДУ
84 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
84 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO INDUSTRIAL GROUP
84 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные повышенной надежности на напряжение 220 кВ типа ЛК 70/220-ДУ, ЛК 120/220-ДУ
84 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
84 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
84 | paragraph |  | Предназначены для изоляции проводов и грозозащитных тросов ВЛ электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-016-82442590-2011. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
84 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70-120/220-ДУ:
84 | paragraph |  | • повышенная механическая надежность за счёт применения стеклопластиковых стержней большего диаметра (на 25%);
84 | paragraph |  | • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости;
84 | paragraph |  | • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность.
84 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
84 | footer |  | ООО «ИНСТА»
84 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
84 | footer |  | www.zaoinsta.ru
84 | footer |  | 83
84 | Чертёж | ЛК 70/220-ДУ-2 СП | Продольный разрез линейного подвесного полимерного изолятора со стеклопластиковым стержнем и двумя оконцевателями «проушина-пестик». Верхний узел: проушина с отверстием Ø17 +1.3/0, ниже — металлическая пластина с двумя болтами и зонтичная юбка Ø165; на стержне четыре зонтичные юбки (верхняя Ø120, две средние, нижняя у нижнего узла). Нижний узел Ø235 с двумя болтами в треугольной скобе и нижний пестик Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5. Слева указаны габариты H±5 и L±2. Справа отдельный выносной фрагмент верхнего узла с размерами 16 +0.9/-1.1 и Ø17 +1.3/0. | ЛК 70/220-ДУ-2 СП, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø165, Ø120, H±5, L±2, Ø235, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
84 | Чертёж | ЛК 160/220-ИУ-4 ГП | Продольный разрез линейного подвесного полимерного изолятора с верхним гнездовым оконцевателем: резьбовое гнездо 23 +2.1/0 и размер 28,5 в штриховом разрезе. Стержень стеклопластиковый с четырьмя зонтичными юбками (верхняя Ø165, затем Ø120, две средние, нижняя Ø80). Нижний узел крепления Ø235 с двумя болтами в треугольной скобе и пестиковое окончание Ø21 0/-1.4, Ø41.1 0/-1.5. Показаны размеры H±5 и L±2. | ЛК 160/220-ИУ-4 ГП, 23 +2.1/0, 28,5, Ø165, Ø120, Ø80, H±5, L±2, Ø235, Ø21 0/-1.4, Ø41.1 0/-1.5
84 | Примечание |  | В заголовке правого чертежа в источнике указано «ЛК 160/220-ИУ-4 ГП», хотя таблица и раздел относятся к ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ — расхождение воспроизведено буквально.
84 | Примечание |  | Заголовок столбца напечатан как «Изоляционная высота L мм, не менее» (без запятой между L и мм) — сохранено буквально.
84 | Примечание |  | Объединённый заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» набран вертикально и разбит в текстовом слое на фрагменты «Вы/на», «держив/пряжен», «аемое/ие, кВ»; собран в одну шапку-группу для трёх подстолбцов.
84 | Примечание |  | В ссылке под таблицей перечислены сочетания типов оконцевателей СП, СС, ГП, ГС, хотя в таблице приведены только исполнения СП.
84 | Примечание |  | В источнике в первом пункте раздела «Преимущества» напечатано «…оконцеватель» с с целью выравнивания…» (удвоенная «с») — опечатка источника сохранена буквально.
84 | Примечание |  | Значения в столбцах «Класс изолятора» (70/220 и 120/220) и «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» (220) напечатаны по центру вертикально объединённых ячеек и относятся соответственно к трём и шести строкам таблицы.
84 | Примечание |  | Знак градуса в слове «°С» набран кириллической буквой С (U+0421) — коды символов подтверждены по текстовому слою источника.
84 | Примечание |  | Автоматический адаптер (AnyDoc) для этой страницы завершился ошибкой ValueError; содержимое восстановлено по прямому гриду read_source_table, текстовому слою и оригинальному изображению.
85 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110
85 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
85 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
85 | branding |  | FORENERGO industrial group
85 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110
85 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
85 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
85 | paragraph |  | Изоляторы ЛКМ обладают повышенной стойкостью к вибрации Оснащается индикатором состояния полимерных изоляторов
85 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
85 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-034-82442590-2021.
85 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
85 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ
85 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛКМ 70-120/110
85 | heading |  | Факторы, значительно повышающие надёжность и долговечность изоляторов:
85 | paragraph |  | • Специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка–стержень -оконцеватель» с целью снижения негативного воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости.
85 | paragraph |  | • Дополнительная герметизация узла соединения «оболочка–стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов.
85 | paragraph |  | • Обладают повышенной стойкостью к вибрации.
85 | heading |  | Факторы, повышающие удобство и безопасность эксплуатации:
85 | paragraph |  | • Оснащаются индикатором состояния полимерных изоляторов, что позволят существенно упростить вопросы своевременного выявления изоляторов получивших повреждения, не допуская их механического разрушения и аварийного отключения ВЛ.
85 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
85 | footer |  | 84 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
85 | Чертёж | Линейный подвесной полимерный изолятор типа ЛКМ (чертёж, один вид) | Единственный вид — фронтальный вид подвесного линейного полимерного изолятора с верхним и нижним оконцевателями. Оконцеватели соединены стержнем с металлическими юбками (рёбрами). Верхняя часть — ушко (проушина) с шестигранной гайкой и отверстием; верхняя металлическая пластина крепления имеет два шестигранных болта, нижняя металлическая пластина — также два шестигранных болта. Нижняя часть — конический металлический опорный элемент (башмак) на широком овальном фундаментном основании (плите). Размерные линии: вертикальные габаритные размеры H±10 (полная строительная высота) и L±5 (изоляционная высота); диаметральные размеры Ø165 верхнего оконцевателя, Ø165 нижнего оконцевателя, Ø65 верхнего опорного элемента юбок, Ø90 нижнего опорного элемента юбок, Ø380 ширины овального основания. Размерные линии выполнены с обеих сторон от оси симметрии; номинальных отклонений, кроме указанных, на чертеже нет. | H±10, L±5, Ø165, Ø65, Ø90, Ø165, Ø380
85 | Чертёж | Товарный знак ИНСТА | Графический знак в виде шестиугольника-щита с секторами и надписью «ИНСТА» внутри; рядом подпись: «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ». | ИНСТА, ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ
85 | Примечание |  | В шапке таблицы заголовок центральной группы разбит на три узких колонки, текст перенесён посимвольно («Вы на», «держив пряжен», «аемое ие, кВ»); собран как «Выдерживаемое напряжение, кВ» по read_source_layout и изображению.
85 | Примечание |  | Таблица содержит 6 строк данных. Значения 70/110 (3 строки), 1345 и 1000 (по 2 строки каждого класса), 575, 335, 305 и 110 (все 6 строк) напечатаны по центру объединённых вертикальных ячеек и относятся ко всем покрываемым строкам — подтверждено геометрией merged_cells read_source_table и изображением страницы.
85 | Примечание |  | Заголовок графы высоты использует кириллическую букву Н (U+041D) и латинскую L — проверено по кодпоинтам текстового слоя.
85 | Примечание |  | В маркировке изоляторов использована русская буква «И» (ЛКМ 70/110-И-2 СП и т. д.), а не латинская I.
85 | Примечание |  | В разделе «НАЗНАЧЕНИЕ» в источнике отсутствуют точки после «…повышенной стойкостью к вибрации» и «…состояния полимерных изоляторов»; текст перенесён без добавления пунктуации (подтверждено read_source_layout: слова «вибрации», «изоляторов» без завершающих точек).
85 | Примечание |  | Опечатка источника в разделе «Факторы, повышающие удобство и безопасность эксплуатации»: напечатано «что позволят существенно упростить…» вместо «позволит»; перенесено буквально и не исправлено.
85 | Примечание |  | Формулировка «Оснащается индикатором состояния полимерных изоляторов» в тексте «НАЗНАЧЕНИЕ» сохранена как в источнике (единственное число); в разделе «Факторы» — «Оснащаются индикатором…».
85 | Примечание |  | Знак температуры набран кириллической «С» (U+0421), а диапазон — тире U+2013 («от – 60 °С»).
85 | Примечание |  | Прямое извлечение AnyDoc завершилось ошибкой (anydoc:ValueError), значения взяты из read_source_table/текстового слоя и подтверждены изображением страницы.
86 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛКМ 70/220 и ЛКМ 120/220
86 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
86 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
86 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 220 кВ типа ЛКМ 70/220 и ЛКМ 120/220
86 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
86 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для изоляции и крепления неизолированных проводов переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
86 | paragraph |  | Изоляторы ЛКМ обладают повышенной стойкостью к вибрации.
86 | paragraph |  | Оснащается индикатором состояния полимерных изоляторов.
86 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
86 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-034-82442590-2021.
86 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
86 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ
86 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛКМ 70-120/220
86 | heading |  | Факторы, значительно повышающие надёжность и долговечность изоляторов:
86 | paragraph |  | • Специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка–стержень -оконцеватель» с целью снижения негативного воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости.
86 | paragraph |  | • Дополнительная герметизация узла соединения «оболочка–стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов.
86 | paragraph |  | • Обладают повышенной стойкостью к вибрации.
86 | heading |  | Факторы, повышающие удобство и безопасность эксплуатации:
86 | paragraph |  | • Оснащаются индикатором состояния полимерных изоляторов, что позволит существенно упростить вопросы своевременного выявления изоляторов получивших повреждения, не допуская их механического разрушения и аварийного отключения ВЛ.
86 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
86 | footer |  | ООО «ИНСТА»
86 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
86 | footer |  | www.zaoinsta.ru
86 | footer |  | 85
86 | Чертёж | ЛКМ 70-120/220 | Чертёж подвесного линейного полимерного изолятора с оконцевателями, осевая симметрия, один вид. Сверху — оконцеватель «проушина»: шестигранная головка с круглым отверстием на штыре; ниже треугольная металлическая опорная деталь с двумя шестигранными болтами (2 отв.). Далее стержень с тремя зонтиками, размеры Ø90 и Ø65 (Ø165 — диаметр верхней опорной детали). В средней части — металлический фланец Ø235 с конической опорой и двумя шестигранными болтами (2 отв.); ниже — указатель состояния (окно) и корпус оконцевателя «гнездо», установленный на широкой круглой опорной плите (тарелке) Ø380. Размерные линии: H±10 (габаритная высота), L±5 (изоляционная высота). Других размеров, допусков или обозначений видов на чертеже нет. | Ø165, Ø90, Ø65, Ø235, Ø380, L±5, H±10, ЛКМ 70-120/220
86 | Примечание |  | Первый маркированный пункт раздела «Преимущества» набран в источнике с дефектом: ««оболочка–стержень -оконцеватель»» (пробел перед «-оконцеватель»); во втором пункте тот же узел записан без дефекта.
86 | Примечание |  | В таблице объединённые ячейки тела: «Класс изолятора» 70/220 на три строки и 120/220 на три строки; «Разрядное напряжение» 220 кВ — одна ячейка на все шесть строк; «Строительная высота Н» 2175 и «Изоляционная высота L» 1800 объединены на первые две строки каждой группы, значения выдерживаемого напряжения также объединены на две строки. Объединения подтверждены векторной геометрией прямого чтения таблицы.
86 | Примечание |  | Условия «не более»/«не менее» в источнике набраны в том же повёрнутом заголовке, что и единицы измерения, и вынесены в qualifier.
86 | Примечание |  | Буква «Н» в заголовке «Строительная высота Н» — кириллическая (U+041D), обозначение «L» — латинская; единица «мкСм» набрана кириллическими буквами (С: U+0421), проверено по кодпоинтам текстового слоя.
86 | Примечание |  | Маркеры пунктов списка в источнике — символ «•» (U+2022).
87 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
87 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
87 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
87 | branding |  | FORENERGO industrial group
87 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 10-20 кВ типа ЛК 70(120)/10(20)-ИГ
87 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
87 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 6-20 кВ и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 ВЛ 6-20 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
87 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
87 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
87 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
87 | paragraph |  | Конструкция изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ позволяет осуществлять монтаж устройств защиты от дуги УЗД-3 или УЗПН непосредственно на оконцеватели.
87 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
87 | footer |  | 86
87 | footer |  | ООО «ИНСТА»
87 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
87 | footer |  | www.zaoinsta.ru
87 | Чертёж | ЛК 70/20-ИГ-6 СП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора с местным разрывом посередине. Верхняя часть: металлическая арматура с проушиной (октагональная шайба с круглым поперечным отверстием и двумя диагональными указателями диаметра отверстия), ниже — стержень и верхняя юбка (цилиндрическая), затем ребра: Ø90 — самое верхнее крупное ребро, ниже ещё два ребра, затем ребро Ø65 у линии разрыва. Нижняя часть: пять ребер, нижняя арматура (цилиндрическая часть со стержнем) и коническая опорная часть. Осевая линия показана пунктиром (центральный штрихпунктир). Справа отдельный выносной вид (заштрихованное сечение) верхней арматуры с размерами Ø17 +1,3/0 — диаметр отверстия в шайбе, 16 +0,9/-1,1 — толщина шайбы. Вертикальные размерные линии слева: H±5 — полная строительная высота (от низа конической опорной части до верха шайбы), L±2 — изоляционная высота (от низа верхней юбки до низа нижней арматуры). Горизонтальные размеры Ø90 и Ø65 — диаметры ребер. Нижний узел: Ø17 0/-1,2 — диаметр нижнего стержня, Ø33,3 0/-1,5 — диаметр опорной конической части. Символ ± применён к вертикальным размерам H и L, предельные отклонения (+/-) — к Ø17, 16, Ø33,3. | ЛК 70/20-ИГ-6 СП, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1, Ø90, Ø65, H±5, L±2, Ø17 0/-1,2, Ø33,3 0/-1,5
87 | Примечание |  | В заголовке колонки «Строительная высота Н» буква набрана кириллической Н (U+041D), а в чертеже обозначение высоты — латинской H (U+0048); оба написания сохранены как в источнике. Обозначение изоляционной высоты L набрано латинской буквой.
87 | Примечание |  | Колонка «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» содержит значения «> IV» без указания единицы измерения; единица в источнике отсутствует.
87 | Примечание |  | В чертеже предельные отклонения набраны безразрядной точкой в верхнем индексе и знаком «-» в нижнем (например, Ø33,3 0/-1,5); в текстовом слое страницы те же размеры записаны как «Ø33.3 0/-1.5».
89 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ
89 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
89 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
89 | branding |  | FORENERGO industrial group
89 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
89 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные для районов с особой степенью загрязнения и высокой грозовой активностью на напряжение 110-220 кВ типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ
89 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
89 | paragraph |  | Предназначены и изоляции не-изолированных проводов ВЛ 110-220 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
89 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
89 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
89 | paragraph |  | ** - ТУ 3494-008-57966314-2008
89 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
89 | heading |  | Преимущества полимерных подвесных изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220) модификации ГУ
89 | paragraph |  | • повышенная грязе- и грозостойкость за счёт увеличенной длины пути утечки изоляторов;
89 | paragraph |  | • дополнительная герметизация узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели — такое конструктивное решение обеспечивает полное исключение клеевых швов из конструкции изоляторов, что значительно повышает их надёжность и долговечность,
89 | paragraph |  | • специальное конструктивное исполнение узла соединения «оболочка-стержень-оконцеватель» с целью выравнивания воздействия на изолятор электромагнитного поля высокой напряжённости.
89 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
89 | footer |  | 88 ООО «ИНСТА»
89 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
89 | footer |  | www.zaoinsta.ru
89 | Чертёж | ЛК 70/150-ГУ-6 ГП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный вид (фронтальный) и отдельный разрез (в сечении, со штриховкой) узла верхнего оконцевателя, расположенный справа от главного вида. Изолятор показан с металлической аркой, закреплённой на верхней и нижней обоймах; верхняя часть — стержень с шестигранной головкой и сквозным отверстием, нижняя часть — стержень с цилиндрической головкой. На главном виде нанесены габаритные размеры (H±5 — внешний, L±2 — внутренний) и размеры юбок (Ø90, Ø65, Ø165); толщины элементов даны выносными линиями. Допуски набраны в виде верхних и нижних предельных отклонений над и под номинальным размером. | ЛК 70/150-ГУ-6 ГП, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø90, Ø65, Ø165, H±5, L±2, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
89 | Чертёж | ЛК 70/220-ГУ-5 ГП | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора: главный вид (фронтальный) и отдельный разрез (в сечении, со штриховкой) узла верхнего оконцевателя, расположенный слева от главного вида. Отличие от чертёжа ЛК 70/150-ГУ-6 — нижняя опорная обойма увеличенного диаметра Ø235; арка отклонена вправо. Размерные линии охватывают полную конструкцию (H±5 — внешний, L±2 — внутренний габарит). | ЛК 70/220-ГУ-5 ГП, 16 +0.9/-1.1, Ø17 +1.3/0, Ø90, Ø65, Ø235, L±2, H±5, Ø17 0/-1.2, Ø33.3 0/-1.5
89 | Примечание |  | В блоке «НАЗНАЧЕНИЕ» в исходнике напечатано «Предназначены и изоляции не-изолированных проводов ВЛ» — пропуск слова «для» и перенос через дефис «не-изолированных» сохранены дословно.
89 | Примечание |  | Сноска «** - ТУ 3494-008-57966314-2008» присутствует в тексте, однако знаки «*»/«**» в наименованиях позиций таблицы стоят не у всех изделий (например, у ЛК 70/110-ГУ-6 СП, ЛК 120/110-ГУ-5 СП и ЛК 120/110-ГУ-6 СП знаков нет) — это особенность исходника.
89 | Примечание |  | Знаки «*» и «**» в наименованиях позиций таблицы набраны в надстрочном начертании.
89 | Примечание |  | Строки таблицы попарно объединены по столбцам «Класс изолятора», «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» и «Масса»: значения из ячейки, охватывающей две строки, относятся к обеим (подтверждено геометрией объединений).
89 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО / FORENERGO industrial group» и плашка «ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» набраны как графические объекты (в текстовом слое отсутствуют) и перенесены по изображению оригинала.
89 | Примечание |  | Допуски на чертежах набраны ступенчато (над и под номинальным размером); в labels они записаны линейно в форме «номинал +верхнее/нижнее» с сохранением десятичной точки.
90 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы для крепления грозотроса типа ЛКГ 70(120)
90 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
90 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение; FORENERGO industrial group
90 | heading |  | Изоляторы для крепления грозотроса типа ЛКГ 70(120)
90 | paragraph |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
90 | paragraph |  | Предназначены для изолированного поддерживающего и натяжного крепления грозозащитного троса на ВЛ 110-500 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
90 | paragraph |  | Изоляторы ЛКГ представляют собой конструкцию, состоящую из линейного полимерного стержневого изолятора с кремнийорганической защитной оболочкой на 70 и 120 кН и разрядных рогов, обеспечивающих создание искрового промежутка, шунтирующего изолятор. Изоляторы ЛКГ предлагается использовать вместо гирлянд стеклянных изоляторов (не менее двух изоляторов в поддерживающем тросовом креплении и не менее четырех в натяжном по п.2.5.122 ПУЭ-7) и комплектов разрядных рогов типа PR РРВ и РРН. Изоляторы ЛКГ обладают всеми достоинствами линейных полимерных изоляторов (высокие механические и электрические характеристики и надежность, малые габариты, масса, низкая стоимость и т.д.). В отличие от гирлянд стеклянных изоляторов могут быть изготовлены с любой изоляционной длиной с дискретностью 50 мм и любым размером искрового промежутка.
90 | paragraph |  | Изоляторы ЛКГ обеспечивают высокую надежность каналов высокочастотной связи за счет на порядок меньшей, чем у гирлянд тарельчатых изоляторов, емкости.
90 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3494-001-95192485-2008.
90 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109.
90 | paragraph |  | Условное обозначение изолятора ЛКГ P-U/Ly-S
90 | paragraph |  | Л – линейный; К – кремнийорганическая оболочка; Г – для подвески грозотроса; Р – значение механической разрушающей силы при растяжении, кН; U – -50%-ное разрядное напряжение изолятора без рогов при грозовом импульсе положительной полярности, кВ; Ly – длина пути утечки, мм; S – размер искрового промежутка, мм
90 | paragraph |  | В таблице:
90 | paragraph |  | Uc, Uм – средние разрядные напряжения 50 Гц изолятора без рогов в сухом состоянии и под дождем, кВ.
90 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
90 | paragraph |  | ** — Длина искрового промежутка выбирается из указанных значений.
90 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 89
90 | Чертёж | Изолятор ЛКГ 70(120) с разрядными рогами (габаритный чертёж) | Вид сбоку на линейный полимерный стержневой изолятор с двумя металлическими кронштейнами (верхний и нижний); на каждом кронштейне два отверстия с болтами (всего 4 отверстия с болтами). Справа П-образный разрядный рог, охватывающий стержень с двух сторон и соединяющий верхний и нижний кронштейны; в разрыве рога указан размер искрового промежутка S±1. Стержень с оребрёнными (юбочными) рёбрами: Ø90 — диаметр верхнего ребра, Ø65 — диаметр ребра нижней (средней) части. Вертикальные габариты слева: H±5 (полная высота) и L±2 (рабочая длина, показана с разрывом оси). Горизонтальный размер 150 — от оси верхнего кронштейна до оси рога. Нижняя часть стержня заканчивается сужением к округлому торцу. | 150, H±5, L±2, S±1, Ø90, Ø65
90 | Чертёж | Типы оконцевателей на класс разрушающей нагрузки 70 кН | Четыре вида оконцевателей в разрезе и виде с торца: «проушина» (С) с отверстием Ø17 +1.3/0 и осевым сечением 16 +0.9/-1.1; «пестик» (П) с головкой Ø33.3 0/-1.5 и шейкой Ø17 0/-1.2; «гнездо» (Г) с шириной 19.2 +1.6/0 и вертикальным размером 20.5. Ниже подпись: С- «Проушина» П- «Пестик» Г- «Гнездо». | Типы оконцевателей на класс разрушающей нагрузки 70 кН, Ø17 +1.3/0, 16 +0.9/-1.1, Ø33.3 0/-1.5, Ø17 0/-1.2, 19.2 +1.6/0, 20.5, С- «Проушина» П- «Пестик» Г- «Гнездо»
90 | Чертёж | Типы оконцевателей на класс разрушающей нагрузки 120 кН | Аналогичный ряд оконцевателей для класса 120 кН: «проушина» (С) с отверстием Ø23 +1.5/0 и осевым сечением 22 +0.9/-1.3; «пестик» (П) с головкой Ø33.3 0/-1.5 и шейкой Ø17 0/-1.2; «гнездо» (Г) с шириной 19.2 +1.6/-0 и вертикальным размером 20.5. Ниже подпись: С- «Проушина» П- «Пестик» Г- «Гнездо». | Типы оконцевателей на класс разрушающей нагрузки 120 кН, Ø23 +1.5/0, 22 +0.9/-1.3, Ø33.3 0/-1.5, Ø17 0/-1.2, 19.2 +1.6/-0, 20.5, С- «Проушина» П- «Пестик» Г- «Гнездо»
90 | Примечание |  | Обозначение комплектов разрядных рогов в тексте смешанное по алфавиту: «PR» набрано латиницей (P U+0050, R U+0052), а «РРВ» и «РРН» — кириллицей (Р U+0420, Р U+0420, В U+0412 / Н U+041D); передано буквально по кодпоинтам текстового слоя.
90 | Примечание |  | В заголовке таблицы столбец длины пути утечки набран как «Lу» — латинская L (U+004C) и кириллическая у (U+0443); в обозначении «ЛКГ P-U/Ly-S» та же буква набрана латинской y (U+0079). Обе формы переданы как в источнике.
90 | Примечание |  | В легенде под таблицей индекс у разрядного напряжения сухого состояния набран латинской c: «Uc, Uм – средние разрядные напряжения 50 Гц…», тогда как заголовок таблицы содержит кириллическую с («Uс, кВ»). Расхождение сохранено буквально.
90 | Примечание |  | Подпись искрового промежутка на габаритном чертеже набрана как «S±1» (знак ± присутствует в текстовом слое и виден на изображении).
90 | Примечание |  | Допуск «19.2 +1.6/0» у гнезда для 70 кН и «19.2 +1.6/-0» для 120 кН в источнике записаны по-разному; различие сохранено.
90 | Примечание |  | Допуски на чертежах оконцевателей записаны в источнике как верхнее/нижнее значения (например, Ø17 +1.3/0), а не в виде пары вида ±; сохранён видимый формат.
90 | Примечание |  | Расшифровка «U – -50%-ное разрядное напряжение…» содержит дефис перед 50%, перенесённый буквально из источника.
90 | Примечание |  | В таблице первые две строки объединены по столбцам Н, L, U, Uс, Uм и S**: значения 305(330), 185, 180, 95, 60 и «40, 65, 90» относятся к обеим строкам (180/350 и 180/410), что подтверждено геометрией объединённых ячеек; Lу и Масса для этих строк различаются.
90 | Примечание |  | Массы приведены в исходном виде с запятой как десятичным разделителем, в скобках — значение для 120 кН.
90 | Примечание |  | В столбце S** перенос строки внутри ячейки сохранён так, как он набран в источнике (значения 215, / 240 и далее на следующей строке).
91 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) и ЛКП 70(120)/110(150, 220)-И(ИГ)
91 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
91 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение; FORENERGO industrial group
91 | heading |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ и 110-220 кВ типа ЛКП 70(120)/10(20, 35)-И(ИГ) и ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ)
91 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
91 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов ЛКП предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений, стекающих на изоляторы с траверсы опоры. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 10-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109
91 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
91 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: ВП — «вилка-пестик», ВC — «вилка-проушина», ГВ — «гнездо-вилка», ОС — «овал-проушина», ОП — «овал-пестик», ГО — «гнездо-овал», СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
91 | footer |  | 90 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
91 | Чертёж | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора ЛКП | Главный вертикальный вид подвесного полимерного изолятора с полимерным корпусом (чередующиеся юбки) и металлической арматурой: сверху хомут с резьбовым отверстием и двумя шайбами, снизу стержень (штырь) с конической шайбой и зажимной гайкой. Справа вверху — отдельный вид верхней металлической арматуры (хомут с резьбой) с шириной паза 16. Сверху горизонтальная размерная линия Ø300 — максимальный диаметр изолятора по юбкам. Выносные линии: Ø17 верхнего резьбового отверстия хомута, Ø65 — диаметр верхней шайбы изолятора, Ø90 — диаметр нижней зажимной шайбы, Ø17 — диаметр нижнего конца штыря, Ø33.3 — диаметр шайбы под гайкой. Слева две вертикальные размерные линии: общая строительная высота Н±5 (от верха арматуры до низа штыря) и изоляционная высота L. Справа внизу — логотип «ИНСТА» с надписью о полимерных изоляторах нового поколения. Обозначений деталей и номеров позиций нет. | Ø300, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1, Ø65, Ø90, Н±5, L, Ø17 0/-1,2, Ø33.3 0/-1,5, ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
91 | Примечание |  | Заголовок над таблицей в источнике отсутствует; значение title описывает содержимое таблицы и не является текстом источника.
91 | Примечание |  | В сноске слово «оконцевателей» подтверждено текстовым слоем (box 0.5411–0.6335, y 0.9038–0.9158) и изображением страницы.
91 | Примечание |  | В сноске обозначение окончателя набрано смешанным алфавитом: «ВC» — «В» (U+0412, кириллица) и «C» (U+0043, латиница); остальные обозначения (ВП, ГВ, ОС, ОП, ГО, СП, СС, ГП, ГС) набраны кириллицей.
91 | Примечание |  | По codepoints текстового слоя в шапке таблицы «Строительная высота Н» — кириллическая Н (U+041D), «Изоляционная высота L» — латинская L (U+004C); на чертеже обозначения высот набраны контурами (текстового слоя нет) и записаны по виду как «Н±5» и «L».
91 | Примечание |  | В заголовке серого блока набор «ЛКП 70(120) /110(150, 220)-И(ИГ)» содержит пробел перед косой чертой — сохранён как в источнике; в заголовке страницы это же обозначение набрано без пробела.
91 | Примечание |  | Десятичные разделители на чертеже: «Ø17 +1,3/0», «16 +0,9/-1,1», «Ø17 0/-1,2», «Ø33.3 0/-1,5» — в исходнике точка в «Ø33.3» и запятые в допусках; у двух нижних допусков знак «+» перед «0» в источнике отсутствует (проверено увеличением).
91 | Примечание |  | Чертёж не содержит номеров позиций и обозначений деталей, только размерные и справочные обозначения.
92 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
92 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
92 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
92 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
92 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов ЛКП предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений, стекающих на изоляторы с траверсы опоры. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 110-220 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
92 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006.
92 | paragraph |  | *** – ТУ 3494-008-57966314-2008.
92 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109
92 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
92 | paragraph |  | ** — По требованию потребителя изоляторы на напряжение 110 кВ поставляются с экраном диаметром (D) 385, 470 мм.
92 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 91
92 | Чертёж | Чертёж линейного подвесного полимерного изолятора ЛКП с птицезащитным экраном | Чертёж вертикального подвесного полимерного изолятора ЛКП с дугообразным птицезащитным экраном, выполненный на одном поле в трёх видах. Основной вид: центральный цилиндрический стержень с полимерными юбками (зонтиками) в верхней и нижней частях, в которые встроены металлические оконцеватели — верхний в виде проушины с круглым отверстием под болт (показано два отверстия — вид сверху) и нижний с двумя шестигранными отверстиями для болтов, симметрично относительно оси. Вверху над изолятором показана дугообразная (в виде сегмента) пластина птицезащитного экрана, закреплённая на верхнем оконцевателе; размер D отложен горизонтально от левого до правого края экрана и обозначает диаметр птицезащитного экрана. Справа от верхнего оконцевателя — отдельный выносной вид этого же оконцевателя (вид сбоку) с указанием толщины металла 16 с допуском +0,9/-1,1. В нижней части чертежа — отдельный крупный выносной вид нижнего конца изолятора (пестика) с размерами ⌀17 с допуском 0/-1,2 и ⌀33,3 с допуском 0/-1,5. Поперечные размеры основного вида: ⌀165 — верхний металлический оконцеватель, ⌀65 — диаметр верхней группы юбок, ⌀90 — диаметр нижней группы юбок, ⌀165 — нижний металлический оконцеватель. Вертикальные размерные линии слева: H±5 — габаритная (строительная) высота, от оси верхнего болта до нижней точки нижнего оконцевателя; L — изоляционная высота, от нижней плоскости верхнего оконцевателя до верхней плоскости нижнего оконцевателя. Справа внизу расположен знак «ИНСТА» в шестигранной рамке и чёрная плашка с надписью «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ». | D, ⌀17 -1,3 / 0, 16 +0,9 / -1,1, ⌀165, ⌀65, ⌀90, ⌀165, H±5, L, ⌀17 0 / -1,2, ⌀33,3 0 / -1,5, ИНСТА, ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
92 | Примечание |  | Слитное написание в источнике сохранено дословно: «а также применение изоляторов ЛКП предотвращает…», «Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы, предназначены для…».
92 | Примечание |  | В заголовках таблицы использованы кириллические буквы: «Строительная высота Н» (U+041D) и латинская «L» в «Изоляционная высота L»; обозначение «D» в «Диаметр птицезащитного экрана, D» — латинская.
92 | Примечание |  | Единица измерения в колонке «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения» в источнике заканчивается на «мкСм» (м, к, С, м — U+043C, U+043A, U+0421, U+043C), без дополнительного обозначения.
92 | Примечание |  | Объединённые ячейки таблицы (Класс изолятора, Диаметр птицезащитного экрана, три колонки выдерживаемого напряжения, Разрядное напряжение) развёрнуты по геометрии линий таблицы: первые две и разрядное напряжение — на 5 строк каждой группы, три колонки выдерживаемого напряжения — на 3 строки (первые три типоисполнения группы).
92 | Примечание |  | Колонки «Длина пути тока утечки» и «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения» в источнике не объединены: каждая строка группы имеет собственное значение (проводимость 10/20/30/40/50 мкСм).
92 | Примечание |  | Подписи на чертеже выполнены векторными контурами (обводкой), текстового слоя в них нет, поэтому различение кириллической «Н» и латинской «H» в размерной надписи «Н±5» на самом чертеже по исходному файлу не проверяемо; записано по видимому написанию. Знак допуска «±5» прочитан увеличением: видны оба знака «+» и «–».
92 | Примечание |  | Внешний независимый аудит по странице не зарегистрирован (read_external_audit: замечаний нет).
93 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
93 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
93 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
93 | heading |  | Изоляторы линейные натяжные полимерные птицезащищенные на напряжение 10-35 кВ типа ЛКПн
93 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
93 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
93 | paragraph |  | Изоляторы предназначены для защиты птиц от поражения электрическим током при контакте с изолятором, а также применение изоляторов ЛКПн предотвращает отключение ВЛ из-за электрических перекрытий изоляторов по вине птиц и загрязнений. Натяжные линейные птицезащитные изоляторы согласно стандарта ПАО «Россети» имеют изоляционный промежуток более 700 мм. При использовании этих изоляторов отсутствует необходимость дополнительного применения птицезащитных устройств. Так же как и изоляторы ЛК, данные изоляторы предназначены для крепления и изоляции неизолированных проводов ВЛ 10-35 кВ переменного тока частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-005-57966314-2006. Соответствуют ГОСТ 28856, ГОСТ Р 55189 и МЭК 61109
93 | paragraph |  | * — Изоляторы выпускаются в следующих исполнениях по сочетанию типов оконцевателей: СП — «проушина-пестик», СС — «проушина-проушина», ГП — «гнездо-пестик», ГС — «гнездо-проушина».
93 | footer |  | 92 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
93 | Чертёж | Габаритный чертёж изолятора типа ЛКПн | Горизонтальный вид линейного подвесного полимерного изолятора с симметричными оконцевателями-раструбами: слева оконцеватель с проушиной (отверстием), справа — стержень с шариком; в центре два участка гофрированного полимерного корпуса с осевой пунктирной линией, внизу слева увеличенный заштрихованный фрагмент узла проушины. Размерные линии со стрелками: Н±5 (габаритная длина, верхняя горизонтальная), L=735 (изоляционная высота, вторая горизонтальная), Ø125 (высота левого раструба), Ø90 (диаметр большого участка корпуса), Ø65 (диаметр малого участка корпуса), Ø33,3 +0/-1,5 (диаметр стержня справа), Ø17 +1,3/0 (отверстие проушины), 16 +0,9/-1,1 (высота фрагмента проушины). | Н±5, L=735, Ø125, Ø90, Ø65, Ø33,3 +0/-1,5, Ø17 +1,3/0, 16 +0,9/-1,1
93 | Примечание |  | В источнике над таблицей нет заголовка/подписи; поле title таблицы оставлено пустым.
93 | Примечание |  | Объединения ячеек тела таблицы подтверждены геометрией merged_cells прямого считывания: 735, 1485, 380, 200, 180, 90, 30, IV, 4,5 объединены вертикально на все шесть строк; 755 — на строки ЛКПн 70/10, 70/20, 70/35; 790 — на строки ЛКПн 120/10, 120/20, 120/35. В заголовке «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет три подзаголовка.
93 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ» сохранены опечатки источника: «Так же как и изоляторы ЛК», «согласно стандарта ПАО «Россети»»; слитные переносы слов в текстовом слое PDF (при- менение, пере- крытий, загряз- нений, птицеза- щитных, окру- жающего, промежу- ток) в печатном издании не сохраняются.
93 | Примечание |  | Значение 30 в столбце «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм» приведено в источнике без десятичной запятой.
94 | Заголовок | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
94 | heading |  | РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
94 | Чертёж | Фотография: междуфазная изолирующая распорка на воздушной линии электропередачи | Фотография голубого неба с облаками и проводами воздушной линии электропередачи. Слева видна металлическая опора с подвешенными подвесными изоляторами; от опоры вправо по диагонали идёт провод, закреплённый на штыревых изоляторах с голубыми юбочными ребрами. Участок провода между двумя такими изоляторами образует пролёт с установленной междуфазной изолирующей распоркой (видны два стержневыми изолятора с голубыми юбочными ребрами по концам распорки). В правой нижней части кадра видны несколько параллельных проводов той же линии, внизу — облачность. Маркировок, размеров, стрелок и технических надписей на фотографии нет.
94 | Чертёж | Ряд изделий: изоляторы для междуфазных распорок (четыре позиции слева направо) | Четыре вертикальных изображения изоляторов слева направо, разделённых тремя тонкими серыми наклонными штрихами-разделителями (графические элементы без надписей). 1) Длинный стержневой изолятор: гладкий тонкий стержень с группами голубых юбочных ребёр у обоих концов; сверху и снизу металлические зажимы с выступающими пальцами и поперечной планкой. 2) Короткий изолятор: компактное голубое фарфоровое тело с несколькими крупными юбочными ребрами и металлическими шарнирными серьгами (петлями) сверху и снизу. 3) Изолятор средней длины: светлый гладкий стержень со спиральными голубыми юбочными ребрами по всей длине; сверху и снизу металлические зажимы с выступающими пальцами. 4) Длинный изолятор: светлый гладкий стержень со спиральными голубыми юбочными ребрами, у верхнего и нижнего концов металлические зажимы с пальцами и по одному чёрному экранирующему (коронно-защитному) кольцу — одно под верхним зажимом, одно над нижним. Размерных обозначений, допусков, стрелок и технических надписей на изделиях нет.
94 | Примечание |  | Страница — разворот/титул раздела: единственный текстовый элемент — заголовок «РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ», набранный в исходном PDF двумя строками; кодопоинты всех букв подтверждены как кириллица (U+04xx). Остальное содержание — фотография и ряд изделий без подписей, таблиц, нумерации и футера.
94 | Примечание |  | Графические разделители между четырьмя изображениями изоляторов — три пустых серых наклонных штриха без текста.
94 | Примечание |  | На фотографии и на изделиях в источнике отсутствуют подписи, маркировки, тип и номинальное напряжение, размеры и допуски; технические параметры на странице не приведены как в источнике, поэтому конструкция изоляторов описана только по видимому изображению.
95 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
95 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
95 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
95 | branding |  | FORENERGO industrial group
95 | heading |  | Преимущества межфазных изолирующих распорок производства ООО «ИНСТА»
95 | heading |  | Межфазные изолирующие распорки производства ООО «ИНСТА» отличаются:
95 | paragraph |  | • заходом оболочки на оконцеватели, который обеспечивает стопроцентную герметизацию и долговечность распорок за счет полного исключения клеевых швов из их конструкции;
95 | paragraph |  | • уникальной технологией изготовления – ультразвуковой контроль, гарантирующий отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессования оконцевателей;
95 | paragraph |  | • изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR, применяемого для предотвращения разрушения распорок из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами при хранении и монтаже;
95 | paragraph |  | • наилучшей антикоррозионной защитой оконцевателей с использованием технологии термодиффузионного оцинкования;
95 | paragraph |  | • широким диапазоном применения по диаметрам проводов и межфазным расстояниям.
95 | paragraph |  | Распорки межфазные изолирующие полимерные типа РМИ изготавливаются на основе изоляторов ЛК, металлической вставки (при необходимости увеличения строительной длины), плашек или специальных зажимов «лодочка». Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ.
95 | paragraph |  | Новое поколение межфазных изолирующих полимерных распорок типа РМИД, так же, как и распорки РМИ, изготавливается на основе изоляторов ЛК и специальных зажимов «лодочка». В отличие от традиционных распорок РМИ с увеличенными строительными длинами, в качестве необходимого удлинителя используется стеклопластиковый стержень, защищенный кремнийорганической защитной оболочкой. Отсутствие жестких вставок в центральной части межфазных распорок существенно увеличивает их рабочий ресурс. Распорки РМИД выдерживают не менее 20 000 циклов сжатия и растяжения.
95 | paragraph |  | Межфазные изолирующие распорки типа РМИ и РМИД рекомедуется устанавливать с применением протектора. Межфазные изолирующие распорки типа РМИ и РМИД могут изготавливаться с регулированием строительной длины.
95 | heading |  | Структура условного обозначения распорок межфазных изолирующих полимерных типа РМИ и РМИД.
95 | heading |  | РМИХ Х/Х-Х-Х-Х
95 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка
95 | paragraph |  | Диапазон диаметров проводов:
95 | paragraph |  | Строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины распорки в мм (расстояние между проводами различных фаз или фазы и грозотроса)
95 | paragraph |  | Класс распорки: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель)
95 | paragraph |  | Модификация распорки (при ее наличии): Д – долговечная – увеличенный механический ресурс сжатия/растяжения
95 | paragraph |  | Вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая
95 | footer |  | 94
95 | footer |  | ООО «ИНСТА»
95 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
95 | footer |  | www.zaoinsta.ru
95 | Чертёж | Структура условного обозначения распорок межфазных изолирующих полимерных типа РМИ и РМИД | Схема расшифровки условного обозначения: вверху крупным шрифтом набрана формула «РМИХ Х/Х-Х-Х-Х», под ней проведены шесть вертикальных линий-указателей (выносок), каждая отходит вправо к своей текстовой расшифровке. Слева направо указатели соответствуют: 1) «Вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая» (самая длинная нижняя выноска, от позиции РМИ); 2) «Модификация распорки (при ее наличии): Д – долговечная – увеличенный механический ресурс сжатия/растяжения»; 3) «Класс распорки: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель)»; 4) «Строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины распорки в мм (расстояние между проводами различных фаз или фазы и грозотроса)»; 5) «Диапазон диаметров проводов:» с двумя колонками значений (Плашечные зажимы и Зажимы «лодочка»); 6) «Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка» (самая короткая верхняя выноска, от последнего Х). Блок «Диапазон диаметров проводов» сохранён отдельной таблицей t1. Размерных линий, чисел на чертеже и указателей количества отверстий схема не содержит. | РМИХ Х/Х-Х-Х-Х, Вид конструкции распорки: Распорка Межфазная Изолирующая, Модификация распорки (при ее наличии): Д – долговечная – увеличенный механический ресурс сжатия/растяжения, Класс распорки: значение нормированной механической разрушающей силы при растяжении в кН (числитель) и значение номинального напряжения ВЛ в кВ (знаменатель), Строительная длина нерегулируемой распорки или диапазон регулировки длины распорки в мм (расстояние между проводами различных фаз или фазы и грозотроса), Диапазон диаметров проводов:, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться распорка
95 | Примечание |  | В абзаце «Межфазные изолирующие распорки типа РМИ и РМИД рекомедуется устанавливать…» в источнике напечатано «рекомедуется» (опечатка, отсутствует «н»); текст сохранён буквально и подтверждён словом текстового слоя (x≈0.4695–0.5665, y≈0.5429–0.557).
95 | Примечание |  | Блок «Диапазон диаметров проводов» набран как две независимые колонки списков без общих горизонтальных линеек сетки; сопоставление строк между колонками выполнено по вертикальному порядку, а не по печатным строкам таблицы. Для колонки «Плашечные зажимы» в источнике напечатаны только три строки (Р, Р1, Р2), поэтому в строках 4 и 5 эта ячейка оставлена пустой (state=blank).
95 | Примечание |  | Единица измерения для диапазонов диаметров проводов в блоке t1 на странице не напечатана (проверено изображением, увеличением области и текстовым слоем), поэтому в колонки unit не подставлено никакое значение; «в мм» из расшифровки «Строительная длина…» относится к другому параметру.
95 | Примечание |  | Обозначения Р, Р1, Р2 и П1–П4 используют кириллические буквы (Р: U+0420, П: U+041F), что подтверждено кодовыми точками текстового слоя.
95 | Примечание |  | Тип стержня в абзаце о преимуществах набран латинскими буквами ECR (E: U+0045, C: U+0043, R: U+0052).
95 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO industrial group» в верхнем колонтитуле выполнены как растровые/контурные изображения без доступного текстового слоя; текст переписан по видимым надписям.
95 | Примечание |  | Парсер Docling 2.137.0 (CPU, ocr=false) на этой странице таблиц не обнаружил (tables=[]), что согласуется с изображением: линеек-сеток на странице нет, диапазоны диаметров набраны как несетевые списки; автоматический кандидат AnyDoc свёл их к 3 строкам с потерей П4 и «Без обозначения», поэтому использована разметка по изображению.
98 | Заголовок | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ
98 | branding |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
98 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
98 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ
98 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
98 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 110-220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-020-82442590-2012
98 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора
98 | paragraph |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
98 | paragraph |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
98 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 97
98 | Чертёж | РИС. 1 | Горизонтальный симметричный общий вид распорки РМИ. Слева и справа — концевые узлы: вертикальная скоба-провододержатель, стянутая тремя болтами (верхний, осевой и нижний), с участком провода, обозначенным xxx и размером D внизу. Далее с каждой стороны узел крепления: штырь Ø165 (размерная линия слева от узла) с двумя болтами сверху и снизу и втулкой. Между двумя такими узлами нанесены две размерные линии L (одна в левой половине, одна в правой). В центре — два ребристых (двухшестерковых) изолятора, разделённые двумя стяжными хомутами с болтами. Общий габарит указан сверху размерной линией Н±15. Подпись под чертежом: РИС. 1. | Н±15, L, L, Ø165, Ø165, D, D, xxx, xxx, РИС. 1
98 | Чертёж | РИС. 2 | Горизонтальный симметричный общий вид распорки РМИ второго исполнения. Слева и справа — концевые узлы: криволинейный держатель провода (провод обозначен xxx) на двух болтах, соединённый шарнирным пальцем (округлое ухо) со стержнем; размер D проставлен над каждым держателем. Далее с каждой стороны узел крепления: штырь Ø165 с двумя болтами сверху и снизу. Две размерные линии L расположены в нижней части чертежа — по одной слева и справа от центра. В центре — два ребристых (двухшестерковых) изолятора и два стяжных хомута с болтами. Общий габарит Н±15 указан снизу одной размерной линией. Подпись под чертежом: РИС. 2. | Н±15, L, L, Ø165, Ø165, D, D, xxx, xxx, РИС. 2
98 | Примечание |  | В обозначениях типоразмеров буква H набрана латинской H (U+0048) по текстовому слою, тогда как буква Н в заголовке колонки строительной длины — кириллическая Н (U+041D); различия сохранены буквально.
98 | Примечание |  | Заголовок колонки строительной длины набран с двумя звёздочками: Н**, мм.
98 | Примечание |  | Обозначение общего габарита на чертежах набрано как «Н±15» (кириллическая Н, знак ±, не ÷).
98 | Примечание |  | Колонка «СЗ по ГОСТ 9920» содержит римскую цифру IV, напечатанную прописными буквами латинского алфавита.
98 | Примечание |  | Ячейка «1» в колонке «Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН» одна и объединена по вертикали на все десять строк таблицы; значения развёрнуты во все строки.
98 | Примечание |  | Колонки «Рис.» и «СЗ по ГОСТ 9920» также объединены по вертикали в пределах групп строк 110 кВ (Рис.: 1 — строки 1-3, 2 — строки 4-5) и 220 кВ (Рис.: 1 — строки 6-8, 2 — строки 9-10); значения развёрнуты во все покрытые строки.
98 | Примечание |  | Сноски * (к диаметру провода D) и ** (к минимальной строительной длине Н) набраны под таблицей, они сохранены буквально.
99 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ — Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ
99 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
99 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
99 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
99 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ
99 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
99 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 10-35 кВ. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
99 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-011-82442590-2009
99 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора
99 | paragraph |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
99 | paragraph |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
99 | footer |  | 98
99 | footer |  | ООО «ИНСТА»
99 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
99 | footer |  | www.zaoinsta.ru
99 | Чертёж | Чертёж распорки межфазной изолирующей РМИД | Один вид, горизонтальная сборка: два встречно направленных полимерных изолятора с гофрами (рёбрами) на общем центральном стержне, соединённых между собой; осевая линия — штрихпунктирная с двумя участками. По краям — симметричные металлические узлы: изогнутый зажим (держатель провода, две полки сверху и снизу) на двух болтах с гайками, кронштейн с круглым бобышком и плоская пластина с двумя отверстиями (показаны окружностями с осями) на каждой стороне. Размеры: сквозная габаритная размерная линия «Н±5» между наружными габаритами зажимов; две симметричные размерные линии «L/2±2» от середины к концам изоляторов; две вертикальные размерные линии «Ø90», указывающие наружный диаметр гофрированного участка каждого изолятора; внизу у каждого зажима вертикальный размер «D» (диаметр провода) с засечкой на оси провода. Допуски указаны только в размерах «Н±5» и «L/2±2»; знак «=» в чертёже не встречается. | Н±5, L/2±2, L/2±2, Ø90, Ø90, D, D
99 | Примечание |  | В источнике у таблицы нет собственного заголовка; поле title заполнено по заголовку страницы («Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 10-35 кВ»).
99 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие» и «Диаметр провода D*» в источнике — вертикально объединённые ячейки: «1,0» и «6,4÷12,6 –П1» на первые четыре строки, «1,0» и «13,5÷19,6 – П2 / 18÷28 – П3» на следующие четыре. Объединение подтверждено геометрией векторной сетки; значения развёрнуты на все покрытые строки.
99 | Примечание |  | Тире «–» в столбце «Изоляционная длина, L» для строк РМИД 25/10-Н-П1-4 и РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 напечатано в источнике как значение, а не как пустая ячейка.
99 | Примечание |  | В столбце «Диаметр провода D*» первая группа строк набрана без пробела перед «–П1», вторая — с пробелом («– П2», «– П3»); различия сохранены буквально.
99 | Примечание |  | Обозначения П1/П2/П3 и буква Н в обозначениях и заголовке набраны кириллицей (codepoints П U+041F, Н U+041D, подтверждено read_source_layout).
99 | Примечание |  | Docling-разбор отдавал также отсутствующие на изображении страницы блоки («СТЕКЛЯННЫЕ ЮМЭК ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ»); это ложные блоки, в артефакт не включены.
99 | Примечание |  | Графическая часть чертежа не имеет текстового слоя (read_source_layout в области рисунка пуст), поэтому обозначения «Н±5», «L/2±2», «Ø90», «D» прочитаны визуально; буква Н начертана так же, как кириллическая Н в заголовке таблицы.
100 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
100 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
100 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
100 | branding |  | производственное объединение
100 | branding |  | FORENERGO industrial group
100 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 110-220 кВ
100 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
100 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
100 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 110-220 кВ.
100 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
100 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-020-82442590-2012
100 | paragraph |  | РИС. 1
100 | paragraph |  | РИС. 2
100 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора
100 | paragraph |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
100 | paragraph |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
100 | footer |  | ООО «ИНСТА»
100 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
100 | footer |  | www.zaoinsta.ru
100 | footer |  | 99
100 | Чертёж | РИС. 1 | Верхний горизонтальный вид межфазной распорки типа РМИД: полимерный ребристый изолятор в центре между двумя металлическими фланцами (вертикальный размер Ø165 у каждого фланца, слева и справа от изолятора). По краям — зажимные узлы на крайних вертикальных стойках (проводах), зажатые болтами; у каждого провода напечатаны две пометки «xxx» — в верхней и нижней частях стойки (всего четыре), обозначающие условный разрыв/продолжение провода; внизу у каждой стойки проставлен размер D (диаметр провода). Сверху общая размерная линия H±15 (длина между опорными узлами), под ней линия L (длина полимерного изолятора). Подпись «РИС. 1» под чертежом. | H±15, L, Ø165, Ø165, xxx, xxx, xxx, xxx, D, D, РИС. 1
100 | Чертёж | РИС. 2 | Нижний горизонтальный вид той же распорки РМИД: полимерный ребристый изолятор между двумя металлическими фланцами (вертикальные размеры Ø165 у каждого фланца, слева и справа от изолятора); крайние зажимные узлы крепятся к проводам диаметра D, размеры D проставлены сверху у каждого провода. Под изолятором — размерная линия L, под ней общая размерная линия H±15. Пометок «xxx» на этом виде нет. Подпись «РИС. 2» под чертежом. | D, D, Ø165, Ø165, L, H±15, РИС. 2
100 | Примечание |  | В обозначениях типов (РМИД 60/110-H-4 и т.д.) и в подписях размеров H±15 на чертежах буква H — латинская (U+0048), что подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
100 | Примечание |  | В заголовке столбца «Н**, мм» буква Н — кириллическая (U+041D, подтверждено read_source_layout); индекс «у» в заголовке «Длина пути утечки, Lу» — кириллический (U+0443). В одном источнике встречаются обе разновидности, они намеренно не унифицированы.
100 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Рис.», «Н**, мм», «L, мм», «Lу, мм» и «сила на сжатие, кН» объединены вертикально: «1» — на строки 1–3, «2» — на строки 4–5, «1» — на строки 6–8, «2» — на строки 9–10; значения 3200/2750/5550 — на 5 строк группы 110 кВ, 5300/4850/11130 — на 5 строк группы 220 кВ; значение 1 кН — на все 10 строк. Объединение подтверждено геометрией сетки (merged_cells) и изображением страницы.
100 | Примечание |  | Диапазоны диаметра провода записаны в источнике знаком «÷» и десятичной запятой (13,5÷29,1; 13÷40; 13,5÷19,6; 18÷28) — сохранены буквально.
100 | Примечание |  | Подписи логотипов «ФОРЭНЕРГО», «производственное объединение» (под ним) и «FORENERGO industrial group», а также блок «ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» — контурные/растровые изображения без надёжного текстового слоя; текст передан по визуальному чтению с увеличением.
100 | Примечание |  | Пометки «xxx» у проводов на РИС. 1 нанесены печатно (по две у каждой крайней стойки, всего четыре) и обозначают условный разрыв/продолжение провода; на РИС. 2 такие пометки отсутствуют.
100 | Примечание |  | Текстовый слой страницы содержит посторонние фрагменты («СТЕКЛЯННЫЕ ЮМЭК», «ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ IV ПОКОЛЕНИЯ»), не соответствующие видимому содержимому этой страницы (подтверждено и AnyDoc-извлечением); они не включены в артефакт как наложение текста других страниц.
100 | Примечание |  | Проверка выполнена по геометрии read_source_table (11 строк × 7 столбцов, merged_cells), по кодпоинтам read_source_layout и по исходному изображению страницы; замечания рецензента о потере слова «производственное» подтверждены и исправлены, а предполагаемые им технические примечания в поле qualifier отклонены как не относящиеся к источнику (qualifier содержит только печатные сноски).
101 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
101 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
101 | branding |  | FORENERGO® industrial group
101 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / РАСПОРКИ МЕЖФАЗНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
101 | heading |  | Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ
101 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
101 | paragraph |  | Предназначены для изолированной фиксации проводов и тросов воздушных линий электропередачи в пролете. Значительно ограничивают амплитуду колебаний и обеспечивают сохранение необходимых изоляционных расстояний между проводами различных фаз и между проводами и тросами ВЛ 330 и 500 кВ. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-029-82442590-2017
101 | paragraph |  | Рекомендуется устанавливать с применением протектора.
101 | paragraph |  | * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
101 | paragraph |  | ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика
101 | footer |  | 100 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
101 | Чертёж | РИС. 1 | Горизонтальная сборка распорки: центральный цилиндрический стержень с двумя разнесёнными группами рёбер (изоляционные юбки), по обе стороны от него два одинаковых вертикальных гладких скруглённых элемента с кронштейнами, к которым болтами присоединены крайние узлы. Каждый крайний узел — П-образная скоба с двумя болтовыми зажимами (гайки и шайбы), охватывающая два обрыва провода, помеченных «xxx», по одному сверху и снизу. Размерные линии и обозначения: H±15 — верхняя горизонтальная размерная линия между наружными гранями крайних узлов; L — нижняя горизонтальная размерная линия между вертикальными скруглёнными элементами; Ø300 — вертикальный размер, охватывающий наружный контур гладкого скруглённого вертикального элемента (по одному слева и справа); рёбра стержня и сами скруглённые элементы по горизонтали уже, а рёбра не достигают отмеченного размера по вертикали; 240 — вертикальные размеры у крайних зажимных узлов (слева и справа); D — обозначение диаметра провода набрано по одному разу у левого и правого края, причём вертикальная размерная линия охватывает сразу оба обрыва провода на данном краю. Отдельных выносных видов, стрелок направления взгляда и посадочных мест с числовыми размерами на чертеже нет. | РИС. 1, H±15, L, Ø300, Ø300, 240, 240, D, D, xxx, xxx, xxx, xxx
101 | Чертёж | РИС. 2 | Горизонтальная сборка распорки с разнесёнными в стороны крайними консольными кронштейнами. Центральная часть — цилиндрический стержень с двумя группами рёбер (изоляционные юбки) между двумя одинаковыми вертикальными гладкими скруглёнными элементами с кронштейнами. От каждого такого элемента отходит криволинейная консоль с раскосом, несущая по три болтовых зажима провода (гайки, шайбы, зажимные пластины): два верхних на горизонтальном плече и один нижний; левая и правая группы зеркальны. Размерные линии и обозначения: L — верхняя горизонтальная размерная линия между вертикальными скруглёнными элементами; Н±15 — нижняя горизонтальная размерная линия между крайними группами зажимов; 400 — верхние горизонтальные размеры между двумя верхними зажимами в левой и правой группах (по одному с каждой стороны); 400 — наклонные размеры, заданные выносными линиями от нижнего зажима к верхним зажимам каждой группы (по одному слева и справа); Ø430 — вертикальный размер по наружному контуру гладкого скруглённого вертикального элемента (слева и справа), рёбра стержня уже этого размера; D — обозначение диаметра провода набрано у трёх зажимов левой группы (верхний левый, верхний правый и нижний); у правой группы обозначений D на чертеже нет. Отдельных выносных видов, стрелок направления взгляда и посадочных мест с числовыми размерами на чертеже нет. | РИС. 2, L, Н±15, 400, 400, 400, 400, Ø430, Ø430, D, D, D
101 | Примечание |  | В обозначениях типов (РМИД 60/330-H-2, РМИД 60/330-H-П4-2, РМИД 60/500-H-2 и др.) буква присутствует в текстовом слое как латинская H (U+0048) — подтверждено по кодовым точкам; в заголовке столбца «Минимальная строительная длина, Н**» та же буква — кириллическая Н (U+041D). Различие сохранено как в источнике.
101 | Примечание |  | Размерная надпись на РИС. 1 «H±15» в текстовом слое также записана латинской H (U+0048); надпись на РИС. 2 «Н±15» выполнена контурами и в текстовом слое отсутствует, поэтому её глиф (латинская H или кириллическая Н) по исходному файлу не проверяется — записано так, как читается визуально.
101 | Примечание |  | Обозначение «Н**» в заголовке столбца сопровождается сноской «** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика»; текст сноски перенесён дословно.
101 | Примечание |  | Логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group» в верхнем колонтитуле выполнены контурами (outlines) и отсутствуют в текстовом слое; их надписи прочитаны по изображению.
101 | Примечание |  | Дефисы в текстовом слое абзацев «воздуш-ных», «про-лете», «ам-плитуду», «изоляци-онных», «кате-гория» — переносы слов в узкой колонке набора.
101 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Рис.», «Минимальная строительная длина, Н**», «Минимальная изоляционная длина, L», «Длина пути утечки, Lу» и «Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН» объединены по вертикали в источнике; значения из объединённых ячеек отнесены ко всем охваченным строкам согласно геометрически подтверждённым вертикальным объединениям (Рис.=1 — строки 1–4, Рис.=2 — строки 5–8; 6500 и 5900 — строки 1–4; 10900 — 1–2; 16000 — 3–4; 7000, 6350, 16500 — 5–6; 10000, 9350, 19500 — 7–8; сила 1 кН — 1–8).
101 | Примечание |  | На РИС. 1 обрывы провода помечены буквами «xxx» — это обозначение места условного обрыва на чертеже, а не размер.
101 | Примечание |  | Размеры Ø300 (РИС. 1) и Ø430 (РИС. 2) отнесены к наружному вертикальному контуру гладких скруглённых вертикальных элементов, а не к ребристому участку стержня: концы размерных стрелок выходят за пределы рёбер, которые заметно уже. Проверено увеличением исходного изображения.
101 | Примечание |  | Все подписи размеров на РИС. 2 выполнены контурами (outlines) и в текстовом слое отсутствуют; они прочитаны по изображению (400, 400, L, Н±15, Ø430 ×2, D ×3).
103 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
103 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
103 | branding |  | FORENERGO® industrial group
103 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
103 | heading |  | Преимущества полимерных опорных изоляторов повышенной надежности производства ООО «ИНСТА»
103 | heading |  | Изоляторы типа ОСК повышенной надежности III поколения производства ООО «ИНСТА» отличаются:
103 | paragraph |  | • заходом цельнолитой кремнийорганической оболочки на фланцы, который обеспечивает 100% -ную герметизацию и долговечность изоляторов за счет полного исключения клеевых швов из их конструкции;
103 | paragraph |  | • уникальной технологией изготовления, гарантирующей отсутствие скрытых повреждений стержня после опрессо- вания фланцев;
103 | paragraph |  | • наилучшей антикоррозионной защитой фланцев с использованием технологии термодиффузионного или горячего оцинкования.
103 | heading |  | Структура условного обозначения опорных стержневых полимерных изоляторов типа ОСК
103 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор
103 | paragraph |  | Буквенное и (или) цифровое обозначение модификации изолятора
103 | paragraph |  | Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб в кН и значение номинального напряжения ВЛ в кВ
103 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь
103 | paragraph |  | Вид грузонесущего элемента: стержень
103 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: опорный изолятор
103 | footer |  | 102
103 | footer |  | ООО «ИНСТА»
103 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
103 | footer |  | www.zaoinsta.ru
103 | Чертёж | Фотография опорного стержневого полимерного изолятора (левый снимок) | В круглой рамке фотография опорного полимерного изолятора, снятого сверху-сбоку: тёмный круглый металлический фланец (опорная пята) с отверстиями на верхней плоскости, тёмный цилиндрический участок, светлый полимерный корпус цилиндрической формы с двумя дисковыми юбками-ребрами (одна — в верхней части корпуса, вторая — ниже), между ними и под ними видны тёмные участки стержня. Подписей, размеров и обозначений на фотографии нет.
103 | Чертёж | Фотография опорного стержневого полимерного изолятора (правый снимок) | В круглой рамке фотография опорного полимерного изолятора: верхний Т-образный металлический фланец (поперечная планка на цилиндрическом основании), ниже тёмное кольцо-воротник и светлый полимерный цилиндрический корпус, ниже которого идут витые диски-юбки (светлый диск с волнистым краем и под ним несколько тёмных дисков, нижние обрезаны рамкой круга). Подписей, размеров и обозначений на фотографии нет.
103 | Чертёж | Структура условного обозначения опорных стержневых полимерных изоляторов типа ОСК | Схема-расшифровка условного обозначения «ОСК Х-Х-Х-Х», напечатанного крупно в левом верхнем углу схемы, с вертикальными линиями-выносками, заканчивающимися горизонтальными отрезками к подписям справа. Шесть подписей расположены по одной на строку, от нижней к верхней, и соединены с обозначением так: самая нижняя подпись «Вид конструкции изолятора: опорный изолятор» — выноска из-под первой буквы «О»; следующая вверх «Вид грузонесущего элемента: стержень» — из-под буквы «С»; «Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь» — из-под буквы «К»; «Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб в кН и значение номинального напряжения ВЛ в кВ» — из-под знака дефиса между первым и вторым «Х» (над этим местом нарисована короткая горизонтальная черта-скоба); «Буквенное и (или) цифровое обозначение модификации изолятора» — из-под третьего «Х»; верхняя подпись «Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор» — из-под четвертого «Х» (двухсегментная угловая выноска). Размеров, отклонений и посадок на схеме нет. | ОСК Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Буквенное и (или) цифровое обозначение модификации изолятора, Класс изолятора: значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб в кН и значение номинального напряжения ВЛ в кВ, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид грузонесущего элемента: стержень, Вид конструкции изолятора: опорный изолятор
103 | Примечание |  | В исходнике пробел перед «-ную»: «100% -ную герметизацию» — сохранено как напечатано.
103 | Примечание |  | Перенос строки внутри слова во втором пункте маркированного списка: «опрессо- вания» (дефис переноса в исходнике).
103 | Примечание |  | Символ степени загрязнения в исходнике — кириллические «СЗ» (U+0421, U+0417), не «C3» и не «С3» с цифрой 3.
103 | Примечание |  | В условном обозначении «ОСК Х-Х-Х-Х» все буквы кириллические (О U+041E, С U+0421, К U+041A, Х U+0425) — подтверждено по кодпоинтам текстового слоя.
104 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы опорные полимерные на напряжение 3 кВ типа ОСК 16-3-4
104 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
104 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
104 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
104 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 3 кВ типа ОСК 16-3-4
104 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
104 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 3 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
104 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 Соответствуют ГОСТ Р 52082.
104 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
104 | footer |  | ООО «ИНСТА»
104 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
104 | footer |  | www.zaoinsta.ru
104 | footer |  | 103
104 | Чертёж | РИС. 1 | Продольный осесимметричный разрез опорного полимерного изолятора типа ОСК 16-3-А-4 (рис. 1 в таблице присоединительных размеров). Верхний и нижний фланцы показаны в диагональной штриховке, участки юбок фланцев — перекрёстной штриховке; центральная осевая линия штрихпунктирная. В верхнем фланце — сквозное резьбовое отверстие D1, в нижнем фланце — сквозное резьбовое отверстие D2 с коническим окончанием внутри фланца. Оболочка цилиндрическая, гофрированная, с рядами зонтичных юбок по длине; других видов и сечений нет. Вертикальные размеры слева: 120±1 (габаритная строительная высота) и 112 (между внутренними торцами фланцев); справа у верхнего фланца 22 и у нижнего фланца 22. Диаметральные размеры: Ø48 сверху (над D1) и снизу (под D2), Ø85 на уровне юбок; размерные линии со стрелками обоих направлений. | РИС. 1, Ø48, D1, 22, 120±1, 112, Ø85, 22, D2, Ø48
104 | Чертёж | РИС. 2 | Продольный осесимметричный разрез опорного полимерного изолятора типа ОСК 16-3-А01-4 (рис. 2 в таблице присоединительных размеров). Верхний и нижний фланцы в диагональной штриховке, участки юбок фланцев — перекрёстной штриховке; в верхнем фланце неглубокое центральное глухое отверстие D1 с коническим окончанием, в нижнем фланце — сквозное резьбовое отверстие D2. Оболочка цилиндрическая, гофрированная, с рядами зонтичных юбок, осевая линия штрихпунктирная; других видов и сечений нет. Слева: 15 (верхний участок фланца / глубина глухого отверстия D1) и Ø85 на уровне юбок, 22 у нижнего фланца; справа: 112 и 120±1. Диаметры: Ø48 сверху и снизу. | РИС. 2, Ø48, D1, 15, Ø85, 22, 112, 120±1, D2, Ø48
104 | Примечание |  | Символ степени Цельсия набран в источнике кириллической С (U+0421) — «°С».
104 | Примечание |  | Единица измерения в колонке «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения» набрана как «мкСм» (кириллические м U+043C и к U+043A, С U+0421) — так в источнике.
104 | Примечание |  | В ссылке на стандарт в колонке «Допустимая степень загрязнения» указано «по ГОСТ 9920» (без номера ГОСТ Р и без завершающей точки), в тексте назначения — «ГОСТ Р 52082»; расхождение сохранено как в источнике.
104 | Примечание |  | Сокращение «(СЗ)» содержит кириллическую З (U+0417) — так в источнике.
104 | Примечание |  | Обозначения резьб «М20», «М10», «М16» набраны кириллической М (U+041C) — так в источнике.
104 | Примечание |  | Наименования в таблице присоединительных размеров различаются только буквами/дефисами: «ОСК 16-3-А-4», «ОСК 16-3-А01-4», «ОСК 16-3-А02-4»; в основной таблице изделие обозначено «ОСК 16-3-4».
104 | Примечание |  | Значение «120» в таблице присоединительных размеров напечатано один раз посередине объединённой ячейки высотой три строки — относится ко всем трём строкам.
104 | Примечание |  | В колонках «Верхний фланец D1, мм» и «Нижний фланец D2, мм» указаны обозначения резьб, а не числовые диаметры — как в источнике.
105 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ОСК 3-10-2
105 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
105 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
105 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
105 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 3-10-2
105 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
105 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °C до + 50 °C.
105 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
105 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015
105 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ Р 52082.
105 | footer |  | 104
105 | footer |  | ООО «ИНСТА»
105 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
105 | footer |  | www.zaoinsta.ru
105 | Чертёж | Чертёж опорного полимерного стержневого изолятора ОСК 3-10-2 | Один продольный вид изолятора в разрезе: полимерный корпус с шестью зонтами (юбками) и металлические зажимы (фланцы) на верхнем и нижнем концах с резьбовыми отверстиями. Нанесены размеры: общая высота H=130±1; изоляционная высота L=120; наибольший диаметр зонта Ø75; верхний и нижний диаметры зажимов Ø25; резьба M12 в верхнем и нижнем зажимах; высота верхнего зажима 18 и нижнего зажима 18. Осевая линия показана пунктиром, сечение зажимов заштриховано. | Ø25, M12, 18, H=130±1, L=120, Ø75, 18, M12, Ø25
105 | Примечание |  | Заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» набран в исходнике разорванными словами («Вы на держива пряжени е, кВ») из-за узкой ширины ячейки.
105 | Примечание |  | У таблицы технических характеристик нет печатного заголовка; поле title описывает её содержание.
105 | Примечание |  | Значение «II» в столбце «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» набрано в исходнике латинскими буквами I I (римская цифра II).
107 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-4
107 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
107 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
107 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-4
107 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
107 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
107 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 Соответствуют ГОСТ Р 52082.
107 | footer |  | 106 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
107 | Чертёж | Чертёж изолятора опорного полимерного ОСК 20-10-4 | Чертёж на одной части листа, два вида. Слева — продольный (фронтальный) вид опорного полимерного изолятора: верхняя и нижняя металлические опорные площадки (фланцы) с отверстиями, гладкие участки у площадок и посередине, чередующиеся конусные юбки (гофры) изоляционной части, осевая штрихпунктирная линия. Слева от вида две вертикальные размерные линии: H±2 (габаритная строительная высота, от наружной поверхности нижней площадки до верхней) и L (изоляционная высота, от конуса под верхней площадкой до конуса над нижней). Горизонтальный размер Ø140 проведён по наибольшему диаметру юбки средней части вида, размерная линия со стрелками выходит вправо к подписи Ø140. Указатели направления взгляда «А»: над верхней площадкой буква А со стрелкой вниз, под нижней площадкой буква А со стрелкой вверх. Справа — вид сверху (вид А) на опорную площадку с четырьмя округлыми выступами (полками), несущими отверстия по углам, вогнутыми боковыми сторонами и четырьмя радиальными перемычками, ведущими к центральному отверстию; через изображение проведены штрихпунктирные диагонали, а также штрихпунктирная окружность, проходящая через центры крайних отверстий. Над видом сверху — буква А и горизонтальный размер □160 между центрами верхних отверстий; справа от вида — вертикальный размер □160 между центрами правых верхнего и нижнего отверстий. Выноска «Ø18 / 4 отв» указывает на отверстие в левом нижнем выступе: четыре отверстия диаметром 18 мм. Выноска Ø225 с указателем идёт от подписи к штрихпунктирной окружности вида сверху. | A (указатель направления взгляда над верхней площадкой, стрелка вниз), A (указатель направления взгляда под нижней площадкой, стрелка вверх), A (над видом сверху), H±2, L, □160 (горизонтальный размер над видом сверху), □160 (вертикальный размер справа от вида сверху), Ø225, Ø140, Ø18 4 отв
107 | Примечание |  | В заголовке колонки c4 буква «Н» — кириллическая U+041D (подтверждено кодпоинтами текстового слоя), в c5 буква «L» — латинская.
107 | Примечание |  | «Выдерживаемое напряжение, кВ» — общий групповой заголовок, объединяющий три подзаголовка: «грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем»; текстовый слой разбивает его на три независимых колонки, что видно на изображении.
107 | Примечание |  | Обозначения «□160» и «Ø18 4 отв» на чертеже даны визуально; буква Н в размере H±2 начертана как в заголовке колонки «Строительная высота Н».
107 | Примечание |  | В колонке c12 значение «IV» — римская цифра (номер степени загрязнения); в текстовом слое это латинские I и V.
108 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
108 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
108 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
108 | branding |  | производственное объединение
108 | branding |  | FORENERGO® industrial group
108 | branding |  | ИНСТА
108 | branding |  | ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
108 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 10 кВ типа ОСК 20-10-А-4, ОСК 20-10-Б-4, ОСК 20-10-В-4
108 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
108 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 Соответствуют ГОСТ Р 52082.
108 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
108 | footer |  | ООО «ИНСТА»
108 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
108 | footer |  | www.zaoinsta.ru
108 | footer |  | 107
108 | Чертёж | Опорный полимерный изолятор: главный вид, вид А (верхний фланец), вид Б (нижний фланец) | Чертёж изолятора стержневого полимерного. Главный вид: продольный вид с верхним и нижним фланцами и юбочными рёбрами на центральном стержне; ось симметрии — штрихпунктирная вертикальная линия. Слева нанесены два габаритных размера: строительная высота Н±2 (от нижней поверхности нижнего фланца до верхней поверхности верхнего фланца, надпись вертикальная) и изоляционная высота L (от низа юбочной части до верхнего края верхней юбки). Через верхнее юбочное ребро проведён горизонтальный размер наибольшего диаметра юбки Ø140. Сверху стрелкой вниз обозначен вид А, снизу стрелкой вверх — вид Б. Вид А (верхний фланец): поперечный вид четырёхзажимной (крестообразной) фланцевой пластины с четырьмя отверстиями по углам на одинаковой окружности, отмеченными осями-крестами; диаметр наружного контура фланца D1 показан штрихпунктирной окружностью с выносными линиями и стрелками, диаметр крепежного отверстия d1 — размерной линией со стрелками к отверстиям с указанием числа отверстий «4 отв.». Вид Б (нижний фланец): аналогичная четырёхзажимная фланцевая пластина с четырьмя отверстиями по углам; обозначены диаметр наружного контура D2 (штрихпунктирная окружность с выносными стрелками) и диаметр крепежного отверстия d2 с указанием «4 отв.». Числовых значений размеров D1, d1, D2, d2 на чертеже нет — они приведены только во второй таблице страницы. | Н±2, L, Ø140, А, Б, D1, d1, 4 отв., D2, d2, 4 отв.
108 | Примечание |  | Обозначения видов на чертеже набраны буквами А и Б, совпадающими по начертанию с латинскими A и B.
108 | Примечание |  | Размер строительной высоты на чертеже подписан как «Н±2»; в первой таблице он назван «Строительная высота Н, мм» с кириллической Н (U+041D), во второй таблице тот же параметр подписан как «H, мм» латинской буквой H (U+0048) — расхождение кодировки сохранено как в источнике.
108 | Примечание |  | Первая таблица страницы не имеет собственного заголовка над таблицей; её title оставлен пустым, чтобы не выдумывать источник.
108 | Примечание |  | Заголовки столбцов первой таблицы набраны вертикально (поворот на 90°); объединённая надпись «Выдерживаемое напряжение, кВ» относится к трём соседним столбцам (грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем).
108 | Примечание |  | В тексте слоя PDF после «ТУ 3494-024-82442590-2015» нет точки перед словом «Соответствуют» — пунктуация сохранена как в источнике.
108 | Примечание |  | Значения 20 кН, 1,0 кН·м, 13 кВ, 30 мкСм и IV в первой таблице — общие ячейки, объединённые по всем трём строкам; значения 208, 650, 130, 80, 50 объединены по строкам ОСК 20-10-Б-4 и ОСК 20-10-В-4.
108 | Примечание |  | Во второй таблице ячейка H = 210 объединена по строкам ОСК 20-10-А-4 и ОСК 20-10-А01-4, H = 280 — по строкам ОСК 20-10-Б-4 и ОСК 20-10-Б01-4, H = 285 — по шести строкам ОСК 20-10-В-4 … ОСК 20-10-В05-4.
108 | Примечание |  | Верхний логотип состоит из двух самостоятельных элементов: «ФОРЭНЕРГО / производственное объединение» и «FORENERGO® industrial group»; логотип «ИНСТА» и надпись «ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» сохранены отдельными блоками, как напечатаны.
108 | Примечание |  | Прямая сетка read_source_table вернула лишнюю полностью пустую строку за нижней рамкой второй таблицы — она не включена; строка ОСК 20-10-В05-4 в сетке присутствует и совпала с изображением.
110 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Присоединительные размеры изоляторов
110 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
110 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
110 | branding |  | FORENERGO industrial group
110 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
110 | paragraph |  | Буква «А» в обозначении модификации изолятора обозначает, что фланцы изоляторов изготовлены из немагнитного материала
110 | footer |  | ООО «ИНСТА»
110 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
110 | footer |  | www.zaoinsta.ru
110 | footer |  | 109
110 | Примечание |  | Колонка «Н, мм» в источнике объединена по группам: 120 — строки ОСК 8-10-01-1…ОСК 8-10-11-1, 124 — ОСК 8-10-011-1…ОСК 8-10-111-1, 130 — ОСК 8-10-012-1…ОСК 8-10-112-1; значение развёрнуто на все покрытые строки.
110 | Примечание |  | Обозначения рядов Н=124 и Н=130 набраны в источнике с лишним нулём («8-10-011-1», «8-10-021-1» … и «8-10-012-1», «8-10-022-1» …) — сохранено буквально.
110 | Примечание |  | Обозначения набраны кириллицей: О=U+041E, С=U+0421, К=U+041A; буква «А» в модификациях — кириллическая U+0410.
110 | Примечание |  | Обозначения резьб набраны кириллической М (U+041C), латинская M в источнике не используется.
110 | Примечание |  | В ячейках с двумя типами отверстий в источнике нет разделителя: «1 отв. М16 2 отв. М8» — сохранено буквально.
110 | Примечание |  | Тире в ячейках D1/D2 — короткое тире (–), это значение, а не пустая ячейка.
111 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
111 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
111 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
111 | branding |  | FORENERGO industrial group
111 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 4-20-А-2
111 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
111 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
111 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
111 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 (ТУ 3494-003-57966314-2006) Соответствуют ГОСТ Р 52082.
111 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
111 | footer |  | 110
111 | footer |  | ООО «ИНСТА»
111 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
111 | footer |  | www.zaoinsta.ru
111 | Чертёж | Чертёж опорного полимерного изолятора (вид сбоку) | Один вид: продольный профиль стержневого опорного изолятора с металлическими концевыми фланцами (верхний и нижний), шейкой и шестью полимерными юбками (зонтичными рёбрами) на стержне. Осевая линия показана штрихпунктиром. Слева два вертикальных габаритных размера: Н±2 (полная конструктивная высота, от верхней наружной грани верхнего фланца до нижней наружной грани нижнего фланца) и L (изоляционная высота, от низа верхнего фланца до верха нижнего фланца). Верхний фланец: горизонтальный размер 50 по ширине фланца и d1, 2 отв. — диаметр двух крепёжных отверстий в верхнем штуцере (отверстия показаны штриховкой). Горизонтальный размер Ø100 — диаметр юбки, проведённый по второй юбке сверху. Нижний фланец: D — диаметр нижнего фланца и d2, 2 отв. — два крепёжных отверстия в нижнем штуцере. Числовые значения Н±2, L, 50, Ø100, D, d1, d2 на самом чертеже не проставлены, они даны в таблицах страницы. Других видов, сечений, стрелок направления взгляда и указателей на чертеже нет. | 50, d1, 2отв., Ø100, Н±2, L, D, d2, 2отв.
111 | Примечание |  | В обозначениях таблицы 2 и в заголовке используется кириллица: А (U+0410), ОСК (U+041E U+0421 U+041A), резьбы М10/М12 — кириллическая М (U+041C); проверено по кодпоинтам текстового слоя. Сохранено буквально.
111 | Примечание |  | Обозначение градуса набрано кириллической С (U+0421): «60 °С», «50 °С». Перед 60 °С в исходнике короткое тире (U+2013), перед 50 °С — знак «+». Сохранено буквально.
111 | Примечание |  | Условия «не менее» (длина пути тока утечки, разрядное напряжение) и «не более» (масса) напечатаны в том же текстовом блоке, что и названия колонок; они вынесены в qualifier, а не в unit.
111 | Примечание |  | Объединённая шапка «Выдерживаемое напряжение, кВ» визуально покрывает три колонки (полного грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем); в текстовом слое она разбита на три фрагмента.
111 | Примечание |  | Надпись «Н±2» на чертеже задана контурами (без текстового слоя), поэтому кириллическая Н и латинская H визуально неразличимы; записано как «Н±2» по аналогии с заголовком таблицы «Строительная высота Н». Это неоднозначность исходника, а не ошибка извлечения.
111 | Примечание |  | Чертеж выполнен контурами без текстового слоя; все подписи прочитаны по изображению страницы.
112 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ОСК 10-20-А-2, ОСК 20-20-А-2
112 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
112 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
112 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 20 кВ типа ОСК 10-20-А-2, ОСК 20-20-А-2
112 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
112 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
112 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015. Соответствуют ГОСТ Р 52082.
112 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
112 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 111
112 | Чертёж | Чертёж изолятора ОСК: главный вид (А-Б), вид А (верхний фланец), вид Б (нижний фланец) | Слева — продольный главный вид опорного полимерного изолятора со стержневым сердечником, юбочными рёбрами и верхним/нижним металлическими фланцами; справа — два вида на фланцы, каждый с четырьмя отверстиями (4 отв.), расположенными по диагоналям на шпончиках. Вертикальные размерные линии слева от главного вида: H±2 (габаритная строительная высота, от наружной поверхности нижнего фланца до верхней поверхности верхнего фланца) и L (изоляционная высота, от верхней юбки до нижней юбки). Размер Ø140 указан на верхней юбке с горизонтальными стрелками. Через центр главного вида проходит штрихпунктирная осевая линия с разрывами; на фланцах — вертикальные оси отверстий. В видах А и Б диагональные центровые линии пересекаются в центре шпончика; окружность фланца показана штрихпунктиром; отверстия концентрические. Числовые значения d1, D1, d2, D2 на чертеже не проставлены, они даны в таблице присоединительных размеров. Знак в надписи H±2 — плюс над минусом (допуск ±2), проверено на увеличенном повёрнутом фрагменте; иных признаков допуска (±) и знаков равенства на размерных линиях нет. | H±2, L, Ø140, А, Б, А, d1, 4 отв., D1, Б, d2, 4 отв., D2
112 | Примечание |  | В шапке первой таблицы текстовый слой PDF отдаёт строку «Выдерживаемое напряжение, кВ» в виде перемешанных фрагментов; на оригинале заголовок читается как «Выдерживаемое напряжение, кВ» и объединяет три подзаголовка «грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем».
112 | Примечание |  | В таблице «Присоединительные размеры» обозначения изоляторов набраны латинской буквой A (U+0041), тогда как в тексте и в первой таблице те же типы набраны кириллической А (U+0410). Расхождение сохранено как в источнике.
112 | Примечание |  | В таблице «Присоединительные размеры» обозначение строительной высоты в шапке набрано латинской H (U+0048), тогда как в первой таблице «Строительная высота Н» — кириллической Н (U+041D). Расхождение сохранено как в источнике.
112 | Примечание |  | В таблице «Присоединительные размеры» значение H = 280 мм — вертикально объединённая ячейка, относящаяся ко всем шести строкам.
112 | Примечание |  | На чертеже числовые значения D1 и D2 не указаны; в таблице присоединительных размеров Ø140 присутствует для обоих фланцев всех шести исполнений.
112 | Примечание |  | extract_direct для страницы завершился ошибкой (anydoc:ValueError), поэтому все значения получены из прямой сетки текстового слоя read_source_table и сверены с оригинальным изображением.
115 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
115 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
115 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
115 | heading |  | Изоляторы опорные
115 | heading |  | полимерные
115 | heading |  | на напряжение 35 кВ
115 | heading |  | типа ОСК 3-35
115 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
115 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
115 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015
115 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ Р 52082.
115 | footer |  | 114
115 | footer |  | ООО «ИНСТА»
115 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
115 | footer |  | www.zaoinsta.ru
115 | Чертёж | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 3-35-А-2 (главный вид и два вида-сечения) | Слева — продольный главный вид стержневого полимерного изолятора: осевая пунктирная линия, металлические опорные плиты (фланцы) прямоугольного сечения на обоих концах, стержень с рядом юбок; средняя часть вида разорвана волнистой линией, поэтому полное число юбок по рисунку не определяется. Справа — два круглых вида-сечения: верхний обозначен буквой А (соответствует стрелке А, направленной вниз на верхней части главного вида), нижний обозначен буквой Б (соответствует стрелке Б, направленной вверх у нижней части главного вида). На главном виде указаны размеры: Ø76 — диаметр верхней и нижней опорных плит (два выносных размера), Ø100 — наибольший диаметр юбки, вертикальные размеры H±2 (габаритная высота с допуском ±2) и L (изоляционная высота, от поверхности одной опорной плиты до другой). В каждом круглом сечении показаны наружная окружность, пунктирная внутренняя окружность, диаметр Ø76 (выносная линия) и два резьбовых отверстия М12, расположенные диаметрально по горизонтальной оси (обозначение «М12 2отв.»). Других размеров, допусков или отверстий на чертеже не указано. | А, Б, Ø76, Ø100, H±2, L, А, М12 2отв., Ø76, Б, М12 2отв., Ø76, Ø76
115 | Примечание |  | Шапка таблицы выполнена повёрнутыми (вертикальными) надписями; группа «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет три подколонки: грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем.
115 | Примечание |  | Обозначения «Н» в заголовках «Строительная высота Н, мм» и «Нормированный разрушающий крутящий момент, Н·м» и обозначение «мкСм» подтверждены кодпоинтами текстового слоя как кириллические Н (U+041D) и м (U+043C).
115 | Примечание |  | Подписи на чертеже (Ø76, Ø100, H±2, L, М12 2отв., А, Б) выполнены векторными контурами без текстового слоя, поэтому кириллическое/латинское начертание букв М12 и А/Б визуально не различается и передано как в источнике.
115 | Примечание |  | Текст в колонке назначения набран с переносами; визуальные переносы слов при выгрузке не воспроизводятся.
115 | Примечание |  | Значение «II» в последней колонке приведено как в источнике (римская цифра, допустимая степень загрязнения).
115 | Примечание |  | Чертёж главного вида разорван волнистой линией, поэтому полное число юбок на рисунке не определяется.
117 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯТОРОВ
117 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
117 | branding |  | ФОРЭНЕРГО (производственное объединение) / FORENERGO industrial group
117 | heading |  | ПРИСОЕДиНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯТОРОВ
117 | footer |  | 116
117 | footer |  | ООО «ИНСТА»
117 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
117 | footer |  | www.zaoinsta.ru
117 | Примечание |  | Заголовок раздела напечатан в источнике как «ПРИСОЕДиНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯТОРОВ» — строчная «и» посреди прописных передано буквально.
117 | Примечание |  | Обозначения типоразмеров приведены в источнике с кириллическими буквами А, Б, В, Г, Д, Е и кириллической М в значениях 4М12/4М16 (подтверждено кодпоинтами: М U+041C).
117 | Примечание |  | В колонке H значения объединены по вертикали: 400 — 4 строки, 440 — 7 строк, 420 и 423 — по 1 строке, 475 — 2 строки, 500 — 1 строка в каждой из трех групп (ОСК 8-35, ОСК 10-35, ОСК 12,5-35); объединение воспроизведено построчно.
117 | Примечание |  | В строках ОСК ...-Г04-3 в источнике указано Ø225(□160) в обеих колонках D1 и D2.
117 | Примечание |  | В текстовом слое ячеек Ø225(□160) присутствует невидимый символ U+202A (LEFT-TO-RIGHT EMBEDDING) перед Ø; он не отображен в источнике и опущен.
119 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
119 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
119 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
119 | branding |  | ИНСТА — ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
119 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 12,5-35, ОСК 16-35
119 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
119 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
119 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015.
119 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ Р 52082.
119 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
119 | footer |  | 118 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
119 | Чертёж | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК: главный вид и поперечные сечения А–А и Б–Б | Слева — продольный главный вид стержневого полимерного изолятора с верхним и нижним фланцами (прямоугольные плиты с отверстиями), осевой штрихпунктирной линией и ребрами (козырьками) на стержне. Слева от вида вертикальные размерные линии: Н±2 — полная строительная высота (от наружной поверхности верхнего фланца до наружной поверхности нижнего фланца), L — изоляционная высота между фланцами. Справа от верхней части штрихпунктирного контура горизонтальный размер Ø140 со стрелками. Сверху обозначение направления разреза А (стрелка вниз), снизу — Б (стрелка вверх). Справа сверху — поперечное сечение А: четыре отверстия на окружности (крестовые штриховки в отверстиях), выносные линии: d1 — «4 отв.» (диаметр отверстий, линия к отверстию) и D1 (линия к штрихпунктирной окружности отверстий). Справа снизу — поперечное сечение Б: аналогично, d2 — «4 отв.» и D2. Поперечные оси отверстий показаны штрихпунктирными диагональными линиями. | А, Б, Н±2, L, Ø140, d1, 4 отв., D1, d2, 4 отв., D2
119 | Примечание |  | Над первой таблицей (технические характеристики) в источнике нет напечатанного заголовка; название таблицы оставлено пустым.
119 | Примечание |  | Заголовок первой таблицы набран вертикально; в текстовом слое он распадается на фрагменты («Вы на», «держива пряжени», «емое е, кВ», «Нормированная удельная поверхностная ... загрязнения»), объединённые по изображению оригинала в «Выдерживаемое напряжение, кВ» и «Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения».
119 | Примечание |  | В заголовке колонки указано «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» — номер стандарта приведён как в источнике.
119 | Примечание |  | Обозначение «Н» в заголовке «Строительная высота Н» подтверждено кодпоинтами как кириллица (U+041D); для глифа «L» в заголовке «Изоляционная высота L» и на чертеже слой слов не отдал кодпоинты, поэтому латинская/кириллическая идентичность по источнику не устанавливается.
119 | Примечание |  | Температурный диапазон в тексте набран с пробелом: «– 60 °С до + 50 °С».
119 | Примечание |  | В первой таблице значения «1,0», «346», «1160», «200», «165», «120», «42», «20», «III», «6,2» набраны один раз в объединённых ячейках, охватывающих все четыре строки; они принадлежат всем покрытым строкам.
119 | Примечание |  | Во второй таблице высота Н также объединена по группам строк (400 для четырёх строк, 440 для восьми).
120 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
120 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
120 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение / FORENERGO® industrial group
120 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 110 кВ типа ОСК 6-110, ОСК 8-110, ОСК 10-110, ОСК 12,5-110
120 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
120 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 110 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
120 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
120 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015
120 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ Р 52082.
120 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 119
120 | Чертёж | Чертёж изолятора опорного полимерного: главный вид и виды А и Б | Слева — продольный главный вид стержневого опорного полимерного изолятора: фланец (опорная плита) сверху и снизу, цилиндрическая часть с оребрением, посередине показан разрыв (сокращение длины, волнистая линия). Справа — два поперечных вида: «А» (верхний) и «Б» (нижний), каждый с четырьмя отверстиями, пунктирными диагональными осями и окружностями, проведёнными через отверстия. На главном виде проставлены размеры: Н±2 (габаритная высота между нижней и верхней плоскостями фланцев, вертикально слева), L (изоляционная высота, вертикально рядом с Н±2) и D (наибольший диаметр ребра, горизонтально у верхней группы рёбер). Стрелки направления взгляда: «А» — над верхним торцом, «Б» — под нижним торцом. Числовые значения размеров на чертеже не проставлены. Размер высоты подписан «Н±2»: после кириллической Н печатается знак «±» (плюс с чертой внизу), а не знак равенства; проверено увеличением исходного изображения в нескольких ориентациях и кропах. | А, Б, Н±2, L, D, В1, В2, D1, D2, d1 4 отв., d2 4 отв.
120 | Примечание |  | В наименовании 13-й строки таблицы в источнике напечатано «ОСК 12,5-10-А-2» (без второй «1» в «110») — опечатка источника сохранена дословно.
120 | Примечание |  | Заголовок «Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии» напечатан без буквы «ё».
120 | Примечание |  | Буква «Н» в заголовке «Строительная высота Н, мм, не более» — кириллическая (U+041D), что подтверждено кодовыми точками текстового слоя; буквы D и L в заголовках «Диаметр ребер, D» и «Изоляционная высота L» — латинские по начертанию; «СЗ» в заголовке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» — кириллические (U+0421, U+0417).
120 | Примечание |  | В шапке таблицы объединённые ячейки печатают значения один раз по центру блока строк (110; 6/8/10/12,5; 2,0/4,0; 155/170; 110; 27); значения распространены на все строки объединённого блока согласно геометрии сетки PDF.
120 | Примечание |  | Объединения колонок 490/320/260 (полного грозового импульса и 50 Гц) в шапке объединены попарно для строк А и Б каждого типоразмера (6-110, 8-110, 10-110, 12,5-110); значения распространены только внутри этих пар. Значение 110 (разрядное напряжение) и 27 (масса) объединены на все 16 строк.
120 | Примечание |  | Обозначения «В1/В2» (размер между осями отверстий) на чертеже прочитаны визуально: текстового слоя в области чертежа нет, поэтому отличие кириллической В от латинской B установить нельзя.
120 | Примечание |  | Над таблицей в источнике отсутствует собственный заголовок/надпись.
120 | Примечание |  | Предыдущая рецензия предлагала заменить подпись размера высоты «Н±2» на «Н=L+2»; при повторном увеличении исходного изображения подпись читается однозначно как «Н±2» — три знака, без знака равенства и без второго «Л», поэтому «±» сохранено.
122 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Присоединительные размеры изоляторов
122 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
122 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
122 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
122 | footer |  | ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru 121
122 | Примечание |  | Обозначения колонок D1/D2/d1/d2 набраны латиницей, «Н» и «В 1»/«В 2» — кириллицей (Н: U+041D, В: U+0412) по кодам текстового слоя; визуально буквы неразличимы.
122 | Примечание |  | Колонка Н вертикально объединена на 5 групп строк согласно геометрии сетки: 1220 — 14 строк (1–14), 1020 — 4 (15–18), 1050 — 12 (19–30), 1100 — 8 (31–38), 1220 — 14 (39–52); значение продублировано во все покрытые строки согласно объединению.
122 | Примечание |  | D1 и «В 1», как и D2 и «В 2», взаимно исключающие: в строках со значением Ø ячейка «В 1» визуально пуста, в строках со значением □ пуста ячейка D1 (и аналогично для нижнего фланца).
122 | Примечание |  | В ячейках «В 1»/«В 2» знак □ печатается без видимого пробела: текстовый слой отдаёт единое слово («□160»/«□180»/«□194», ширина 0.03) и зум ячейки это подтверждает. Пробел в части ячеек возникает из-за невидимых маркеров направления LTR (U+202A/U+202C) в текстовом слое; такие значения сохранены буквально по сетке, маркеры удалены.
122 | Примечание |  | В обозначениях типоразмеров кириллические буквы Г, А, Б, В визуально неотличимы от латинских G, A, B, C; сохранены коды текстового слоя (кириллические).
124 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
124 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO industrial group
124 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
124 | heading |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 220 кВ типа ОСК 6-220, ОСК 8-220
124 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
124 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 220 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 Соответствуют ГОСТ Р 52082.
124 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
124 | footer |  | ООО «ИНСТА»
124 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
124 | footer |  | www.zaoinsta.ru
124 | footer |  | 123
124 | Чертёж | Чертёж изолятора ОСК 6-220 / ОСК 8-220 (три вида) | Слева — продольный вид изолятора с верхним и нижним фланцами, рёбрами (юбками) и центральной штрихпунктирной осью; вертикальные габаритные размеры «Н±2» (полная строительная высота) и «L» (изоляционная высота) проставлены слева от вида, диаметр рёбер «D» — справа у одного из рёбер; стрелки разрезов: А сверху и Б снизу продольного вида. Справа сверху — вид (сечение) А: фланец с четырьмя отверстиями, размеры B1 (расстояние между отверстиями по горизонтали) и D1 (диаметр), подпись «d1 / 4 отв.» (четыре отверстия), штрихпунктирные осевые линии. Справа снизу — вид (сечение) Б: фланец с четырьмя отверстиями, размеры B2, D2 и «d2 / 4 отв.». Числовых значений размеров на чертеже не проставлено. | А, Н±2, L, D, Б, А, B1, D1, d1, 4 отв., Б, B2, D2, d2, 4 отв.
124 | Примечание |  | Заголовок страницы сохранён буквально: «ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ», хотя далее речь идёт о полимерных изоляторах типа ОСК 6-220/8-220.
124 | Примечание |  | В таблице технических характеристик символ строительной высоты набран кириллической буквой Н (U+041D), в таблице присоединительных размеров — латинской H (U+0048).
124 | Примечание |  | Десятичное значение крутящего момента в источнике набрано с запятой: «2,0».
124 | Примечание |  | Единица измерения крутящего момента набрана с символом «кН•м» (U+2022).
124 | Примечание |  | Подзаголовок колонки выдерживаемого напряжения полного грозового импульса в источнике набран со строчной буквы: «полного грозового импульса».
124 | Примечание |  | В тексте назначения после «ТУ 3494-024-82442590-2015» точка в источнике отсутствует: «Изготавливаются по ТУ 3494-024-82442590-2015 Соответствуют ГОСТ Р 52082.»
124 | Примечание |  | В присоединительных размерах колонка D2 (Нижний фланец) пуста во всех строках, а колонка B1 пуста в строках с Ø127 — так в источнике.
124 | Примечание |  | Некоторые значения «□160» в текстовом слое PDF содержат скрытый знак управления направлением записи (U+202A); в артефакте сохранён видимый текст без него.
125 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
125 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
125 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO industrial group
125 | branding |  | ИНСТА ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
125 | heading |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ОПК
125 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
125 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от –60 °С до + 50 °С. Изготавливаются по ТУ 3494-019-82442590-2012. Соответствуют ГОСТ Р 52082.
125 | paragraph |  | В условном обозначении изоляторов буквы и цифры означают: О – опорный; П – полимерный; К – кремнийорганическая защитная оболочка; Первая цифра – значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН; Вторая цифра – класс напряжения, кВ; Третья цифра – максимальная СЗ по ГОСТ 9920 и ПУЭ, при которой может применяться изолятор. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
125 | footer |  | 124 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
125 | Чертёж | РИС. 1 | Изолятор опорный ребристый полимерный типа ОПК 8-10-1. Слева – продольный полуразрез (разрез по оси симметрии, штриховка материала изолятора и защитной оболочки) с обозначением направления взгляда А↑; справа сверху – круговой вид с отметкой А, крестообразными радиальными рёбрами, концентрическими окружностями и центральным отверстием с цоколем; снизу слева – круговой вид (тот же цоколь) с двумя отверстиями М8 (2 отв.) в цоколе. Размерные линии и надписи продольного вида: ø53, 20 (верхний отступ), ø105, 120±2, 60, 20 (нижний отступ), М12, ø84; на нижнем круговом виде: 18±0,2 и М8 2 отв. Подпись под рисунком: РИС. 1. | ø53, 20, ø105, 120±2, 60, 20, М12, ø84, 18±0,2, М8 2 отв., А, РИС. 1
125 | Чертёж | РИС. 2 | Изолятор опорный ребристый полимерный типа ОПК 8-10-2. Слева – продольный полуразрез с несколькими рёбрами и обозначениями направления взгляда А↓ (сверху) и Б↑ (снизу); справа сверху – круговой вид (А) с отверстиями М8 (2 отв.) и лучиком ø60, справа снизу – круговой вид (Б) с отверстиями М10 (2 отв.) и центральным отверстием. Размерные линии и надписи продольного вида: ø70, 20, ø120, 215±2, 80, 175, 30, М12, ø100; на видах: 36±0,5, ø60, М8 2 отв., М10 2 отв., 70±0,5. Подпись под рисунком: РИС. 2. | ø70, 20, ø120, 215±2, 80, 175, 30, М12, ø100, А, 36±0,5, ø60, М8 2 отв., Б, М10 2 отв., 70±0,5, РИС. 2
125 | Чертёж | РИС. 3 | Изолятор опорный ребристый полимерный типа ОПК 8-10-4. Слева – продольный полуразрез с несколькими рёбрами (наибольший диаметр ребра ø150) и обозначениями направления взгляда А↓ (сверху) и Б↑ (снизу); справа сверху – круговой вид (А) с отверстиями М8 (2 отв.) и лучиком ø60, справа снизу – круговой вид (Б) с отверстиями М10 (2 отв.) и центральным отверстием. Размерные линии и надписи продольного вида: ø70, 20, ø150, ø120, 215±2, 80, 175, 30, М12, ø100; на видах: 36±0,5, ø60, М8 2 отв., М10 2 отв., 70±0,5. Подпись под рисунком: РИС. 3. | ø70, 20, ø150, ø120, 215±2, 80, 175, 30, М12, ø100, А, 36±0,5, ø60, М8 2 отв., Б, М10 2 отв., 70±0,5, РИС. 3
125 | Примечание |  | Таблица: значения 13 (разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии) и 6, 215, 215, 140, 95, 50 (разрушающая сила, строительная и изоляционная высота, выдерживаемые напряжения) напечатаны в ячейках, объединённых по вертикали: 13 — на все три строки ОПК 8-10-1/-2/-4, остальные — на строки ОПК 8-10-2 и ОПК 8-10-4. Объединения подтверждены геометрией (merged_cells) и видом оригинала.
125 | Примечание |  | Шапка таблицы набрана повёрнутым (вертикальным) текстом; объединённая надзаголовковая ячейка «Выдерживаемое напряжение, кВ» перекрывает три колонки (полного грозового импульса, 50 Гц в сухом состоянии, 50 Гц под дождем), что подтверждено координатами слов в текстовом слое.
125 | Примечание |  | В заголовке «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» буквы С и З кириллические (U+0421, U+0417) — проверено по кодпоинтам текстового слоя.
125 | Примечание |  | Габарит 215±2 на рис. 2 и рис. 3 совпадает со строительной высотой 215 мм, а 120±2 на рис. 1 — со строительной высотой 120 мм.
126 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИОРП-10
126 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
126 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение · FORENERGO® industrial group
126 | heading |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИОРП-10
126 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
126 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах подстанций переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 кВ. Исполнение УХЛ 2 по ГОСТ 15150. Условное обозначение изоляторов: И - изолятор; О - опорный; Р - ребристый; П - полимерный; 10 - номинальное напряжение, кВ. 03 - порядковый номер; А - армировано (отверстие d1);
126 | paragraph |  | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц в сухом состоянии в течение 1 мин. не менее 42 кВ.
126 | paragraph |  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса в сухом состоянии, не менее - 75 кВ.
126 | paragraph |  | Выдерживаемое напряжение на пробой грозовым импульсом, не менее - 97,5 кВ.
126 | paragraph |  | Механическая прочность при нормальной температуре,кН, не менее:
126 | paragraph |  | - при изгибе - 6,0 кН;
126 | paragraph |  | - при растяжении - 8,0 кН.
126 | paragraph |  | Остаточный прогиб под нагрузкой при нормальной температуре, не более 0,24 мм.
126 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-004-82442590-2008.
126 | footer |  | ООО «ИНСТА»
126 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
126 | footer |  | www.zaoinsta.ru
126 | footer |  | 125
126 | Чертёж | Рис.1 | Продольный разрез ребристого полимерного опорного изолятора ИОРП-10 армированного исполнения: полимерный корпус с ребрами, металлическая арматура с двумя отверстиями в верхней части, цоколь. Разрез по оси. | Ø53, B1, d1, 2отв., L1, 120^{+1,6}, L2, 20, d2, Ø80
126 | Чертёж | Рис.2 | Продольный разрез изолятора ИОРП-10: полимерный корпус с ребрами, одно центральное отверстие d1, металлический цоколь. Разрез по оси. | Ø53, d1, L1, 120^{+1,6}, L2, 20, d2, Ø80
126 | Чертёж | Рис.3 | Продольный разрез изолятора ИОРП-10: полимерный корпус с ребрами, одно центральное отверстие d1, металлический цоколь; обозначение d2 набрано с подчёркивающей линией. Разрез по оси; размер «20» на этом чертеже не проставлен. | Ø53, d1, L1, 120^{+1,6}, L2, d2, Ø80
126 | Чертёж | Рис.4 | Продольный разрез изолятора ИОРП-10 с выступающим шпильтелем d3 на верхней фланцевой площадке; стрелка «А» снизу указывает на вид А. | Ø53, d3, L3, 120^{+1,6}, L2, 20, d2, Ø80, А
126 | Чертёж | Рис.5 | Продольный разрез армированного изолятора ИОРП-10 с двумя отверстиями в металлической верхней части. Разрез по оси. | Ø53, B1, d1, 2отв., L1, 120^{+1,6}, L2, 20, d2, Ø80
126 | Чертёж | Рис.6 | Продольный разрез изолятора ИОРП-10 с одинарным отверстием d1; обозначение d2 набрано с подчёркивающей линией. Разрез по оси. | Ø53, d1, L1, 120^{+1,6}, L2, 20, d2, Ø80
126 | Чертёж | Рис.7 | Продольный разрез изолятора ИОРП-10 с уменьшенным верхним отверстием; обозначение d2 набрано с подчёркивающей линией. Разрез по оси; размер «20» на этом чертеже не проставлен. | Ø53, d1, L1, 120^{+1,6}, L2, d2, Ø80
126 | Чертёж | Вид А | Вид сверху (вид А) на Рис.4: концентрические окружности корпуса, центральное отверстие, четыре радиальные перемычки-ребре с размерами «4» и «Ø72». | Вид А, Ø72, 4
126 | Примечание |  | В колонке «Рис.» для строк ИОРП-10-00 и ИОРП-10-03 в источнике напечатаны значения «.5» и «.6» — сохранены буквально.
126 | Примечание |  | Текст «Механическая прочность при нормальной температуре,кН, не менее:» напечатан без пробела перед «кН».
126 | Примечание |  | В обозначениях фарфоровых аналогов сохранены особенности набора: «И 4-80 I УХЛ Т2» (ИОРП-10-00) и «ИОР 4-80 I УХЛ Т2» (ИОРП-10-00А), без дефиса перед 4-80 во второй строке.
126 | Примечание |  | Колонка d3 (мм) визуально пуста в первых 14 строках; в строках ИОРП-10-07 и ИОРП-10-07/1 указано «М8», в остальных — «-».
126 | Примечание |  | Ячейки столбцов «Длина пути тока утечки» (183) и «L2» (40 для строк ИОРП-10-00…ИОРП-10-09А и 56 для ИОРП-10-09С/09АС) являются геометрически объединёнными ячейками, значения развёрнуты на все охватываемые строки.
126 | Примечание |  | Обозначения размеров «120^{+1,6}» на чертежах набраны как показатель степени с надстрочными +1,6.
126 | Примечание |  | Колонка «Фарфоровый аналог» содержит многострочные значения; разрывы строк сохранены как есть.
128 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ. Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П-130/10
128 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
128 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
128 | branding |  | FORENERGO® industrial group
128 | heading |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ
128 | heading |  | типа ИО8П-130/10
128 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
128 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах подстанций переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 10 кВ.
128 | paragraph |  | Условное обозначение изоляторов:
128 | paragraph |  | И - изолятор,
128 | paragraph |  | О – опорный,
128 | paragraph |  | 8 – минимальна механическая сила на изгиб, кН,
128 | paragraph |  | П – полимерный,
128 | paragraph |  | 130 – строительная высота, мм,
128 | paragraph |  | 10 – номинальное напряжение, кВ,
128 | paragraph |  | 01, 02 и т.д. – исполнение,
128 | paragraph |  | А – верхние крепежные отверстия в арматуре,
128 | paragraph |  | С – резьба центрального крепежного отверстия начинается сразу,
128 | paragraph |  | УХЛ – климатическое исполнение по ГОСТ 15150,
128 | paragraph |  | 2 – категория размещения по ГОСТ 15150.
128 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-09-53844979-2017.
128 | footer |  | ООО «ИНСТА»
128 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
128 | footer |  | www.zaoinsta.ru
128 | footer |  | 127
128 | Чертёж | Изолятор опорный ребристый полимерный ИО8П-130/10, главный вид | Продольный разрез опорного полимерного изолятора (вид сбоку, справа — штрихованный разрез): конический ребристый корпус с 5 ребрами (зонтами) с каждой стороны, верхняя арматура с внутренней резьбой М12 (гайка и шайбы на виде), нижняя арматура (цоколь) с резьбой М16. Размерные линии: 130 — вертикальная общая строительная высота слева; Ø80 — горизонтальный наружный диаметр нижнего цоколя внизу; М12 и М16 указаны выносными надписями с указателями. Других размеров, отклонений и знаков на чертеже нет. | М12, 130, М16, Ø80
128 | Чертёж | Изолятор ИО8П-130/10, два поперечных вида (вид сверху / разрез) | Два круговых вида с осевой линией (центральное отверстие и боковое отверстие справа); справа от каждого вида показан штрихованный полуразрез с зубчатым (волнистым) внутренним контуром и двумя радиальными пазами. Левый вид: выносная надпись «d-7Hx20 2отв.» с указателем на центральное отверстие, размер 23±0,2 между осями бокового и центрального отверстий. Правый вид: надпись «d-7Hx20» с указателем на центральное отверстие, диаметр Ø53 с указателем на наружный диаметр и размер 5 (зазор у кромки справа). | d-7Hx20 2отв., 23±0,2, d-7Hx20, Ø53, 5
128 | Примечание |  | Опечатка источника сохранена буквально: «8 – минимальна механическая сила на изгиб, кН» (в тексте страницы так и напечатано).
128 | Примечание |  | Надпись оболочки «7Нх20 / 7Hx20» в выносных надписях чертежа выполнена латинской буквой x (X) — передано как в источнике; буква Х в обозначении «ИО8П-130/10-ХХ П» кириллическая (U+0425, подтверждено по текстовому слою).
128 | Примечание |  | Диаметральные надписи на чертеже (Ø80, Ø53) в источнике выполнены контурным шрифтом без текстового слоя; значение прочитано по изображению, знак диаметра приведён как Ø.
128 | Примечание |  | Заголовок таблицы в сохранённом поле title — описательный: на странице нет напечатанной подписи над таблицей.
129 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ — Присоединительные размеры изоляторов
129 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
129 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
129 | heading |  | Присоединительные размеры изоляторов
129 | footer |  | 128
129 | footer |  | ООО «ИНСТА»
129 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
129 | footer |  | www.zaoinsta.ru
129 | Примечание |  | В ячейке «Конфигурация верхнего крепления» строки ИО8П-130/10-13 А УХЛ2 в источнике напечатано «2-М10-23» (дефис вместо звёздочки) — сохранено буквально.
129 | Примечание |  | Разбивка обозначений креплений в источнике неоднородна по пробелам («2*М8 - 23», «2*М8- 23», «2*М10 - 23», «2*М10- 23», «2*М10-23»); сохранено как в источнике.
129 | Примечание |  | Для варианта А и АС строка 05 имеет М16 в верхнем креплении, тогда как для варианта без индекса в этой строке М10 — расхождение в самом источнике.
129 | Примечание |  | Логотипы ФОРЭНЕРГО / FORENERGO® в правом верхнем углу выполнены как векторные изображения; подписи «производственное объединение» и «industrial group» прочитаны визуально.
132 | Заголовок | ОПОРЫ ШИННЫЕ
132 | heading |  | ОПОРЫ ШИННЫЕ
132 | Чертёж | Шинная опора (верхняя фотография) | Фотография одной вертикально установленной шинной опоры на светло-голубом (голубоватом) фоне. Сверху — металлический (серый, оцинкованный) зажимной узел: арочная скоба с двумя вертикальными пальцами/шпильками и ответными пластинами, притянутыми болтами и гайками, на металлической платформе с выступами. Ниже — полимерный (сиреневато-голубой) ребристый корпус с чередующимися широкими и узкими дисками-юбками. Внизу — темное трехлопастное литое металлическое основание с отверстиями для крепления. Размеры, допуски, обозначения и подписи отсутствуют.
132 | Чертёж | Три шинные опоры разной высоты (нижняя фотография) | Фотография трех шинных опор, поставленных рядом на белом фоне и разделенных двумя тонкими наклонными линиями-разделителями. Слева — самая низкая опора с небольшим числом гофр, в центре — опора средней высоты, справа — самая высокая опора с наибольшим числом гофр. У всех трех одинаковые по конструкции верхний металлический зажимной узел с двумя вертикальными пальцами и болтами и темное трехлопастное металлическое основание; корпуса полимерные, сиреневато-голубые (у правой опоры — заметно более голубой). Маркировка, обозначения и размеры отсутствуют.
132 | Примечание |  | Страница содержит только заголовок «ОПОРЫ ШИННЫЕ» и две фотографии; таблиц, технических параметров, размерных данных, обозначений и нумерации страницы в текстовом слое нет.
132 | Примечание |  | AnyDoc (extract_direct) для этой страницы завершился ошибкой UnsupportedError, текст извлечен только из PDF-текстового слоя.
137 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ОПОРЫ ШИННЫЕ — Присоединительные размеры опор шинных
137 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ОПОРЫ ШИННЫЕ
137 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
137 | branding |  | FORENERGO industrial group
137 | heading |  | Присоединительные размеры опор шинных
137 | footer |  | 136
137 | footer |  | ООО «ИНСТА»
137 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
137 | footer |  | www.zaoinsta.ru
137 | Примечание |  | Заголовок столбца приведён в источнике как «Н стр.-из,» (через дефис, с запятой) — особенность оригинала сохранена буквально.
137 | Примечание |  | Условие «не менее» в заголовке «Длина пути утечки, мм, не менее» вынесено в qualifier столбца, а не в единицу измерения.
137 | Примечание |  | Три строки-заголовка групп («Опоры шинные на напряжение 110/150/220 кВ») в источнике объединены в одну ячейку на всю ширину таблицы; текст сохранён в столбце «Наименование», остальные ячейки строки помечены как пустые (покрытые объединением).
137 | Примечание |  | Столбцы «Рис.» и «Кол-во проводов» объединены попарно в каждой группе (варианты А-2/Б-3).
137 | Примечание |  | Столбец «Диаметр проводов» в группах 110 и 220 кВ объединён блоками по 4 строки (17,5 - 22,1 для -1-4- и -2-4-; 22,4 - 29,4 для -1-5- и -2-5-; 30,0 - 36,2 для -1-6- и -2-6-), в группе 150 кВ — попарно.
137 | Примечание |  | В группе 150 кВ столбцы «Н стр.», «Н стр.-из», «Длина пути утечки», «D» и «d» объединены одной ячейкой на все шесть строк группы; значения 1530 / 1600 / 4100 / Ø225 / Ø18 относятся ко всем шести маркам.
137 | Примечание |  | В группах 110 и 220 кВ столбцы «D» и «d» объединены одной ячейкой на все 12 строк группы.
137 | Примечание |  | Марки 110 и 220 кВ имеют варианты с буквами А/Б в обозначении, у 150 кВ буквенного суффикса нет — особенность источника.
137 | Примечание |  | В группе 150 кВ «Н стр.-из» = 1600 больше, чем «Н стр.» = 1530 — так в источнике, без исправления.
137 | Примечание |  | Прямое извлечение AnyDoc на этой странице завершилось ошибкой (ValueError), поэтому таблица разобрана по геометрии векторных линий (read_source_table) и подтверждена исходным изображением; img2table (2.0.0, CPU) дал согласованный инвентарь 9 колонок.
138 | Заголовок | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 10-35 кВ (ОШСК 10-35)
138 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ОПОРЫ ШИННЫЕ
138 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO® industrial group
138 | heading |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 10-35 кВ
138 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
138 | paragraph |  | Предназначены для изоляции и крепления проводов ошиновки в распределительных устройствах электрических станций и подстанций на номинальное напряжение до 10-35 кВ, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
138 | paragraph |  | В качестве изоляторов в опорах шинных применяются опорные стержневые изоляторы с цельнолитой кремнийорганической защитной оболочкой ОСК 10-35.
138 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
138 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-030-82442590-2018.
138 | footer |  | ООО «ИНСТА»
138 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
138 | footer |  | www.zaoinsta.ru
138 | footer |  | 137
138 | Чертёж | РИС. 1 | Слева — продольный вид опорного стержневого изолятора ОСК: фланцевая опорная арматура с двумя болтами и гайками, металлические опорные плиты с заштрихованной прокладкой, стеклоделательная ребристая часть, нижняя фланцевая плита; справа — вид сверху (обозначен буквой А) на опорной плите с четырьмя отверстиями. Слева нанесены две вертикальные (повёрнутые на 90°) надписи размеров: Hстр±10 и Hстр. из±2; на виде сверху указаны Ø140, Ø127 и Ø13 4 отв. Внизу продольного вида — обозначение разреза А со стрелкой. | РИС. 1, Hстр±10, Hстр. из±2, Ø140, Ø127, Ø13 4 отв., А, А
138 | Чертёж | РИС. 2 | Слева — продольный вид опорного стержневого изолятора ОСК с двумя рядами металлических опорных плит (заштрихованные прокладки) во фланцевой арматуре; справа — вид сверху (А) с четырьмя отверстиями. Вертикальные надписи размеров Hстр±10 и Hстр. из±2; обозначения вида сверху Ø140, Ø127, Ø13 4 отв. | РИС. 2, Hстр±10, Hстр. из±2, Ø140, Ø127, Ø13 4 отв., А, А
138 | Чертёж | РИС. 3 | Слева — продольный вид изолятора с тремя рядами металлических опорных плит во фланцевой арматуре; справа — вид сверху (А) с четырьмя отверстиями. Вертикальные надписи размеров Hстр±10 и Hстр. из±2; обозначения вида сверху Ø140, Ø127, Ø13 4 отв. | РИС. 3, Hстр±10, Hстр. из±2, Ø140, Ø127, Ø13 4 отв., А, А
138 | Чертёж | РИС. 4 | Слева — продольный вид изолятора с четырьмя рядами металлических опорных плит во фланцевой арматуре; справа — вид сверху (А) с четырьмя отверстиями. Вертикальные надписи размеров Hстр±10 и Hстр. из±2; обозначения вида сверху Ø140, Ø127, Ø13 4 отв. | РИС. 4, Hстр±10, Hстр. из±2, Ø140, Ø127, Ø13 4 отв., А, А
138 | Примечание |  | Таблица на странице не имеет собственного заголовка/надписи в оригинале; поле title заполнено описательно.
138 | Примечание |  | Объединённые ячейки тела таблицы (значение относится ко всем покрытым строкам): «Допустимое тяжение проводов» 2,0 — все 5 строк; разрушающая сила 20 — ОШСК 10-А/10-Б, 12,5 — ОШСК 35-А/35-Б; разрядное напряжение 13 — ОШСК 10-А/10-Б, 42 — ОШСК 35-А/35-Б; удельная проводимость 30 — ОШСК 10-А/10-Б/20, 20 — ОШСК 35-А/35-Б; СЗ IV — ОШСК 10-А/10-Б/20, III — ОШСК 35-А/35-Б; сейсмостойкость 9 и скорости ветра 40 и 15 — все 5 строк.
138 | Примечание |  | Заголовок «Выдерживаемое напряжение, кВ» — объединённая ячейка над тремя подколонками; подзаголовки «грозового импульса», «50 Гц в сухом состоянии», «50 Гц под дождем» набраны вертикально, единица кВ относится ко всем трём подколонкам.
138 | Примечание |  | В текстовом слое этот объединённый заголовок разбит на три фрагмента («Выде/напр», «ржива/яжени», «емое/е, кВ») из-за вертикального набора; в оригинале это одна надпись «Выдерживаемое напряжение, кВ».
138 | Примечание |  | На чертежах технические надписи набраны слитно, без пробелов: «Hстр±10», «Hстр. из±2», «Ø13 4 отв.». По текстовому слою проверено: в обозначении H — латинская H (U+0048), с, т, р — кириллица.
138 | Примечание |  | Латиница FORENERGO® и FORENERGO industrial group в логотипе — брендинг, а не технические данные.
138 | Примечание |  | Чертежи не содержат числовых значений размеров, кроме обозначений Ø140, Ø127, Ø13 4 отв. и параметров Hстр±10 / Hстр. из±2.

## Стр 20 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее; не менее | Изоляционная высота, H, не более; не более | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр 21 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 / 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 / 20 кВ | Масса, кг; не более
ШС10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,2
ШСТ10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,5
ШС20ЕД* | 20 | 216 | 146 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,07
ШСТ20ЕД* | 20 | 216 | 165 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,39
ШС20УД* | 20 | 216 | 194 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,34
ШСТ20УД* | 20 | 216 | 213 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,66

## Стр 22 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса, кг; не более
ШС10-12,5-СС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШС10-12,5-ТС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС10-12,5-СС-IV | 10 | 216 | 146 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,07
ШС10-12,5-СУ-IV | 10 | 216 | 194 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,34
ШС10-12,5-ТС-IV | 10 | 216 | 165 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,39
ШС10-12,5-ТУ-IV | 10 | 216 | 213 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,66

## Стр 23 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Диаметр изолятора, D, мм | Высота, H, мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Номинальная длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ / стандартного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 / 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 / 20 кВ | Масса, кг; не более
ШС20-13-СС-II | 20 | 255 | 166,5 | 13,0 | 570 | 125 | 73 | 60 | 140 | IV | II | 5,34

## Стр 24 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр 25 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ); по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг; не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр 26 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Электрическое сопротивление изоляции, МОм; не менее | Масса, кг; не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр 27 таб 1
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря, мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр 30 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 30 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | d, мм | Lу, мм | h*, мм | D, мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**

## Стр 31 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-Ш-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 31 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 32 таб 1
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 10-20-А(Б)-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV

## Стр 33 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-20-Ш-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 26 | 20 | IV

## Стр 33 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | Lу, мм
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр 34 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 400 | 45 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-В-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 425 | 45 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 465 | 45 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-В-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 490 | 45 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 400 | * | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-В-2-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 425 | * | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 465 | * | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-В-4-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 490 | * | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV

## Стр 35 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-PО-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 36 таб 1
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм; не более | Высота шпильки h, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-P-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 37 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Масса, кг, не более; не более
ОЛФ-10-А2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0
ОЛФ-10-Б2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0

## Стр 40 таб 1
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг, мм | Н, мм | L, мм
ТВИ 12,5/10-Ф-2 | ОЛФ-10-А2 | ОЛФ-10-Б2 | 845 | 410 | 160

## Стр 40 таб 2
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг, мм | Н, мм | L, мм
ТВИ 6/10-П-2 | ОЛСК 6-10-А-2 | ОЛСК 6-10-Б-2 | 810 | 415 | 160
ТВИ 6/10-П-4 | ОЛСК 6-10-А-4 | ОЛСК 6-10-Б-4 | 810 | 415 | 160
ТВИ 12.5/10-П-2 | ОЛСК 12.5-10-А-2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 | 810 | 415 | 155
ТВИ 12.5/10-П-4 | ОЛСК 12.5-10-А-4 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 | 810 | 415 | 155
ТВИ 10/20-П-4 | ОЛСК 10-20-А-4 | ОЛСК 10-20-Б-4 | 1040 | 550 | 280
ТВИ 16/20-П-4 | ОЛСК 16-20-А-4 | ОЛСК 16-20-Б-4 | 1050 | 555 | 280
ТВИ 12.5/35-П-2 | ОЛСК 12.5-35-А-2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 | 1165 | 625 | 340
ТВИ 12.5/35-П-4 | ОЛСК 12.5-35-А-4 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 | 1290 | 695 | 415

## Стр 42 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором), кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути утечки тока, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм, кВ
ТКП 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42
ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42

## Стр 43 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T, кН; усилие выдерживаемое монтажным стопором | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути утечки тока, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / переменное кратковременное под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм, кВ
ТКП 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110
ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | [5 empty] | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110

## Стр 45 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G, кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T, кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R, кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ, / переменное кратковременное в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ, / переменное кратковременное под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ, / 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм
ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220
ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220

## Стр 49 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПС40А212/112*** | U40B | 40 | 32 | 45 | 175 | 100/110 | 190 | 11 | 110 | 55 | 33 | 70/70 | 11 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 86 | 1,6
ПС70Е212/112* | U70BS/ U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 86 | 3,6
ПС70СС112* | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС70И112* | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС120Б212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 3,9
ПС120СС112* | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4
ПС120В112* | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4
ПС160Д212/112* | U160BS/ U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 86 | 6,2
ПС160К112* | U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 6,8
ПС160М112* | U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 6,8
ПС210В212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 45 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 7,2
ПС210Д212/112* | U210B | 210 | 168 | 45 | 280 | 170/195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 8,2
ПС210М212/112* | U210B | 210 | 168 | 45 | 280 | 170/195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 8,2
ПС240В212/112** | U240B | 240 | 192 | 45 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 7,1
ПС300В112** | U300B | 300 | 240 | 45 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 10,0

## Стр 50 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение,кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ, не более; не более | Масса,кг
ПСД70Е212/112 | PSD70E | 70 | 45 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 4,6
ПСД100В212/112 | PSD100B | 100 | 45 | 80 | 280 | 127/146 | 425 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 5,1

## Стр 52 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
U 120BA212/112 | U120BSD/U120BLD | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,2
ПСА160А212/112 | U160BD | 160 | 128 | 45 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 7,3
ПСА210А212/112 | U210BD | 210 | 168 | 45 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 8,1

## Стр 54 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСВ70ПГ | 70 | 56 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр 55 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСВ120ПГ | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр 56 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила, кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора, кН | Нормированная энергия удара, Дж; (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная строительная высота, H, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d, мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс, кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Нормированное напряжение, кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях / Уровень радиопомех, дБ; не более | Масса, кг
ПСА120АГ | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 455 | 16А | 130 | 80 | 60 | 140/140 | 40 | 30 | 34 | 7,1

## Стр 58 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН; минимальная | Минимальная прочность остатка, кН; минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Масса, кг; не более
ПС70Е Р 212/112* | U70BS/U70BL | 70 | 56 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 3,6
ПС70СС Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС70И Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС120Б Р 212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 3,9
ПС120СС Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС120В Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС160Д Р 212/112* | U160BS/U160BL | 160 | 128 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 6,2
ПС160К Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС160М Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС210В Р 212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,2
ПС210Д Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС210М Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС240В Р 212** | U240B | 240 | 192 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,1
ПС300В Р 112** | U300B | 300 | 240 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 75 | 45 | 80 | 10,0

## Стр 59 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | Минимальная прочность остатка, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Масса, кг; не более
ПСВ70А Р 212/112 | U70BSP/ U70BLP | 70 | 56 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Б Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120С Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 470 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Д Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 468 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ160А Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 545 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,0
ПСВ160С Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 560 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,3
ПСВ210Д Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 555 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,2
ПСВ210С Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 570 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,5

## Стр 60 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН | Минимальная прочность остатка, кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Уровень радиопомех / кВ | Уровень радиопомех / дБ | Масса, кг; не более
U120BA Р 212/112 | 120 | 96 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 5,2
ПСА160А Р 212/112 | 160 | 128 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 7,3
ПСА210А Р 212/112 | 210 | 168 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 8,1

## Стр 61 таб 1
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | ; заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E | Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН; минимальная | Минимальная прочность остатка, кН; минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D, мм | Номинальная cтроительная высота, Н, мм | Номинальная длина пути утечки, мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое), кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем), кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Уровень радиопомех / , кВ | Уровень радиопомех / , дБ | Масса, кг; не более
ПСД70Е Р 212/112 | PSD70E | 70 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,6

## Стр 64 таб 1
Вид оконцевателя | Тип | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении / 70 кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении / 120 кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении / 160 кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении / 210 кН
чертёж: ØD, Ød | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | D=33.3 d=17 | D=33.3 d=17 | D=41 d=21 | D=41 d=21
чертёж: ØD, Ød | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | Размер 16/Size 16 | Размер 16/Size 16 | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
чертёж: B | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | B=19.2 | B=19.2 | B=23 | B=23
чертёж: B | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | Размер 16А/Size 16А | Размер 16А/Size 16А | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
чертёж: S, ØD | C – Проушина ГОСТ 11359 | S=16 D=17 | S=22 D=23 | S=25 D=26 | S=28 D=29
чертёж: S, ØD | C – Проушина ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | Размер 25 | Размер 28
чертёж: S, ØD | T – Tongue IEC 61466-1 | S=14 D=17,5 | S=23 D=20 | S=23 D=20 | S=26 D=22
чертёж: S, ØD | T – Tongue IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | Size 19N | Size 22N
чертёж: S, ØD | В – Вилка ГОСТ 11359 | S=17 D=17 | S=23 D=23 | – | –
чертёж: S, ØD | В – Вилка ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
чертёж: S, ØD | C – Clevis IEC 61466-1 | S=18 D=17,5 | S=23 D=20 | – | –
чертёж: S, ØD | C – Clevis IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | – | –
чертёж: S, B, ØD | О – Овал ГОСТ 11359 | B=18.5 S=55 D=14 | B=23.5 S=55 D=18 | – | –
чертёж: S, B, ØD | О – Овал ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
чертёж: S, B, ØD | E – Eye IEC 61466-1 | B=20 S=31 D=12 | B=26 S=52 D=18 | – | –
чертёж: S, B, ØD | E – Eye IEC 61466-1 | Size 17 | Size 24 | – | –

## Стр 65 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 66 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр 67 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр 68 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр 69 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр 70 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр 71 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 1195 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 2,8
ЛК 70/110-И-3 СП | 70/110 | 1195 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,0
ЛК 70/110-И-4 СП | 70/110 | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,1
ЛК 120/110-И-2 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 3,1
ЛК 120/110-И-3 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,3
ЛК 120/110-И-4 СП | 120/110 | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,4

## Стр 72 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/110-ИД-2 СП* | 70/110 | 1275 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 3,8
ЛК 70/110-ИД-3 СП | 70/110 | 1335 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,1
ЛК 70/110-ИД-4 СП | 70/110 | 1395 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,6
ЛК 120/110-ИД-2 СП | 120/110 | 1280 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,0
ЛК 120/110-ИД-3 СП | 120/110 | 1340 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,3
ЛК 120/110-ИД-4 СП | 120/110 | 1400 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,8
ЛК 160/110-И-2 СП | 160/110 | 1320 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,6
ЛК 160/110-И-3 СП | 160/110 | 1380 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,9
ЛК 160/110-И-4 СП | 160/110 | 1440 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 5,4

## Стр 73 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/150-И-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-И-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-И-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-И-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-И-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-И-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2

## Стр 74 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/150-ИД-2 СП* | 70/150 | 1575 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/150-ИД-3 СП | 70/150 | 1695 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,3
ЛК 70/150-ИД-4 СП | 70/150 | 1815 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,7
ЛК 120/150-ИД-2 СП | 120/150 | 1580 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ИД-3 СП | 120/150 | 1700 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,7
ЛК 120/150-ИД-4 СП | 120/150 | 1820 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,9
ЛК 160/150-И-2 СП | 160/150 | 1620 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,8
ЛК 160/150-И-3 СП | 160/150 | 1740 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 6,1
ЛК 160/150-И-4 СП | 160/150 | 1860 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 6,5

## Стр 75 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота H, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2045 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/220-И-З СП | 70/220 | 2045 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,0
ЛК 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2345 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,0
ЛК 120/220-И-2 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/220-И-3 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,2

## Стр 76 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/220-ИД-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ИД-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ИД-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ИД-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ИД-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ИД-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0
ЛК 160/220-И-2 СП | 160/220 | 2280 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,8
ЛК 160/220-И-3 СП | 160/220 | 2400 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,7
ЛК 160/220-И-4 СП | 160/220 | 2580 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,5

## Стр 79 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/110-ИУ-2 СП* | 70/110 | 1195 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 2,8
ЛК 70/110-ИУ-3 СП | 70/110 | 1195 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,0
ЛК 70/110-ИУ-4 СП | 70/110 | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,1
ЛК 120/110-ИУ-2 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 3,1
ЛК 120/110-ИУ-3 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,3
ЛК 120/110-ИУ-4 СП | 120/110 | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,4
ЛК 160/110-ИУ-2-СП** | 160/110 | 1320 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,6
ЛК 160/110-ИУ-3-СП** | 160/110 | 1380 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,9
ЛК 160/110-ИУ-4-СП** | 160/110 | 1440 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 5,4

## Стр 80 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/150-ИУ-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-ИУ-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-ИУ-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-ИУ-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ИУ-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-ИУ-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2
ЛК 160/150-ИУ-2 СП** | 160/150 | 1620 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,8
ЛК 160/150-ИУ-3 СП** | 160/150 | 1740 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 6,1
ЛК 160/150-ИУ-4 СП** | 160/150 | 1860 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 6,5

## Стр 82 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/110-ДУ-2 СП* | 70/110 | 1275 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 3,8
ЛК 70/110-ДУ-3 СП | 70/110 | 1335 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,1
ЛК 70/110-ДУ-4 СП | 70/110 | 1395 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,6
ЛК 120/110-ДУ-2 СП | 120/110 | 1280 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,0
ЛК 120/110-ДУ-3 СП | 120/110 | 1340 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,3
ЛК 120/110-ДУ-4 СП | 120/110 | 1400 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,8

## Стр 83 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/150-ДУ-2 СП* | 70/150 | 1575 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/150-ДУ-3 СП | 70/150 | 1695 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,3
ЛК 70/150-ДУ-4 СП | 70/150 | 1815 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,7
ЛК 120/150-ДУ-2 СП | 120/150 | 1580 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ДУ-3 СП | 120/150 | 1700 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,7
ЛК 120/150-ДУ-4 СП | 120/150 | 1820 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,9

## Стр 84 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/220-ДУ-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ДУ-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ДУ-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ДУ-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ДУ-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ДУ-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0

## Стр 85 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКМ 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 1345 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКМ 70/110-И-3 СП* | 70/110 | 1345 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКМ 70/110-И-4 СП | 70/110 | 1395 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКМ 120/110-И-2 СП* | 120/110 | 1380 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКМ 120/110-И-3 СП* | 120/110 | 1380 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКМ 120/110-И-4 СП | 120/110 | 1430 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV

## Стр 86 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКМ 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2175 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКМ 70/220-И-3 СП* | 70/220 | 2175 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКМ 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2475 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКМ 120/220-И-2 СП* | 120/220 | 2175 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКМ 120/220-И-3 СП* | 120/220 | 2175 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКМ 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2475 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV

## Стр 87 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/10-ИГ-6 СП* | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,25
ЛК 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,56
ЛК 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,37
ЛК 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,75

## Стр 89 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛК 70/110-ГУ-5 СП* | 70/110 | 1295 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | > IV | 3,2
ЛК 70/110-ГУ-6 СП | 70/110 | 1445 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | > IV | 3,2
ЛК 70/150-ГУ-5 СП** | 70/150 | 1845 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | > IV | 5,6
ЛК 70/150-ГУ-6 СП** | 70/150 | 1945 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | > IV | 5,6
ЛК 70/220-ГУ-5 СП** | 70/220 | 2495 | 2280 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | > IV | 6,3
ЛК 70/220-ГУ-6 СП** | 70/220 | 2645 | 2430 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | > IV | 6,3
ЛК 120/110-ГУ-5 СП | 120/110 | 1330 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | > IV | 3,5
ЛК 120/110-ГУ-6 СП | 120/110 | 1480 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | > IV | 3,5
ЛК 120/150-ГУ-5 СП** | 120/150 | 1880 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | > IV | 6,5
ЛК 120/150-ГУ-6 СП** | 120/150 | 1980 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | > IV | 6,5
ЛК 120/220-ГУ-5 СП** | 120/220 | 2530 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | > IV | 6,8
ЛК 120/220-ГУ-6 СП** | 120/220 | 2680 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | > IV | 6,8

## Стр 90 таб 1
Тип изолятора | Н, мм | L, мм | U, кВ | Uс, кВ | Uм, кВ | Lу, мм | S**, мм | Масса, кг
ЛКГ 70(120)-180/350-S СП* | 305(330) | 185 | 180 | 95 | 60 | 350 | 40, 65, 90 | 1,80(2,10)
ЛКГ 70(120)-180/410-S СП | 305(330) | 185 | 180 | 95 | 60 | 410 | 40, 65, 90 | 1,85(2,15)
ЛКГ 70(120)-225/550-S СП | 355(380) | 235 | 225 | 115 | 70 | 550 | 40, 65, 90, 115, 140 | 1,95(2,25)
ЛКГ 70(120)-250/700-S СП | 405(430) | 285 | 250 | 125 | 95 | 700 | 40, 65, 90, 115, 140, 165 | 2,00(2,30)
ЛКГ 70(120)-270/740-S СП | 430(455) | 310 | 270 | 130 | 100 | 740 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190 | 2,20(2,50)
ЛКГ 70(120)-310/1000-S СП | 505(530) | 385 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240 | 2,30(2,60)
ЛКГ 70(120)-325/1150-S СП | 555(580) | 435 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 | 2,50(2,80)
ЛКГ 70(120)-340/1300-S СП | 605(630) | 485 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290, 315, 340 | 2,60(2,90)

## Стр 91 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКП 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 305 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III
ЛКП 70/10-И-4 СП | 70/10 | 305 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV
ЛКП 70/10-ИГ-6 СП | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/20-И-2 СП | 70/20 | 405 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II
ЛКП 70/20-И-3 СП | 70/20 | 430 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III
ЛКП 70/20-И-4 СП | 70/20 | 430 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV
ЛКП 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/35-И-2 СП | 70/35 | 505 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II
ЛКП 70/35-И-3 СП | 70/35 | 505 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV
ЛКП 70/35-И-4 СП | 70/35 | 605 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/10-И-3 СП | 120/10 | 330 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III
ЛКП 120/10-И-4 СП | 120/10 | 330 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV
ЛКП 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/20-И-2 СП | 120/20 | 430 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II
ЛКП 120/20-И-3 СП | 120/20 | 455 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III
ЛКП 120/20-И-4 СП | 120/20 | 455 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV
ЛКП 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/35-И-2 СП | 120/35 | 530 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II
ЛКП 120/35-И-3 СП | 120/35 | 530 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV
ЛКП 120/35-И-4 СП | 120/35 | 630 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV

## Стр 92 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Диаметр птицезащитного экрана, D, мм; не менее | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКП 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 300** | 1205 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКП 70/110-И-3 СП | 70/110 | 300** | 1205 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКП 70/110-И-4 СП | 70/110 | 300** | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКП 70/110-ИГ-5 СП | 70/110 | 300** | 1305 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/110-ИГ-6 СП | 70/110 | 300** | 1455 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/150-И-2 СП*** | 70/150 | 470 | 1555 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II
ЛКП 70/150-И-3 СП*** | 70/150 | 470 | 1555 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III
ЛКП 70/150-И-4 СП*** | 70/150 | 470 | 1705 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV
ЛКП 70/150-ИГ-5 СП*** | 70/150 | 470 | 1855 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/150-ИГ-6 СП*** | 70/150 | 470 | 1955 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/220-И-2 СП*** | 70/220 | 470 | 2055 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКП 70/220-И-3 СП*** | 70/220 | 470 | 2055 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКП 70/220-И-4 СП*** | 70/220 | 470 | 2355 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКП 70/220-ИГ-5 СП*** | 70/220 | 470 | 2505 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/220-ИГ-6 СП*** | 70/220 | 470 | 2655 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/110-И-2 СП | 120/110 | 300** | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКП 120/110-И-3 СП | 120/110 | 300** | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКП 120/110-И-4 СП | 120/110 | 300** | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКП 120/110-ИГ-5 СП | 120/110 | 300** | 1330 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/110-ИГ-6 СП | 120/110 | 300** | 1480 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/150-И-2 СП*** | 120/150 | 470 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II
ЛКП 120/150-И-3 СП*** | 120/150 | 470 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III
ЛКП 120/150-И-4 СП*** | 120/150 | 470 | 1630 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV
ЛКП 120/150-ИГ-5 СП*** | 120/150 | 470 | 1880 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/150-ИГ-6 СП*** | 120/150 | 470 | 1980 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/220-И-2 СП*** | 120/220 | 470 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКП 120/220-И-3 СП*** | 120/220 | 470 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКП 120/220-И-4 СП*** | 120/220 | 470 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКП 120/220-ИГ-5 СП*** | 120/220 | 470 | 2530 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/220-ИГ-6 СП*** | 120/220 | 470 | 2680 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | ≥IV

## Стр 93 таб 1
Наименование | Класс изолятора, кН/кВ | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ЛКПн 70/10-И-4 СП* | 70/10 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/20-И-4 СП | 70/20 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/35-И-4 СП | 70/35 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/10-И-4 СП | 120/10 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/20-И-4 СП | 120/20 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/35-И-4 СП | 120/35 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5

## Стр 95 таб 1
Диапазон диаметров проводов / Плашечные зажимы | Диапазон диаметров проводов / Зажимы «лодочка»
Р – 8,4÷11,4 | П1 – 6,4÷12,6
Р1 – 13,0÷15,8 | П2 – 13,5÷19,6
Р2 – 16,8÷19,8 | П3 – 18÷28,0
П4 – 13÷40,0
Без обозначения – 13,5÷29,1

## Стр 98 таб 1
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм; минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика | Минимальная изоляционная длина, L, мм; минимальная | Длина пути утечки, Lу, мм | СЗ по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм; * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИ 60/110-H-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13,5÷29,1
РМИ 60/110-H-П4-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 100/110-H-П4-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 30/110-H-П2-4 | 2 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13,5÷19,6
РМИ 30/110-H-П3-4 | 2 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 18÷28
РМИ 60/220-H-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13,5÷29,1
РМИ 60/220-H-П4-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 100/220-H-П4-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 30/220-H-П2-4 | 2 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13,5÷19,6
РМИ 30/220-H-П3-4 | 2 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 18÷28

## Стр 99 таб 1
Наименование | Минимальная строительная длина, Н, мм; ** | Изоляционная длина, L, мм | Длина пути тока утечки, мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D, мм; *
РМИД 25/10-Н-П1-4 | 950 | – | 730 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/20-Н-П1-4 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-2 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-4 | 1450 | 770 | 2340 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 | 950 | – | 730 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 | 1450 | 770 | 2340 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3

## Стр 100 таб 1
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика | Минимальная изоляционная длина, L, мм | Длина пути утечки, Lу, мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм; * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИД 60/110-H-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13,5÷29,1
РМИД 60/110-H-П4-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13÷40
РМИД 100/110-H-П4-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13÷40
РМИД 30/110-H-П2-4 | 2 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13,5÷19,6
РМИД 30/110-H-П3-4 | 2 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 18÷28
РМИД 60/220-H-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13,5÷29,1
РМИД 60/220-H-П4-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13÷40
РМИД 100/220-H-П4-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13÷40
РМИД 30/220-H-П2-4 | 2 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13,5÷19,6
РМИД 30/220-H-П3-4 | 2 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 18÷28

## Стр 101 таб 1
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм | Минимальная изоляционная длина, L, мм | Длина пути утечки, Lу, мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН | Диаметр провода D*, мм
РМИД 60/330-H-2 | 1 | 6500 | 5900 | 10900 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/330-H-П4-2 | 1 | 6500 | 5900 | 10900 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/330-H-4 | 1 | 6500 | 5900 | 16000 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/330-H-П4-4 | 1 | 6500 | 5900 | 16000 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/500-H-2 | 2 | 7000 | 6350 | 16500 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/500-H-П4-2 | 2 | 7000 | 6350 | 16500 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/500-H-3 | 2 | 10000 | 9350 | 19500 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/500-H-П4-3 | 2 | 10000 | 9350 | 19500 | 1 | 13÷40,0

## Стр 104 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 16-3-4 | 16 | 112 | 220 | 80 | 42 | 28 | 8 | 30 | IV

## Стр 104 таб 2
Наименование | Рис. | Строительная высота, мм | Верхний фланец D1, мм | Нижний фланец D2, мм
ОСК 16-3-А-4 | 1 | 120 | М20 | М20
ОСК 16-3-А01-4 | 2 | 120 | М10 | М20
ОСК 16-3-А02-4 | 1 | 120 | М16 | М16

## Стр 105 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 3-10-2 | 3 | 120 | 300 | 80 | 45 | 30 | 13 | 10 | II

## Стр 107 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / Выдерживаемое напряжение, кВ; грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / Выдерживаемое напряжение, кВ; 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / Выдерживаемое напряжение, кВ; 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 20-10-4 | 20 | 1,0 | 284 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV

## Стр 108 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 20-10-А-4 | 20 | 1,0 | 210 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV
ОСК 20-10-Б-4 | 20 | 1,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV
ОСК 20-10-В-4 | 20 | 1,0 | 285 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV

## Стр 108 таб 2
Наименование | H, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 20-10-А-4 | 210 | Ø120 | 4M12 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-А01-4 | 210 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-Б-4 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 20-10-Б01-4 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-В-4 | 285 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-В01-4 | 285 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-10-В02-4 | 285 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-10-В03-4 | 285 | Ø120 | 4Ø15 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-В04-4 | 285 | Ø120 | 4M12 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-В05-4 | 285 | Ø76 | 4M12 | Ø76 | 4M12

## Стр 110 таб 1
Обозначение изолятора | Н, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / d, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / d, мм
ОСК 8-10-01-1, ОСК 8-10-А01-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-02-1, ОСК 8-10-А02-1 | 120 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-03-1 | 120 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-04-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-05-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-06-1, ОСК 8-10-А06-1 | 120 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-07-1 | 120 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-08-1 | 120 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-09-1 | 120 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-10-1 | 120 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-11-1 | 120 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-011-1, ОСК 8-10-А011-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-021-1, ОСК 8-10-А021-1 | 124 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-031-1 | 124 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-041-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-051-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-061-1, ОСК 8-10-А061-1 | 124 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-071-1 | 124 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-081-1 | 124 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-091-1 | 124 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-101-1 | 124 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-111-1 | 124 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-012-1, ОСК 8-10-А012-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-022-1, ОСК 8-10-А022-1 | 130 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-032-1 | 130 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-042-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-052-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-062-1, ОСК 8-10-А062-1 | 130 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-072-1 | 130 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-082-1 | 130 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-092-1 | 130 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-102-1 | 130 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-112-1 | 130 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12

## Стр 111 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ОСК 4-20-А-2 | 20 | 4 | 0,2 | 350 | 295 | 630 | 190 | 150 | 110 | 26 | 10 | II | 2,5

## Стр 111 таб 2
Обозначение изолятора | d1, мм | D, мм | d2, мм
ОСК 4-20-А-2 | 2 отв. М10 | 50 | 2 отв. М10
ОСК 4-20-А01-2 | 2 отв. М12 | 50 | 2 отв. М12
ОСК 4-20-А02-2 | 2 отв. М10 | 70 | 2 отв. М12

## Стр 112 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН·м | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 10-20-А-2 | 10 | 2,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 26 | 10 | II
ОСК 20-20-А-2 | 20 | 2,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 26 | 10 | II

## Стр 112 таб 2
Наименование | H, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 10-20-A-2 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-20-A01-2 | 280 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 10-20-A02-2 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-20-A-2 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 20-20-A01-2 | 280 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-20-A02-2 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15

## Стр 115 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, Н·м | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 3-35-А-2 | 3 | 0,2 | 440 | 375 | 1050 | 225 | 180 | 135 | 42 | 10 | II

## Стр 117 таб 1
Наименование | H, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 8-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 8-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 8-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 8-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 8-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 8-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 8-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 8-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 8-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18
ОСК 10-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 10-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 10-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 10-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 10-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 10-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 10-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 10-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 10-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 12,5-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 12,5-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 12,5-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 12,5-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18

## Стр 119 таб 1
Наименование | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м | Строительная высота Н, мм; не более | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ОСК 12,5-35-А-3 | 12,5 | 1,0 | 400 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 12,5-35-Б-3 | 12,5 | 1,0 | 440 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 16-35-А-3 | 16,0 | 1,0 | 400 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 16-35-Б-3 | 16,0 | 1,0 | 440 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2

## Стр 119 таб 2
Наименование | Н, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 12,5-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-А01-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А02-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 12,5-35-А03-3 | 400 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б01-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б02-3 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 12,5-35-Б03-3 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б04-3 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б05-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б06-3 | 440 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 16-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 16-35-А01-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-А02-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 16-35-А03-3 | 400 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 16-35-Б01-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 16-35-Б02-3 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 16-35-Б03-3 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-Б04-3 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 16-35-Б05-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 16-35-Б06-3 | 440 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13

## Стр 120 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м | Строительная высота Н, мм; не более | Диаметр ребер, D, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ОСК 6-110-А-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1020 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-Б-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1050 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-В-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1100 | 155 | 960 | 2900 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-Г-3 | 110 | 6 | 2,0 | 1220 | 155 | 1060 | 3200 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 8-110-А-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1020 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-Б-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1050 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-В-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1100 | 155 | 960 | 2900 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-Г-3 | 110 | 8 | 2,0 | 1220 | 155 | 1060 | 3200 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 10-110-А-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1020 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-Б-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1050 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-В-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1100 | 170 | 960 | 2850 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-Г-3 | 110 | 10 | 4,0 | 1220 | 170 | 1060 | 3150 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 12,5-10-А-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1020 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-Б-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1050 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-В-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1100 | 170 | 960 | 2850 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-Г-3 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1220 | 170 | 1060 | 3150 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27

## Стр 122 таб 1
Наименование | Н, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / В 1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / В 2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 10-110-Г-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г01-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г011-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 10-110-Г012-3 | 1220 | Ø140 |  | 4М16 | Ø140 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г013-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø174 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г015-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г016-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г017-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г019-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г02-3 | 1220 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г021-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г022-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г023-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г024-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-А01-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А011-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А012-2 | 1020 | Ø178 |  | 4Ø18 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б-2 | 1050 |  | □ 100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б01-2 | 1050 |  | □100 | 4М10 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б011-2 | 1050 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б012-2 | 1050 |  | □100 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б013-2 | 1050 | Ø140 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б02-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б021-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б022-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-Б03-2 | 1050 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б031-2 | 1050 |  | □120 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б032-2 | 1050 |  | □120 | 4М16 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б04-2 | 1050 |  | □100 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В-2 | 1100 |  | □ 160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В01-2 | 1100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В011-2 | 1100 |  | □120 | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В012-2 | 1100 |  | □160 | 4М12 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В013-2 | 1100 |  | □180 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В014-2 | 1100 |  | □120 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В015-2 | 1100 |  | □100 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В02-2 | 1100 |  | □180 | 4Ø18 |  | □ 194 | 4Ø20
ОСК 12,5-110-Г-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г01-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г011-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-Г012-3 | 1220 | Ø140 |  | 4М16 | Ø140 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г013-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø174 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г015-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г016-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г017-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г019-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г02-3 | 1220 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г021-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г022-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г023-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г024-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18

## Стр 124 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированный разрушающий крутящий момент, кН•м | Строительная высота Н, мм; не более | Диаметр ребер, D, мм | Изоляционная высота L, мм; не менее | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ОСК 6-220-А-2 | 220 | 6 | 2,0 | 2100 | 170 | 1860 | 5700 | 950 | 440 | 440 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 6-220-Б-2 | 220 | 6 | 2,0 | 2200 | 170 | 1960 | 5980 | 1000 | 500 | 500 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 6-220-В-3 | 220 | 6 | 2,0 | 2300 | 170 | 2060 | 6300 | 1050 | 550 | 550 | 220 | 20 | III | 100
ОСК 8-220-А-2 | 220 | 8 | 2,0 | 2100 | 170 | 1860 | 5700 | 950 | 440 | 440 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 8-220-Б-2 | 220 | 8 | 2,0 | 2200 | 170 | 1960 | 5980 | 1000 | 500 | 500 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 8-220-В-3 | 220 | 8 | 2,0 | 2300 | 170 | 2060 | 6300 | 1050 | 550 | 550 | 220 | 20 | III | 100

## Стр 124 таб 2
Наименование | H, мм | Верхний фланец / D1, мм | Верхний фланец / B1, мм | Верхний фланец / d1, мм | Нижний фланец / D2, мм | Нижний фланец / B2, мм | Нижний фланец / d2, мм
ОСК 6-220-А-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-А01-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-А02-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-А03-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø18
ОСК 6-220-Б-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-Б01-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø20
ОСК 6-220-В-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-В01-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-В02-3 | 2300 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-А-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-А01-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-А02-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-А03-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø18
ОСК 8-220-Б-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-Б01-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø20
ОСК 8-220-В-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-В01-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-В02-3 | 2300 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18

## Стр 125 таб 1
Наименование | Рисунок | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Строительная высота Н, мм | Изоляционная высота L, мм | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса, кг; не более
ОПК 8-10-1 | 1 | 8 | 120 | 112 | 220 | 80 | 45 | 30 | 13 | 5 | I | 0,72
ОПК 8-10-2 | 2 | 6 | 215 | 215 | 305 | 140 | 95 | 50 | 13 | 10 | II | 1,1
ОПК 8-10-4 | 3 | 6 | 215 | 215 | 425 | 140 | 95 | 50 | 13 | 30 | IV | 1,1

## Стр 126 таб 1
Наименование | Рис. | Длина пути тока утечки, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B1, мм | Масса, кг; не более | Фарфоровый аналог
ИОРП-10-00 | .5 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 20 | 40 | - | 18 | 0,33 | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3, 75IIУЭ И 4-80 I УХЛ Т2
ИОРП-10-00А | 1 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 12 | 40 | - | 18 | 0,34 | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3,75IIУЭ ИОР 4-80 I УХЛ Т2
ИОРП-10-01 | 5 | 183 | 2*М10 | М16 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,32 | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2
ИОРП-10-01А | 1 | 183 | 2*М10 | М16 |  | 16 | 40 | - | 23 | 0,34 | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2
ИОРП-10-02 | 5 | 183 | 2*М10 | М10 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-02А | 1 | 183 | 2*М10 | М10 |  | 16 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-03 | .6 | 183 | М16 | М16 |  | 20 | 40 | - | - | 0,32 | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2
ИОРП-10-03А | 2 | 183 | М16 | М16 |  | 20 | 40 | - | - | 0,35 | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2
ИОРП-10-04 | 5 | 183 | 2*М8 | М16 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-04А | 1 | 183 | 2*М8 | М16 |  | 12 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-05 | 5 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-05А | 1 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 12 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-06 | 6 | 183 | М8 | М10 |  | 12 | 40 | - | - | 0,33
ИОРП-10-06А | 2 | 183 | М8 | М10 |  | 12 | 40 | - | - | 0,36
ИОРП-10-07 | 4 | 183 | - | М10 | М8 | - | 40 | 15 | - | 0,35
ИОРП-10-07/1 | 4 | 183 | - | М12 | М8 | - | 40 | 15 | - | 0,33
ИОРП-10-08 | 5 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-08А | 1 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 16 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-09 | 6 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 40 | - | - | 0,33
ИОРП-10-09А | 2 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 40 | - | - | 0,34
ИОРП-10-09С | 7 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 56 | - | - | 0,33
ИОРП-10-09АС | 3 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 56 | - | - | 0,34

## Стр 128 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Нормированная разрушающая сила на растяжение, кН | Строительная высота L, мм | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в условиях выпадения росы, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / Пробивного напряжения грозового импульса, кВ | Масса, кг; не более
ИО8П-130/10-ХХ П | 10 | 8 | 8 | 130 | 210 | 75 | 42 | 28 | 97,5 | 0,36

## Стр 129 таб 1
Наименование | Конфигурация верхнего крепления | Конфигурация нижнего крепления
ИО8П-130/10-01 УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-06 УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 УХЛ2 | 2*М8- 23 | М16
ИО8П-130/10-11 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М10
ИО8П-130/10-12 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М12
ИО8П-130/10-13 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М16
ИО8П-130/10-01 А УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 А УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 А УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 А УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 А УХЛ2 | М16 | М16
ИО8П-130/10-06 А УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 А УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 А УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 А УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 А УХЛ2 | 2*М8- 23 | М16
ИО8П-130/10-11 А УХЛ2 | 2*М10-23 | М10
ИО8П-130/10-12 А УХЛ2 | 2*М10-23 | М12
ИО8П-130/10-13 А УХЛ2 | 2-М10-23 | М16
ИО8П-130/10-01 АС УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 АС УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 АС УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 АС УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 АС УХЛ2 | М16 | М16
ИО8П-130/10-06 АС УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 АС УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 АС УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 АС УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 АС УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М16
ИО8П-130/10-11 АС УХЛ2 | 2*М10 - 23 | М10
ИО8П-130/10-12 АС УХЛ2 | 2*М10- 23 | М12
ИО8П-130/10-13 АС УХЛ2 | 2*М10 - 23 | М16

## Стр 137 таб 1
Наименование | Рис. | Кол-во проводов | Диаметр проводов,, мм | Н стр.,, мм | Н стр.-из,, мм | Длина пути утечки,, мм; не менее | Нижний фланец / D,, мм | Нижний фланец / d,, мм
Опоры шинные на напряжение 110 кВ
ОШСК 110-1-4-А-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-4-Б-3 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-4-А-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-4-Б-3 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-5-А-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-5-Б-3 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-5-А-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-5-Б-3 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-6-А-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-6-Б-3 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-6-А-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-6-Б-3 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
Опоры шинные на напряжение 150 кВ
ОШСК 150-1-4-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-4-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-1-5-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-5-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-1-6-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-6-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
Опоры шинные на напряжение 220 кВ
ОШСК 220-1-4-А-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-4-Б-3 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-4-А-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-4-Б-3 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-5-А-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-5-Б-3 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-5-А-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-5-Б-3 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-6-А-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-6-Б-3 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-6-А-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-6-Б-3 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18

## Стр 138 таб 1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Допустимое тяжение проводов, кН | Изоляционная высота L, мм | Длина пути утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение / грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов; не менее | Допустимая скорость ветра без гололеда, м/с | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм, м/с
ОШСК 10-А | 20 | 2,0 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 10-Б | 20 | 2,0 | 205 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 20 | 16 | 2,0 | 255 | 840 | 130 | 80 | 50 | 26 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 35-А | 12,5 | 2,0 | 345 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 9 | 40 | 15
ОШСК 35-Б | 12,5 | 2,0 | 345 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 9 | 40 | 15

## Стр_0020_Т1
PDF страница 20; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изоляторов ЛШП
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее Единица: мм Условие: не менее | Изоляционная высота, H, не более Условие: не более | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Единица: кг Условие: не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр_0021_Т1
PDF страница 21; таблица 1; JSON id: t21_1
Технические характеристики изоляторов ШС/ШСТ 10 и 20 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 20 кВ | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,2
ШСТ10ЕД | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | — | 2,5
ШС20ЕД* | 20 | 216 | 146 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,07
ШСТ20ЕД* | 20 | 216 | 165 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,39
ШС20УД* | 20 | 216 | 194 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,34
ШСТ20УД* | 20 | 216 | 213 | 13,0 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | II | 3,66

## Стр_0022_Т1
PDF страница 22; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов типа ШС
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС10-12,5-СС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,2
ШС10-12,5-ТС-II | 10 | 170 | 132 | 12,5 | 340 | 100 | 68 | 42 | 130 | II | 2,5
ШС10-12,5-СС-IV | 10 | 216 | 146 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,07
ШС10-12,5-СУ-IV | 10 | 216 | 194 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,34
ШС10-12,5-ТС-IV | 10 | 216 | 165 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,39
ШС10-12,5-ТУ-IV | 10 | 216 | 213 | 12,5 | 420 | 125 | 73 | 50 | 140 | IV | 3,66

## Стр_0023_Т1
PDF страница 23; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ШС20-13-СС-II
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Диаметр изолятора, D Единица: мм | Высота, H Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Номинальная длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение,кВ стандартного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение,кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 6-10 кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 1232 20 кВ | Масса Единица: кг Условие: не более
ШС20-13-СС-II | 20 | 255 | 166,5 | 13,0 | 570 | 125 | 73 | 60 | 140 | IV | II | 5,34

## Стр_0024_Т1
PDF страница 24; таблица 1; JSON id: t_shf20
Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Условие: не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр_0025_Т1
PDF страница 25; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ШФ-35В
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) Условие: по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр_0026_Т1
PDF страница 26; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ТФ 20П
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Электрическое сопротивление изоляции Единица: МОм Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр_0027_Т1
PDF страница 27; таблица 1; JSON id: t27_1
Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря Единица: мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр_0030_Т1
PDF страница 30; таблица 1; JSON id: t0
Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0030_Т2
PDF страница 30; таблица 2; JSON id: t1
Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | d Единица: мм | Lу Единица: мм | h* Единица: мм | D Единица: мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**

## Стр_0031_Т1
PDF страница 31; таблица 1; JSON id: p31-t1
Технические характеристики изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-Ш-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0031_Т2
PDF страница 31; таблица 2; JSON id: p31-t2
Размеры изоляторов и привязка к рисункам
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | Lу Единица: мм
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-10-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр_0032_Т1
PDF страница 32; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов опорных линейных типа ОЛСК
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН, Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 10-20-А(Б)-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | 45 | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | 45 | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 330 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 10-20-B-4-h Исп.1 | 1 | 20 | 10,0 | 8,0 | 355 | * | 280 | 770 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 340 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV
ОЛСК 16-20-B-4-h Исп.1 | 2 | 20 | 16,0 | 12,0 | 365 | * | 280 | 780 | 150 | 90 | 60 | 26 | 30 | IV

## Стр_0033_Т1
PDF страница 33; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-20-Ш-4 | 20 | 12,5 | 150 | 75 | 60 | 26 | 20 | IV

## Стр_0033_Т2
PDF страница 33; таблица 2; JSON id: t2
Габаритные и установочные размеры изоляторов
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | Lу Единица: мм
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 | 1 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 | 1 | 225 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-А(Б)Ш-4 Исп.1* | 2 | 200 | 155 | 390
ОЛСК 12,5-20-ВШ-4 Исп.1* | 2 | 225 | 155 | 390

## Стр_0034_Т1
PDF страница 34; таблица 1; JSON id: t34_1
Технические характеристики изоляторов опорных линейных типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 400 | 45 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-В-2 | 35 | 12,5 | 10,0 | 425 | 45 | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 465 | 45 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-В-4 | 35 | 12,5 | 10,0 | 490 | 45 | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-2-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 400 | * | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-В-2-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 425 | * | 340 | 960 | 210 | 165 | 120 | 42 | 10 | II
ОЛСК 12,5-35-А(Б)-4-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 465 | * | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-35-В-4-h Исп.1 | 35 | 12,5 | 10,0 | 490 | * | 425 | 1150 | 240 | 180 | 140 | 42 | 30 | IV

## Стр_0035_Т1
PDF страница 35; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов-разрядников 10 кВ
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-PО-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PО-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PОК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PО-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PОК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0036_Т1
PDF страница 36; таблица 1; JSON id: tbl36-1
Технические характеристики изоляторов ОЛСК 12,5-10
Наименование | Рис. | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Высота шпильки h Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 12,5-10-P-2 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | 45 | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-P-2-h Исп.1 | 1 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-PК-2-h Исп.1 | 3 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 300 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-P-4-h Исп.1 | 2 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-PК-4-h Исп.1 | 4 | 10 | 12,5 | 240 | * | 165 | 420 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0037_Т1
PDF страница 37; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки, мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Масса, кг, не более Условие: не более
ОЛФ-10-А2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0
ОЛФ-10-Б2 | 10 | ll | 12,5 | 300 | 100 | 65 | 40 | 13 | 6,0

## Стр_0040_Т1
PDF страница 40; таблица 1; JSON id: t1
Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с фарфоровыми изоляторами
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг Единица: мм | Н Единица: мм | L Единица: мм
ТВИ 12,5/10-Ф-2 | ОЛФ-10-А2 | ОЛФ-10-Б2 | 845 | 410 | 160

## Стр_0040_Т2
PDF страница 40; таблица 2; JSON id: t2
Тип траверсы — Оголовок траверсы ТВИ с полимерными изоляторами
Тип траверсы | Поз. 1 | Поз. 2 | Нг Единица: мм | Н Единица: мм | L Единица: мм
ТВИ 6/10-П-2 | ОЛСК 6-10-А-2 | ОЛСК 6-10-Б-2 | 810 | 415 | 160
ТВИ 6/10-П-4 | ОЛСК 6-10-А-4 | ОЛСК 6-10-Б-4 | 810 | 415 | 160
ТВИ 12.5/10-П-2 | ОЛСК 12.5-10-А-2 | ОЛСК 12.5-10-Б-2 | 810 | 415 | 155
ТВИ 12.5/10-П-4 | ОЛСК 12.5-10-А-4 | ОЛСК 12.5-10-Б-4 | 810 | 415 | 155
ТВИ 10/20-П-4 | ОЛСК 10-20-А-4 | ОЛСК 10-20-Б-4 | 1040 | 550 | 280
ТВИ 16/20-П-4 | ОЛСК 16-20-А-4 | ОЛСК 16-20-Б-4 | 1050 | 555 | 280
ТВИ 12.5/35-П-2 | ОЛСК 12.5-35-А-2 | ОЛСК 12.5-35-Б-2 | 1165 | 625 | 340
ТВИ 12.5/35-П-4 | ОЛСК 12.5-35-А-4 | ОЛСК 12.5-35-Б-4 | 1290 | 695 | 415

## Стр_0042_Т1
PDF страница 42; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 35 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T (усилие выдерживаемое монтажным стопором) Единица: кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути утечки тока Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм Единица: кВ
ТКП 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42
ТКПУ 35-G70Т3R70C45-4 | 35 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 2600 | 400 | 220 | 200 | 42

## Стр_0043_Т1
PDF страница 43; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики траверс ТКП/ТКПУ 110 кВ
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T Единица: кН Условие: усилие выдерживаемое монтажным стопором | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути утечки тока Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ переменное кратковременное под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкCм Единица: кВ
ТКП 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | IV | 70 | 3 | 70 | 45 | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110
ТКПУ 110-G70Т3R70C45-4 | 110 | [5 empty] | 3990 | 600 | 350 | 300 | 110

## Стр_0045_Т1
PDF страница 45; таблица 1; JSON id: t45_1
Технические характеристики изолирующих траверс
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Вертикальная изгибающая в плоскости траверсы G Единица: кН | Горизонтальная изгибающая в плоскости, перпендикулярной плоскости траверсы T Единица: кН | Горизонтальная растягивающая в плоскости траверсы R Единица: кН | Горизонтальная сжимающая в плоскости траверсы C Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ, полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ, переменное кратковременное в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ, переменное кратковременное под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ, 50 % разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 30 мкСм
ТФТ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220
ТФТУ 220-G60Т8R45C45-3 | 220 | III | 60 | 8 | 45 | 45 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220

## Стр_0049_Т1
PDF страница 49; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПС40А212/112*** | U40B | 40 | 32 | 45 | 175 | 100/110 | 190 | 11 | 110 | 55 | 33 | 70/70 | 11 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 86 | 1,6
ПС70Е212/112* | U70BS/ U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 86 | 3,6
ПС70СС112* | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС70И112* | U70BL | 70 | 56 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,2
ПС120Б212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 3,9
ПС120СС112* | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4
ПС120В112* | U120B | 120 | 96 | 45 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 35 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 86 | 4,4
ПС160Д212/112* | U160BS/ U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 86 | 6,2
ПС160К112* | U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 6,8
ПС160М112* | U160BL | 160 | 128 | 45 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 6,8
ПС210В212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 45 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 7,2
ПС210Д212/112* | U210B | 210 | 168 | 45 | 280 | 170/195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 8,2
ПС210М212/112* | U210B | 210 | 168 | 45 | 280 | 170/195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 55 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 8,2
ПС240В212/112** | U240B | 240 | 192 | 45 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 7,1
ПС300В112** | U300B | 300 | 240 | 45 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 86 | 10,0

## Стр_0050_Т1
PDF страница 50; таблица 1; JSON id: t50_1
Технические характеристики изоляторов типа ПСД
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж, (Н · м) | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение,кВ Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех, дБ, не более Единица: дБ Условие: не более | Масса,кг Единица: кг
ПСД70Е212/112 | PSD70E | 70 | 45 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 4,6
ПСД100В212/112 | PSD100B | 100 | 45 | 80 | 280 | 127/146 | 425 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 86 | 5,1

## Стр_0052_Т1
PDF страница 52; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов (собственный заголовок над таблицей в источнике отсутствует)
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условное обозначение изолятора по МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж Условие: (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
U 120BA212/112 | U120BSD/U120BLD | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 40 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 5,2
ПСА160А212/112 | U160BD | 160 | 128 | 45 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 7,3
ПСА210А212/112 | U210BD | 210 | 168 | 45 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 45 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 86 | 8,1

## Стр_0054_Т1
PDF страница 54; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изолятора ПСВ70ПГ (заголовки столбцов повёрнуты, читаются снизу вверх)
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж Условие: (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d Единица: мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПСВ70ПГ | 70 | 56 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр_0055_Т1
PDF страница 55; таблица 1; JSON id: t55_1
Технические характеристики изолятора ПСВ120ПГ
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж, (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d Единица: мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПСВ120ПГ | 120 | 96 | 45 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 90 | 55 | 125/125 | 30 | 30 | 34 | 5,7

## Стр_0056_Т1
PDF страница 56; таблица 1; JSON id: t56_1
Технические характеристики изолятора ПСА120АГ
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Нормированная механическая разрушающая сила Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила остатка изолятора Единица: кН | Нормированная энергия удара Единица: Дж Условие: (Н · м) | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная строительная высота, H Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Стандартное сферическое соединение по ГОСТ 27396, d Единица: мм | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты в сухом остоянии Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение промышленной частоты под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое электрическое напряжение стандартного импульса 1,2/50 мкс Единица: кВ | Значение выдерживаемого и (или) 50 % разрядного напряжения в загрязненном и увлажненном состоянии для степени загрязнения IV Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Нормированное напряжение Единица: кВ | Уровни радиопомех при нормированных напряжениях Уровень радиопомех Единица: дБ Условие: не более | Масса Единица: кг
ПСА120АГ | 120 | 96 | 45 | 380 | 127/146 | 455 | 16А | 130 | 80 | 60 | 140/140 | 40 | 30 | 34 | 7,1

## Стр_0058_Т1
PDF страница 58; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых типа ПС
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН Условие: минимальная | Минимальная прочность остатка Единица: кН Условие: минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжениее 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Уровень радиопомех кВ Единица: кВ | Уровень радиопомех дБ Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПС70Е Р 212/112* | U70BS/U70BL | 70 | 56 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 130 | 70 | 40 | 105/105 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 3,6
ПС70СС Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС70И Р 112* | U70BL | 70 | 56 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,2
ПС120Б Р 212/112* | –/U120B | 120 | 96 | 255 | 127/146 | 330 | 16 | 130 | 70 | 40 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 3,9
ПС120СС Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 415 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС120В Р 112* | U120B | 120 | 96 | 255 | 146 | 407 | 16 | 130 | 72 | 42 | 110/110 | 10 | 34 | 18 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 4,4
ПС160Д Р 212/112* | U160BS/U160BL | 160 | 128 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 6,2
ПС160К Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 460 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС160М Р 112* | U160BL | 160 | 128 | 280 | 170 | 470 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 6,8
ПС210В Р 212/112* | U210B/– | 210 | 168 | 290 | 170/195 | 380 | 20 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,2
ПС210Д Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 482 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС210М Р 112* | U210B | 210 | 168 | 280 | 195 | 490 | 20 | 130 | 80 | 45 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,2
ПС240В Р 212** | U240B | 240 | 192 | 290 | 170/195 | 400 | 24 | 130 | 72 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 7,1
ПС300В Р 112** | U300B | 300 | 240 | 320 | 195 | 390 | 24 | 130 | 82 | 50 | 130/130 | 10 | 34 | 20 | 55 | 40 | 75 | 45 | 80 | 10,0

## Стр_0059_Т1
PDF страница 59; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов типа ПСВ (печатный заголовок над таблицей в источнике отсутствует)
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Тип изолятора по МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН | Минимальная прочность остатка Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПСВ70А Р 212/112 | U70BSP/ U70BLP | 70 | 56 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Б Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 445 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120С Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 470 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ120Д Р 212/112 | –/U120BP | 120 | 96 | 280 | 127/146 | 468 | 16 | 130 | 85 | 50 | 125/125 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 35 | 80 | 5,7
ПСВ160А Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 545 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,0
ПСВ160С Р 212/112 | U160BSP/ U160BLP | 160 | 128 | 320 | 146/170 | 560 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 8,3
ПСВ210Д Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 555 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,2
ПСВ210С Р 212/112 | U210BP/– | 210 | 168 | 320 | 170/ 195 | 570 | 20 | 130 | 90 | 55 | 140/140 | 10 | 34 | 25 | 55 | 35 | 75 | 40 | 80 | 9,5

## Стр_0060_Т1
PDF страница 60; таблица 1; JSON id: t60_1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных стеклянных тарельчатых с пониженным уровнем радиопомех
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661, МЭК 60305 | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН | Минимальная прочность остатка Единица: кН | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Уровень радиопомех кВ | Уровень радиопомех дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
U120BA Р 212/112 | 120 | 96 | 380 | 127/146 | 365 | 16 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 5,2
ПСА160А Р 212/112 | 160 | 128 | 420 | 146/170 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 7,3
ПСА210А Р 212/112 | 210 | 168 | 420 | 170/195 | 413 | 20 | 130 | 60 | 50 | 95/95 | 10 | 34 | 20 | 55 | 30 | 75 | 40 | 80 | 8,1

## Стр_0061_Т1
PDF страница 61; таблица 1; JSON id: t61_1
Технические характеристики изоляторов типа ПСД
Условное обозначение изолятора по ГОСТ 27661 | Условие: заголовок ячейки в источнике пуст; столбец содержит латинское обозначение PSD70E | Минимальная механическая разрушающая нагрузка Единица: кН Условие: минимальная | Минимальная прочность остатка Единица: кН Условие: минимальная | Номинальный диаметр изоляционной детали, D Единица: мм | Номинальная cтроительная высота, Н Единица: мм | Номинальная длина пути утечки Единица: мм | Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, (МЭК 120-84), d | Пробивное напряжение в изолирующей среде Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (сухое) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 гц (под дождем) Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Уровень радиопомех Единица: кВ | Уровень радиопомех Единица: дБ | Масса Единица: кг Условие: не более
ПСД70Е Р 212/112 | PSD70E | 70 | 56 | 270 | 127/146 | 411 | 16 | 130 | 75 | 45 | 110/110 | 10 | 34 | 20 | 55 | 25 | 75 | 30 | 80 | 4,6

## Стр_0064_Т1
PDF страница 64; таблица 1; JSON id: t1
Типы оконцевателей линейных подвесных стержневых полимерных изоляторов и их присоединительные размеры в зависимости от нормированной механической разрушающей силы при растяжении
Вид оконцевателя | Тип | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении 70 кН Единица: кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении 120 кН Единица: кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении 160 кН Единица: кН | нормированная механическая разрушающая сила при растяжении 210 кН Единица: кН
чертёж: ØD, Ød | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | D=33.3 d=17 | D=33.3 d=17 | D=41 d=21 | D=41 d=21
чертёж: ØD, Ød | П – Пестик ГОСТ 27396 B – Ball IEC 60120 | Размер 16/Size 16 | Размер 16/Size 16 | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
чертёж: B | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | B=19.2 | B=19.2 | B=23 | B=23
чертёж: B | Г – Гнездо ГОСТ 27396 S – Soket IEC 60120 | Размер 16А/Size 16А | Размер 16А/Size 16А | Размер 20/Size 20 | Размер 20/Size 20
чертёж: S, ØD | C – Проушина ГОСТ 11359 | S=16 D=17 | S=22 D=23 | S=25 D=26 | S=28 D=29
чертёж: S, ØD | C – Проушина ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | Размер 25 | Размер 28
чертёж: S, ØD | T – Tongue IEC 61466-1 | S=14 D=17,5 | S=23 D=20 | S=23 D=20 | S=26 D=22
чертёж: S, ØD | T – Tongue IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | Size 19N | Size 22N
чертёж: S, ØD | В – Вилка ГОСТ 11359 | S=17 D=17 | S=23 D=23 | – | –
чертёж: S, ØD | В – Вилка ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
чертёж: S, ØD | C – Clevis IEC 61466-1 | S=18 D=17,5 | S=23 D=20 | – | –
чертёж: S, ØD | C – Clevis IEC 61466-1 | Size 16N | Size 19N | – | –
чертёж: S, B, ØD | О – Овал ГОСТ 11359 | B=18.5 S=55 D=14 | B=23.5 S=55 D=18 | – | –
чертёж: S, B, ØD | О – Овал ГОСТ 11359 | Размер 16 | Размер 22 | – | –
чертёж: S, B, ØD | E – Eye IEC 61466-1 | B=20 S=31 D=12 | B=26 S=52 D=18 | – | –
чертёж: S, B, ØD | E – Eye IEC 61466-1 | Size 17 | Size 24 | – | –

## Стр_0065_Т1
PDF страница 65; таблица 1; JSON id: t65_1
Технические характеристики изоляторов линейных подвесных полимерных 10 кВ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛК 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛК 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр_0066_Т1
PDF страница 66; таблица 1; JSON id: t66-1
Таблица технических характеристик изоляторов (отдельного заголовка в источнике нет)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-И-4 СП | 70/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-И-3 СП | 120/10 | 285 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-И-4 СП | 120/10 | 285 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 70/10-ИС-3 СП | 70/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 70/10-ИС-4 СП | 70/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV
ЛКД 120/10-ИС-3 СП | 120/10 | 325 | 205 | 360 | 185 | 100 | 65 | 13 | 20 | III
ЛКД 120/10-ИС-4 СП | 120/10 | 325 | 205 | 420 | 185 | 100 | 65 | 13 | 30 | IV

## Стр_0067_Т1
PDF страница 67; таблица 1; JSON id: t67-1
Таблица технических характеристик изоляторов (собственный заголовок в источнике отсутствует)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛК 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛК 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛК 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр_0068_Т1
PDF страница 68; таблица 1; JSON id: t68-1
Технические характеристики изоляторов ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/20-И-2 СП* | 70/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-И-3 СП | 70/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-И-4 СП | 70/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-И-2 СП | 120/20 | 385 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-И-3 СП | 120/20 | 410 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-И-4 СП | 120/20 | 410 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 70/20-ИС-2 СП* | 70/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | II
ЛКД 70/20-ИС-3 СП | 70/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 70/20-ИС-4 СП | 70/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV
ЛКД 120/20-ИС-2 СП | 120/20 | 425 | 305 | 710 | 230 | 115 | 75 | 26 | 10 | III
ЛКД 120/20-ИС-3 СП | 120/20 | 450 | 330 | 715 | 230 | 115 | 75 | 26 | 20 | III
ЛКД 120/20-ИС-4 СП | 120/20 | 450 | 330 | 800 | 230 | 115 | 75 | 26 | 30 | IV

## Стр_0069_Т1
PDF страница 69; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛК 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛК 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛК 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛК 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр_0070_Т1
PDF страница 70; таблица 1; JSON id: t1
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКД 70/35-И-2 СП* | 70/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-И-3 СП | 70/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-И-4 СП | 70/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-И-2 СП | 120/35 | 485 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-И-3 СП | 120/35 | 485 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-И-4 СП | 120/35 | 585 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 70/35-ИС-2 СП* | 70/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 70/35-ИС-3 СП | 70/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 70/35-ИС-4 СП | 70/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV
ЛКД 120/35-ИС-2 СП | 120/35 | 525 | 405 | 895 | 310 | 160 | 125 | 42 | 10 | II
ЛКД 120/35-ИС-3 СП | 120/35 | 525 | 405 | 1020 | 310 | 160 | 125 | 42 | 20 | III
ЛКД 120/35-ИС-4 СП | 120/35 | 625 | 505 | 1350 | 310 | 160 | 125 | 42 | 30 | IV

## Стр_0071_Т1
PDF страница 71; таблица 1; JSON id: t71_1
Без заголовка в источнике; технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 1195 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 2,8
ЛК 70/110-И-3 СП | 70/110 | 1195 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,0
ЛК 70/110-И-4 СП | 70/110 | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,1
ЛК 120/110-И-2 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 3,1
ЛК 120/110-И-3 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,3
ЛК 120/110-И-4 СП | 120/110 | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,4

## Стр_0072_Т1
PDF страница 72; таблица 1; JSON id: t1
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/110-ИД-2 СП* | 70/110 | 1275 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 3,8
ЛК 70/110-ИД-3 СП | 70/110 | 1335 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,1
ЛК 70/110-ИД-4 СП | 70/110 | 1395 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,6
ЛК 120/110-ИД-2 СП | 120/110 | 1280 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,0
ЛК 120/110-ИД-3 СП | 120/110 | 1340 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,3
ЛК 120/110-ИД-4 СП | 120/110 | 1400 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,8
ЛК 160/110-И-2 СП | 160/110 | 1320 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,6
ЛК 160/110-И-3 СП | 160/110 | 1380 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,9
ЛК 160/110-И-4 СП | 160/110 | 1440 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 5,4

## Стр_0073_Т1
PDF страница 73; таблица 1; JSON id: t1
Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 150 кВ типа ЛК 70/150-И, ЛК 120/150-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/150-И-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-И-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-И-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-И-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-И-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-И-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2

## Стр_0074_Т1
PDF страница 74; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ИД, ЛК 120/150-ИД, ЛК 160/150-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/150-ИД-2 СП* | 70/150 | 1575 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/150-ИД-3 СП | 70/150 | 1695 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,3
ЛК 70/150-ИД-4 СП | 70/150 | 1815 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,7
ЛК 120/150-ИД-2 СП | 120/150 | 1580 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ИД-3 СП | 120/150 | 1700 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,7
ЛК 120/150-ИД-4 СП | 120/150 | 1820 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,9
ЛК 160/150-И-2 СП | 160/150 | 1620 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,8
ЛК 160/150-И-3 СП | 160/150 | 1740 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 6,1
ЛК 160/150-И-4 СП | 160/150 | 1860 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 6,5

## Стр_0075_Т1
PDF страница 75; таблица 1; JSON id: t75_1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/220-И, ЛК 120/220-И (напечатанного заголовка над таблицей нет)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота H Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2045 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/220-И-З СП | 70/220 | 2045 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,0
ЛК 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2345 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,0
ЛК 120/220-И-2 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/220-И-3 СП | 120/220 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV | 5,2

## Стр_0076_Т1
PDF страница 76; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ИД, ЛК 120/220-ИД, ЛК 160/220-И
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/220-ИД-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ИД-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ИД-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ИД-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ИД-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ИД-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0
ЛК 160/220-И-2 СП | 160/220 | 2280 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,8
ЛК 160/220-И-3 СП | 160/220 | 2400 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,7
ЛК 160/220-И-4 СП | 160/220 | 2580 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,5

## Стр_0079_Т1
PDF страница 79; таблица 1; JSON id: t79_1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70-160/110 модификации ИУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/110-ИУ-2 СП* | 70/110 | 1195 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 2,8
ЛК 70/110-ИУ-3 СП | 70/110 | 1195 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,0
ЛК 70/110-ИУ-4 СП | 70/110 | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,1
ЛК 120/110-ИУ-2 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II | 3,1
ЛК 120/110-ИУ-3 СП | 120/110 | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III | 3,3
ЛК 120/110-ИУ-4 СП | 120/110 | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV | 3,4
ЛК 160/110-ИУ-2-СП** | 160/110 | 1320 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,6
ЛК 160/110-ИУ-3-СП** | 160/110 | 1380 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,9
ЛК 160/110-ИУ-4-СП** | 160/110 | 1440 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 5,4

## Стр_0080_Т1
PDF страница 80; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/150-ИУ, ЛК 120/150-ИУ, ЛК 160/150-ИУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/150-ИУ-2 СП* | 70/150 | 1545 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 4,5
ЛК 70/150-ИУ-З СП | 70/150 | 1545 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 4,5
ЛК 70/150-ИУ-4 СП | 70/150 | 1695 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 4,5
ЛК 120/150-ИУ-2 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ИУ-3 СП | 120/150 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III | 5,2
ЛК 120/150-ИУ-4 СП | 120/150 | 1730 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV | 5,2
ЛК 160/150-ИУ-2 СП** | 160/150 | 1620 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,8
ЛК 160/150-ИУ-3 СП** | 160/150 | 1740 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 6,1
ЛК 160/150-ИУ-4 СП** | 160/150 | 1860 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 6,5

## Стр_0082_Т1
PDF страница 82; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70/110-ДУ, ЛК 120/110-ДУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/110-ДУ-2 СП* | 70/110 | 1275 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 3,8
ЛК 70/110-ДУ-3 СП | 70/110 | 1335 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,1
ЛК 70/110-ДУ-4 СП | 70/110 | 1395 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,6
ЛК 120/110-ДУ-2 СП | 120/110 | 1280 | 1070 | 2735 | 585 | 370 | 350 | 110 | 10 | II | 4,0
ЛК 120/110-ДУ-3 СП | 120/110 | 1340 | 1130 | 3165 | 600 | 390 | 370 | 110 | 20 | III | 4,3
ЛК 120/110-ДУ-4 СП | 120/110 | 1400 | 1190 | 3990 | 610 | 400 | 390 | 110 | 30 | IV | 4,8

## Стр_0083_Т1
PDF страница 83; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ЛК 70/150-ДУ и ЛК 120/150-ДУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/150-ДУ-2 СП* | 70/150 | 1575 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,0
ЛК 70/150-ДУ-3 СП | 70/150 | 1695 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,3
ЛК 70/150-ДУ-4 СП | 70/150 | 1815 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,7
ЛК 120/150-ДУ-2 СП | 120/150 | 1580 | 1370 | 3460 | 750 | 450 | 450 | 150 | 10 | II | 5,2
ЛК 120/150-ДУ-3 СП | 120/150 | 1700 | 1490 | 4235 | 775 | 475 | 475 | 150 | 20 | III | 5,7
ЛК 120/150-ДУ-4 СП | 120/150 | 1820 | 1610 | 5350 | 800 | 500 | 500 | 150 | 30 | IV | 5,9

## Стр_0084_Т1
PDF страница 84; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ЛК 70/220-ДУ и ЛК 120/220-ДУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L мм Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/220-ДУ-2 СП* | 70/220 | 2235 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,0
ЛК 70/220-ДУ-3 СП | 70/220 | 2355 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 6,9
ЛК 70/220-ДУ-4 СП | 70/220 | 2535 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 7,7
ЛК 120/220-ДУ-2 СП | 120/220 | 2240 | 2000 | 5060 | 1150 | 700 | 670 | 220 | 10 | II | 6,3
ЛК 120/220-ДУ-3 СП | 120/220 | 2360 | 2120 | 6125 | 1200 | 720 | 700 | 220 | 20 | III | 7,2
ЛК 120/220-ДУ-4 СП | 120/220 | 2540 | 2300 | 7670 | 1300 | 760 | 730 | 220 | 30 | IV | 8,0

## Стр_0085_Т1
PDF страница 85; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70/110 и ЛКМ 120/110
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКМ 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 1345 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКМ 70/110-И-3 СП* | 70/110 | 1345 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКМ 70/110-И-4 СП | 70/110 | 1395 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКМ 120/110-И-2 СП* | 120/110 | 1380 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКМ 120/110-И-3 СП* | 120/110 | 1380 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКМ 120/110-И-4 СП | 120/110 | 1430 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV

## Стр_0086_Т1
PDF страница 86; таблица 1; JSON id: t86_1
Технические характеристики изоляторов типа ЛКМ 70-120/220
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная ПУЭ удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКМ 70/220-И-2 СП* | 70/220 | 2175 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКМ 70/220-И-3 СП* | 70/220 | 2175 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКМ 70/220-И-4 СП | 70/220 | 2475 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКМ 120/220-И-2 СП* | 120/220 | 2175 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКМ 120/220-И-3 СП* | 120/220 | 2175 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКМ 120/220-И-4 СП | 120/220 | 2475 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV

## Стр_0087_Т1
PDF страница 87; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ЛК 70(120)/10(20)-ИГ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/10-ИГ-6 СП* | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,25
ЛК 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,56
ЛК 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | > IV | 1,37
ЛК 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | > IV | 1,75

## Стр_0089_Т1
PDF страница 89; таблица 1; JSON id: t89_1
Технические характеристики изоляторов типа ЛК 70(120)/110(150, 220)-ГУ
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Испытательная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛК 70/110-ГУ-5 СП* | 70/110 | 1295 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | > IV | 3,2
ЛК 70/110-ГУ-6 СП | 70/110 | 1445 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | > IV | 3,2
ЛК 70/150-ГУ-5 СП** | 70/150 | 1845 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | > IV | 5,6
ЛК 70/150-ГУ-6 СП** | 70/150 | 1945 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | > IV | 5,6
ЛК 70/220-ГУ-5 СП** | 70/220 | 2495 | 2280 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | > IV | 6,3
ЛК 70/220-ГУ-6 СП** | 70/220 | 2645 | 2430 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | > IV | 6,3
ЛК 120/110-ГУ-5 СП | 120/110 | 1330 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | > IV | 3,5
ЛК 120/110-ГУ-6 СП | 120/110 | 1480 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | > IV | 3,5
ЛК 120/150-ГУ-5 СП** | 120/150 | 1880 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | > IV | 6,5
ЛК 120/150-ГУ-6 СП** | 120/150 | 1980 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | > IV | 6,5
ЛК 120/220-ГУ-5 СП** | 120/220 | 2530 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | > IV | 6,8
ЛК 120/220-ГУ-6 СП** | 120/220 | 2680 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | > IV | 6,8

## Стр_0090_Т1
PDF страница 90; таблица 1; JSON id: t0
ЛКГ 70(120)
Тип изолятора | Н Единица: мм | L Единица: мм | U Единица: кВ | Uс Единица: кВ | Uм Единица: кВ | Lу Единица: мм | S** Единица: мм | Масса Единица: кг
ЛКГ 70(120)-180/350-S СП* | 305(330) | 185 | 180 | 95 | 60 | 350 | 40, 65, 90 | 1,80(2,10)
ЛКГ 70(120)-180/410-S СП | 305(330) | 185 | 180 | 95 | 60 | 410 | 40, 65, 90 | 1,85(2,15)
ЛКГ 70(120)-225/550-S СП | 355(380) | 235 | 225 | 115 | 70 | 550 | 40, 65, 90, 115, 140 | 1,95(2,25)
ЛКГ 70(120)-250/700-S СП | 405(430) | 285 | 250 | 125 | 95 | 700 | 40, 65, 90, 115, 140, 165 | 2,00(2,30)
ЛКГ 70(120)-270/740-S СП | 430(455) | 310 | 270 | 130 | 100 | 740 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190 | 2,20(2,50)
ЛКГ 70(120)-310/1000-S СП | 505(530) | 385 | 310 | 145 | 120 | 1000 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240 | 2,30(2,60)
ЛКГ 70(120)-325/1150-S СП | 555(580) | 435 | 325 | 160 | 135 | 1150 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 | 2,50(2,80)
ЛКГ 70(120)-340/1300-S СП | 605(630) | 485 | 340 | 180 | 150 | 1300 | 40, 65, 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290, 315, 340 | 2,60(2,90)

## Стр_0091_Т1
PDF страница 91; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов ЛКП (собственный заголовок в источнике отсутствует)
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКП 70/10-И-3 СП* | 70/10 | 305 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III
ЛКП 70/10-И-4 СП | 70/10 | 305 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV
ЛКП 70/10-ИГ-6 СП | 70/10 | 355 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/20-И-2 СП | 70/20 | 405 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II
ЛКП 70/20-И-3 СП | 70/20 | 430 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III
ЛКП 70/20-И-4 СП | 70/20 | 430 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV
ЛКП 70/20-ИГ-6 СП | 70/20 | 480 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/35-И-2 СП | 70/35 | 505 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II
ЛКП 70/35-И-3 СП | 70/35 | 505 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV
ЛКП 70/35-И-4 СП | 70/35 | 605 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/10-И-3 СП | 120/10 | 330 | 185 | 360 | 170 | 90 | 55 | 13 | 20 | III
ЛКП 120/10-И-4 СП | 120/10 | 330 | 185 | 420 | 170 | 90 | 55 | 13 | 30 | IV
ЛКП 120/10-ИГ-6 СП | 120/10 | 380 | 235 | 565 | 215 | 105 | 65 | 13 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/20-И-2 СП | 120/20 | 430 | 285 | 710 | 215 | 105 | 65 | 26 | 10 | II
ЛКП 120/20-И-3 СП | 120/20 | 455 | 310 | 715 | 215 | 105 | 65 | 26 | 20 | III
ЛКП 120/20-И-4 СП | 120/20 | 455 | 310 | 800 | 215 | 105 | 65 | 26 | 30 | IV
ЛКП 120/20-ИГ-6 СП | 120/20 | 505 | 360 | 880 | 275 | 130 | 110 | 26 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/35-И-2 СП | 120/35 | 530 | 385 | 895 | 295 | 150 | 115 | 42 | 10 | II
ЛКП 120/35-И-3 СП | 120/35 | 530 | 385 | 1020 | 295 | 150 | 115 | 42 | 30 | IV
ЛКП 120/35-И-4 СП | 120/35 | 630 | 485 | 1350 | 340 | 180 | 150 | 42 | 50 | ≥IV

## Стр_0092_Т1
PDF страница 92; таблица 1; JSON id: t1
ЛКП — технические характеристики
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Диаметр птицезащитного экрана, D Единица: мм Условие: не менее | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ЛКП 70/110-И-2 СП* | 70/110 | 300** | 1205 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКП 70/110-И-3 СП | 70/110 | 300** | 1205 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКП 70/110-И-4 СП | 70/110 | 300** | 1245 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКП 70/110-ИГ-5 СП | 70/110 | 300** | 1305 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/110-ИГ-6 СП | 70/110 | 300** | 1455 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/150-И-2 СП*** | 70/150 | 470 | 1555 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II
ЛКП 70/150-И-3 СП*** | 70/150 | 470 | 1555 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III
ЛКП 70/150-И-4 СП*** | 70/150 | 470 | 1705 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV
ЛКП 70/150-ИГ-5 СП*** | 70/150 | 470 | 1855 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/150-ИГ-6 СП*** | 70/150 | 470 | 1955 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | ≥IV
ЛКП 70/220-И-2 СП*** | 70/220 | 470 | 2055 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКП 70/220-И-3 СП*** | 70/220 | 470 | 2055 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКП 70/220-И-4 СП*** | 70/220 | 470 | 2355 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКП 70/220-ИГ-5 СП*** | 70/220 | 470 | 2505 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | ≥IV
ЛКП 70/220-ИГ-6 СП*** | 70/220 | 470 | 2655 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/110-И-2 СП | 120/110 | 300** | 1230 | 1000 | 2610 | 575 | 335 | 305 | 110 | 10 | II
ЛКП 120/110-И-3 СП | 120/110 | 300** | 1230 | 1000 | 2790 | 575 | 335 | 305 | 110 | 20 | III
ЛКП 120/110-И-4 СП | 120/110 | 300** | 1280 | 1030 | 3205 | 575 | 335 | 305 | 110 | 30 | IV
ЛКП 120/110-ИГ-5 СП | 120/110 | 300** | 1330 | 1080 | 3340 | 630 | 370 | 330 | 110 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/110-ИГ-6 СП | 120/110 | 300** | 1480 | 1230 | 3780 | 690 | 430 | 380 | 110 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/150-И-2 СП*** | 120/150 | 470 | 1580 | 1330 | 3480 | 750 | 430 | 400 | 150 | 10 | II
ЛКП 120/150-И-3 СП*** | 120/150 | 470 | 1580 | 1330 | 4080 | 750 | 430 | 400 | 150 | 20 | III
ЛКП 120/150-И-4 СП*** | 120/150 | 470 | 1630 | 1480 | 4520 | 815 | 520 | 485 | 150 | 30 | IV
ЛКП 120/150-ИГ-5 СП*** | 120/150 | 470 | 1880 | 1630 | 4960 | 890 | 570 | 530 | 150 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/150-ИГ-6 СП*** | 120/150 | 470 | 1980 | 1730 | 5255 | 950 | 600 | 560 | 150 | 50 | ≥IV
ЛКП 120/220-И-2 СП*** | 120/220 | 470 | 2080 | 1800 | 4720 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 10 | II
ЛКП 120/220-И-3 СП*** | 120/220 | 470 | 2080 | 1800 | 5550 | 1070 | 655 | 620 | 220 | 20 | III
ЛКП 120/220-И-4 СП*** | 120/220 | 470 | 2380 | 2100 | 6440 | 1175 | 700 | 670 | 220 | 30 | IV
ЛКП 120/220-ИГ-5 СП*** | 120/220 | 470 | 2530 | 2250 | 6880 | 1250 | 750 | 715 | 220 | 40 | ≥IV
ЛКП 120/220-ИГ-6 СП*** | 120/220 | 470 | 2680 | 2400 | 7325 | 1330 | 790 | 760 | 220 | 50 | ≥IV

## Стр_0093_Т1
PDF страница 93; таблица 1; JSON id: t93_1
Наименование | Класс изолятора Единица: кН/кВ | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ЛКПн 70/10-И-4 СП* | 70/10 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/20-И-4 СП | 70/20 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 70/35-И-4 СП | 70/35 | 755 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/10-И-4 СП | 120/10 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/20-И-4 СП | 120/20 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5
ЛКПн 120/35-И-4 СП | 120/35 | 790 | 735 | 1485 | 380 | 200 | 180 | 90 | 30 | IV | 4,5

## Стр_0095_Т1
PDF страница 95; таблица 1; JSON id: t1
Диапазон диаметров проводов: плашечные зажимы и зажимы «лодочка»
Диапазон диаметров проводов Плашечные зажимы | Диапазон диаметров проводов Зажимы «лодочка»
Р – 8,4÷11,4 | П1 – 6,4÷12,6
Р1 – 13,0÷15,8 | П2 – 13,5÷19,6
Р2 – 16,8÷19,8 | П3 – 18÷28,0
П4 – 13÷40,0
Без обозначения – 13,5÷29,1

## Стр_0098_Т1
PDF страница 98; таблица 1; JSON id: t1
Распорки межфазные изолирующие типа РМИ на напряжение 110-220 кВ
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н**, мм Единица: мм Условие: минимальная; ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика | Минимальная изоляционная длина, L, мм Единица: мм Условие: минимальная | Длина пути утечки, Lу, мм Единица: мм | СЗ по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие, кН Единица: кН | Диаметр провода D*, мм Единица: мм Условие: * — в случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИ 60/110-H-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13,5÷29,1
РМИ 60/110-H-П4-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 100/110-H-П4-4 | 1 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 30/110-H-П2-4 | 2 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 13,5÷19,6
РМИ 30/110-H-П3-4 | 2 | 2800 | 1070 | 5650 | IV | 1 | 18÷28
РМИ 60/220-H-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13,5÷29,1
РМИ 60/220-H-П4-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 100/220-H-П4-4 | 1 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13÷40
РМИ 30/220-H-П2-4 | 2 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 13,5÷19,6
РМИ 30/220-H-П3-4 | 2 | 2800 | 2030 | 11100 | IV | 1 | 18÷28

## Стр_0099_Т1
PDF страница 99; таблица 1; JSON id: t99_1
РМИД на напряжение 10-35 кВ
Наименование | Минимальная строительная длина, Н Единица: мм Условие: ** | Изоляционная длина, L Единица: мм | Длина пути тока утечки Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие Единица: кН | Диаметр провода D Единица: мм Условие: *
РМИД 25/10-Н-П1-4 | 950 | – | 730 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/20-Н-П1-4 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-2 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 25/35-Н-П1-4 | 1450 | 770 | 2340 | 1,0 | 6,4÷12,6 –П1
РМИД 30/10-Н-П2(П3)-4 | 950 | – | 730 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/20-Н-П2(П3)-4 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-2 | 1270 | 370 | 1400 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3
РМИД 30/35-Н-П2(П3)-4 | 1450 | 770 | 2340 | 1,0 | 13,5÷19,6 – П2 18÷28 – П3

## Стр_0100_Т1
PDF страница 100; таблица 1; JSON id: t100-1
РМИД — технические характеристики
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н** Единица: мм Условие: ** — Возможно изготовление большей строительной длины по требованию заказчика | Минимальная изоляционная длина, L Единица: мм | Длина пути утечки, Lу Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие Единица: кН | Диаметр провода D* Единица: мм Условие: * — В случае применения протектора учитывать его диаметр
РМИД 60/110-H-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13,5÷29,1
РМИД 60/110-H-П4-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13÷40
РМИД 100/110-H-П4-4 | 1 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13÷40
РМИД 30/110-H-П2-4 | 2 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 13,5÷19,6
РМИД 30/110-H-П3-4 | 2 | 3200 | 2750 | 5550 | 1 | 18÷28
РМИД 60/220-H-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13,5÷29,1
РМИД 60/220-H-П4-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13÷40
РМИД 100/220-H-П4-4 | 1 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13÷40
РМИД 30/220-H-П2-4 | 2 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 13,5÷19,6
РМИД 30/220-H-П3-4 | 2 | 5300 | 4850 | 11130 | 1 | 18÷28

## Стр_0101_Т1
PDF страница 101; таблица 1; JSON id: t1
Распорки межфазные изолирующие типа РМИД на напряжение 330 и 500 кВ
Наименование | Рис. | Минимальная строительная длина, Н** Единица: мм | Минимальная изоляционная длина, L Единица: мм | Длина пути утечки, Lу Единица: мм | Нормированная механическая разрушающая сила на сжатие Единица: кН | Диаметр провода D* Единица: мм
РМИД 60/330-H-2 | 1 | 6500 | 5900 | 10900 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/330-H-П4-2 | 1 | 6500 | 5900 | 10900 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/330-H-4 | 1 | 6500 | 5900 | 16000 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/330-H-П4-4 | 1 | 6500 | 5900 | 16000 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/500-H-2 | 2 | 7000 | 6350 | 16500 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/500-H-П4-2 | 2 | 7000 | 6350 | 16500 | 1 | 13÷40,0
РМИД 60/500-H-3 | 2 | 10000 | 9350 | 19500 | 1 | 13,5÷31,0
РМИД 60/500-H-П4-3 | 2 | 10000 | 9350 | 19500 | 1 | 13÷40,0

## Стр_0104_Т1
PDF страница 104; таблица 1; JSON id: t1
Основные технические характеристики (шапка набрана повёрнутым текстом)
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 16-3-4 | 16 | 112 | 220 | 80 | 42 | 28 | 8 | 30 | IV

## Стр_0104_Т2
PDF страница 104; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | Рис. | Строительная высота Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм
ОСК 16-3-А-4 | 1 | 120 | М20 | М20
ОСК 16-3-А01-4 | 2 | 120 | М10 | М20
ОСК 16-3-А02-4 | 1 | 120 | М16 | М16

## Стр_0105_Т1
PDF страница 105; таблица 1; JSON id: t105_1
Технические характеристики изолятора ОСК 3-10-2
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 3-10-2 | 3 | 120 | 300 | 80 | 45 | 30 | 13 | 10 | II

## Стр_0107_Т1
PDF страница 107; таблица 1; JSON id: t_107_1
Технические характеристики изолятора ОСК 20-10-4
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН·м | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ Выдерживаемое напряжение Единица: кВ Условие: грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ Выдерживаемое напряжение Единица: кВ Условие: 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ Выдерживаемое напряжение Единица: кВ Условие: 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 20-10-4 | 20 | 1,0 | 284 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV

## Стр_0108_Т1
PDF страница 108; таблица 1; JSON id: t1
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН·м | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 20-10-А-4 | 20 | 1,0 | 210 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV
ОСК 20-10-Б-4 | 20 | 1,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV
ОСК 20-10-В-4 | 20 | 1,0 | 285 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV

## Стр_0108_Т2
PDF страница 108; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | H Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 20-10-А-4 | 210 | Ø120 | 4M12 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-А01-4 | 210 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-Б-4 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 20-10-Б01-4 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-В-4 | 285 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 20-10-В01-4 | 285 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-10-В02-4 | 285 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-10-В03-4 | 285 | Ø120 | 4Ø15 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-В04-4 | 285 | Ø120 | 4M12 | Ø120 | 4Ø15
ОСК 20-10-В05-4 | 285 | Ø76 | 4M12 | Ø76 | 4M12

## Стр_0110_Т1
PDF страница 110; таблица 1; JSON id: t1
Присоединительные размеры изоляторов
Обозначение изолятора | Н Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец d Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец d Единица: мм
ОСК 8-10-01-1, ОСК 8-10-А01-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-02-1, ОСК 8-10-А02-1 | 120 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-03-1 | 120 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-04-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-05-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-06-1, ОСК 8-10-А06-1 | 120 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-07-1 | 120 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-08-1 | 120 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-09-1 | 120 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-10-1 | 120 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-11-1 | 120 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-011-1, ОСК 8-10-А011-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-021-1, ОСК 8-10-А021-1 | 124 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-031-1 | 124 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-041-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-051-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-061-1, ОСК 8-10-А061-1 | 124 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-071-1 | 124 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-081-1 | 124 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-091-1 | 124 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-101-1 | 124 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-111-1 | 124 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-012-1, ОСК 8-10-А012-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-022-1, ОСК 8-10-А022-1 | 130 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-032-1 | 130 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-042-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-052-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-062-1, ОСК 8-10-А062-1 | 130 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8
ОСК 8-10-072-1 | 130 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8
ОСК 8-10-082-1 | 130 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16
ОСК 8-10-092-1 | 130 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12
ОСК 8-10-102-1 | 130 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10
ОСК 8-10-112-1 | 130 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12

## Стр_0111_Т1
PDF страница 111; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН•м | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ОСК 4-20-А-2 | 20 | 4 | 0,2 | 350 | 295 | 630 | 190 | 150 | 110 | 26 | 10 | II | 2,5

## Стр_0111_Т2
PDF страница 111; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Обозначение изолятора | d1 Единица: мм | D Единица: мм | d2 Единица: мм
ОСК 4-20-А-2 | 2 отв. М10 | 50 | 2 отв. М10
ОСК 4-20-А01-2 | 2 отв. М12 | 50 | 2 отв. М12
ОСК 4-20-А02-2 | 2 отв. М10 | 70 | 2 отв. М12

## Стр_0112_Т1
PDF страница 112; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОСК 10-20-А-2 и ОСК 20-20-А-2
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН·м | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 10-20-А-2 | 10 | 2,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 26 | 10 | II
ОСК 20-20-А-2 | 20 | 2,0 | 280 | 208 | 650 | 130 | 80 | 50 | 26 | 10 | II

## Стр_0112_Т2
PDF страница 112; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | H Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 10-20-A-2 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-20-A01-2 | 280 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 10-20-A02-2 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-20-A-2 | 280 | Ø140 | 4M16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 20-20-A01-2 | 280 | Ø140 | 4Ø15 | Ø140 | 4Ø15
ОСК 20-20-A02-2 | 280 | Ø140 | 4M12 | Ø140 | 4Ø15

## Стр_0115_Т1
PDF страница 115; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОСК 3-35-А-2
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: Н·м | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОСК 3-35-А-2 | 3 | 0,2 | 440 | 375 | 1050 | 225 | 180 | 135 | 42 | 10 | II

## Стр_0117_Т1
PDF страница 117; таблица 1; JSON id: t1
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | H Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 8-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 8-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 8-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 8-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 8-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 8-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 8-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 8-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 8-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 8-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 8-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18
ОСК 10-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 10-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 10-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 10-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 10-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 10-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 10-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 10-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 10-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 10-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 10-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø14
ОСК 12,5-35-А01-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-А02-2 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А03-2 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б-2 | 440 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б01-2 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б02-2 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б03-2 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б04-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б05-2 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 12,5-35-Б06-2 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 12,5-35-Д-2 | 420 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Е-2 | 423 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-В02-3 | 475 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-В03-3 | 475 | Ø76 | 4М12 | Ø76 | 4М12
ОСК 12,5-35-Г04-3 | 500 | Ø225(□160) | 4Ø18 | Ø225(□160) | 4Ø18

## Стр_0119_Т1
PDF страница 119; таблица 1; JSON id: t1
Наименование | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН•м | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ОСК 12,5-35-А-3 | 12,5 | 1,0 | 400 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 12,5-35-Б-3 | 12,5 | 1,0 | 440 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 16-35-А-3 | 16,0 | 1,0 | 400 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2
ОСК 16-35-Б-3 | 16,0 | 1,0 | 440 | 346 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 6,2

## Стр_0119_Т2
PDF страница 119; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | Н Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 12,5-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-А01-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-А02-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 12,5-35-А03-3 | 400 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б01-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б02-3 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 12,5-35-Б03-3 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 12,5-35-Б04-3 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 12,5-35-Б05-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 12,5-35-Б06-3 | 440 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 16-35-А-3 | 400 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 16-35-А01-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-А02-3 | 400 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4М16
ОСК 16-35-А03-3 | 400 | Ø140 | 4Ø18 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-Б-3 | 440 | Ø127 | 4Ø13 | Ø127 | 4Ø13
ОСК 16-35-Б01-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4М12
ОСК 16-35-Б02-3 | 440 | Ø127 | 4М16 | Ø127 | 4М16
ОСК 16-35-Б03-3 | 440 | Ø140 | 4М16 | Ø140 | 4Ø18
ОСК 16-35-Б04-3 | 440 | Ø127 | 4М12 | Ø127 | 4М12
ОСК 16-35-Б05-3 | 440 | Ø140 | 4М12 | Ø140 | 4Ø13
ОСК 16-35-Б06-3 | 440 | Ø140 | 4Ø13 | Ø140 | 4Ø13

## Стр_0120_Т1
PDF страница 120; таблица 1; JSON id: t1
Таблица технических характеристик изоляторов типа ОСК (собственного заголовка над таблицей в источнике нет)
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН•м | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Диаметр ребер, D Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ОСК 6-110-А-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1020 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-Б-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1050 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-В-2 | 110 | 6 | 2,0 | 1100 | 155 | 960 | 2900 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 6-110-Г-3 | 110 | 6 | 2,0 | 1220 | 155 | 1060 | 3200 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 8-110-А-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1020 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-Б-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1050 | 155 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-В-2 | 110 | 8 | 2,0 | 1100 | 155 | 960 | 2900 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 8-110-Г-3 | 110 | 8 | 2,0 | 1220 | 155 | 1060 | 3200 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 10-110-А-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1020 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-Б-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1050 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-В-2 | 110 | 10 | 4,0 | 1100 | 170 | 960 | 2850 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 10-110-Г-3 | 110 | 10 | 4,0 | 1220 | 170 | 1060 | 3150 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27
ОСК 12,5-10-А-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1020 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-Б-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1050 | 170 | 910 | 2800 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-В-2 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1100 | 170 | 960 | 2850 | 490 | 320 | 260 | 110 | 10 | II | 27
ОСК 12,5-110-Г-3 | 110 | 12,5 | 4,0 | 1220 | 170 | 1060 | 3150 | 590 | 410 | 350 | 110 | 20 | III | 27

## Стр_0122_Т1
PDF страница 122; таблица 1; JSON id: t1
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | Н Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец В 1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец В 2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 10-110-Г-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г01-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г011-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 10-110-Г012-3 | 1220 | Ø140 |  | 4М16 | Ø140 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г013-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø174 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г015-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г016-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г017-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г019-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г02-3 | 1220 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г021-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г022-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 10-110-Г023-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 10-110-Г024-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-А01-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А011-2 | 1020 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-А012-2 | 1020 | Ø178 |  | 4Ø18 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б-2 | 1050 |  | □ 100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б01-2 | 1050 |  | □100 | 4М10 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б011-2 | 1050 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б012-2 | 1050 |  | □100 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б013-2 | 1050 | Ø140 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б02-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б021-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б022-2 | 1050 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-Б03-2 | 1050 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б031-2 | 1050 |  | □120 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б032-2 | 1050 |  | □120 | 4М16 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Б04-2 | 1050 |  | □100 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В-2 | 1100 |  | □ 160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В01-2 | 1100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В011-2 | 1100 |  | □120 | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В012-2 | 1100 |  | □160 | 4М12 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В013-2 | 1100 |  | □180 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В014-2 | 1100 |  | □120 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В015-2 | 1100 |  | □100 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-В02-2 | 1100 |  | □180 | 4Ø18 |  | □ 194 | 4Ø20
ОСК 12,5-110-Г-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г01-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г011-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø127 |  | 4М16
ОСК 12,5-110-Г012-3 | 1220 | Ø140 |  | 4М16 | Ø140 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г013-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø174 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г015-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г016-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г017-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М16 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г019-3 | 1220 | Ø127 |  | 4М12 | Ø200 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г02-3 | 1220 |  | □120 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г021-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 180 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г022-3 | 1220 |  | □160 | 4Ø18 |  | □ 160 | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г023-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 | Ø178 |  | 4Ø18
ОСК 12,5-110-Г024-3 | 1220 |  | □100 | 4М12 |  | □ 160 | 4Ø18

## Стр_0124_Т1
PDF страница 124; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики изоляторов ОСК 6-220, ОСК 8-220
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированный разрушающий крутящий момент Единица: кН•м | Строительная высота Н Единица: мм Условие: не более | Диаметр ребер, D Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм Условие: не менее | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ОСК 6-220-А-2 | 220 | 6 | 2,0 | 2100 | 170 | 1860 | 5700 | 950 | 440 | 440 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 6-220-Б-2 | 220 | 6 | 2,0 | 2200 | 170 | 1960 | 5980 | 1000 | 500 | 500 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 6-220-В-3 | 220 | 6 | 2,0 | 2300 | 170 | 2060 | 6300 | 1050 | 550 | 550 | 220 | 20 | III | 100
ОСК 8-220-А-2 | 220 | 8 | 2,0 | 2100 | 170 | 1860 | 5700 | 950 | 440 | 440 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 8-220-Б-2 | 220 | 8 | 2,0 | 2200 | 170 | 1960 | 5980 | 1000 | 500 | 500 | 220 | 10 | II | 100
ОСК 8-220-В-3 | 220 | 8 | 2,0 | 2300 | 170 | 2060 | 6300 | 1050 | 550 | 550 | 220 | 20 | III | 100

## Стр_0124_Т2
PDF страница 124; таблица 2; JSON id: t2
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | H Единица: мм | Верхний фланец D1 Единица: мм | Верхний фланец B1 Единица: мм | Верхний фланец d1 Единица: мм | Нижний фланец D2 Единица: мм | Нижний фланец B2 Единица: мм | Нижний фланец d2 Единица: мм
ОСК 6-220-А-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-А01-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-А02-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-А03-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø18
ОСК 6-220-Б-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-Б01-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø20
ОСК 6-220-В-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 6-220-В01-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 6-220-В02-3 | 2300 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-А-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-А01-2 | 2100 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-А02-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-А03-2 | 2100 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø18
ОСК 8-220-Б-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-Б01-2 | 2200 |  | □160 | 4Ø18 |  | □194 | 4Ø20
ОСК 8-220-В-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □160 | 4Ø18
ОСК 8-220-В01-3 | 2300 | Ø127 |  | 4М16 |  | □180 | 4Ø18
ОСК 8-220-В02-3 | 2300 |  | □160 | 4Ø18 |  | □180 | 4Ø18

## Стр_0125_Т1
PDF страница 125; таблица 1; JSON id: t125_1
Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ОПК на напряжение 10 кВ
Наименование | Рисунок | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Строительная высота Н Единица: мм | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Масса Единица: кг Условие: не более
ОПК 8-10-1 | 1 | 8 | 120 | 112 | 220 | 80 | 45 | 30 | 13 | 5 | I | 0,72
ОПК 8-10-2 | 2 | 6 | 215 | 215 | 305 | 140 | 95 | 50 | 13 | 10 | II | 1,1
ОПК 8-10-4 | 3 | 6 | 215 | 215 | 425 | 140 | 95 | 50 | 13 | 30 | IV | 1,1

## Стр_0126_Т1
PDF страница 126; таблица 1; JSON id: t0
ИОРП-10 — технические характеристики
Наименование | Рис. | Длина пути тока утечки Единица: мм | d1 Единица: мм | d2 Единица: мм | d3 Единица: мм | L1 Единица: мм | L2 Единица: мм | L3 Единица: мм | B1 Единица: мм | Масса Единица: кг Условие: не более | Фарфоровый аналог
ИОРП-10-00 | .5 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 20 | 40 | - | 18 | 0,33 | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3, 75IIУЭ И 4-80 I УХЛ Т2
ИОРП-10-00А | 1 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 12 | 40 | - | 18 | 0,34 | ИОР-10-3, 75 УЗ ИО-10-3,75IIУЭ ИОР 4-80 I УХЛ Т2
ИОРП-10-01 | 5 | 183 | 2*М10 | М16 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,32 | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2
ИОРП-10-01А | 1 | 183 | 2*М10 | М16 |  | 16 | 40 | - | 23 | 0,34 | ИО-10-7, 5IIУЭ ИОР-10-7,5 II УХЛ 2
ИОРП-10-02 | 5 | 183 | 2*М10 | М10 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-02А | 1 | 183 | 2*М10 | М10 |  | 16 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-03 | .6 | 183 | М16 | М16 |  | 20 | 40 | - | - | 0,32 | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2
ИОРП-10-03А | 2 | 183 | М16 | М16 |  | 20 | 40 | - | - | 0,35 | ИОР-10-7,5 I УХЛ 2
ИОРП-10-04 | 5 | 183 | 2*М8 | М16 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-04А | 1 | 183 | 2*М8 | М16 |  | 12 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-05 | 5 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-05А | 1 | 183 | 2*М8 | М12 |  | 12 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-06 | 6 | 183 | М8 | М10 |  | 12 | 40 | - | - | 0,33
ИОРП-10-06А | 2 | 183 | М8 | М10 |  | 12 | 40 | - | - | 0,36
ИОРП-10-07 | 4 | 183 | - | М10 | М8 | - | 40 | 15 | - | 0,35
ИОРП-10-07/1 | 4 | 183 | - | М12 | М8 | - | 40 | 15 | - | 0,33
ИОРП-10-08 | 5 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 20 | 40 | - | 23 | 0,33
ИОРП-10-08А | 1 | 183 | 2*М10 | М12 | - | 16 | 40 | - | 23 | 0,35
ИОРП-10-09 | 6 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 40 | - | - | 0,33
ИОРП-10-09А | 2 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 40 | - | - | 0,34
ИОРП-10-09С | 7 | 183 | М8 | М12 | - | 20 | 56 | - | - | 0,33
ИОРП-10-09АС | 3 | 183 | М8 | М12 | - | 16 | 56 | - | - | 0,34

## Стр_0128_Т1
PDF страница 128; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изоляторов опорных ребристых полимерных типа ИО8П-130/10
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Нормированная разрушающая сила на растяжение Единица: кН | Строительная высота L Единица: мм | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в условиях выпадения росы Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ Пробивного напряжения грозового импульса Единица: кВ | Масса Единица: кг Условие: не более
ИО8П-130/10-ХХ П | 10 | 8 | 8 | 130 | 210 | 75 | 42 | 28 | 97,5 | 0,36

## Стр_0129_Т1
PDF страница 129; таблица 1; JSON id: t0
Присоединительные размеры изоляторов
Наименование | Конфигурация верхнего крепления | Конфигурация нижнего крепления
ИО8П-130/10-01 УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-06 УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 УХЛ2 | 2*М8- 23 | М16
ИО8П-130/10-11 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М10
ИО8П-130/10-12 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М12
ИО8П-130/10-13 УХЛ2 | 2*М10- 23 | М16
ИО8П-130/10-01 А УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 А УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 А УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 А УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 А УХЛ2 | М16 | М16
ИО8П-130/10-06 А УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 А УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 А УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 А УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 А УХЛ2 | 2*М8- 23 | М16
ИО8П-130/10-11 А УХЛ2 | 2*М10-23 | М10
ИО8П-130/10-12 А УХЛ2 | 2*М10-23 | М12
ИО8П-130/10-13 А УХЛ2 | 2-М10-23 | М16
ИО8П-130/10-01 АС УХЛ2 | М8 | М10
ИО8П-130/10-02 АС УХЛ2 | М8 | М12
ИО8П-130/10-03 АС УХЛ2 | М12 | М12
ИО8П-130/10-04 АС УХЛ2 | М12 | М16
ИО8П-130/10-05 АС УХЛ2 | М16 | М16
ИО8П-130/10-06 АС УХЛ2 | М10 | М12
ИО8П-130/10-07 АС УХЛ2 | М10 | М16
ИО8П-130/10-08 АС УХЛ2 | М10 | М10
ИО8П-130/10-09 АС УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М12
ИО8П-130/10-10 АС УХЛ2 | 2*М8 - 23 | М16
ИО8П-130/10-11 АС УХЛ2 | 2*М10 - 23 | М10
ИО8П-130/10-12 АС УХЛ2 | 2*М10- 23 | М12
ИО8П-130/10-13 АС УХЛ2 | 2*М10 - 23 | М16

## Стр_0137_Т1
PDF страница 137; таблица 1; JSON id: t0
Присоединительные размеры опор шинных
Наименование | Рис. | Кол-во проводов | Диаметр проводов, Единица: мм | Н стр., Единица: мм | Н стр.-из, Единица: мм | Длина пути утечки, Единица: мм Условие: не менее | Нижний фланец D, Единица: мм | Нижний фланец d, Единица: мм
Опоры шинные на напряжение 110 кВ
ОШСК 110-1-4-А-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-4-Б-3 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-4-А-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-4-Б-3 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-5-А-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-5-Б-3 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-5-А-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-5-Б-3 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-6-А-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-1-6-Б-3 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-6-А-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1130 | 1100 | 2850 | Ø178 | Ø18
ОШСК 110-2-6-Б-3 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1250 | 1220 | 3150 | Ø178 | Ø18
Опоры шинные на напряжение 150 кВ
ОШСК 150-1-4-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-4-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-1-5-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-5-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-1-6-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
ОШСК 150-2-6-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 1530 | 1600 | 4100 | Ø225 | Ø18
Опоры шинные на напряжение 220 кВ
ОШСК 220-1-4-А-2 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-4-Б-3 | 1 | 1 | 17,5 - 22,1 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-4-А-2 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-4-Б-3 | 2 | 2 | 17,5 - 22,1 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-5-А-2 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-5-Б-3 | 1 | 1 | 22,4 - 29,4 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-5-А-2 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-5-Б-3 | 2 | 2 | 22,4 - 29,4 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-6-А-2 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-1-6-Б-3 | 1 | 1 | 30,0 - 36,2 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-6-А-2 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 2130 | 2100 | 5700 | Ø225 | Ø18
ОШСК 220-2-6-Б-3 | 2 | 2 | 30,0 - 36,2 | 2330 | 2300 | 6300 | Ø225 | Ø18

## Стр_0138_Т1
PDF страница 138; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики опор шинных (заголовок таблицы в оригинале отсутствует)
Наименование | Нормированная разрушающая сила на изгиб Единица: кН | Допустимое тяжение проводов Единица: кН | Изоляционная высота L Единица: мм | Длина пути утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов Условие: не менее | Допустимая скорость ветра без гололеда Единица: м/с | Допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки 20 мм Единица: м/с
ОШСК 10-А | 20 | 2,0 | 160 | 460 | 85 | 45 | 30 | 13 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 10-Б | 20 | 2,0 | 205 | 650 | 130 | 80 | 50 | 13 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 20 | 16 | 2,0 | 255 | 840 | 130 | 80 | 50 | 26 | 30 | IV | 9 | 40 | 15
ОШСК 35-А | 12,5 | 2,0 | 345 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 9 | 40 | 15
ОШСК 35-Б | 12,5 | 2,0 | 345 | 1160 | 200 | 165 | 120 | 42 | 20 | III | 9 | 40 | 15